## Sheet
序号 | 问题 | RAG 答案 | 正确答案 | BGE余弦相似度 | BGE欧几里得距离 | BERT余弦相似度 | BERT欧几里得距离 | BLEU分数 | rouge1_precision | rouge1_recall | rouge1_f1 | rouge2_precision | rouge2_recall | rouge2_f1 | rougeL_precision | rougeL_recall | rougeL_f1
1 | 某铝粉厂房，钢筋混凝土框架结构，地上6层，层高均为5m。厂房地上部分每层建筑面积均为5000m2，每层均划分为一个防火分区。厂房各主要构件燃烧性能和耐火极限见下表： 厂房北侧15m处为一座三级耐火等级的单层燃煤锅炉房，南侧12m处为一座二级耐火等级的二层大豆油浸出车间（建筑高度7m）；西侧18m处为室外变电站（变压器储油量8t）；东侧25m处为一级耐火等级，建筑层数25层的住宅。 为便于管理，厂房首层设置了总控制室，与厂房生产部位之间采用耐火极限3.00h的防火隔墙和乙级防火门进行分隔，且设置了独立的安全出口。六层部分为员工宿舍，采用耐火极限4.00h的防爆墙和甲级防火门与生产区域完全分隔。厂房首层设置了柴油中间仓库，采用耐火极限3.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与厂房分隔，隔墙上设置甲级防火门；厂房西侧为供该厂房专用的10kV配电站，与厂房一面贴邻并采用防火墙分隔，防火墙上设置了不可开启的乙级防火窗。 厂房采用粗糙防滑地面，为方便清理粉尘，地沟未完全封闭，楼梯间处设置门斗，门斗隔墙耐火极限为3.00h，甲级防火门与楼梯间的门错位设置。为节约空间，将送风设备和排风设备布置在同一机房内，含有粉尘的空气经净化处理至低于爆炸下限的25%之后才循环使用。 厂房每个防火分区均设置两部敞开楼梯间，厂房内任一点至最近楼梯间的直线距离均不大于37.5m，疏散走道设计净宽度1.5m，首层疏散外门净宽0.9m。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 判断该厂房火灾危险性分类和耐火等级，并简述理由。 | 根据提供的信息，我们可以对该厂房的火灾危险性分类和耐火等级进行判断，并简述理由。 ### 火灾危险性分类 1. **铝粉厂房**：根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定，铝粉属于乙类火灾危险性的物质。因此，该厂房应归类为**乙类火灾危险性**。 - **理由**：铝粉是一种可燃金属粉末，在特定条件下可以发生燃烧甚至爆炸，故被划分为乙类火灾危险性。 ### 耐火等级 1. **钢筋混凝土框架结构**：通常情况下，钢筋混凝土结构的建筑具有较高的耐火性能。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），钢筋混凝土框架结构一般至少达到二级耐火等级。 - **理由**： - 钢筋混凝土结构在高温下能够保持较长的时间不丧失其结构完整性。 - 从提供的信息来看，厂房的主要构件如柱、梁等都采用了钢筋混凝土材料，且耐火极限均满足二级或更高级别的要求。 - 厂房的楼板耐火极限也达到了1.5小时以上，符合二级耐火等级的要求。 综上所述，该铝粉厂房的火灾危险性分类为**乙类**，耐火等级为**二级**。 ### 补充说明 - **总控制室与生产区域之间的分隔**：采用耐火极限3.00h的防火隔墙和乙级防火门，并设置了独立的安全出口，符合规范要求。 - **员工宿舍与生产区域的分隔**：采用耐火极限4.00h的防爆墙和甲级防火门，确保了安全隔离。 - **柴油中间仓库的设置**：采用耐火极限3.00h的防火隔墙和1.00h的楼板，符合相关规范。 - **配电站的设置**：与厂房贴邻并采用防火墙分隔，防火墙上设置了不可开启的乙级防火窗，符合规范要求。 - **疏散设施**：每个防火分区均设置两部敞开楼梯间，疏散距离和宽度均符合规范要求。 总体来看，该厂房的设计和布局基本符合国家消防标准要求。 | （1）铝粉厂房的火灾危险性为乙类；（2）该厂房的耐火等级为二级耐火等级。理由：该厂房防火墙、承重墙、疏散走道两侧的隔墙、楼板、屋顶承重构件、疏散楼梯等均满足一级耐火等级的要求；除甲、乙类仓库和高层仓库外，一、二级耐火等级建筑的非承重外墙，当采用不燃性墙体时，其耐火极限不应低于0.25h，故非承重外墙符合一级要求；吊顶符合二级耐火等级的要求。建筑整体耐火等级按最低构件耐火等级确定，为二级。 | 0.90594 | 0.43372 | 0.8682 | 11.4656 | 0.031411 | 0.57303 | 0.16776 | 0.25954 | 0.21591 | 0.062706 | 0.097187 | 0.34831 | 0.10197 | 0.15776
2 | 某铝粉厂房，钢筋混凝土框架结构，地上6层，层高均为5m。厂房地上部分每层建筑面积均为5000m2，每层均划分为一个防火分区。厂房各主要构件燃烧性能和耐火极限见下表： 厂房北侧15m处为一座三级耐火等级的单层燃煤锅炉房，南侧12m处为一座二级耐火等级的二层大豆油浸出车间（建筑高度7m）；西侧18m处为室外变电站（变压器储油量8t）；东侧25m处为一级耐火等级，建筑层数25层的住宅。 为便于管理，厂房首层设置了总控制室，与厂房生产部位之间采用耐火极限3.00h的防火隔墙和乙级防火门进行分隔，且设置了独立的安全出口。六层部分为员工宿舍，采用耐火极限4.00h的防爆墙和甲级防火门与生产区域完全分隔。厂房首层设置了柴油中间仓库，采用耐火极限3.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与厂房分隔，隔墙上设置甲级防火门；厂房西侧为供该厂房专用的10kV配电站，与厂房一面贴邻并采用防火墙分隔，防火墙上设置了不可开启的乙级防火窗。 厂房采用粗糙防滑地面，为方便清理粉尘，地沟未完全封闭，楼梯间处设置门斗，门斗隔墙耐火极限为3.00h，甲级防火门与楼梯间的门错位设置。为节约空间，将送风设备和排风设备布置在同一机房内，含有粉尘的空气经净化处理至低于爆炸下限的25%之后才循环使用。 厂房每个防火分区均设置两部敞开楼梯间，厂房内任一点至最近楼梯间的直线距离均不大于37.5m，疏散走道设计净宽度1.5m，首层疏散外门净宽0.9m。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 指出该厂房总平面布局方面存在的问题，并提出正确做法。 | 根据提供的信息，该铝粉厂房在总平面布局方面存在以下问题，并提出相应的正确做法： 1. **与燃煤锅炉房的距离不足**： - 问题：厂房北侧15m处为一座三级耐火等级的单层燃煤锅炉房。 - 正确做法：根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）的要求，铝粉厂房与燃煤锅炉房之间的防火间距不应小于30m。因此，需要将燃煤锅炉房移至距离铝粉厂房至少30m的位置。 2. **与大豆油浸出车间的距离不足**： - 问题：厂房南侧12m处为一座二级耐火等级的二层大豆油浸出车间（建筑高度7m）。 - 正确做法：根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）的要求，铝粉厂房与大豆油浸出车间之间的防火间距不应小于15m。因此，需要将大豆油浸出车间移至距离铝粉厂房至少15m的位置。 3. **与室外变电站的距离不足**： - 问题：西侧18m处为室外变电站（变压器储油量8t）。 - 正确做法：根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）的要求，铝粉厂房与室外变电站之间的防火间距不应小于25m。因此，需要将室外变电站移至距离铝粉厂房至少25m的位置。 4. **与住宅的距离不足**： - 问题：东侧25m处为一级耐火等级，建筑层数25层的住宅。 - 正确做法：根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）的要求，铝粉厂房与高层民用建筑（如25层住宅）之间的防火间距不应小于50m。因此，需要将住宅移至距离铝粉厂房至少50m的位置，或者采取其他措施（如设置防火墙、增加消防设施等）来满足防火要求。 5. **柴油中间仓库的位置和分隔**： - 问题：厂房首层设置了柴油中间仓库，采用耐火极限3.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与厂房分隔。 - 正确做法：柴油中间仓库应尽量设置在厂房的地下部分或单独的建筑物内。如果必须设置在厂房内，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板进行分隔，并且隔墙上应设置甲级防火门。 6. **10kV配电站的位置和分隔**： - 问题：厂房西侧为供该厂房专用的10kV配电站，与厂房一面贴邻并采用防火墙分隔，防火墙上设置了不可开启的乙级防火窗。 - 正确做法：10kV配电站应尽量独立设置，如果必须与厂房贴邻，则应采用无门窗洞口的防火墙进行分隔。如果确实需要设置防火窗，应采用甲级防火窗。 通过上述调整，可以确保铝粉厂房的总平面布局符合国家消防标准要求。 | （1）该厂房与燃煤锅炉房的防火间距15m，不符合规范要求；正确做法：该厂房与燃煤锅炉房的防火间距不宜小于30m。（2）该厂房与植物油浸出车间防火间距12m，不符合规范要求；正确做法：该厂房与植物油浸出车间防火间距不应小于13m。（3）该厂房与室外变压器防火间距18m，不符合规范要求；正确做法：该厂房与室外变压器防火间距不应小于25m。（4）该厂房与25层的住宅防火间距为25m，不符合规范要求；正确做法：该厂房与25层的住宅（高层民用建筑）防火间距不应小于50m。 | 0.851 | 0.5459 | 0.89104 | 10.4284 | 0.020811 | 0.79412 | 0.18664 | 0.30224 | 0.36634 | 0.08545 | 0.13858 | 0.62745 | 0.14747 | 0.23881
3 | 某铝粉厂房，钢筋混凝土框架结构，地上6层，层高均为5m。厂房地上部分每层建筑面积均为5000m2，每层均划分为一个防火分区。厂房各主要构件燃烧性能和耐火极限见下表： 厂房北侧15m处为一座三级耐火等级的单层燃煤锅炉房，南侧12m处为一座二级耐火等级的二层大豆油浸出车间（建筑高度7m）；西侧18m处为室外变电站（变压器储油量8t）；东侧25m处为一级耐火等级，建筑层数25层的住宅。 为便于管理，厂房首层设置了总控制室，与厂房生产部位之间采用耐火极限3.00h的防火隔墙和乙级防火门进行分隔，且设置了独立的安全出口。六层部分为员工宿舍，采用耐火极限4.00h的防爆墙和甲级防火门与生产区域完全分隔。厂房首层设置了柴油中间仓库，采用耐火极限3.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与厂房分隔，隔墙上设置甲级防火门；厂房西侧为供该厂房专用的10kV配电站，与厂房一面贴邻并采用防火墙分隔，防火墙上设置了不可开启的乙级防火窗。 厂房采用粗糙防滑地面，为方便清理粉尘，地沟未完全封闭，楼梯间处设置门斗，门斗隔墙耐火极限为3.00h，甲级防火门与楼梯间的门错位设置。为节约空间，将送风设备和排风设备布置在同一机房内，含有粉尘的空气经净化处理至低于爆炸下限的25%之后才循环使用。 厂房每个防火分区均设置两部敞开楼梯间，厂房内任一点至最近楼梯间的直线距离均不大于37.5m，疏散走道设计净宽度1.5m，首层疏散外门净宽0.9m。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 该厂房在防火分区和平面布置方面存在哪些问题，并给出正确做法。 | 根据提供的信息，该铝粉厂房在防火分区和平面布置方面存在以下问题： ### 1. 总控制室设置 - **问题**：总控制室虽然与生产区域之间采用了耐火极限3.00h的防火隔墙和乙级防火门进行分隔，并设置了独立的安全出口，但根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求，对于甲、乙类厂房，其总控制室应独立设置或采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h楼板与其他部位分隔。 - **正确做法**：总控制室应当独立设置，或者至少使用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h楼板与其它部分隔离。如果确实需要在同一建筑内，则还需确保有直接通向室外的安全出口。 ### 2. 员工宿舍设置 - **问题**：六层设有员工宿舍，尽管通过耐火极限4.00h的防爆墙及甲级防火门与生产区完全隔离，但这不符合规范要求。根据《建筑设计防火规范》，严禁将甲、乙类厂房内的办公、休息等辅助用房与生产区域混设于同一楼层。 - **正确做法**：员工宿舍必须单独设立，不得与生产车间共处一幢建筑物内。建议将其搬迁至远离危险品处理区的位置。 ### 3. 柴油中间仓库位置 - **问题**：柴油属于易燃液体，在首层设置中间仓库可能增加火灾风险。按照规范，此类储存设施应尽量远离主要操作区。 - **正确做法**：将柴油储藏间移至地下或其他更安全的地方，并且保证其周围有足够的防火间距。同时，确保仓库内部配备适当的消防设施如自动喷水灭火系统等。 ### 4. 配电站布局 - **问题**：虽然配电站与主体结构通过防火墙分开，但是两者贴邻建造增加了潜在安全隐患。 - **正确做法**：建议调整设计方案，使变电所与主楼保持一定距离，具体数值依据相关标准确定，通常不少于10米。 ### 5. 地沟未封闭 - **问题**：地沟未完全封闭可能会导致可燃气体积聚，形成爆炸隐患。 - **正确做法**：所有用于排水的地沟都必须密封良好，防止有害气体逸出。此外，还应在适当位置安装通风装置以排除积聚的气体。 ### 6. 疏散设计 - **问题**：每个防火分区仅配置了两个敞开式楼梯间作为疏散通道，而实际需求可能更高；另外，首层外门宽度仅为0.9米，这可能不足以满足紧急情况下人员快速撤离的需求。 - **正确做法**：根据建筑面积大小合理增加疏散出口数量，并保证每个出口宽度足够宽（一般不小于1.1米）。同时考虑增设封闭式楼梯间以提高安全性。 综上所述，上述提到的问题均需按照国家现行的相关法律法规和技术标准进行整改，确保建筑符合消防安全要求。 | 解答：（1）该厂房每层均划分为1个防火分区，不符合规范要求；正确做法：乙类高层厂房每个防火分区的最大允许建筑面积为1500㎡，设置自动喷水灭火系统之后可以增加1.0倍为3000㎡，因此每层应至少划分为2个防火分区。（2）厂房首层设置总控制室，不符合规范要求；正确做法：有爆炸危险甲、乙类厂房，总控制室应独立设置，可将总控制室迁出厂房独立设置。（3）厂房六层设置员工宿舍，不符合规范要求；正确做法：员工宿舍严禁设置在厂房、仓库内，可将员工宿舍迁出厂房。（4）柴油中间仓库采用耐火极限3.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与厂房分隔，不符合规范要求；正确做法：柴油中间仓库应采用4.00h的防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与厂房分隔。（5）厂房专用的10kV配电站，与厂房一面贴邻并采用防火墙分隔，防火墙上设置了不可开启的乙级防火窗，不符合规范要求；正确做法：将乙级防火窗改为不燃材料制作、且不可开启的甲级防火窗。 | 0.92654 | 0.38331 | 0.91505 | 9.275 | 0.10665 | 0.66154 | 0.28228 | 0.39571 | 0.25258 | 0.10746 | 0.15077 | 0.26154 | 0.1116 | 0.15644
4 | 某铝粉厂房，钢筋混凝土框架结构，地上6层，层高均为5m。厂房地上部分每层建筑面积均为5000m2，每层均划分为一个防火分区。厂房各主要构件燃烧性能和耐火极限见下表： 厂房北侧15m处为一座三级耐火等级的单层燃煤锅炉房，南侧12m处为一座二级耐火等级的二层大豆油浸出车间（建筑高度7m）；西侧18m处为室外变电站（变压器储油量8t）；东侧25m处为一级耐火等级，建筑层数25层的住宅。 为便于管理，厂房首层设置了总控制室，与厂房生产部位之间采用耐火极限3.00h的防火隔墙和乙级防火门进行分隔，且设置了独立的安全出口。六层部分为员工宿舍，采用耐火极限4.00h的防爆墙和甲级防火门与生产区域完全分隔。厂房首层设置了柴油中间仓库，采用耐火极限3.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与厂房分隔，隔墙上设置甲级防火门；厂房西侧为供该厂房专用的10kV配电站，与厂房一面贴邻并采用防火墙分隔，防火墙上设置了不可开启的乙级防火窗。 厂房采用粗糙防滑地面，为方便清理粉尘，地沟未完全封闭，楼梯间处设置门斗，门斗隔墙耐火极限为3.00h，甲级防火门与楼梯间的门错位设置。为节约空间，将送风设备和排风设备布置在同一机房内，含有粉尘的空气经净化处理至低于爆炸下限的25%之后才循环使用。 厂房每个防火分区均设置两部敞开楼梯间，厂房内任一点至最近楼梯间的直线距离均不大于37.5m，疏散走道设计净宽度1.5m，首层疏散外门净宽0.9m。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 该厂房在防爆、通风方面存在哪些问题，并简述理由。 | 根据题目描述，该铝粉厂房在防爆和通风方面存在以下问题： ### 1. **员工宿舍设置** - **问题**：六层部分设置为员工宿舍。 - **理由**：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第3.3.5条的规定，甲、乙类生产场所不应设置在地下或半地下。铝粉属于乙类火灾危险性物质，因此不应在铝粉厂房内设置员工宿舍。员工宿舍应独立设置，与生产区域完全分隔。 ### 2. **柴油中间仓库的设置** - **问题**：柴油中间仓库采用耐火极限3.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与厂房分隔。 - **理由**：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第3.3.6条的规定，甲、乙类物品中间仓库应靠外墙布置，其储量不宜超过1昼夜的需要量。且应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔。柴油中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板进行分隔，而不是3.00h的防火隔墙和1.00h的楼板。 ### 3. **送风设备和排风设备布置在同一机房内** - **问题**：送风设备和排风设备布置在同一机房内。 - **理由**：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第9.3.9条的规定，甲、乙类厂房内的空气不应循环使用。含有粉尘的空气即使经过净化处理至低于爆炸下限的25%，也不应循环使用。送风设备和排风设备应分开设置，避免交叉污染和潜在的爆炸风险。 ### 4. **地沟未完全封闭** - **问题**：地沟未完全封闭。 - **理由**：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第9.3.4条的规定，有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置。地沟应完全封闭，防止粉尘积聚和扩散。未完全封闭的地沟容易积聚粉尘，增加爆炸风险。 ### 5. **楼梯间设置** - **问题**：每个防火分区均设置两部敞开楼梯间。 - **理由**：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第3.7.6条的规定，高层厂房和甲、乙类厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。铝粉厂房属于乙类厂房，应采用封闭楼梯间或室外楼梯，而不是敞开楼梯间。 ### 6. **首层疏散外门净宽** - **问题**：首层疏散外门净宽0.9m。 - **理由**：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第3.7.5条的规定，厂房的疏散门的最小净宽度不应小于0.9m。但对于人员密集的场所，疏散门的净宽度应适当加大。考虑到铝粉厂房的特殊性和人员安全，建议首层疏散外门的净宽至少为1.2m。 ### 7. **防火墙上的防火窗** - **问题**：配电站与厂房之间的防火墙上设置了不可开启的乙级防火窗。 - **理由**：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.5条的规定，防火墙上不应开设门窗洞口，确需开设时，应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门窗。此处应设置甲级防火窗，而不是乙级防火窗。 通过以上分析，可以发现该铝粉厂房在防爆和通风方面存在多处不符合规范的问题，需要进行相应的整改以确保消防安全。 | （1）厂房内设置粗糙防滑地面，不符合规范要求；理由：有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房，应采用不发火花地面，采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施。（2）厂房内设置的地沟未完全封闭，不符合规范要求；理由：厂房内不宜设置地沟，必须设置时，其盖板应严密，地沟应采取防止气体、粉尘等在地沟积聚的有效措施，且应在与相邻厂房连通处采用防火材料封堵。（3）厂房送风设备和排风设备布置在同一机房内，不符合规范要求；理由：为甲、乙类厂房服务的送风设备与排风设备应分别布置在不同通风机房内，且排风设备不应和其他房间的送、排风设备布置在同一通风机房内。（4）该厂房含有粉尘的空气经净化处理至低于爆炸下限的25%之后循环使用，不符合规范要求；理由：甲、乙类厂房内的空气不应循环使用。 | 0.86404 | 0.52146 | 0.9337 | 8.1956 | 0.047449 | 0.70238 | 0.213 | 0.32687 | 0.31737 | 0.095841 | 0.14722 | 0.35714 | 0.1083 | 0.1662
5 | 某铝粉厂房，钢筋混凝土框架结构，地上6层，层高均为5m。厂房地上部分每层建筑面积均为5000m2，每层均划分为一个防火分区。厂房各主要构件燃烧性能和耐火极限见下表： 厂房北侧15m处为一座三级耐火等级的单层燃煤锅炉房，南侧12m处为一座二级耐火等级的二层大豆油浸出车间（建筑高度7m）；西侧18m处为室外变电站（变压器储油量8t）；东侧25m处为一级耐火等级，建筑层数25层的住宅。 为便于管理，厂房首层设置了总控制室，与厂房生产部位之间采用耐火极限3.00h的防火隔墙和乙级防火门进行分隔，且设置了独立的安全出口。六层部分为员工宿舍，采用耐火极限4.00h的防爆墙和甲级防火门与生产区域完全分隔。厂房首层设置了柴油中间仓库，采用耐火极限3.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与厂房分隔，隔墙上设置甲级防火门；厂房西侧为供该厂房专用的10kV配电站，与厂房一面贴邻并采用防火墙分隔，防火墙上设置了不可开启的乙级防火窗。 厂房采用粗糙防滑地面，为方便清理粉尘，地沟未完全封闭，楼梯间处设置门斗，门斗隔墙耐火极限为3.00h，甲级防火门与楼梯间的门错位设置。为节约空间，将送风设备和排风设备布置在同一机房内，含有粉尘的空气经净化处理至低于爆炸下限的25%之后才循环使用。 厂房每个防火分区均设置两部敞开楼梯间，厂房内任一点至最近楼梯间的直线距离均不大于37.5m，疏散走道设计净宽度1.5m，首层疏散外门净宽0.9m。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 指出该厂房在安全疏散方面存在的问题，并简述理由。 | 根据题目描述，该铝粉厂房在安全疏散方面存在以下问题： 1. **楼梯间类型**：厂房每个防火分区均设置两部敞开楼梯间。对于铝粉这类易燃易爆物质的生产场所，应当使用封闭楼梯间或防烟楼梯间，以防止火灾时烟气和火焰通过楼梯间蔓延至其他楼层，保证人员的安全疏散。因此，建议将敞开楼梯间改为封闭楼梯间或防烟楼梯间。 2. **门斗设计**：虽然楼梯间处设置了门斗，且门斗隔墙耐火极限为3.00h，并采用甲级防火门与楼梯间的门错位设置，但未明确指出门斗是否具有一定的前室功能（即是否有足够的空间作为缓冲区）。按照规范要求，门斗应起到前室的作用，以减少烟气进入楼梯间的可能性，确保人员疏散安全。如果门斗仅是一个小隔间，则可能不符合规范要求。 3. **疏散距离**：题目中提到“厂房内任一点至最近楼梯间的直线距离均不大于37.5m”。然而，对于含有爆炸危险性的厂房，如铝粉生产车间，其内部任何一点到最近安全出口的距离不应超过30米。因此，现有设计中的疏散距离略大于规定值，需要调整布局或增加疏散设施来满足规范要求。 4. **首层疏散外门宽度**：首层疏散外门净宽仅为0.9米，这可能不足以满足紧急情况下大量人员快速疏散的需求。根据相关规范，公共建筑及工业建筑首层疏散外门最小净宽度一般不应小于1.2米，考虑到本项目涉及较高风险因素，建议适当增大疏散外门尺寸以提高安全性。 综上所述，上述几点是关于该铝粉厂房在安全疏散设计中存在的主要问题及其改进建议。 | （1）厂房每个防火分区均设置两部敞开楼梯间，不符合规范要求；理由：乙类高层厂房最低应采用封闭楼梯间。（2）厂房内任一点至最近楼梯间的直线距离均不大于37.5m，不符合规范要求；理由：该厂房内任一点至最近楼梯间的直线距离不应大于30m。（3）厂房首层疏散外门净宽0.9m，不符合规范要求；理由：厂房的首层疏散外门净宽度不应小于1.2m。 | 0.82704 | 0.58816 | 0.86288 | 11.6687 | 0.037327 | 0.77215 | 0.2047 | 0.32361 | 0.46154 | 0.12121 | 0.192 | 0.60759 | 0.16107 | 0.25464
6 | 上海市徐汇区田林路某综合楼，建筑高度64m，地上20层（每层建筑面积4000m2），地下3层（每层建筑面积7000m2），主体附建2层裙房，每层建筑面积为3000m2，并采用防火墙及甲级防火门与主体建筑进行分隔。该建筑构件均采用不燃性构件，其楼板、梁、柱子、房间隔墙的耐火极限分别为1.00h、2.00h、3.00h、0.75h，其他构件均满足规范要求。 高层主体和裙房的一、二层均为商场，主要经营服装、珠宝、化妆品等，商店的面积在200~300㎡不等，店内进深26~30m不等，并设有2个疏散门通向主要疏散通道，至最近安全出口的直线距离均为10~20m。 主体三层设有一家儿童培训机构，有4间早教室、6间音乐室、舞蹈及绘画室共8间，出于安全考虑，每个房间疏散门采用乙级防火门。四层为成年人娱乐休闲区，设有电影院、KTV、网吧及餐饮场所；电影院有3个观众厅，建筑面积分别为200m2、400m2及500m2，每个观众厅设有2个1.2m的疏散门；KTV内含5个包间，包间大小在50~240m2不等，每个包间均采用钢化玻璃门；网吧面积200m2，从网吧内任一点跑到房间疏散门的距离为15m；五层及以上为办公区域，五层有一个建筑面积500m2的多功能厅，用于会客、接待，其他层办公室采用双面布房方式，内设多条长度为42m的走道，宽度为1.5m。 地下一层设置餐饮、超市和柴油发电机房、干式变压器室和消防控制室等设备用房，与同层其他部位采用2.00h的防火隔墙分隔，隔墙上开设甲级防火门，从消防控制室到最近安全出口的距离为10m。地下二层为人防工程和汽车库；地下三层为汽车库。地下各层均按要求划分了防火分区，其中人防工程区建筑面积为4800m2，设置了展览厅、地下影院、商店区和橡胶制品库房，建筑面积分别为800m2、1600m2、1800m2、600m2，各种场所独立划分防火分区。汽车库与其他区域采用2.00h的防火隔墙和2.00h的楼板分隔。 建筑内的网吧和KTV的装修顶棚均采用钢龙骨贴矿棉吸声板，墙面采用珍珠岩板，地面采用PVC卷材地板。餐饮场所装修顶棚采用石膏板、墙面采用纸面石膏板、地面采用氯丁橡胶地板。建筑内其他场所装修材料均采用不燃材料（包括人防工程）。 为了方便疏散，地上每层均设置2部防烟楼梯间，供各层人员进行疏散，每个楼梯间均相邻布置2部客梯，各有1部兼做消防电梯，防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用，电梯可容纳人数为8人（人均80kg），经测速，消防电梯从地上一层运行到顶层的时间为65s，并在首层电梯入口处设置了消防专用按钮，电梯内部设有专用消防对讲电话，方便与控制中心联络。 建筑周围设置宽度为6m的环形消防车道，车道内边缘距离建筑外墙6m，经测量，建筑周围的地面坡度为5%。因建筑朝南而建，故在建筑北侧和西侧连续设置了宽度为15m的消防车登高操作场地，北侧距离建筑外墙12m，西侧距离建筑外墙6m。建筑从儿童培训机构所在楼层开始每层设置消防救援窗口，水平间距18m，窗口宽高为1.2×0.8m。 该建筑的室内消火栓箱内按要求配置了水带、水枪、消防软管卷盘，灭火器均一同设置在消火栓箱内。建筑内的消防应急照明的备用电源可连续保障供电60min，消防控制室、消防电梯等建筑内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在的防火分区的配电箱处自动切换。 该建筑的防火设计的其他事项均符合国家标准。 试确定该建筑的耐火等级，并指出结构耐火方面的问题。 | 根据提供的信息，可以对该建筑的耐火等级进行初步判断，并指出其在结构耐火方面可能存在的问题。 ### 耐火等级确定 依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）的规定，对于高层民用建筑而言，其耐火等级至少应为一级或二级。考虑到该综合楼的高度达到64米，属于一类高层公共建筑，因此其耐火等级应不低于一级。 从描述中得知： - 楼板耐火极限：1.00小时 - 梁耐火极限：2.00小时 - 柱子耐火极限：3.00小时 - 房间隔墙耐火极限：0.75小时 按照《建筑设计防火规范》，一级耐火等级建筑物的主要构件耐火极限要求如下： - 楼板：≥1.50小时 - 梁：≥2.00小时 - 柱子：≥3.00小时 - 房间隔墙：≥0.75小时 由此可以看出，除了楼板的耐火极限不满足一级要求外（实际为1.00小时），其余主要构件均符合一级耐火等级的要求。因此，基于现有信息，该建筑的耐火等级接近但未完全达到一级标准，最有可能被定级为二级耐火等级。 ### 结构耐火方面的问题 1. **楼板耐火极限不足**：楼板的耐火极限仅为1.00小时，低于一级耐火等级所要求的1.50小时。这可能会影响整个建筑的安全性能，在火灾情况下不能有效防止火势蔓延。 2. **疏散距离及出口设置**：虽然大部分区域的疏散设计看起来合理，但需要注意的是，对于一些特殊用途的空间如电影院、KTV等，需要特别关注其疏散路径的设计是否足够安全便捷，尤其是当这些空间内人员密度较高时。 3. **消防设施配置**：虽然提到了室内消火栓系统和灭火器的配置情况，但对于高层建筑来说，自动喷水灭火系统也是非常重要的组成部分之一，建议检查是否有相关设施以及其布局是否合理。 4. **地下部分防火分隔**：尽管地下各层已按要求进行了防火分区，但仍需确保所有分隔措施（如防火门、防火卷帘等）处于良好状态且能够正常工作，在紧急情况下发挥预期作用。 综上所述，为了进一步提高该建筑的安全性，建议对楼板材料进行升级以满足更高的耐火极限要求，并进行全面的安全评估与改进。 | （1）建筑为一类高层公共建筑，耐火等级应为一级。（2）楼板1.00h仅满足二级要求，一级的楼板耐火极限不应低于1.50h。 | 0.80843 | 0.61898 | 0.76966 | 15.0738 | 1.0268e-06 | 0.88889 | 0.063158 | 0.11794 | 0.26923 | 0.01847 | 0.034568 | 0.66667 | 0.047368 | 0.088452
7 | 上海市徐汇区田林路某综合楼，建筑高度64m，地上20层（每层建筑面积4000m2），地下3层（每层建筑面积7000m2），主体附建2层裙房，每层建筑面积为3000m2，并采用防火墙及甲级防火门与主体建筑进行分隔。该建筑构件均采用不燃性构件，其楼板、梁、柱子、房间隔墙的耐火极限分别为1.00h、2.00h、3.00h、0.75h，其他构件均满足规范要求。 高层主体和裙房的一、二层均为商场，主要经营服装、珠宝、化妆品等，商店的面积在200~300㎡不等，店内进深26~30m不等，并设有2个疏散门通向主要疏散通道，至最近安全出口的直线距离均为10~20m。 主体三层设有一家儿童培训机构，有4间早教室、6间音乐室、舞蹈及绘画室共8间，出于安全考虑，每个房间疏散门采用乙级防火门。四层为成年人娱乐休闲区，设有电影院、KTV、网吧及餐饮场所；电影院有3个观众厅，建筑面积分别为200m2、400m2及500m2，每个观众厅设有2个1.2m的疏散门；KTV内含5个包间，包间大小在50~240m2不等，每个包间均采用钢化玻璃门；网吧面积200m2，从网吧内任一点跑到房间疏散门的距离为15m；五层及以上为办公区域，五层有一个建筑面积500m2的多功能厅，用于会客、接待，其他层办公室采用双面布房方式，内设多条长度为42m的走道，宽度为1.5m。 地下一层设置餐饮、超市和柴油发电机房、干式变压器室和消防控制室等设备用房，与同层其他部位采用2.00h的防火隔墙分隔，隔墙上开设甲级防火门，从消防控制室到最近安全出口的距离为10m。地下二层为人防工程和汽车库；地下三层为汽车库。地下各层均按要求划分了防火分区，其中人防工程区建筑面积为4800m2，设置了展览厅、地下影院、商店区和橡胶制品库房，建筑面积分别为800m2、1600m2、1800m2、600m2，各种场所独立划分防火分区。汽车库与其他区域采用2.00h的防火隔墙和2.00h的楼板分隔。 建筑内的网吧和KTV的装修顶棚均采用钢龙骨贴矿棉吸声板，墙面采用珍珠岩板，地面采用PVC卷材地板。餐饮场所装修顶棚采用石膏板、墙面采用纸面石膏板、地面采用氯丁橡胶地板。建筑内其他场所装修材料均采用不燃材料（包括人防工程）。 为了方便疏散，地上每层均设置2部防烟楼梯间，供各层人员进行疏散，每个楼梯间均相邻布置2部客梯，各有1部兼做消防电梯，防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用，电梯可容纳人数为8人（人均80kg），经测速，消防电梯从地上一层运行到顶层的时间为65s，并在首层电梯入口处设置了消防专用按钮，电梯内部设有专用消防对讲电话，方便与控制中心联络。 建筑周围设置宽度为6m的环形消防车道，车道内边缘距离建筑外墙6m，经测量，建筑周围的地面坡度为5%。因建筑朝南而建，故在建筑北侧和西侧连续设置了宽度为15m的消防车登高操作场地，北侧距离建筑外墙12m，西侧距离建筑外墙6m。建筑从儿童培训机构所在楼层开始每层设置消防救援窗口，水平间距18m，窗口宽高为1.2×0.8m。 该建筑的室内消火栓箱内按要求配置了水带、水枪、消防软管卷盘，灭火器均一同设置在消火栓箱内。建筑内的消防应急照明的备用电源可连续保障供电60min，消防控制室、消防电梯等建筑内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在的防火分区的配电箱处自动切换。 该建筑的防火设计的其他事项均符合国家标准。 试划分地下二、三层及地上层的防火分区。 | 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）的规定，结合题目给出的信息，我们可以对地下二、三层及地上层的防火分区进行划分。以下是对各部分的具体分析与建议： ### 地下部分 #### 地下一层 - **餐饮区**：按照规范，餐饮场所每个防火分区的最大允许建筑面积为1000平方米。 - **超市**：商业服务网点每个防火分区的最大允许建筑面积为2000平方米。 - **柴油发电机房**、**干式变压器室**和**消防控制室**等设备用房应单独设置防火分区，考虑到这些房间的实际面积较小，可以将它们合并为一个或几个小的防火分区。 综上所述，地下一层可能需要划分为至少3个防火分区（餐饮区、超市区、设备用房区），具体数量还需根据实际布局调整。 #### 地下二层 - **人防工程**：人防工程总面积为4800平方米，但已经明确指出展览厅、地下影院、商店区和橡胶制品库房各自独立划分防火分区。因此，这部分已经符合要求。 - **汽车库**：根据规范，地下汽车库每个防火分区的最大允许建筑面积不应超过2000平方米。假设整个楼层剩余空间全部作为汽车库使用，则至少需要划分两个以上的防火分区。 #### 地下三层 - 仅作汽车库用途时，同样按照不超过2000平方米/个的标准来划分防火分区，具体数量取决于实际可利用面积大小。 ### 地上部分 对于地上部分，依据建筑高度64米属于一类高层公共建筑，其防火分区最大允许建筑面积一般不超过1500平方米；当设有自动喷水灭火系统时，这一数值可增加至3000平方米。题目中提到“其他构件均满足规范要求”，我们假定已安装了自动喷水灭火系统。 - **商场区域**（一、二层）：每层总建筑面积4000平方米，若未设自动喷水灭火系统则需分为3个防火分区；若设置了，则每层可作为一个完整的防火分区。 - **儿童培训机构**（三层）：虽然没有直接提及总面积，但考虑到教育机构特殊性以及房间分散布置的特点，建议至少划分为两个防火分区以提高安全性。 - **娱乐休闲区**（四层）：包含多种功能区，如电影院、KTV、网吧等，考虑到人流密集且疏散难度较大，也建议至少分成两个防火分区。 - **办公区域**（五层及以上）：由于办公室分布较为均匀，加上走道宽度合理，如果整层面积不超过3000平方米的话，每层可以作为一个防火分区处理；超过该值则需进一步细分。 请注意，以上分析基于提供的信息做出，并假设所有相关设施均已达到国家标准要求。实际操作中还应当参考最新的地方性法规和技术标准，并由专业人员进行详细评估后确定最终方案。 | 该建筑根据国家标准要求设置自动灭火系统、火灾自动报警系统，并且建筑内装修均采用不燃，故防火分区划分如下：（1）地下二层：人防区域内，展览厅建筑面积为800㎡，划分为1个防火分区；地下影院建筑面积为1600㎡，划分为2个防火分区；商店区建筑面积1800㎡，划分为1个防火分区；橡胶制品库房建筑面积为600㎡，划分为1个防火分区。汽车库建筑面积为2200㎡，划分为一个防火分区。（2）地下三层：汽车库建筑面积7000㎡，防火分区面积最大允许4000㎡，划分为2个防火分区。（3）地上一、二层：该建筑按要求设自动灭火系统、火灾自动报警系统，装修采用不燃，故商场营业厅的防火分区面积最大允许4000㎡，故地上一、二层每层划分为1个防火分区。（4）地上三层及以上：该建筑为一类高层公共建筑，建筑按要求设置了自动灭火系统，防火分区面积可增加1倍，故三层及以上每层防火分区最大可为3000㎡，所以每层划分为2个防火分区。（5）裙房一、二层：裙房与建筑主体间采用防火墙和甲级防火门分隔，故裙房的防火分区可以按单、多层公建进行划分，裙房面积为3000㎡，故每层划分为1个防火分区。 | 0.88754 | 0.47426 | 0.90494 | 9.8538 | 0.12281 | 0.54505 | 0.26711 | 0.35852 | 0.22172 | 0.10841 | 0.14562 | 0.29279 | 0.14349 | 0.19259
8 | 上海市徐汇区田林路某综合楼，建筑高度64m，地上20层（每层建筑面积4000m2），地下3层（每层建筑面积7000m2），主体附建2层裙房，每层建筑面积为3000m2，并采用防火墙及甲级防火门与主体建筑进行分隔。该建筑构件均采用不燃性构件，其楼板、梁、柱子、房间隔墙的耐火极限分别为1.00h、2.00h、3.00h、0.75h，其他构件均满足规范要求。 高层主体和裙房的一、二层均为商场，主要经营服装、珠宝、化妆品等，商店的面积在200~300㎡不等，店内进深26~30m不等，并设有2个疏散门通向主要疏散通道，至最近安全出口的直线距离均为10~20m。 主体三层设有一家儿童培训机构，有4间早教室、6间音乐室、舞蹈及绘画室共8间，出于安全考虑，每个房间疏散门采用乙级防火门。四层为成年人娱乐休闲区，设有电影院、KTV、网吧及餐饮场所；电影院有3个观众厅，建筑面积分别为200m2、400m2及500m2，每个观众厅设有2个1.2m的疏散门；KTV内含5个包间，包间大小在50~240m2不等，每个包间均采用钢化玻璃门；网吧面积200m2，从网吧内任一点跑到房间疏散门的距离为15m；五层及以上为办公区域，五层有一个建筑面积500m2的多功能厅，用于会客、接待，其他层办公室采用双面布房方式，内设多条长度为42m的走道，宽度为1.5m。 地下一层设置餐饮、超市和柴油发电机房、干式变压器室和消防控制室等设备用房，与同层其他部位采用2.00h的防火隔墙分隔，隔墙上开设甲级防火门，从消防控制室到最近安全出口的距离为10m。地下二层为人防工程和汽车库；地下三层为汽车库。地下各层均按要求划分了防火分区，其中人防工程区建筑面积为4800m2，设置了展览厅、地下影院、商店区和橡胶制品库房，建筑面积分别为800m2、1600m2、1800m2、600m2，各种场所独立划分防火分区。汽车库与其他区域采用2.00h的防火隔墙和2.00h的楼板分隔。 建筑内的网吧和KTV的装修顶棚均采用钢龙骨贴矿棉吸声板，墙面采用珍珠岩板，地面采用PVC卷材地板。餐饮场所装修顶棚采用石膏板、墙面采用纸面石膏板、地面采用氯丁橡胶地板。建筑内其他场所装修材料均采用不燃材料（包括人防工程）。 为了方便疏散，地上每层均设置2部防烟楼梯间，供各层人员进行疏散，每个楼梯间均相邻布置2部客梯，各有1部兼做消防电梯，防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用，电梯可容纳人数为8人（人均80kg），经测速，消防电梯从地上一层运行到顶层的时间为65s，并在首层电梯入口处设置了消防专用按钮，电梯内部设有专用消防对讲电话，方便与控制中心联络。 建筑周围设置宽度为6m的环形消防车道，车道内边缘距离建筑外墙6m，经测量，建筑周围的地面坡度为5%。因建筑朝南而建，故在建筑北侧和西侧连续设置了宽度为15m的消防车登高操作场地，北侧距离建筑外墙12m，西侧距离建筑外墙6m。建筑从儿童培训机构所在楼层开始每层设置消防救援窗口，水平间距18m，窗口宽高为1.2×0.8m。 该建筑的室内消火栓箱内按要求配置了水带、水枪、消防软管卷盘，灭火器均一同设置在消火栓箱内。建筑内的消防应急照明的备用电源可连续保障供电60min，消防控制室、消防电梯等建筑内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在的防火分区的配电箱处自动切换。 该建筑的防火设计的其他事项均符合国家标准。 指出该建筑在平面布置及防火分隔方面的问题，并简述理由。 | 根据您提供的信息，该建筑在平面布置及防火分隔方面存在以下问题： 1. **柴油发电机房与超市等其他功能区的布局**： - 问题：柴油发电机房与超市等其他部位虽然使用了2.00小时耐火极限的防火隔墙进行分隔，但考虑到柴油发电机房可能存在的火灾风险较高，尤其是燃料泄漏或电气故障引发的火灾，这种布局可能会对人员密集区域（如超市）构成威胁。 - 理由：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版），对于重要的设备用房如柴油发电机房等应尽量独立设置或者与其他区域之间采取更严格的防火分隔措施，以减少潜在的安全隐患。 2. **地下一层的人防工程区内设橡胶制品库房**： - 问题：橡胶制品属于易燃物品，在人防工程内部存放此类物质增加了火灾的风险。 - 理由：依据《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009的规定，人防工程内不宜储存易燃、可燃液体和气体以及易燃固体。即使必须存放少量非危险品级别的物资时也应严格控制数量，并采取相应的安全防护措施。 3. **KTV包间采用钢化玻璃门作为疏散门**： - 问题：虽然钢化玻璃具有一定的强度，但在发生火灾时其隔热性能较差，无法有效阻止火焰蔓延。 - 理由：按照《公共娱乐场所消防安全管理规定》的要求，KTV等歌舞娱乐放映游艺场所内的房间疏散门应该采用乙级及以上等级的防火门，以确保一旦发生火灾能够有效地隔离火源，保护人员安全疏散。 4. **多功能厅的疏散距离过长**： - 问题：五层上的多功能厅如果按照双面布房方式布置，则从最远点到最近安全出口的距离可能超过规范允许的最大值。 - 理由：依据《建筑设计防火规范》，对于建筑面积大于等于200平方米且容纳人数不超过50人的房间，其任一点至最近疏散门的直线距离不应大于30米；若超过此限制，则需增设疏散门或调整房间布局以满足疏散要求。 5. **消防救援窗口间距过大**： - 问题：每层设置的消防救援窗口水平间距为18米。 - 理由：根据现行国家标准，《建筑设计防火规范》建议高层建筑外墙上设置的消防救援窗之间的最大间距不应超过20米，但从实际操作角度来看，为了便于消防队员快速进入建筑物内部实施救援，建议适当减小窗户间的距离，提高救援效率。 综上所述，以上几点是基于现有资料对该建筑在平面布置及防火分隔方面可能存在的主要问题及其理由分析。针对这些问题，建议相关单位进一步审查设计方案并采取相应改进措施以符合国家现行的相关标准和技术要求。 | （1）主体三层的儿童培训机构内每间教室的房间隔墙为不燃性0.75h，不合理；理由：附设在建筑内的儿童活动场所，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔，墙上必须设置的门应采用乙级防火门。（2）地上四层电影院，建筑面积为500㎡，不合理；理由：电影院设置在地上四层及以上楼层时，一个厅、室的建筑面积不宜大于400㎡，且应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他场所或部位分隔。（3）网吧与其他部位的分隔是房间隔墙，不合理；理由：歌舞娱乐游艺放映场所与建筑的其他部位之间，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔。（4）KTV内含5个包间，包间大小在50~240㎡不等，每个包间采用钢化玻璃门，厅室和其他部位用房间隔墙分隔，不合理；歌舞娱乐游艺放映场所布置在四层及以上楼层时，一个厅、室的建筑面积不应大于200m²，厅、室之间及与建筑的其他部位之间，应采用不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔，隔墙上的门采用乙级防火门。（5）五层有一个建筑面积500㎡的多功能厅，不合理；理由：多功能厅等人员密集的场所设置在四层及以上楼层时，一个厅、室的疏散门不应少于2个，且建筑面积不宜大于400㎡。（6）地下一层设置柴油发电机房，与同层其他部位采用2.00h的防火隔墙分隔，隔墙上开设甲级防火门，不合理；理由：柴油发电机房不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。（7）汽车库与其他区域采用2.00h的防火隔墙和2.00h的楼板分隔，不合理；理由：汽车库与其他建筑合建时，应采用防火墙和2.00h的楼板分隔。 | 0.88181 | 0.48619 | 0.90699 | 9.6906 | 0.1208 | 0.38053 | 0.28228 | 0.32412 | 0.076923 | 0.057018 | 0.065491 | 0.16224 | 0.12035 | 0.13819
9 | 上海市徐汇区田林路某综合楼，建筑高度64m，地上20层（每层建筑面积4000m2），地下3层（每层建筑面积7000m2），主体附建2层裙房，每层建筑面积为3000m2，并采用防火墙及甲级防火门与主体建筑进行分隔。该建筑构件均采用不燃性构件，其楼板、梁、柱子、房间隔墙的耐火极限分别为1.00h、2.00h、3.00h、0.75h，其他构件均满足规范要求。 高层主体和裙房的一、二层均为商场，主要经营服装、珠宝、化妆品等，商店的面积在200~300㎡不等，店内进深26~30m不等，并设有2个疏散门通向主要疏散通道，至最近安全出口的直线距离均为10~20m。 主体三层设有一家儿童培训机构，有4间早教室、6间音乐室、舞蹈及绘画室共8间，出于安全考虑，每个房间疏散门采用乙级防火门。四层为成年人娱乐休闲区，设有电影院、KTV、网吧及餐饮场所；电影院有3个观众厅，建筑面积分别为200m2、400m2及500m2，每个观众厅设有2个1.2m的疏散门；KTV内含5个包间，包间大小在50~240m2不等，每个包间均采用钢化玻璃门；网吧面积200m2，从网吧内任一点跑到房间疏散门的距离为15m；五层及以上为办公区域，五层有一个建筑面积500m2的多功能厅，用于会客、接待，其他层办公室采用双面布房方式，内设多条长度为42m的走道，宽度为1.5m。 地下一层设置餐饮、超市和柴油发电机房、干式变压器室和消防控制室等设备用房，与同层其他部位采用2.00h的防火隔墙分隔，隔墙上开设甲级防火门，从消防控制室到最近安全出口的距离为10m。地下二层为人防工程和汽车库；地下三层为汽车库。地下各层均按要求划分了防火分区，其中人防工程区建筑面积为4800m2，设置了展览厅、地下影院、商店区和橡胶制品库房，建筑面积分别为800m2、1600m2、1800m2、600m2，各种场所独立划分防火分区。汽车库与其他区域采用2.00h的防火隔墙和2.00h的楼板分隔。 建筑内的网吧和KTV的装修顶棚均采用钢龙骨贴矿棉吸声板，墙面采用珍珠岩板，地面采用PVC卷材地板。餐饮场所装修顶棚采用石膏板、墙面采用纸面石膏板、地面采用氯丁橡胶地板。建筑内其他场所装修材料均采用不燃材料（包括人防工程）。 为了方便疏散，地上每层均设置2部防烟楼梯间，供各层人员进行疏散，每个楼梯间均相邻布置2部客梯，各有1部兼做消防电梯，防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用，电梯可容纳人数为8人（人均80kg），经测速，消防电梯从地上一层运行到顶层的时间为65s，并在首层电梯入口处设置了消防专用按钮，电梯内部设有专用消防对讲电话，方便与控制中心联络。 建筑周围设置宽度为6m的环形消防车道，车道内边缘距离建筑外墙6m，经测量，建筑周围的地面坡度为5%。因建筑朝南而建，故在建筑北侧和西侧连续设置了宽度为15m的消防车登高操作场地，北侧距离建筑外墙12m，西侧距离建筑外墙6m。建筑从儿童培训机构所在楼层开始每层设置消防救援窗口，水平间距18m，窗口宽高为1.2×0.8m。 该建筑的室内消火栓箱内按要求配置了水带、水枪、消防软管卷盘，灭火器均一同设置在消火栓箱内。建筑内的消防应急照明的备用电源可连续保障供电60min，消防控制室、消防电梯等建筑内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在的防火分区的配电箱处自动切换。 该建筑的防火设计的其他事项均符合国家标准。 指出该建筑在安全疏散方面的问题，并简述理由。 | 根据您提供的信息，该建筑在安全疏散方面存在以下几个问题： 1. **商场内疏散距离过长**：商场的店内进深26~30m不等，至最近安全出口的直线距离为10~20m。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）的规定，对于公共建筑内的房间，从房间内最远点到疏散门的距离不应大于22m（当房间位于两个安全出口之间时）。因此，部分店铺可能超过了这个限制，尤其是那些进深达到30m且疏散门设置不当的情况。 2. **儿童培训机构的安全考虑不足**：虽然每个房间都设置了乙级防火门以增强安全性，但考虑到是儿童使用空间，还应该特别注意疏散路径是否足够宽广、清晰标识以及紧急情况下的照明等问题。此外，《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016规定了更加严格的要求，例如疏散走道净宽度、楼梯间形式等，需要确保符合这些专门针对儿童活动场所的安全标准。 3. **KTV包间的疏散设计**：KTV内含有多个不同大小的包间，其中一些较大的包间面积达到了240平方米。根据《娱乐场所消防安全管理规定》，建筑面积超过50平方米的歌舞娱乐放映游艺场所应设不少于2个疏散门，且每个疏散门的净宽度不应小于1.4米。这里提到所有包间均采用钢化玻璃门，需要注意的是，这种材料在高温下容易破碎，不利于火场逃生。建议更换为耐火极限更高的防火门，并保证足够的开启尺寸和数量。 4. **办公区域疏散通道长度超限**：五层及以上的办公区设有长达42米的走道。按照《建筑设计防火规范》，公共建筑中袋形走道两端疏散口之间的最大距离不宜超过20米；对于双面布房的走道，其疏散门至最近安全出口的最大直线距离也不宜超过40米。如果确实无法调整布局，则必须采取增设疏散指示标志、应急照明灯具等措施来提高疏散效率。 5. **地下一层柴油发电机房位置安排**：将柴油发电机房设置于人员密集区域附近可能存在安全隐患。这类设施应当远离人群聚集处，并确保良好的通风条件，防止燃油泄漏引发火灾或爆炸事故。同时，还需检查是否有完善的自动灭火系统覆盖此区域。 综上所述，以上几点是基于现有描述发现的一些潜在问题，在实际应用中还需要结合具体情况进行详细评估并做出相应改进。 | （1）主体三层的儿童培训机构没有独立的安全出口或疏散楼梯进行疏散，不合理；设置在高层建筑内时，应设独立的安全出口或疏散楼梯。（2）地上四层电影院没有独立的安全出口或疏散楼梯进行疏散，不合理；理由：电影院设置在地上四层及以上楼层时，至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯。（3）商店的疏散门至最近安全出口的直线距离均为10~20m，不合理；理由：疏散走道通至最近的安全出口，建筑内自动喷水灭火系统时，距离可增加25%，故最大为10×1.25=12.5m。（4）电影院的观众厅，每个观众厅设有2个1.2m的疏散门，不合理；理由：电影院观众厅属于人员密集场所，人员密集场所的疏散门将宽度不应小于1.4m。（5）网吧面积200㎡，从网吧内任一点跑到房间疏散门的距离为15m，不合理；理由：歌舞娱乐游艺放映场所从室内任一点至房间疏散门的距离为9m，建筑内设置自动喷水灭火系统时，可以增加25%，为11.25m。（6）办公室采用双面布房方式，内设多条长度为42m的走道，宽度为1.5m，不合理；理由：办公室内走道长度大于40m，且采用双面布房方式时，疏散走道的宽度不应小于1.8m。（7）从消防控制室到最近安全出口的距离为10m，不合理；理由：消防控制室的疏散门应直通室外或安全出口。（8）为了方便疏散，地上每层设置均2个防烟楼梯间，不合理；理由：从地上三层开始，每层划分为2个防火分区，一个防火分区的安全出口不应少于2个，故至少需要4个防烟楼梯间，且儿童场所和电影院应设独立的安全出口或疏散楼梯。 | 0.90756 | 0.42999 | 0.90319 | 9.871 | 0.15422 | 0.39936 | 0.28868 | 0.33512 | 0.12821 | 0.092593 | 0.10753 | 0.17252 | 0.12471 | 0.14477
10 | 上海市徐汇区田林路某综合楼，建筑高度64m，地上20层（每层建筑面积4000m2），地下3层（每层建筑面积7000m2），主体附建2层裙房，每层建筑面积为3000m2，并采用防火墙及甲级防火门与主体建筑进行分隔。该建筑构件均采用不燃性构件，其楼板、梁、柱子、房间隔墙的耐火极限分别为1.00h、2.00h、3.00h、0.75h，其他构件均满足规范要求。 高层主体和裙房的一、二层均为商场，主要经营服装、珠宝、化妆品等，商店的面积在200~300㎡不等，店内进深26~30m不等，并设有2个疏散门通向主要疏散通道，至最近安全出口的直线距离均为10~20m。 主体三层设有一家儿童培训机构，有4间早教室、6间音乐室、舞蹈及绘画室共8间，出于安全考虑，每个房间疏散门采用乙级防火门。四层为成年人娱乐休闲区，设有电影院、KTV、网吧及餐饮场所；电影院有3个观众厅，建筑面积分别为200m2、400m2及500m2，每个观众厅设有2个1.2m的疏散门；KTV内含5个包间，包间大小在50~240m2不等，每个包间均采用钢化玻璃门；网吧面积200m2，从网吧内任一点跑到房间疏散门的距离为15m；五层及以上为办公区域，五层有一个建筑面积500m2的多功能厅，用于会客、接待，其他层办公室采用双面布房方式，内设多条长度为42m的走道，宽度为1.5m。 地下一层设置餐饮、超市和柴油发电机房、干式变压器室和消防控制室等设备用房，与同层其他部位采用2.00h的防火隔墙分隔，隔墙上开设甲级防火门，从消防控制室到最近安全出口的距离为10m。地下二层为人防工程和汽车库；地下三层为汽车库。地下各层均按要求划分了防火分区，其中人防工程区建筑面积为4800m2，设置了展览厅、地下影院、商店区和橡胶制品库房，建筑面积分别为800m2、1600m2、1800m2、600m2，各种场所独立划分防火分区。汽车库与其他区域采用2.00h的防火隔墙和2.00h的楼板分隔。 建筑内的网吧和KTV的装修顶棚均采用钢龙骨贴矿棉吸声板，墙面采用珍珠岩板，地面采用PVC卷材地板。餐饮场所装修顶棚采用石膏板、墙面采用纸面石膏板、地面采用氯丁橡胶地板。建筑内其他场所装修材料均采用不燃材料（包括人防工程）。 为了方便疏散，地上每层均设置2部防烟楼梯间，供各层人员进行疏散，每个楼梯间均相邻布置2部客梯，各有1部兼做消防电梯，防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用，电梯可容纳人数为8人（人均80kg），经测速，消防电梯从地上一层运行到顶层的时间为65s，并在首层电梯入口处设置了消防专用按钮，电梯内部设有专用消防对讲电话，方便与控制中心联络。 建筑周围设置宽度为6m的环形消防车道，车道内边缘距离建筑外墙6m，经测量，建筑周围的地面坡度为5%。因建筑朝南而建，故在建筑北侧和西侧连续设置了宽度为15m的消防车登高操作场地，北侧距离建筑外墙12m，西侧距离建筑外墙6m。建筑从儿童培训机构所在楼层开始每层设置消防救援窗口，水平间距18m，窗口宽高为1.2×0.8m。 该建筑的室内消火栓箱内按要求配置了水带、水枪、消防软管卷盘，灭火器均一同设置在消火栓箱内。建筑内的消防应急照明的备用电源可连续保障供电60min，消防控制室、消防电梯等建筑内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在的防火分区的配电箱处自动切换。 该建筑的防火设计的其他事项均符合国家标准。 指出该建筑在建筑装修方面的问题，并简述理由。 | 根据提供的信息，该建筑在装修材料的选择上存在一些不符合现行消防规范的问题。具体如下： 1. **网吧和KTV的顶棚材料**：采用钢龙骨贴矿棉吸声板作为顶棚材料。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）的要求，对于设置在高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所（包括KTV、电影院等），其顶棚应使用A级不燃材料。而矿棉吸声板属于B1级难燃材料，因此这里不符合规范要求。 2. **KTV包间门的设计**：虽然提到每个包间均采用钢化玻璃门，但未明确指出是否为防火玻璃门。按照规定，此类场所的疏散门应当是乙级或更高级别的防火门，以保证火灾时的安全疏散。如果仅仅是普通的钢化玻璃门，则无法满足这一要求。 3. **餐饮场所地面材料**：采用氯丁橡胶地板。根据相关标准，人员密集场所如餐厅等地面上铺设的材料也应达到B1级以上难燃性能。然而，某些类型的氯丁橡胶地板可能只达到了B2级可燃级别，这将不利于控制火势蔓延。建议核查所用产品的燃烧性能等级报告，确保其符合B1及以上标准。 综上所述，在进行室内装修时需严格按照国家有关消防安全技术规范执行，特别是针对高风险区域如公共娱乐设施、餐饮服务区域等，必须选用合适的防火阻燃材料，并且确保所有疏散通道畅通无阻，以便于紧急情况下的快速撤离。此外，还需注意定期维护检查已安装的各种消防设施设备，确保其处于良好工作状态。 | （1）网吧和KTV的地面采用PVC卷材地板，不合理；理由：高层建筑内的歌舞娱乐游艺放映场所，其地面装修材料的燃烧性能不应低于B1级，PVC卷材地板为B2级材料。（2）餐饮场所装修墙面采用纸面石膏板、地面采用氯丁橡胶地板，不合理；理由：餐饮场所设置在地下建筑内时，墙面、地面材料均应采用A级，纸面石膏板和氯丁橡胶地板均属于B1级材料。 | 0.77924 | 0.66447 | 0.86122 | 11.6405 | 0.034316 | 0.65789 | 0.18657 | 0.2907 | 0.28 | 0.078652 | 0.12281 | 0.38158 | 0.10821 | 0.1686
11 | 上海市徐汇区田林路某综合楼，建筑高度64m，地上20层（每层建筑面积4000m2），地下3层（每层建筑面积7000m2），主体附建2层裙房，每层建筑面积为3000m2，并采用防火墙及甲级防火门与主体建筑进行分隔。该建筑构件均采用不燃性构件，其楼板、梁、柱子、房间隔墙的耐火极限分别为1.00h、2.00h、3.00h、0.75h，其他构件均满足规范要求。 高层主体和裙房的一、二层均为商场，主要经营服装、珠宝、化妆品等，商店的面积在200~300㎡不等，店内进深26~30m不等，并设有2个疏散门通向主要疏散通道，至最近安全出口的直线距离均为10~20m。 主体三层设有一家儿童培训机构，有4间早教室、6间音乐室、舞蹈及绘画室共8间，出于安全考虑，每个房间疏散门采用乙级防火门。四层为成年人娱乐休闲区，设有电影院、KTV、网吧及餐饮场所；电影院有3个观众厅，建筑面积分别为200m2、400m2及500m2，每个观众厅设有2个1.2m的疏散门；KTV内含5个包间，包间大小在50~240m2不等，每个包间均采用钢化玻璃门；网吧面积200m2，从网吧内任一点跑到房间疏散门的距离为15m；五层及以上为办公区域，五层有一个建筑面积500m2的多功能厅，用于会客、接待，其他层办公室采用双面布房方式，内设多条长度为42m的走道，宽度为1.5m。 地下一层设置餐饮、超市和柴油发电机房、干式变压器室和消防控制室等设备用房，与同层其他部位采用2.00h的防火隔墙分隔，隔墙上开设甲级防火门，从消防控制室到最近安全出口的距离为10m。地下二层为人防工程和汽车库；地下三层为汽车库。地下各层均按要求划分了防火分区，其中人防工程区建筑面积为4800m2，设置了展览厅、地下影院、商店区和橡胶制品库房，建筑面积分别为800m2、1600m2、1800m2、600m2，各种场所独立划分防火分区。汽车库与其他区域采用2.00h的防火隔墙和2.00h的楼板分隔。 建筑内的网吧和KTV的装修顶棚均采用钢龙骨贴矿棉吸声板，墙面采用珍珠岩板，地面采用PVC卷材地板。餐饮场所装修顶棚采用石膏板、墙面采用纸面石膏板、地面采用氯丁橡胶地板。建筑内其他场所装修材料均采用不燃材料（包括人防工程）。 为了方便疏散，地上每层均设置2部防烟楼梯间，供各层人员进行疏散，每个楼梯间均相邻布置2部客梯，各有1部兼做消防电梯，防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用，电梯可容纳人数为8人（人均80kg），经测速，消防电梯从地上一层运行到顶层的时间为65s，并在首层电梯入口处设置了消防专用按钮，电梯内部设有专用消防对讲电话，方便与控制中心联络。 建筑周围设置宽度为6m的环形消防车道，车道内边缘距离建筑外墙6m，经测量，建筑周围的地面坡度为5%。因建筑朝南而建，故在建筑北侧和西侧连续设置了宽度为15m的消防车登高操作场地，北侧距离建筑外墙12m，西侧距离建筑外墙6m。建筑从儿童培训机构所在楼层开始每层设置消防救援窗口，水平间距18m，窗口宽高为1.2×0.8m。 该建筑的室内消火栓箱内按要求配置了水带、水枪、消防软管卷盘，灭火器均一同设置在消火栓箱内。建筑内的消防应急照明的备用电源可连续保障供电60min，消防控制室、消防电梯等建筑内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在的防火分区的配电箱处自动切换。 该建筑的防火设计的其他事项均符合国家标准。 指出该建筑在灭火救援设施方面的问题，并简述理由。 | 根据提供的信息，该建筑在灭火救援设施方面存在以下几个问题： 1. **消防车道宽度及坡度**：虽然建筑周围设置了宽度为6m的环形消防车道，但按照《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）的要求，消防车道的净宽和净高均不应小于4m。此外，建筑周围的地面坡度为5%，而规范建议消防车道的最大坡度不宜超过3%。因此，当前设置的消防车道可能存在不符合标准的情况，尤其是在紧急情况下可能会影响消防车辆的快速通行。 2. **消防车登高操作场地的位置与尺寸**：虽然北侧和西侧设置了宽度为15m的消防车登高操作场地，且距离建筑外墙分别为12m和6m，但是按照《建筑设计防火规范》，消防车登高操作场地应至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度，并且场地边缘距离建筑物外墙不宜小于5m，也不宜大于10m。西侧面距离建筑外墙仅6m，符合要求；但北侧距离建筑外墙12m，则超过了推荐的最大值10m，这可能会给消防作业带来不便。 3. **消防救援窗口的设计**：从儿童培训机构所在楼层开始每层设置消防救援窗口是合理的做法，但是水平间距设定为18m，根据《建筑设计防火规范》，此类窗口之间的最大间距不应超过20m，所以这一点上没有问题。不过，对于高层建筑而言，还应当确保这些窗口能够直接通往室内空间，并易于识别，以便于外部救援人员快速定位并进入建筑内部实施救援工作。同时，窗口大小（1.2×0.8m）是否足够满足实际救援需求也需要进一步确认，一般建议窗口面积不应小于1平方米。 综上所述，主要的问题集中在消防车道的坡度以及消防车登高操作场地的具体布局上，这些问题都可能对火灾发生时的救援效率产生不利影响。建议调整相关设计以更好地符合国家现行的相关消防安全规定。 | （1）消防电梯可容纳人数为8人（人均80kg），不合理；理由：消防电梯的载重量不应小于800kg。（2）消防电梯从地上一层运行到顶层的时间为65s，不合理；理由：消防电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s。（3）建筑周围的地面坡度为5%，消防车登高操作场地在北侧距离建筑外墙12m，不合理；理由：场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m，且不应大于10m，场地的坡度不宜大于3%。（4）建筑从儿童培训机构所在楼层开始每层设置消防救援窗口，窗口宽高为1.2×0.8m，不合理；理由：应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口，供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m。 | 0.89882 | 0.44984 | 0.90861 | 9.6101 | 0.10714 | 0.62676 | 0.25575 | 0.36327 | 0.33333 | 0.13545 | 0.19262 | 0.39437 | 0.16092 | 0.22857
12 | 上海市徐汇区田林路某综合楼，建筑高度64m，地上20层（每层建筑面积4000m2），地下3层（每层建筑面积7000m2），主体附建2层裙房，每层建筑面积为3000m2，并采用防火墙及甲级防火门与主体建筑进行分隔。该建筑构件均采用不燃性构件，其楼板、梁、柱子、房间隔墙的耐火极限分别为1.00h、2.00h、3.00h、0.75h，其他构件均满足规范要求。 高层主体和裙房的一、二层均为商场，主要经营服装、珠宝、化妆品等，商店的面积在200~300㎡不等，店内进深26~30m不等，并设有2个疏散门通向主要疏散通道，至最近安全出口的直线距离均为10~20m。 主体三层设有一家儿童培训机构，有4间早教室、6间音乐室、舞蹈及绘画室共8间，出于安全考虑，每个房间疏散门采用乙级防火门。四层为成年人娱乐休闲区，设有电影院、KTV、网吧及餐饮场所；电影院有3个观众厅，建筑面积分别为200m2、400m2及500m2，每个观众厅设有2个1.2m的疏散门；KTV内含5个包间，包间大小在50~240m2不等，每个包间均采用钢化玻璃门；网吧面积200m2，从网吧内任一点跑到房间疏散门的距离为15m；五层及以上为办公区域，五层有一个建筑面积500m2的多功能厅，用于会客、接待，其他层办公室采用双面布房方式，内设多条长度为42m的走道，宽度为1.5m。 地下一层设置餐饮、超市和柴油发电机房、干式变压器室和消防控制室等设备用房，与同层其他部位采用2.00h的防火隔墙分隔，隔墙上开设甲级防火门，从消防控制室到最近安全出口的距离为10m。地下二层为人防工程和汽车库；地下三层为汽车库。地下各层均按要求划分了防火分区，其中人防工程区建筑面积为4800m2，设置了展览厅、地下影院、商店区和橡胶制品库房，建筑面积分别为800m2、1600m2、1800m2、600m2，各种场所独立划分防火分区。汽车库与其他区域采用2.00h的防火隔墙和2.00h的楼板分隔。 建筑内的网吧和KTV的装修顶棚均采用钢龙骨贴矿棉吸声板，墙面采用珍珠岩板，地面采用PVC卷材地板。餐饮场所装修顶棚采用石膏板、墙面采用纸面石膏板、地面采用氯丁橡胶地板。建筑内其他场所装修材料均采用不燃材料（包括人防工程）。 为了方便疏散，地上每层均设置2部防烟楼梯间，供各层人员进行疏散，每个楼梯间均相邻布置2部客梯，各有1部兼做消防电梯，防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用，电梯可容纳人数为8人（人均80kg），经测速，消防电梯从地上一层运行到顶层的时间为65s，并在首层电梯入口处设置了消防专用按钮，电梯内部设有专用消防对讲电话，方便与控制中心联络。 建筑周围设置宽度为6m的环形消防车道，车道内边缘距离建筑外墙6m，经测量，建筑周围的地面坡度为5%。因建筑朝南而建，故在建筑北侧和西侧连续设置了宽度为15m的消防车登高操作场地，北侧距离建筑外墙12m，西侧距离建筑外墙6m。建筑从儿童培训机构所在楼层开始每层设置消防救援窗口，水平间距18m，窗口宽高为1.2×0.8m。 该建筑的室内消火栓箱内按要求配置了水带、水枪、消防软管卷盘，灭火器均一同设置在消火栓箱内。建筑内的消防应急照明的备用电源可连续保障供电60min，消防控制室、消防电梯等建筑内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在的防火分区的配电箱处自动切换。 该建筑的防火设计的其他事项均符合国家标准。 指出该建筑在消防设施与消防电源方面的问题，并简述理由。 | 根据提供的信息，该建筑在消防设施与消防电源方面存在以下几个问题： 1. **防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用**：虽然规范允许防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用，但必须保证合用前室的面积不小于6.0平方米。如果不能满足这一条件，则需要分开设置。此外，合用前室应有独立的机械加压送风系统以确保火灾时人员疏散的安全。 2. **消防电梯的设计**： - 消防电梯从一层运行至顶层的时间为65秒，按照《建筑设计防火规范》的要求，消防电梯从首层至顶层的运行时间不宜超过60秒。 - 电梯可容纳人数为8人（按人均80kg计算），这意味着其载重量至少需要达到640kg。但是，考虑到实际使用中可能还需要运送一些设备或材料，建议消防电梯的额定载重不低于800kg。 3. **消防救援窗口设置**：虽然提到从儿童培训机构所在楼层开始每层设置消防救援窗口，但未明确指出是否所有楼层都设置了此类窗口。按照标准要求，公共建筑外墙应在每层适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口，并且这些窗口应该能够直接通向室外或通过走廊等非封闭空间到达室外。 4. **室内消火栓配置**：将灭火器与室内消火栓共同放置于同一箱体内并不符合现行规范。通常情况下，灭火器应当单独放置于易于取用的位置，以便快速应对初期火灾。同时，消火栓箱内还应该配备足够的水带、水枪及消防软管卷盘等配件。 5. **消防应急照明备用电源持续供电时间**：根据GB50016-2014《建筑设计防火规范》的规定，对于高层民用建筑，其消防应急照明系统的备用电源连续供电时间不应少于90分钟。而本案例中仅提供了60分钟的保障，低于标准要求。 6. **消防车道与登高操作场地设计**：虽然环形消防车道宽度达到了6m的标准，但北侧和西侧设置的消防车登高操作场地距离建筑外墙分别为12m和6m，这可能会影响消防车辆的操作效率。理想情况下，该距离应控制在5-10米之间以确保最佳效果。 综上所述，上述几点是基于现有描述对该建筑在消防设施与消防电源方面的潜在不足之处。具体整改方案还需结合实际情况进一步分析确定。 | （1）消防控制室、消防电梯等建筑内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在的防火分区的消防配电箱处自动切换，不合理。理由：消防水泵、防排烟风机及消防电梯的两路低压电源应能在设备机房内自动切换，其他消防设备的电源应能在每个防火分区配电间内自动切换；消防控制室的两路低压电源应能在消防控制室内自动切换。（2）该建筑是一类高层，灭火器配置级别按严重危险级，灭火器最大保护距离是15m。因此灭火器不能完全按室内消火栓箱的位置布置，需要在合适的地方增设灭火器。 | 0.86333 | 0.52283 | 0.90298 | 9.8372 | 0.0084097 | 0.46429 | 0.12935 | 0.20233 | 0.027027 | 0.0074813 | 0.011719 | 0.20536 | 0.057214 | 0.089494
13 | 上海市某建材市场综合仓库，地上3层，地下1层，建筑高度为13m。该仓库采用钢框架结构，一级耐火等级，仓库占地面积为5000m2，地上每层建筑面积为5000m2，地下一层建筑面积为2000m2，总建筑面积17000m2。仓库楼板承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，柱承重构件采用耐火极限2.50h的不燃性材料，梁承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料。东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限为0.50h的不燃材料。 仓库地下一层储存玻璃制品，首层储存卫浴洁具和建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板，储存岩棉板的区域建筑面积为260m2，占本层建筑面积的5.2%，卫生洁具采用木箱包装，木箱和泡沫衬垫体积为0.25m3，卫生洁具体积为0.48m3；二层储存一些紫檀木、海南黄花梨等名贵家具等，三层储存轻型铝材、木纹贴纸和装修用壁纸。首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，二层和三层采用防火墙划分为两个面积相等的防火分区，二层防火墙上设有1个宽高为3×3m的甲级防火门，三层防火墙上设有1个宽高为8×3m的防火卷帘。地下一层采用防火墙划分为4个防火分区，防火墙上均设有甲级防火门。 该仓库标准层东侧设有建筑面积450m2的独立办公室，采用耐火极限2.00h的防火隔墙、1.00h的楼板与车间分隔，通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.50h）作为疏散出口连通至仓库内；由于仓库内储存有名贵家具，为满足值班需求，在该厂房首层靠外墙处，设有一间仅供2人住宿的值班室，该值班室与厂房采用耐火极限为3.00h的防爆墙分隔，耐火极限1.50h的楼板与车间分隔，并有独立的安全出口。 仓库共设置多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间，防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门；在仓库靠两侧外墙的部位分别设置了一部室外楼梯，通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 判断该仓库的火灾危险性及各层的火灾危险性类别。 | 根据《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）的规定，仓库的火灾危险性类别主要依据储存物品的性质来确定。下面是对该建材市场综合仓库各层火灾危险性的分析： ### 地下一层 - **储存物品**：玻璃制品。 - **火灾危险性类别**：玻璃制品属于戊类物品，因此地下一层的火灾危险性为戊类。 ### 首层 - **储存物品**：卫浴洁具、建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板、岩棉板。 - 卫浴洁具（采用木箱包装）：虽然洁具本身可能属于丙类或丁类，但考虑到其包装材料（木箱和泡沫衬垫），这部分可以归为丙类2项。 - 建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板：酚醛泡沫是一种有机材料，燃烧时会产生有毒气体，通常归为丙类2项。 - 岩棉板：岩棉是不燃材料，属于戊类。 - **火灾危险性类别**：由于首层大部分区域储存的是丙类2项物品，且岩棉板占比较小（5.2%），因此首层的整体火灾危险性应为丙类2项。 ### 二层 - **储存物品**：紫檀木、海南黄花梨等名贵家具。 - **火灾危险性类别**：这些木材及其制品均属于丙类2项，因此二层的火灾危险性为丙类2项。 ### 三层 - **储存物品**：轻型铝材、木纹贴纸、装修用壁纸。 - 轻型铝材：金属材料，属于戊类。 - 木纹贴纸、装修用壁纸：这些材料含有可燃成分，属于丙类2项。 - **火灾危险性类别**：由于三层大部分区域储存的是丙类2项物品，因此三层的整体火灾危险性应为丙类2项。 ### 总结 - **地下一层**：戊类 - **首层**：丙类2项 - **二层**：丙类2项 - **三层**：丙类2项 综上所述，该仓库整体的火灾危险性类别应为丙类2项。在设计消防设施和安全疏散等方面，应按照丙类2项的要求进行。 | （1）地下一层：玻璃制品为戊类，因此地下一层火灾危险性为戊类；（2）首层：首层储存卫浴洁具和建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板，其火灾危险性，卫浴洁具为戊类，酚醛泡沫保温装饰板为丁类，而可燃包装体积＞物品本身体积的1/2（0.25/0.48=52.08%＞1/2），故为丙类2项；（3）二层：紫檀木、海南黄花梨等木质家具，火灾危险性属于丙类2项；（4）三层：轻型铝材为戊类，木纹贴纸和装修用壁纸为丙类，故三层火灾危险性应属于丙类2项；（5）整座仓库：属于丙类（2项）仓库。同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时，仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。 | 0.9143 | 0.41401 | 0.88811 | 10.5265 | 0.17212 | 0.72794 | 0.35484 | 0.47711 | 0.33333 | 0.16187 | 0.21792 | 0.51471 | 0.2509 | 0.33735
14 | 上海市某建材市场综合仓库，地上3层，地下1层，建筑高度为13m。该仓库采用钢框架结构，一级耐火等级，仓库占地面积为5000m2，地上每层建筑面积为5000m2，地下一层建筑面积为2000m2，总建筑面积17000m2。仓库楼板承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，柱承重构件采用耐火极限2.50h的不燃性材料，梁承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料。东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限为0.50h的不燃材料。 仓库地下一层储存玻璃制品，首层储存卫浴洁具和建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板，储存岩棉板的区域建筑面积为260m2，占本层建筑面积的5.2%，卫生洁具采用木箱包装，木箱和泡沫衬垫体积为0.25m3，卫生洁具体积为0.48m3；二层储存一些紫檀木、海南黄花梨等名贵家具等，三层储存轻型铝材、木纹贴纸和装修用壁纸。首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，二层和三层采用防火墙划分为两个面积相等的防火分区，二层防火墙上设有1个宽高为3×3m的甲级防火门，三层防火墙上设有1个宽高为8×3m的防火卷帘。地下一层采用防火墙划分为4个防火分区，防火墙上均设有甲级防火门。 该仓库标准层东侧设有建筑面积450m2的独立办公室，采用耐火极限2.00h的防火隔墙、1.00h的楼板与车间分隔，通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.50h）作为疏散出口连通至仓库内；由于仓库内储存有名贵家具，为满足值班需求，在该厂房首层靠外墙处，设有一间仅供2人住宿的值班室，该值班室与厂房采用耐火极限为3.00h的防爆墙分隔，耐火极限1.50h的楼板与车间分隔，并有独立的安全出口。 仓库共设置多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间，防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门；在仓库靠两侧外墙的部位分别设置了一部室外楼梯，通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 请指出该仓库的耐火等级方面存在的消防安全问题，并简述理由。 | 根据你提供的信息，该仓库在耐火等级方面存在以下消防安全问题： 1. **屋顶承重构件的耐火极限不符合要求**： - 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版），对于一级耐火等级的多层仓库，其屋顶承重构件应采用不燃材料，且耐火极限不应低于1.50小时。而本案例中提到屋顶承重构件采用的是难燃性材料，即使耐火极限达到1.50小时，也不满足一级耐火等级的要求。因此，屋顶承重构件应更换为不燃性材料。 2. **局部辅材仓库房间隔墙耐火极限不足**： - 东侧局部辅材仓库房间隔墙的耐火极限为0.50小时。根据《建筑设计防火规范》，一级耐火等级的建筑内部房间隔墙的耐火极限一般不应低于2.00小时。特别是当这些房间用于存放易燃或可燃物品时，更需要加强防火隔离措施以防止火灾蔓延。建议将这部分隔墙的耐火极限提高至至少2.00小时。 3. **独立办公室与车间之间的分隔措施不够严格**： - 虽然办公室与车间之间采用了耐火极限分别为2.00小时和1.00小时的防火隔墙及楼板进行分隔，但通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和完整性均为0.50小时）作为疏散出口连通至仓库内，这可能会影响整体的防火性能。考虑到仓库内储存有大量易燃物品，建议将此防火门升级为甲级防火门（即耐火隔热性和完整性均不低于1.50小时）。 4. **值班室设置可能存在隐患**： - 值班室内仅设有一条独立的安全出口，虽然与厂房之间使用了较高标准的防爆墙和楼板进行了分隔，但如果发生紧急情况，单一的安全出口可能会导致人员疏散困难。建议增设一个安全出口或者确保现有出口足够宽敞以便于快速撤离。 综上所述，为了进一步提高该仓库的消防安全水平，建议对上述提到的问题采取相应整改措施。同时，还应注意定期检查维护各类消防设施，并开展员工消防安全教育培训，增强全员防火意识。 | （1）柱承重构件采用耐火极限2.50h不燃性材料，不符合规范要求。理由：一级耐火等级的柱承重构件，应采用耐火极限不低于3.00h的不燃性构件。（2）梁承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，不符合规范要求。理由：一级耐火等级的梁承重构件，应采用耐火极限不低于2.00h的不燃性构件。（3）屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料，不符合规范要求。理由：一级耐火等级的屋顶承重构件，应采用耐火极限不低于1.50h的不燃性构件。（4）东侧局部辅材仓库房间隔墙采用耐火极限为0.50h的不燃性材料，不符合规范要求。理由：一级耐火等级的房间隔墙，应采用耐火极限不低于0.75h的不燃性构件。 | 0.81866 | 0.60222 | 0.88757 | 10.5783 | 0.093846 | 0.61702 | 0.24576 | 0.35152 | 0.29286 | 0.11615 | 0.16633 | 0.41135 | 0.16384 | 0.23434
15 | 上海市某建材市场综合仓库，地上3层，地下1层，建筑高度为13m。该仓库采用钢框架结构，一级耐火等级，仓库占地面积为5000m2，地上每层建筑面积为5000m2，地下一层建筑面积为2000m2，总建筑面积17000m2。仓库楼板承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，柱承重构件采用耐火极限2.50h的不燃性材料，梁承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料。东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限为0.50h的不燃材料。 仓库地下一层储存玻璃制品，首层储存卫浴洁具和建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板，储存岩棉板的区域建筑面积为260m2，占本层建筑面积的5.2%，卫生洁具采用木箱包装，木箱和泡沫衬垫体积为0.25m3，卫生洁具体积为0.48m3；二层储存一些紫檀木、海南黄花梨等名贵家具等，三层储存轻型铝材、木纹贴纸和装修用壁纸。首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，二层和三层采用防火墙划分为两个面积相等的防火分区，二层防火墙上设有1个宽高为3×3m的甲级防火门，三层防火墙上设有1个宽高为8×3m的防火卷帘。地下一层采用防火墙划分为4个防火分区，防火墙上均设有甲级防火门。 该仓库标准层东侧设有建筑面积450m2的独立办公室，采用耐火极限2.00h的防火隔墙、1.00h的楼板与车间分隔，通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.50h）作为疏散出口连通至仓库内；由于仓库内储存有名贵家具，为满足值班需求，在该厂房首层靠外墙处，设有一间仅供2人住宿的值班室，该值班室与厂房采用耐火极限为3.00h的防爆墙分隔，耐火极限1.50h的楼板与车间分隔，并有独立的安全出口。 仓库共设置多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间，防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门；在仓库靠两侧外墙的部位分别设置了一部室外楼梯，通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 判断该仓库在占地面积和防火分区的划分方面是否合理，并简述理由。 | 根据提供的信息，我们可以对该仓库在占地面积和防火分区划分方面进行分析： ### 占地面积合理性 - **单层最大允许建筑面积**：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版），对于一级耐火等级的多层仓库，如果储存物品属于戊类（如轻型铝材、木纹贴纸等非易燃材料），则每座仓库的最大允许占地面积为不限；但如果是丙类（如酚醛泡沫保温装饰板）或丁类（如玻璃制品）物品，则有具体限制。 - **本案例中**：首层部分区域储存了建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板，这属于丙类物质。根据规范，对于一级耐火等级且无自动喷水灭火系统的丙类多层仓库，每座仓库的最大允许占地面积不应超过2800平方米。但是，当设置了自动喷水灭火系统后，这一数值可以增加一倍至5600平方米。因此，如果该仓库设有自动喷水灭火系统，其5000平方米的单层建筑面积是符合要求的。 ### 防火分区划分合理性 - **地下一层**：按照规定，地下或半地下室每个防火分区的最大允许建筑面积一般不超过500平方米，但如果设置了自动喷水灭火系统，则可增至1000平方米。该仓库地下一层被划分为四个防火分区，每个防火分区面积为500平方米，符合规范要求。 - **地上楼层**： - **首层**：通过防火卷帘划分为两个防火分区，每个防火分区面积为2500平方米。对于丙类物品，即使设置了自动喷水灭火系统，每个防火分区的最大允许建筑面积也不应超过4000平方米，因此这样的划分是合理的。 - **二层及三层**：使用防火墙划分为两个防火分区，每个防火分区面积为2500平方米。对于存储紫檀木、海南黄花梨等名贵家具以及轻型铝材、木纹贴纸等材料的仓库，若这些材料均不属于易燃物，则同样适用上述标准，即每个防火分区的最大允许建筑面积不超过4000平方米（设自动喷水灭火系统时）。因此，这种划分也是合理的。 综上所述，基于给定的信息，该仓库在占地面积以及防火分区的划分上是合理的，前提是仓库内已设置有效的自动喷水灭火系统，并且所有消防设施和其他安全措施均符合国家相关标准。不过，值得注意的是，实际操作中还需考虑更多细节因素，比如仓库内部的具体布局、物品存放方式等，以确保整体消防安全。 | （1）该仓库占地面积5000㎡，符合规范要求；理由：根据规范，该仓库应设置自动喷水灭火系统，丙类2项多层仓库占地面积不应大于4800㎡，增加1.0倍是9600㎡。该仓库占地面积为5000㎡，符合规范要求；（2）地上每层建筑面积5000㎡，划分为两个防火分区，不符合规范要求；理由：地上每层应至少划分3个防火分区，且每个防火分区不大于2400㎡。 | 0.89445 | 0.45946 | 0.84915 | 12.2402 | 0.004062 | 0.59155 | 0.10579 | 0.17949 | 0.27143 | 0.04798 | 0.081545 | 0.49296 | 0.088161 | 0.14957
16 | 上海市某建材市场综合仓库，地上3层，地下1层，建筑高度为13m。该仓库采用钢框架结构，一级耐火等级，仓库占地面积为5000m2，地上每层建筑面积为5000m2，地下一层建筑面积为2000m2，总建筑面积17000m2。仓库楼板承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，柱承重构件采用耐火极限2.50h的不燃性材料，梁承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料。东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限为0.50h的不燃材料。 仓库地下一层储存玻璃制品，首层储存卫浴洁具和建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板，储存岩棉板的区域建筑面积为260m2，占本层建筑面积的5.2%，卫生洁具采用木箱包装，木箱和泡沫衬垫体积为0.25m3，卫生洁具体积为0.48m3；二层储存一些紫檀木、海南黄花梨等名贵家具等，三层储存轻型铝材、木纹贴纸和装修用壁纸。首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，二层和三层采用防火墙划分为两个面积相等的防火分区，二层防火墙上设有1个宽高为3×3m的甲级防火门，三层防火墙上设有1个宽高为8×3m的防火卷帘。地下一层采用防火墙划分为4个防火分区，防火墙上均设有甲级防火门。 该仓库标准层东侧设有建筑面积450m2的独立办公室，采用耐火极限2.00h的防火隔墙、1.00h的楼板与车间分隔，通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.50h）作为疏散出口连通至仓库内；由于仓库内储存有名贵家具，为满足值班需求，在该厂房首层靠外墙处，设有一间仅供2人住宿的值班室，该值班室与厂房采用耐火极限为3.00h的防爆墙分隔，耐火极限1.50h的楼板与车间分隔，并有独立的安全出口。 仓库共设置多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间，防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门；在仓库靠两侧外墙的部位分别设置了一部室外楼梯，通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 请指出该仓库在平面布置和防火分隔方面存在的消防安全问题，并简述理由。 | 根据您提供的信息，该仓库在平面布置和防火分隔方面存在以下几处消防安全问题： 1. **屋顶承重构件耐火极限**：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）的要求，对于一级耐火等级的建筑，其屋顶承重构件应采用不燃材料且耐火极限不应低于1.50h。而题目中提到的屋顶承重构件使用的是难燃性材料，这不符合规范要求。 2. **东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限**：同样依据上述规范，考虑到该仓库属于一级耐火等级建筑，内部房间隔墙的耐火极限至少应该达到0.75小时。但题干指出这部分隔墙耐火极限仅为0.50小时，因此也未能满足最低标准。 3. **独立办公室与车间之间的分隔措施**： - 办公室与车间之间虽然设置了耐火极限为2.00小时的防火隔墙及1.00小时楼板，但是连接两者的门仅具有0.50小时的耐火隔热性和完整性。按照规定，这类情况下应当使用不低于乙级（即1.00小时以上）的防火门以确保安全隔离效果。 4. **值班室设置问题**： - 虽然值班室与厂房之间采用了较高标准的防爆墙进行分隔，并设置了独立的安全出口，但从消防管理角度来看，在生产或储存区域内部设立人员居住场所并不推荐，除非能够完全保证其安全性不受影响。此外，还应注意控制住宿人数不超过两人是否足够应对紧急情况下的疏散需求。 5. **楼梯间疏散门类型选择不当**：封闭楼梯间通往各楼层的门宜选用甲级或乙级防火门而非双向弹簧门；另外，室外楼梯入口处使用的普通木门显然不具备任何防火性能，一旦发生火灾将无法有效阻止烟气蔓延，从而威胁到人员逃生安全。 综上所述，针对上述发现的问题，建议对该仓库的相关设计进行调整优化，使之符合现行国家相关法律法规和技术标准的规定，确保建筑物及其使用者的生命财产安全。 | （1）地上一层采用防火卷帘划分防火分区，不符合规范要求；理由：仓库的防火分区之间必须采用防火墙进行分隔，不得使用防火卷帘。（2）三层防火墙上设有1个宽高为8×3m的防火卷帘，不符合规范要求；理由：丙类仓库中防火卷帘的宽度一般控制在不大于6.0m，高度最好控制在4.0m以下，以保证该部位分隔的有效性。（3）该仓库标准层东侧设有独立办公室，采用耐火极限2.00h的防火隔墙，1.00h的楼板与车间分隔。不符合规范要求；理由：办公室设置在丙类仓库内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。（4）办公室通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.50h）为丙级防火门，不符合规范要求；理由：办公室与其他区域分隔时，隔墙上确需开设相互连通的门，应采用乙级防火门。（5）在该厂房首层靠外墙处，设有一间供2人住宿的值班室，不符合规范要求；理由：员工宿舍严禁设置在仓库内。 | 0.8951 | 0.45805 | 0.93807 | 7.9074 | 0.10792 | 0.48469 | 0.27697 | 0.3525 | 0.10769 | 0.061404 | 0.078212 | 0.22449 | 0.12828 | 0.16327
17 | 上海市某建材市场综合仓库，地上3层，地下1层，建筑高度为13m。该仓库采用钢框架结构，一级耐火等级，仓库占地面积为5000m2，地上每层建筑面积为5000m2，地下一层建筑面积为2000m2，总建筑面积17000m2。仓库楼板承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，柱承重构件采用耐火极限2.50h的不燃性材料，梁承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料。东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限为0.50h的不燃材料。 仓库地下一层储存玻璃制品，首层储存卫浴洁具和建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板，储存岩棉板的区域建筑面积为260m2，占本层建筑面积的5.2%，卫生洁具采用木箱包装，木箱和泡沫衬垫体积为0.25m3，卫生洁具体积为0.48m3；二层储存一些紫檀木、海南黄花梨等名贵家具等，三层储存轻型铝材、木纹贴纸和装修用壁纸。首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，二层和三层采用防火墙划分为两个面积相等的防火分区，二层防火墙上设有1个宽高为3×3m的甲级防火门，三层防火墙上设有1个宽高为8×3m的防火卷帘。地下一层采用防火墙划分为4个防火分区，防火墙上均设有甲级防火门。 该仓库标准层东侧设有建筑面积450m2的独立办公室，采用耐火极限2.00h的防火隔墙、1.00h的楼板与车间分隔，通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.50h）作为疏散出口连通至仓库内；由于仓库内储存有名贵家具，为满足值班需求，在该厂房首层靠外墙处，设有一间仅供2人住宿的值班室，该值班室与厂房采用耐火极限为3.00h的防爆墙分隔，耐火极限1.50h的楼板与车间分隔，并有独立的安全出口。 仓库共设置多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间，防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门；在仓库靠两侧外墙的部位分别设置了一部室外楼梯，通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 判断该仓库疏散设置是否合理，并简述理由。 | 根据提供的信息，该仓库的疏散设置存在一些问题，下面逐一分析： 1. **封闭楼梯间门的设置**：防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.4.2条的规定，封闭楼梯间的门应采用乙级防火门，并且应向疏散方向开启。因此，此处使用双向弹簧门不符合规范要求。 2. **室外楼梯及疏散门**：通向室外楼梯的疏散门采用普通木门。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.4.5条的规定，室外楼梯的疏散门应采用乙级防火门，并且不应正对梯段。因此，此处使用普通木门以及疏散门正对梯段均不符合规范要求。 3. **值班室与厂房之间的分隔**：值班室与厂房之间采用了耐火极限为3.00h的防爆墙和耐火极限1.50h的楼板进行分隔。虽然这种分隔方式在一定程度上提高了安全性，但根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第7.2.1条的规定，宿舍、办公用房等非生产性房间不得设置在甲、乙类厂房内。即使设置了独立的安全出口，也建议尽量避免将住宿功能置于工业建筑内部以提高安全系数。 4. **办公室与车间之间的分隔**：办公室与车间之间采用耐火极限2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板分隔，并通过开设于隔墙上的防火门（耐火隔热性和完整性均为0.50h）连通至仓库内。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.3条的规定，当办公室与生产车间相连时，应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板完全分隔；确需开设门窗时，应设甲级防火门窗。因此，此处使用的防火门等级不够高。 综上所述，该仓库的疏散设计存在以下不合理之处： - 封闭楼梯间门未按要求设置为乙级防火门； - 室外楼梯疏散门材质及位置不当； - 值班室设置在厂房内虽有独立安全出口但仍存在一定风险； - 办公区与生产区之间的防火分隔措施不足。 针对上述问题，建议按照相关规范调整设计方案，以确保建筑物消防安全性能达到标准要求。 | （1）仓库共设置多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间，防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门，不符合规范要求；理由：仓库内每个防火分区通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。（2）通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。不符合规范要求；理由：通向室外楼梯的门应采用乙级防火门，并应向外开启，且疏散门不应正对梯段。（3）办公室通过隔墙上开设的丙级防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.5h）作为疏散出口连通至仓库内，不符合规范要求。理由：办公室设置在丙类仓库内时，应设置独立的安全出口，且不少于2个。 | 0.90165 | 0.44351 | 0.93962 | 7.8467 | 0.072141 | 0.75397 | 0.24804 | 0.37328 | 0.408 | 0.13351 | 0.20118 | 0.50794 | 0.1671 | 0.25147
18 | 北方严寒地区某综合楼建筑，建筑总高度为82m，总建筑面积为80000m2；该综合楼建筑采用玻璃幕墙装修，共20层，一层至十六层为商业区，十七至二十层为办公区。消防水泵房设置在地下二层，与地面出入口地坪高差为8.5m，屋顶设置高位消防水箱及增稳压设施，屋顶高位消防水箱的容积为36m3；采用墙壁式水泵接合器。 室内消火栓系统管网泄露量无具体的设计参数，室内消火栓系统的设计流量为30L/s。 该综合楼建筑采用干式消火栓系统和干式自动喷水灭火系统，使用电动阀作为干式消火栓系统的快速启闭装置，并利用消火栓按钮进行手动开启。室内消防给水管网按规范要求进行设置，室内设置了6根消防竖管。 维保单位对该建筑室内消防给水系统进行检查，情况如下： 1. 按下2层某处消火栓按钮，30s后消防水泵启动，20s内电动阀顺利开启，消防控制室均收到相关信号反馈，屋顶试验消火栓处4min观测到有水流出。 2. 检查了相关的记录，显示稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数每日均有记录，水箱水位测量、消火栓检查为每季度一次。 3. 检测人员打开喷淋泵试水装置，试水装置出水后压力和流量逐渐减小，5min 后喷淋泵未能正常启动。经检查，水泵控制柜均处于“自动”控制状态，联动控制器处于“手动”控制状态。 下列关于该建筑高位消防水箱的设计方案中，正确的有（ ）。 A高位消防水箱的容积符合规范要求 B高位消防水箱间室内环境温度为8℃ C稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数记录符合规范要求 D高位消防水箱的水位测量记录符合规范要求 E高位消防水箱出水管管径为DN150 | 根据题目描述和相关消防规范，我们可以对每个选项逐一分析： A. **高位消防水箱的容积符合规范要求** - 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.2.6条的规定，对于一类高层公共建筑，其高位消防水箱的有效容积不应小于36m³。本题中提到的高位消防水箱容积为36m³，因此该选项正确。 B. **高位消防水箱间室内环境温度为8℃** - 依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.2.5条的规定，高位消防水箱间的环境温度或水温不应低于5℃。所以，虽然8℃满足最低温度要求，但此选项并不直接涉及设计方案的合理性，而更多是运行条件之一。然而，从设计角度讲，只要不低于5℃即可，故此选项表述上没有问题。 C. **稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数记录符合规范要求** - 按照《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014的要求，确实需要每日记录稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数，以确保系统的正常运行。因此，此选项正确。 D. **高位消防水箱的水位测量记录符合规范要求** - 同样地，《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014指出，应定期检查高位消防水箱的水位，并且至少每季度一次。因此，此选项也正确。 E. **高位消防水箱出水管管径为DN150** - 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.2.6条第4款规定，高位消防水箱出水管的直径应满足消防给水设计流量的要求，且不应小于DN100。对于本案例中的建筑物，考虑到其高度和面积，DN150可能是合理的尺寸选择，以保证足够的供水能力。因此，这一选项也是正确的。 综上所述，正确的答案包括A、C、D、E四个选项。B选项虽然在实际操作中是可行的，但它更倾向于反映运行状态而非设计标准。因此，最终答案应为**A、C、D、E**。 | 正确答案：BCE【解析】高位消防水箱容积：一类高层公共建筑不小于36m3，总建筑面积大于30000m2的商店不小于50m2，故A错误；高位消防水箱间应通风良好，不应结冰，当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时，应采取防冻措施，环境温度或水温不应低于5℃。故B正确；每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况，故C正确；高位消防水箱的水位测量应每月进行记录，故D错误；高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求，且不应小于DN100，故E正确。 | 0.87932 | 0.49129 | 0.85357 | 12.1412 | 0.071555 | 0.61864 | 0.21534 | 0.31947 | 0.35043 | 0.1213 | 0.18022 | 0.49153 | 0.17109 | 0.25383
19 | 北方严寒地区某综合楼建筑，建筑总高度为82m，总建筑面积为80000m2；该综合楼建筑采用玻璃幕墙装修，共20层，一层至十六层为商业区，十七至二十层为办公区。消防水泵房设置在地下二层，与地面出入口地坪高差为8.5m，屋顶设置高位消防水箱及增稳压设施，屋顶高位消防水箱的容积为36m3；采用墙壁式水泵接合器。 室内消火栓系统管网泄露量无具体的设计参数，室内消火栓系统的设计流量为30L/s。 该综合楼建筑采用干式消火栓系统和干式自动喷水灭火系统，使用电动阀作为干式消火栓系统的快速启闭装置，并利用消火栓按钮进行手动开启。室内消防给水管网按规范要求进行设置，室内设置了6根消防竖管。 维保单位对该建筑室内消防给水系统进行检查，情况如下： 1. 按下2层某处消火栓按钮，30s后消防水泵启动，20s内电动阀顺利开启，消防控制室均收到相关信号反馈，屋顶试验消火栓处4min观测到有水流出。 2. 检查了相关的记录，显示稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数每日均有记录，水箱水位测量、消火栓检查为每季度一次。 3. 检测人员打开喷淋泵试水装置，试水装置出水后压力和流量逐渐减小，5min 后喷淋泵未能正常启动。经检查，水泵控制柜均处于“自动”控制状态，联动控制器处于“手动”控制状态。 下列关于该建筑消火栓系统检测的描述中，正确的有（ ）。 A按下2层某处消火栓按钮，20s后消防水泵启动符合规范要求 B按下2层某处消火栓按钮，电动阀顺利开启符合规范要求 C20s内电动阀顺利开启符合规范要求 D消防控制室均收到相关信号反馈 E屋顶试验消火栓处4min观测到有水流出符合规范要求 | 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014，对于该建筑的消火栓系统检测情况，正确的描述是： B. 按下2层某处消火栓按钮，电动阀顺利开启符合规范要求。 C. 20s内电动阀顺利开启符合规范要求。 D. 消防控制室均收到相关信号反馈。 具体分析如下： - **A选项**不正确。按照《消防给水及消火栓系统技术规范》的规定，当按下消火栓按钮后，消防水泵应在5分钟内启动（实际情况下通常更快）。但是题目中提到的是30秒后才启动，虽然这个时间也满足了快速响应的要求，但并不是说30秒启动就符合“规范要求”，因为这里并没有特别指出必须在某个特定时间内启动。然而，如果从实际情况出发，30秒启动是非常合理的，甚至可以说优于规范要求的时间。因此，此选项表述不够准确。 - **B选项**和**C选项**是正确的。根据规范，干式消火栓系统的快速启闭装置应能在接收到启动信号后的30秒内完成开启动作，而本案例中的电动阀在20秒内就完成了开启，显然满足并优于规范要求。 - **D选项**正确。根据规范要求，当消火栓按钮被按下时，不仅需要启动相应的设备，还应该向消防控制室发送反馈信号，以便于监控人员能够及时了解现场状况。 - **E选项**不正确。根据规范，屋顶试验消火栓处应在5分钟内观测到有水流出，而题目中描述的是4分钟后才有水流出，这实际上已经超过了规定的最长时间限制，因此不符合规范要求。 综上所述，正确答案为B、C、D。 | 正确答案：BCDE【解析】消火栓按钮不作为连锁启动消防泵的条件，故A错误；消火栓按钮可以作为启动报警阀、电磁阀、电动阀的开启条件，故B正确；干式消火栓系统电动阀的开启不大于30S，故C正确；消防控制室均收到相关信号符合规范要求，故D正确；干式消火栓的充水时间不大于5min，故E正确。 | 0.82004 | 0.59994 | 0.78443 | 14.6315 | 0.0091628 | 0.65625 | 0.14237 | 0.23398 | 0.1746 | 0.037415 | 0.061625 | 0.40625 | 0.088136 | 0.14485
20 | 北方严寒地区某综合楼建筑，建筑总高度为82m，总建筑面积为80000m2；该综合楼建筑采用玻璃幕墙装修，共20层，一层至十六层为商业区，十七至二十层为办公区。消防水泵房设置在地下二层，与地面出入口地坪高差为8.5m，屋顶设置高位消防水箱及增稳压设施，屋顶高位消防水箱的容积为36m3；采用墙壁式水泵接合器。 室内消火栓系统管网泄露量无具体的设计参数，室内消火栓系统的设计流量为30L/s。 该综合楼建筑采用干式消火栓系统和干式自动喷水灭火系统，使用电动阀作为干式消火栓系统的快速启闭装置，并利用消火栓按钮进行手动开启。室内消防给水管网按规范要求进行设置，室内设置了6根消防竖管。 维保单位对该建筑室内消防给水系统进行检查，情况如下： 1. 按下2层某处消火栓按钮，30s后消防水泵启动，20s内电动阀顺利开启，消防控制室均收到相关信号反馈，屋顶试验消火栓处4min观测到有水流出。 2. 检查了相关的记录，显示稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数每日均有记录，水箱水位测量、消火栓检查为每季度一次。 3. 检测人员打开喷淋泵试水装置，试水装置出水后压力和流量逐渐减小，5min 后喷淋泵未能正常启动。经检查，水泵控制柜均处于“自动”控制状态，联动控制器处于“手动”控制状态。 下列关于消火栓系统稳压泵设计流量的选择，符合规范要求的是（ ）。 A 0.6 B 0.9 C 0.95 D 1.2 E 1.5 | 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014的要求，稳压泵的设计流量应符合以下规定： - 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量； - 当没有管网泄漏量数据时，稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%确定，且不宜小于1L/s； - 消防水泵或消防给水系统的服务范围内设有两条及以上市政供水干管或向两条及以上市政供水干管供水时，其设计流量可适当减少，但不得低于1L/s。 题目中提到“室内消火栓系统管网泄露量无具体的设计参数”，因此需要依据上述规范中的第2点来确定稳压泵的设计流量。室内消火栓系统的设计流量为30L/s，按照1%~3%计算，即稳压泵的设计流量应在0.3L/s至0.9L/s之间。但是，由于规范还要求稳压泵的设计流量不宜小于1L/s，所以最终稳压泵的设计流量应该不低于1L/s。 综上所述，选项中符合规范要求的是D（1.2L/s）和E（1.5L/s）。考虑到实际情况和安全冗余，选择稍微高于最低要求的值会更加稳妥，故最合适的答案是**D 1.2L/s**。当然，如果要更保险一些，也可以选择E 1.5L/s，但在提供的选项中，D是最贴近规范推荐范围上限的选择。因此，正确答案应该是D。 | 正确答案：DE【解析】当没有管网泄漏量数据时，稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%～3%计算，且不宜小于1L/s，故D、E正确。 | 0.87162 | 0.50672 | 0.67172 | 18.1596 | 0.0011705 | 0.91429 | 0.12075 | 0.21333 | 0.76471 | 0.098485 | 0.1745 | 0.85714 | 0.11321 | 0.2
21 | 北方严寒地区某综合楼建筑，建筑总高度为82m，总建筑面积为80000m2；该综合楼建筑采用玻璃幕墙装修，共20层，一层至十六层为商业区，十七至二十层为办公区。消防水泵房设置在地下二层，与地面出入口地坪高差为8.5m，屋顶设置高位消防水箱及增稳压设施，屋顶高位消防水箱的容积为36m3；采用墙壁式水泵接合器。 室内消火栓系统管网泄露量无具体的设计参数，室内消火栓系统的设计流量为30L/s。 该综合楼建筑采用干式消火栓系统和干式自动喷水灭火系统，使用电动阀作为干式消火栓系统的快速启闭装置，并利用消火栓按钮进行手动开启。室内消防给水管网按规范要求进行设置，室内设置了6根消防竖管。 维保单位对该建筑室内消防给水系统进行检查，情况如下： 1. 按下2层某处消火栓按钮，30s后消防水泵启动，20s内电动阀顺利开启，消防控制室均收到相关信号反馈，屋顶试验消火栓处4min观测到有水流出。 2. 检查了相关的记录，显示稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数每日均有记录，水箱水位测量、消火栓检查为每季度一次。 3. 检测人员打开喷淋泵试水装置，试水装置出水后压力和流量逐渐减小，5min 后喷淋泵未能正常启动。经检查，水泵控制柜均处于“自动”控制状态，联动控制器处于“手动”控制状态。 下列关于水泵接合器的设计方案中，正确的有（ ）。 A本建筑墙壁式水泵接合器设置在玻璃幕墙下方 B墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面为1.1m C墙壁消防水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离为3m D消防水泵接合器的给水流量按每个15L/s计算 E水泵接合器处应设置永久性标志铭牌，并应标明供水系统 | 根据《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）及其相关标准，对题目中的选项进行分析： A. **本建筑墙壁式水泵接合器设置在玻璃幕墙下方** - 根据规范要求，墙壁式消防水泵接合器不应安装在有玻璃等易碎材料的墙面下方。这是因为发生火灾时，这些材料可能会破碎，从而影响到消防人员的安全以及消防操作的有效性。因此，此选项不正确。 B. **墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面为1.1m** - 按照《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)的要求，墙壁式消防水泵接合器的安装高度宜为0.70m～1.10m。所以，该选项符合规范要求，是正确的。 C. **墙壁消防水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离为3m** - 同一规范指出，墙壁式消防水泵接合器与门窗洞口之间的净距离不得小于2米。因此，给出的3米满足甚至超过了最低要求，故此选项也是正确的。 D. **消防水泵接合器的给水流量按每个15L/s计算** - 依据《消防给水及消火栓系统技术规范》，消防水泵接合器的设计流量应根据建筑物的实际需要确定，但一般情况下，一个消防水泵接合器的流量推荐值为10~15L/s。考虑到本案例中室内消火栓系统设计流量为30L/s，若采用两个或更多个水泵接合器，则每个按15L/s来计算是合理的。因此，此选项可以视为正确的。 E. **水泵接合器处应设置永久性标志铭牌，并应标明供水系统** - 这一点是完全符合规范要求的，对于确保紧急情况下能够快速准确地使用消防设施至关重要。因此，这个选项也是正确的。 综上所述，正确的选项包括：B、C、D和E。而A项不符合安全规范要求，因此不正确。 | 正确答案：CDE【解析】墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m；与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m，且不应安装在玻璃幕墙下方；故A、B错误；C正确。消防水泵接合器的给水流量宜按每个10L/s～15L/s计算，故D正确；水泵接合器处应设置永久性标志铭牌，并应标明供水系统、供水范围和额定压力，故E正确。 | 0.90071 | 0.44562 | 0.79998 | 14.0882 | 0.035621 | 0.80723 | 0.20552 | 0.32763 | 0.54878 | 0.13846 | 0.22113 | 0.68675 | 0.17485 | 0.27873
22 | 北方严寒地区某综合楼建筑，建筑总高度为82m，总建筑面积为80000m2；该综合楼建筑采用玻璃幕墙装修，共20层，一层至十六层为商业区，十七至二十层为办公区。消防水泵房设置在地下二层，与地面出入口地坪高差为8.5m，屋顶设置高位消防水箱及增稳压设施，屋顶高位消防水箱的容积为36m3；采用墙壁式水泵接合器。 室内消火栓系统管网泄露量无具体的设计参数，室内消火栓系统的设计流量为30L/s。 该综合楼建筑采用干式消火栓系统和干式自动喷水灭火系统，使用电动阀作为干式消火栓系统的快速启闭装置，并利用消火栓按钮进行手动开启。室内消防给水管网按规范要求进行设置，室内设置了6根消防竖管。 维保单位对该建筑室内消防给水系统进行检查，情况如下： 1. 按下2层某处消火栓按钮，30s后消防水泵启动，20s内电动阀顺利开启，消防控制室均收到相关信号反馈，屋顶试验消火栓处4min观测到有水流出。 2. 检查了相关的记录，显示稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数每日均有记录，水箱水位测量、消火栓检查为每季度一次。 3. 检测人员打开喷淋泵试水装置，试水装置出水后压力和流量逐渐减小，5min 后喷淋泵未能正常启动。经检查，水泵控制柜均处于“自动”控制状态，联动控制器处于“手动”控制状态。 下列关于该建筑室内消火栓的设计方案中，正确的有（ ）。 A本建筑消火栓栓口动压为0.28MPa，且消防水枪充实水柱为12m B消防电梯前室应设置室内消火栓，但是不计入消火栓使用数量 C消防软管卷盘和轻便水龙的用水量应计入消防用水总量 D在系统管道的最高处设置快速排气阀 E干式消火栓系统的充水时间为4～5min | 根据题目描述和相关消防规范要求，我们可以逐一分析选项： A. 本建筑消火栓栓口动压为0.28MPa，且消防水枪充实水柱为12m。 - 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第7.4.12条的规定，对于高度超过50米的公共建筑，其室内消火栓栓口动压不应小于0.35MPa，且消防水枪充实水柱应按13m计算。因此，选项A不正确。 B. 消防电梯前室应设置室内消火栓，但是不计入消火栓使用数量。 - 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第7.4.5条的规定，设有消防电梯的建筑物，应在消防电梯间前室或合用前室设置室内消火栓，并应计入消火栓总数内。因此，选项B不正确。 C. 消防软管卷盘和轻便水龙的用水量应计入消防用水总量。 - 根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第11.0.1条的规定，轻便水龙和消防软管卷盘的用水量可不计入消防用水总量中。因此，选项C不正确。 D. 在系统管道的最高处设置快速排气阀。 - 对于干式消火栓系统而言，在系统的最高点设置快速排气阀是合理的做法，这有助于在启动时快速排出管道内的空气，保证系统迅速充满水。因此，选项D正确。 E. 干式消火栓系统的充水时间为4～5min。 - 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.1.6条的规定，干式消火栓系统的充水时间不宜大于5分钟。题目中的情况符合此规定。因此，选项E正确。 综上所述，正确的选项是D和E。 | 正确答案：DE【解析】本建筑属于一类高层公共建筑，消火栓栓口动压不应小于0.35MPa，且消防水枪充实水柱应按13m计算，故A错误；消防电梯前室应设置室内消火栓，计入消火栓使用数量，故B错误；消防软管卷盘和轻便水龙的用水量可不计入消防用水总量，故C错误；在系统管道的最高处应设置快速排气阀，故D正确；干式消火栓系统的充水时间不应大于5min，故E正确。 | 0.91809 | 0.40475 | 0.7964 | 14.3284 | 0.070579 | 0.83133 | 0.25182 | 0.38655 | 0.59756 | 0.17949 | 0.27606 | 0.77108 | 0.23358 | 0.35854
23 | 北方严寒地区某综合楼建筑，建筑总高度为82m，总建筑面积为80000m2；该综合楼建筑采用玻璃幕墙装修，共20层，一层至十六层为商业区，十七至二十层为办公区。消防水泵房设置在地下二层，与地面出入口地坪高差为8.5m，屋顶设置高位消防水箱及增稳压设施，屋顶高位消防水箱的容积为36m3；采用墙壁式水泵接合器。 室内消火栓系统管网泄露量无具体的设计参数，室内消火栓系统的设计流量为30L/s。 该综合楼建筑采用干式消火栓系统和干式自动喷水灭火系统，使用电动阀作为干式消火栓系统的快速启闭装置，并利用消火栓按钮进行手动开启。室内消防给水管网按规范要求进行设置，室内设置了6根消防竖管。 维保单位对该建筑室内消防给水系统进行检查，情况如下： 1. 按下2层某处消火栓按钮，30s后消防水泵启动，20s内电动阀顺利开启，消防控制室均收到相关信号反馈，屋顶试验消火栓处4min观测到有水流出。 2. 检查了相关的记录，显示稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数每日均有记录，水箱水位测量、消火栓检查为每季度一次。 3. 检测人员打开喷淋泵试水装置，试水装置出水后压力和流量逐渐减小，5min 后喷淋泵未能正常启动。经检查，水泵控制柜均处于“自动”控制状态，联动控制器处于“手动”控制状态。 下列关于该综合楼建筑室内消火栓系统的设计方案中，不符合相关规范的有（ ）。 A该综合楼建筑室内消火栓给水管网设计成环状 B该综合楼建筑消防竖管在检修时，可以关闭相邻的两根 C室内消火栓给水管网与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置；合用消防泵时，供水管路沿水流方向在报警阀后分开设置 D竖管与供水横干管相接处应设置阀门 E室内消火栓竖管管径为DN150 | 根据题目描述及消防相关规范，我们可以分析选项如下： A. **该综合楼建筑室内消火栓给水管网设计成环状**。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）的要求，对于超过2层或体积大于10000m³的建筑，其室内消火栓给水系统应采用环状管网供水。因此，此选项符合规范要求。 B. **该综合楼建筑消防竖管在检修时，可以关闭相邻的两根**。依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第8.1.6条的规定，“当设有不少于两条引入管且能相互连通时，每根竖管可只设置一个阀门，并应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根”。所以，同时关闭相邻两根竖管不符合规范要求。 C. **室内消火栓给水管网与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置；合用消防泵时，供水管路沿水流方向在报警阀后分开设置**。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第8.1.3条规定，若采用共用一套加压设备，则应在各自系统的报警阀前分离。故此选项中提到的“报警阀后”分离是不正确的，应当是在报警阀之前分离。 D. **竖管与供水横干管相接处应设置阀门**。按照《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第8.1.6条的要求，在竖管与水平干管连接处确实需要设置阀门以方便维护和检修。因此，这个做法符合规范要求。 E. **室内消火栓竖管管径为DN150**。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014表8.2.2中给出的数据，对于高度超过50米但不超过100米的建筑物，其最小管径建议值为DN100。然而，考虑到实际工程中的安全冗余以及流量需求等因素，使用更大规格如DN150也是常见且合理的做法。因此，这一项也符合规范要求。 综上所述，不符合相关规范的是选项B和C。正确答案应该是B和C。 | 正确答案：BC【解析】该综合楼建筑设置临时高压消防给水系统，室内消火栓给水管网必须设计成环状，故A正确；室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根，当竖管超过4根时，可关闭不相邻的2根，故B错误；室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置；当合用消防泵时，供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置，故C错误；为了方便检修，竖管与供水横干管相接处应设置阀门，故D正确；室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定，但不应小于DN100，故E正确。 | 0.91277 | 0.41769 | 0.8671 | 11.6284 | 0.092821 | 0.76667 | 0.26822 | 0.39741 | 0.46218 | 0.16082 | 0.23861 | 0.56667 | 0.19825 | 0.29374
24 | 北方严寒地区某综合楼建筑，建筑总高度为82m，总建筑面积为80000m2；该综合楼建筑采用玻璃幕墙装修，共20层，一层至十六层为商业区，十七至二十层为办公区。消防水泵房设置在地下二层，与地面出入口地坪高差为8.5m，屋顶设置高位消防水箱及增稳压设施，屋顶高位消防水箱的容积为36m3；采用墙壁式水泵接合器。 室内消火栓系统管网泄露量无具体的设计参数，室内消火栓系统的设计流量为30L/s。 该综合楼建筑采用干式消火栓系统和干式自动喷水灭火系统，使用电动阀作为干式消火栓系统的快速启闭装置，并利用消火栓按钮进行手动开启。室内消防给水管网按规范要求进行设置，室内设置了6根消防竖管。 维保单位对该建筑室内消防给水系统进行检查，情况如下： 1. 按下2层某处消火栓按钮，30s后消防水泵启动，20s内电动阀顺利开启，消防控制室均收到相关信号反馈，屋顶试验消火栓处4min观测到有水流出。 2. 检查了相关的记录，显示稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数每日均有记录，水箱水位测量、消火栓检查为每季度一次。 3. 检测人员打开喷淋泵试水装置，试水装置出水后压力和流量逐渐减小，5min 后喷淋泵未能正常启动。经检查，水泵控制柜均处于“自动”控制状态，联动控制器处于“手动”控制状态。 下列关于消防给水管道的设计方案中，不符合相关规范的有（ ） A低压消防给水系统的系统工作压力为0.50MPa B消防给水系统管道的压力最高点处设置自动排气阀 C消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀，不设水锤消除器 D垂直安装减压阀，水流方向向下 E比例式减压阀水平安装，可调式减压阀垂直安装 | 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014，以下是对各个选项的分析： A. **低压消防给水系统的系统工作压力为0.50MPa** - 根据规范，低压消防给水系统的系统工作压力不应大于1.20MPa。因此，0.50MPa是符合要求的。 - **结论：A选项符合规范。** B. **消防给水系统管道的压力最高点处设置自动排气阀** - 根据规范，消防给水系统管道的最高点应设置自动排气阀，以防止管道内积气影响水流。 - **结论：B选项符合规范。** C. **消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀，不设水锤消除器** - 根据规范，消防水泵出水管上应设置止回阀和水锤消除装置（如水锤消除器）。虽然水锤消除止回阀可以减少水锤的影响，但并不完全替代水锤消除器的作用。 - **结论：C选项不符合规范。** D. **垂直安装减压阀，水流方向向下** - 根据规范，减压阀可以垂直安装，水流方向向下是可以接受的。 - **结论：D选项符合规范。** E. **比例式减压阀水平安装，可调式减压阀垂直安装** - 根据规范，比例式减压阀一般水平安装，而可调式减压阀可以垂直安装。因此，这种安装方式是符合规范的。 - **结论：E选项符合规范。** 综上所述，**不符合相关规范的选项是C**。 | 正确答案：ABCE【解析】低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定，且不应小于0.60MPa，故A错误；消防给水系统管道的最高点处宜设置自动排气阀，不是压力最高点，故B错误；消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀，当消防水泵供水高度超过24m时，应采用水锤消除器，故C错误；垂直安装的减压阀，水流方向宜向下，故D正确；比例式减压阀宜垂直安装，可调式减压阀宜水平安装，故E错误。 | 0.90287 | 0.44075 | 0.84255 | 12.6074 | 0.16867 | 0.63 | 0.30435 | 0.41042 | 0.38384 | 0.18447 | 0.24918 | 0.57 | 0.27536 | 0.37134
25 | 北方严寒地区某综合楼建筑，建筑总高度为82m，总建筑面积为80000m2；该综合楼建筑采用玻璃幕墙装修，共20层，一层至十六层为商业区，十七至二十层为办公区。消防水泵房设置在地下二层，与地面出入口地坪高差为8.5m，屋顶设置高位消防水箱及增稳压设施，屋顶高位消防水箱的容积为36m3；采用墙壁式水泵接合器。 室内消火栓系统管网泄露量无具体的设计参数，室内消火栓系统的设计流量为30L/s。 该综合楼建筑采用干式消火栓系统和干式自动喷水灭火系统，使用电动阀作为干式消火栓系统的快速启闭装置，并利用消火栓按钮进行手动开启。室内消防给水管网按规范要求进行设置，室内设置了6根消防竖管。 维保单位对该建筑室内消防给水系统进行检查，情况如下： 1. 按下2层某处消火栓按钮，30s后消防水泵启动，20s内电动阀顺利开启，消防控制室均收到相关信号反馈，屋顶试验消火栓处4min观测到有水流出。 2. 检查了相关的记录，显示稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数每日均有记录，水箱水位测量、消火栓检查为每季度一次。 3. 检测人员打开喷淋泵试水装置，试水装置出水后压力和流量逐渐减小，5min 后喷淋泵未能正常启动。经检查，水泵控制柜均处于“自动”控制状态，联动控制器处于“手动”控制状态。 下列关于室外消防给水管网的设计方案，不符合相关规范的有（ ）。 A室外消防给水采用两路消防供水，且采用环状管网 B室外消防给水采用一路消防供水，且采用枝状管网 C管道的直径为 DN150 D消防给水管道采用阀门分成若干独立段，每段内室外消火栓的数量为6个 E室外架空管道采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀 | 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）的要求，对于题目中描述的高层综合楼建筑（高度82m），其室外消防给水管网的设计方案需要满足一定的标准。下面是对选项逐一分析的结果： A. 室外消防给水采用两路消防供水，且采用环状管网 - 符合规范。按照《消防给水及消火栓系统技术规范》，对于重要公共建筑和一类高层民用建筑，应设置不少于两路消防供水，并宜采用环状管网布置以提高供水的安全性和可靠性。 B. 室外消防给水采用一路消防供水，且采用枝状管网 - 不符合规范。对于本案例中的高层综合楼来说，至少需要两路消防供水来确保供水安全，同时推荐使用环状管网而非枝状管网，因为后者一旦某处发生故障，可能会影响到整个系统的正常运作。 C. 管道的直径为DN150 - 可能不符合规范。具体是否符合取决于实际设计流量的需求。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》，管道尺寸的选择应该基于计算得出的设计流量以及允许的压力损失等因素确定。如果经过计算后发现DN150不能满足所需流量，则该选项即不符合要求；反之则可接受。但通常情况下，对于此类规模较大的建筑，仅用DN150作为主干管可能存在不足之处。 D. 消防给水管道采用阀门分成若干独立段，每段内室外消火栓的数量为6个 - 符合规范。为了便于维护管理和减少事故影响范围，《消防给水及消火栓系统技术规范》建议将管网适当分段，每段上的室外消火栓数量不宜超过5个。但是这里提到的是6个，稍微超出了推荐值，但从严格意义上讲并不直接违反规定，除非有特别说明限制在某些特定条件下不得超过5个。 E. 室外架空管道采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀 - 符合规范。选择何种类型的阀门主要考虑操作方便性、使用寿命等因素，《消防给水及消火栓系统技术规范》对此没有强制性要求，只要求阀门能够可靠地控制水流并且易于识别其开闭状态即可。 综上所述，最明显不符合相关规范要求的是选项B：“室外消防给水采用一路消防供水，且采用枝状管网”。其他选项虽然也有讨论空间，但在给出的信息范围内并没有明确指出它们违反了现行标准。因此正确答案是B。 | 正确答案：BD【解析】建筑物室外宜采用低压消防给水系统，当采用市政给水管网供水时，应符合下列规定：应采用两路消防供水，除建筑高度超过54m的住宅外，室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水；故A正确，B错误。管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定，但不应小于 DN100，故C正确；消防给水管道应采用阀门分成若干独立段，每段内室外消火栓的数量不宜超过5，故D错误；室外架空管道宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀，故E正确。 | 0.84383 | 0.55888 | 0.84914 | 12.3477 | 0.040714 | 0.68103 | 0.19363 | 0.30153 | 0.37391 | 0.10565 | 0.16475 | 0.5 | 0.14216 | 0.22137
26 | 北方严寒地区某综合楼建筑，建筑总高度为82m，总建筑面积为80000m2；该综合楼建筑采用玻璃幕墙装修，共20层，一层至十六层为商业区，十七至二十层为办公区。消防水泵房设置在地下二层，与地面出入口地坪高差为8.5m，屋顶设置高位消防水箱及增稳压设施，屋顶高位消防水箱的容积为36m3；采用墙壁式水泵接合器。 室内消火栓系统管网泄露量无具体的设计参数，室内消火栓系统的设计流量为30L/s。 该综合楼建筑采用干式消火栓系统和干式自动喷水灭火系统，使用电动阀作为干式消火栓系统的快速启闭装置，并利用消火栓按钮进行手动开启。室内消防给水管网按规范要求进行设置，室内设置了6根消防竖管。 维保单位对该建筑室内消防给水系统进行检查，情况如下： 1. 按下2层某处消火栓按钮，30s后消防水泵启动，20s内电动阀顺利开启，消防控制室均收到相关信号反馈，屋顶试验消火栓处4min观测到有水流出。 2. 检查了相关的记录，显示稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数每日均有记录，水箱水位测量、消火栓检查为每季度一次。 3. 检测人员打开喷淋泵试水装置，试水装置出水后压力和流量逐渐减小，5min 后喷淋泵未能正常启动。经检查，水泵控制柜均处于“自动”控制状态，联动控制器处于“手动”控制状态。 下列关于水泵不能正常连锁启动的原因分析中，可能的原因有（ ）。 A延迟器与报警阀不匹配，延迟器下端出口流量太大 B联动控制器处于手动状态 C水泵控制柜出现损坏 D压力开关损坏 E联动控制器与水泵控制柜之间的线路出现问题 | 根据题目描述的情况，喷淋泵未能正常启动的原因可能有多个。结合选项分析如下： - **A. 延迟器与报警阀不匹配，延迟器下端出口流量太大**：这一选项主要涉及湿式自动喷水灭火系统中的延迟器问题。然而，题干中提到的是干式自动喷水灭火系统，因此这个原因不太可能是导致喷淋泵未启动的因素。 - **B. 联动控制器处于手动状态**：这是一个非常直接且合理的解释。如果联动控制器被设置为“手动”模式而不是“自动”，那么即使检测到了需要启动喷淋泵的条件，系统也不会自动启动水泵，除非有人工干预。 - **C. 水泵控制柜出现损坏**：这也是一个可能的原因。如果水泵控制柜本身存在问题（如电气故障或机械故障），即便联动控制器处于正确的模式，水泵也无法正常启动。 - **D. 压力开关损坏**：压力开关是用于检测管道内压力变化的关键部件之一。如果它损坏了，就不能正确地将信号发送给控制系统以启动喷淋泵。 - **E. 联动控制器与水泵控制柜之间的线路出现问题**：通信线路的问题可以阻止信号从联动控制器传递到水泵控制柜，从而导致喷淋泵无法接收到启动指令。 综上所述，选项B、C、D和E都可能是导致喷淋泵未能正常连锁启动的原因。而选项A由于涉及到湿式系统的特定组件，并不适合于本题干中描述的干式系统背景。因此，最可能的答案包括B、C、D、E。 | 正确答案：ACD【解析】消防水泵的连锁启动不受联动控制器处于手动或自动状态的影响，故B错误。同样联动控制器与水泵控制柜之间的线路出现问题，也不影响水泵的连锁启动，故E错误。 | 0.80391 | 0.62624 | 0.74671 | 15.9297 | 0.0030191 | 0.72727 | 0.1203 | 0.20645 | 0.30233 | 0.049057 | 0.084416 | 0.52273 | 0.086466 | 0.14839
27 | 上海市徐汇区某大型综合性购物中心，地上5层，地下1层，总建筑面积26800m2。地下一层室内地面与室外出入口地坪高差为4m，地下一层设置有电影院、百货超市、量贩式KTV等场所。该场所被当地消防部门界定为消防安全重点单位。产权方为某地产开发公司，法定代表人为李某，担任消防安全责任人。购物中心的不同功能区域实行租赁管理，并委托一家物业管理公司对建筑内的消防安全工作进行统一管理。订立租赁合同，并且明确了各方的消防安全职责。 地下一层新入驻的一家量贩式KTV进场装修施工，相邻的其他区域正常营业。施工区周边采用围挡布与别的区域分隔。某日，在进行装修时，电焊工小王在焊接龙骨时不慎将火花溅射到周围散落木屑中起火，迅速引燃了场所堆放的木料。小王忙乱中寻找到附近的1只灭火器进行扑救，由于地下室无信号，旁边工人无法用手机联系施工负责人，只能找到附近的消防电话分机报告给消防控制室。其中1名值班员立即打电话给物业经理，另1名值班人员拎着灭火器去扑救，此时火灾已向相邻区域蔓延，值班人员这才拨打了“119”报警，当消防救援人员赶到现场的时候却发现，用于救援的消防车道已被该购物中心占用，影响通行。人员紧急疏散时，没有相关工作人员组织疏散，好在顾客并不多，在慌乱中均逃散出去。 经火灾调查，此次火灾共造成近20万元直接经济损失，有1人轻伤，无人员死亡。该家量贩式KTV存在违规行为，未经相关部门审查擅自施工。施工区所在的防火分区内，火灾探测器因频繁误报，值班人员在火灾报警控制器上将其屏蔽，自动喷水灭火系统配水管的信号阀被关闭；动火现场无安全监护人员。由于刚开业不久，消防控制室相关消防档案还未建立。针对该起事故，当地消防部门责令KTV主要负责人限期整改并进行相应处罚，责令该物业管理单位加强消防安全管理工作，严格落实消防安全责任制及各项消防管理规章制度及规程。 根据案例描述，起火现场装修工人和物业管理公司有关人员采取的灭火应急措施做法错误的是（ ）。 A 小王寻找附近灭火器进行扑救 B 旁边工人无法用手机联系施工负责人，而找到附近的消防电话分机报告给消防控制室 C 消防控制室值班人员接到报警后，其中1名值班员立即打电话给物业经理 D 值班人员发现火灾蔓延后才拨打了“119”报警 E 没有相关工作人员组织疏散 | 根据案例描述，起火现场装修工人和物业管理公司有关人员采取的灭火应急措施中存在多处不当之处。具体分析如下： A. 小王寻找附近灭火器进行扑救 - 这是正确的初步应急处理方法，使用最近的灭火器尝试控制初期火灾。 B. 旁边工人无法用手机联系施工负责人，而找到附近的消防电话分机报告给消防控制室 - 在地下室无信号的情况下，利用固定消防电话报告火情也是合理的做法。 C. 消防控制室值班人员接到报警后，其中1名值班员立即打电话给物业经理 - 这一做法存在问题。按照规范要求，消防控制室值班人员在接到火灾报警信息后，应首先确认火警的真实性，并迅速启动应急预案，包括拨打“119”报警、启动消防设施等，而不是先通知物业经理。 D. 值班人员发现火灾蔓延后才拨打了“119”报警 - 这显然是错误的做法。一旦确认发生火灾，应立即拨打“119”请求专业救援力量介入，以避免火势进一步扩大。 E. 没有相关工作人员组织疏散 - 疏散过程中缺乏有序引导是非常危险的行为，容易导致混乱甚至伤亡事故的发生。因此这也是一个明显的失误。 综上所述，选项C、D、E均属于错误的做法。正确答案是：**CDE**。 | 正确答案：CDE【解析】灭火和应急疏散措施中的报警、接警、扑救初期火灾的程序和措施，分两种情形，一种是起火部位员工组织的第一战斗力量，另一种情形是消防控制室值班人员接到火灾警报后的应急处置程序。初起火灾处置程序和措施：发现火灾时，起火部位现场员工应当于1min内形成灭火第一战斗力量，在第一时间采取如下措施：灭火器材、设施附近的员工利用现场灭火器、消火栓等器材、设施灭火；电话或火灾报警按钮附近的员工打”119”电话报警，报告消防控制室或单位值班人员：安全出口或通道附近的员工负责引导人员疏散。因此选项A，小王的做法是正确的；选项B，旁边工人的做法也是正确的。《消防控制室通用技术要求》（GB 2506-2010），4.2.2消防控制室应急程序：a）接到火灾警报后，消防控制室必须立即以最快方式确认；b）火灾确认后，值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态，同时拨打“119”报警，报警时应说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话。c）值班人员应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案，并应同时报告单位负责人。选项C、D、E均错误，消防控制室值班室人员在接到报警电话确认火灾后应立即拨打“119”电话，然后启动单位内部应急疏散和灭火预案并应同时报告单位负责人，而不是首先报告物业经理。 | 0.85945 | 0.53019 | 0.91084 | 9.3964 | 0.23352 | 0.4313 | 0.51598 | 0.46985 | 0.12644 | 0.15138 | 0.13779 | 0.16412 | 0.19635 | 0.17879
28 | 上海市徐汇区某大型综合性购物中心，地上5层，地下1层，总建筑面积26800m2。地下一层室内地面与室外出入口地坪高差为4m，地下一层设置有电影院、百货超市、量贩式KTV等场所。该场所被当地消防部门界定为消防安全重点单位。产权方为某地产开发公司，法定代表人为李某，担任消防安全责任人。购物中心的不同功能区域实行租赁管理，并委托一家物业管理公司对建筑内的消防安全工作进行统一管理。订立租赁合同，并且明确了各方的消防安全职责。 地下一层新入驻的一家量贩式KTV进场装修施工，相邻的其他区域正常营业。施工区周边采用围挡布与别的区域分隔。某日，在进行装修时，电焊工小王在焊接龙骨时不慎将火花溅射到周围散落木屑中起火，迅速引燃了场所堆放的木料。小王忙乱中寻找到附近的1只灭火器进行扑救，由于地下室无信号，旁边工人无法用手机联系施工负责人，只能找到附近的消防电话分机报告给消防控制室。其中1名值班员立即打电话给物业经理，另1名值班人员拎着灭火器去扑救，此时火灾已向相邻区域蔓延，值班人员这才拨打了“119”报警，当消防救援人员赶到现场的时候却发现，用于救援的消防车道已被该购物中心占用，影响通行。人员紧急疏散时，没有相关工作人员组织疏散，好在顾客并不多，在慌乱中均逃散出去。 经火灾调查，此次火灾共造成近20万元直接经济损失，有1人轻伤，无人员死亡。该家量贩式KTV存在违规行为，未经相关部门审查擅自施工。施工区所在的防火分区内，火灾探测器因频繁误报，值班人员在火灾报警控制器上将其屏蔽，自动喷水灭火系统配水管的信号阀被关闭；动火现场无安全监护人员。由于刚开业不久，消防控制室相关消防档案还未建立。针对该起事故，当地消防部门责令KTV主要负责人限期整改并进行相应处罚，责令该物业管理单位加强消防安全管理工作，严格落实消防安全责任制及各项消防管理规章制度及规程。 根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）的规定，该购物中心下列部位中，不属于消防安全重点部位的是（ ）。 A 消防水泵房 B 室外地面自行车棚 C 该购物中心的商品仓库 D 员工茶水间 E 汽车库 | 根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）的规定，消防安全重点部位是指容易发生火灾或一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位。因此，需要确定哪些部位属于消防安全重点部位。 - **消防水泵房**：是消防系统的重要组成部分，负责提供灭火用水，属于消防安全重点部位。 - **室外地面自行车棚**：一般情况下，自行车棚不属于易燃易爆场所，且火灾风险相对较低，通常不被视为消防安全重点部位。 - **该购物中心的商品仓库**：存放大量商品，一旦发生火灾，火势蔓延速度快，损失大，属于消防安全重点部位。 - **员工茶水间**：虽然存在一定的火灾隐患，但相比其他选项，其火灾风险较小，通常不被视为消防安全重点部位。 - **汽车库**：地下车库内车辆密集，且存在汽油等易燃物品，一旦发生火灾，火势蔓延速度快，属于消防安全重点部位。 综上所述，不属于消防安全重点部位的是： B 室外地面自行车棚 D 员工茶水间 所以正确答案是 B 和 D。 | 正确答案：BD【解析】参《综合能力》P465，确定消防安全重点部位不仅要根据火灾危险源的辨识来确定，还应根据本单位的实际，即物品储存的多少、价值的大小、人员的集中量以及隐患的存在和火灾的危险程度等情况而定。①容易发生火灾的部位：如化工生产车间、油漆、烘烤、熬炼、木工、电焊气割操作间；化验室、汽车库、化学危险品仓库；易燃、可燃液体储罐，可燃、助燃气体钢瓶仓库和储罐，液化石油气瓶或储罐；氧气站、乙炔站、氢气站；易燃的建筑群等。选项E正确。②发生火灾后对消防安全有重大影响的部位：如与火灾扑救密切相关的变配电站（室）、消防控制室、消防水泵房等。选项A正确。③性质重要、发生事故影响全局的部位：如发电站，变配电站（室），通信设备机房，生产总控制室，电子计算机房，锅炉房，档案室，资料、贵重物品和重要历史文献收藏室等④财产集中的部位：如储存大量原料、成品的仓库、货场，使用或存放先进技术设备的实验室、车间、仓库等。选项C正确。⑤人员集中的部位：如单位内部的礼堂（俱乐部）、托儿所、集体宿舍、医院病房等。 | 0.76899 | 0.67972 | 0.8219 | 13.2945 | 0.11476 | 0.22167 | 0.25568 | 0.23747 | 0.059406 | 0.068571 | 0.06366 | 0.12315 | 0.14205 | 0.13193
29 | 教学楼建筑高度为32m，每层划分为一个防火分区。教学楼每层均设置有火灾显示盘、手动火灾报警按钮、声光警报装置、消防应急广播等消防设备。其中手动火灾报警按钮采用壁挂式安装，其底边距地面高度为1.2m，楼层内任一点到最邻近的手动火灾报警按钮的最远步行距离为28m。壁挂式火灾显示盘底边距地的高度约为1.7m。楼层内任意一点到最近一个扬声器的最远直线距离为30m，扬声器的底边距地面高度为2.2m。 指出教学楼消防设施设置中存在的问题，并说明理由。 | 根据您提供的信息，教学楼的消防设施设置存在以下几点可能的问题： 1. **手动火灾报警按钮安装高度**：按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求，手动火灾报警按钮的底边距地面的高度宜为1.3m～1.5m。而您的描述中提到的手动火灾报警按钮底边距地面高度为1.2m，略低于推荐范围。虽然这不一定会导致重大安全问题，但为了符合标准建议调整至推荐范围内。 2. **楼层内任一点到最邻近的手动火灾报警按钮的距离**：依据《建筑设计防火规范》，从任何位置到最近的手动火灾报警按钮的最大步行距离不应超过30米。您的情况是28米，在这一方面是符合规定的。但是需要注意的是，这个“步行距离”应该考虑实际行走路径而非直线距离，确保在紧急情况下人员能够快速到达并使用报警按钮。 3. **壁挂式火灾显示盘安装高度**：对于火灾显示盘的具体安装高度，《建筑设计防火规范》没有给出明确数值要求，但一般建议考虑到便于观察和操作的原则。您所提到的1.7m的高度看起来合理，不过如果目标用户包括儿童或行动不便者，则可能需要适当降低以便于所有人查看。 4. **扬声器布置及安装高度**： - 根据相关规范，扬声器之间的最大间距应保证每个区域内的声音覆盖均匀且清晰可听。对于教学楼等公共建筑来说，通常要求每层楼面上任意两点间直线距离不超过25米就有一个扬声器。您提到的距离为30米，略微超出了推荐值。 - 扬声器底边距地面2.2m的位置选择较为合适，既避免了低处易受损坏又保证了良好的声音传播效果。 综上所述，主要需要关注手动火灾报警按钮的安装高度是否可以稍微上调以及扬声器之间距离是否可以进一步优化以更好地满足规范要求。此外，还应注意定期检查所有设备的功能状态，确保其正常工作。 | （1）存在的问题：手动火灾报警按钮距地面高度为1.2m不符合规范要求。理由：手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时，其底边距地高度宜为1.3m～1.5m不符合规范要求。（2）存在的问题：壁挂式区域显示器距底边的高度约为1.7m不符合规范要求。理由：火灾显示盘当采用壁挂方式安装时，其底边距地高度宜为1.3m～1.5m。（3）存在的问题：楼层内任一点到最邻近的手动火灾报警按钮的最远步行距离为28m不符合规范要求。理由：扬声器的数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m，走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m。（4）存在的问题：扬声器距地面高度为2.2m不符合规范要求。理由：壁挂扬声器的底边距地面高度应大于2.2m。 | 0.90923 | 0.42608 | 0.92495 | 8.7898 | 0.14162 | 0.60465 | 0.29545 | 0.39695 | 0.26901 | 0.13105 | 0.17625 | 0.35465 | 0.1733 | 0.23282
30 | 上海某小区由6座建筑高度为68.0m的20层单元式住宅楼和8座建筑高度为36.0m的12层单元式住宅楼组成，20层单元式住宅楼下面设置了商业服务网点。 小区消防给水采用两路进水环状管网供水，在管网上设置了室外消火栓。同时小区设置了室外独立的消防水池、消防水泵房，室外水泵房距离取水口5m，消防水池最低有效水位距离地坪高度差为5.3m。小区内有一个露天游泳池，管理单位考虑水质符合消防用水的要求，故未采取其他的技术措施，将游泳池纳入消防用水系统，当作消防水源进行管理。 小区室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统，屋顶设置了稳压泵，屋顶高位消防水箱最高水位标高72m，最低水位标高70m，室内最不利消火栓标高为65m。高位消防水箱出水管上设置流量开关。 维保单位在对消防消防设施进行检查时发现： 1. 抽查了甲、乙、丙三个消火栓泵，功率均是100kW，油箱储油量分别是80L、100L、60L；对某一住宅内消火栓系统进行流量、压力测量，该室内消火栓系统共设置3台消防泵，设计流量为30L/s、20L/s、20L/s，设计工作压力为1.0Mpa，检测结果合格。 2. 检查了室内消火栓系统，消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置，室内消火栓的间距为40m，测试了室内消火栓的动压，最不利消火栓的动压为0.30Mpa，充实水柱12m。最有利消火栓的动压为0.62Mpa，充实水柱16m。 3. 对屋顶试验消火栓进行放水试验，消火栓出水一段时间后停止，水泵控制柜未收到任何信号，检测人员前往水泵房，通过水泵控制柜手动模式打开消防水泵，试验消火栓在规定时间内正常出水。 下列关于该建筑室外消防水池的设计方案中，不正确的有（ ）。 A 该建筑消防水池应设置取水口（井），且吸水高度符合规范要求 B 该建筑取水口（井）与室外水泵房的距离符合要求 C 取水口（井）与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离为50m D 取水口（井）与液化石油气储罐的距离为60m E 该建筑的游泳池直接作为消防水源符合规范要求 | 根据题目描述，我们来逐一分析选项： A. 该建筑消防水池应设置取水口（井），且吸水高度符合规范要求。 - 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第7.3.7条的规定，供消防车取水的消防水池应设置取水口（井），且吸水高度不应大于6.0m。题中提到“室外水泵房距离取水口5m，消防水池最低有效水位距离地坪高度差为5.3m”，因此吸水高度满足规范要求。故A项正确。 B. 该建筑取水口（井）与室外水泵房的距离符合要求。 - 按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第7.3.7条的规定，取水口或取水井与被保护建筑物（泵房可视为此类）的外墙距离不宜小于15m。但这里指出的是到水泵房的距离为5m，并未直接违反此规定，因为这通常是指对建筑物安全的影响，而此处可能更侧重于操作便利性。不过，从严格意义上讲，如果考虑安全间距的话，5m可能略显不足。但基于题干信息，没有明确指出这是不符合规范的，所以我们暂时认为B项是正确的。 C. 取水口（井）与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离为50m。 - 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第7.3.7条，取水口或取水井与液化石油气储罐或其他易燃易爆危险品仓库之间的防火间距不应小于40m。对于甲、乙、丙类液体储罐，这个距离也是合理的。因此C项看起来是符合规定的。 D. 取水口（井）与液化石油气储罐的距离为60m。 - 同样依据上述规范，对于液化石油气储罐，至少需要保持40m的安全距离。给出的距离为60m，显然超过了最低要求，所以D项也是正确的。 E. 该建筑的游泳池直接作为消防水源符合规范要求。 - 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第4.3.3条规定，当采用天然水源或游泳池作为消防水源时，应采取确保水质不受污染的技术措施。虽然题中提到“管理单位考虑水质符合消防用水的要求”，但并没有具体说明采取了哪些技术措施来防止水质污染，比如过滤、消毒等。因此，仅凭这一点无法判断游泳池直接作为消防水源是否完全符合规范要求。此外，还需要考虑水量能否满足消防需求等问题。因此，E项表述不准确。 综上所述，不正确的选项是 **E**。 | 正确答案：AE【解析】吸水高度不大于6m，即取水口处最低有效水位距离地坪高度差为5.0m（地坪与消防车高度1.0m），故A错误；取水口（井）与建筑物（水泵房除外）的距离不宜小于15m，故B正确。取水口（井）与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m，故C正确。取水口（井）与液化石油气储罐的距离不宜小于60m，当采取防止辐射热保护措施时，可为40m，故D正确。雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池必须作为消防水源时，应有保证在任何情况下均能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施，背景中该建筑的游泳池未采取有效的技术措施，故E错误。 | 0.88669 | 0.47604 | 0.86795 | 11.5365 | 0.052918 | 0.65385 | 0.20433 | 0.31136 | 0.34884 | 0.10843 | 0.16544 | 0.53077 | 0.16587 | 0.25275
31 | 上海某小区由6座建筑高度为68.0m的20层单元式住宅楼和8座建筑高度为36.0m的12层单元式住宅楼组成，20层单元式住宅楼下面设置了商业服务网点。 小区消防给水采用两路进水环状管网供水，在管网上设置了室外消火栓。同时小区设置了室外独立的消防水池、消防水泵房，室外水泵房距离取水口5m，消防水池最低有效水位距离地坪高度差为5.3m。小区内有一个露天游泳池，管理单位考虑水质符合消防用水的要求，故未采取其他的技术措施，将游泳池纳入消防用水系统，当作消防水源进行管理。 小区室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统，屋顶设置了稳压泵，屋顶高位消防水箱最高水位标高72m，最低水位标高70m，室内最不利消火栓标高为65m。高位消防水箱出水管上设置流量开关。 维保单位在对消防消防设施进行检查时发现： 1. 抽查了甲、乙、丙三个消火栓泵，功率均是100kW，油箱储油量分别是80L、100L、60L；对某一住宅内消火栓系统进行流量、压力测量，该室内消火栓系统共设置3台消防泵，设计流量为30L/s、20L/s、20L/s，设计工作压力为1.0Mpa，检测结果合格。 2. 检查了室内消火栓系统，消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置，室内消火栓的间距为40m，测试了室内消火栓的动压，最不利消火栓的动压为0.30Mpa，充实水柱12m。最有利消火栓的动压为0.62Mpa，充实水柱16m。 3. 对屋顶试验消火栓进行放水试验，消火栓出水一段时间后停止，水泵控制柜未收到任何信号，检测人员前往水泵房，通过水泵控制柜手动模式打开消防水泵，试验消火栓在规定时间内正常出水。 下列关于该建筑消防水泵油箱检测的描述中，正确的有（ ）。 A 甲水泵油箱储油量符合规范要求 B 乙水泵油箱储油量符合规范要求 C 丙水泵油箱储油量符合规范要求 D 甲、乙、丙水泵油箱储油量均不符合规范要求 E 乙、丙水泵油箱储油量均不符合规范要求 | 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）及《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014的要求，对于柴油机驱动的消防水泵，其油箱储油量应满足机组连续运行时间不少于6小时的需求。通常情况下，按照柴油机每千瓦功率耗油量约在0.2至0.25升/小时之间估算。 题目中提到的三个消火栓泵功率均为100kW，我们可以取一个平均值来计算所需的最小储油量，即每小时耗油量为： \[100 \, \text{kW} \times 0.225 \, \text{L/kWh} = 22.5 \, \text{L/h}\] 因此，为了保证至少6小时的连续运行，所需最小储油量为： \[22.5 \, \text{L/h} \times 6 \, \text{h} = 135 \, \text{L}\] 对比题目提供的信息： - 甲水泵油箱储油量：80L - 乙水泵油箱储油量：100L - 丙水泵油箱储油量：60L 可以看出，甲、乙、丙三个水泵的油箱储油量均小于135L的标准要求，因此它们都不符合规范要求。 所以，正确的选项是 **D 甲、乙、丙水泵油箱储油量均不符合规范要求**。 | 正确答案：AB【解析】柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定，且油箱最小有效容积应按1.5L/KW 配置，柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量，该建筑消防水泵的功率为100KW，故油箱的储油量至少为（100×1.5）×50%=75L，甲、乙水泵油箱储油量分别为80L和100L，满足规范要求，丙水泵油箱储油量为60L，不满足规范要求。 | 0.89121 | 0.46645 | 0.77842 | 14.8449 | 0.085124 | 0.57831 | 0.25946 | 0.35821 | 0.14634 | 0.065217 | 0.090226 | 0.3494 | 0.15676 | 0.21642
32 | 上海某小区由6座建筑高度为68.0m的20层单元式住宅楼和8座建筑高度为36.0m的12层单元式住宅楼组成，20层单元式住宅楼下面设置了商业服务网点。 小区消防给水采用两路进水环状管网供水，在管网上设置了室外消火栓。同时小区设置了室外独立的消防水池、消防水泵房，室外水泵房距离取水口5m，消防水池最低有效水位距离地坪高度差为5.3m。小区内有一个露天游泳池，管理单位考虑水质符合消防用水的要求，故未采取其他的技术措施，将游泳池纳入消防用水系统，当作消防水源进行管理。 小区室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统，屋顶设置了稳压泵，屋顶高位消防水箱最高水位标高72m，最低水位标高70m，室内最不利消火栓标高为65m。高位消防水箱出水管上设置流量开关。 维保单位在对消防消防设施进行检查时发现： 1. 抽查了甲、乙、丙三个消火栓泵，功率均是100kW，油箱储油量分别是80L、100L、60L；对某一住宅内消火栓系统进行流量、压力测量，该室内消火栓系统共设置3台消防泵，设计流量为30L/s、20L/s、20L/s，设计工作压力为1.0Mpa，检测结果合格。 2. 检查了室内消火栓系统，消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置，室内消火栓的间距为40m，测试了室内消火栓的动压，最不利消火栓的动压为0.30Mpa，充实水柱12m。最有利消火栓的动压为0.62Mpa，充实水柱16m。 3. 对屋顶试验消火栓进行放水试验，消火栓出水一段时间后停止，水泵控制柜未收到任何信号，检测人员前往水泵房，通过水泵控制柜手动模式打开消防水泵，试验消火栓在规定时间内正常出水。 下列关于水泵流量测试的设计方案中，流量测试装置的最大量程符合要求的是（ ）。 A 65L/s B 70L/s C 75L/s D 80L/s E 90L/s | 根据题目描述，室内消火栓系统的设计流量分别为30L/s、20L/s和20L/s。因此，整个系统的最大设计流量为30L/s + 20L/s + 20L/s = 70L/s。 对于流量测试装置的选择，其量程应该大于或等于系统的最大设计流量，并且留有一定的余量以确保测试结果的准确性。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014的要求，流量检测装置的最大量程宜为被测流量的1.2~1.5倍。因此，流量测试装置的最大量程应至少为70L/s * 1.2 = 84L/s。 综上所述，在给出的选项中，只有D (80L/s) 和 E (90L/s) 符合要求，但为了更加准确地测量并考虑到一定的安全裕度，选择E (90L/s) 更加合适。 正确答案是：**E 90L/s**。 | 正确答案：CDE【解析】消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4级，最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%，即最大量程大于70L/s，故CDE正确。 | 0.77097 | 0.6768 | 0.71014 | 17.0016 | 0.023199 | 0.5 | 0.13793 | 0.21622 | 0.20513 | 0.055556 | 0.087432 | 0.375 | 0.10345 | 0.16216
33 | 上海某小区由6座建筑高度为68.0m的20层单元式住宅楼和8座建筑高度为36.0m的12层单元式住宅楼组成，20层单元式住宅楼下面设置了商业服务网点。 小区消防给水采用两路进水环状管网供水，在管网上设置了室外消火栓。同时小区设置了室外独立的消防水池、消防水泵房，室外水泵房距离取水口5m，消防水池最低有效水位距离地坪高度差为5.3m。小区内有一个露天游泳池，管理单位考虑水质符合消防用水的要求，故未采取其他的技术措施，将游泳池纳入消防用水系统，当作消防水源进行管理。 小区室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统，屋顶设置了稳压泵，屋顶高位消防水箱最高水位标高72m，最低水位标高70m，室内最不利消火栓标高为65m。高位消防水箱出水管上设置流量开关。 维保单位在对消防消防设施进行检查时发现： 1. 抽查了甲、乙、丙三个消火栓泵，功率均是100kW，油箱储油量分别是80L、100L、60L；对某一住宅内消火栓系统进行流量、压力测量，该室内消火栓系统共设置3台消防泵，设计流量为30L/s、20L/s、20L/s，设计工作压力为1.0Mpa，检测结果合格。 2. 检查了室内消火栓系统，消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置，室内消火栓的间距为40m，测试了室内消火栓的动压，最不利消火栓的动压为0.30Mpa，充实水柱12m。最有利消火栓的动压为0.62Mpa，充实水柱16m。 3. 对屋顶试验消火栓进行放水试验，消火栓出水一段时间后停止，水泵控制柜未收到任何信号，检测人员前往水泵房，通过水泵控制柜手动模式打开消防水泵，试验消火栓在规定时间内正常出水。 下列关于水泵压力测试的设计方案中，压力测试装置的最大量程符合要求的是（ ）。 A 2.0MPa B 2.1MPa C 2.2MPa D 2.3MPa E 2.4MPa | 在选择压力测试装置的最大量程时，需要确保该量程能够准确测量系统的设计工作压力，并留有一定的余地以应对可能的压力波动或超出设计值的情况。根据题目中的信息，室内消火栓系统的设计工作压力为1.0MPa。 对于压力测试装置的选择，一般建议其最大量程应该至少是被测系统最高工作压力的1.5倍到2倍之间，这样既能保证测量精度，又能适应可能的压力峰值。因此，针对1.0MPa的工作压力，理想的测试设备量程范围应位于1.5MPa至2.0MPa之间（1.5倍）到2.0MPa至4.0MPa之间（2倍）。但是，在实际应用中，考虑到操作方便性和成本效益，通常会选择一个接近但略高于这个计算值的量程。 从给出的选项来看： - A 2.0MPa：刚好等于2倍设计工作压力，理论上是可以接受的最小值。 - B 2.1MPa、C 2.2MPa、D 2.3MPa、E 2.4MPa：都大于2.0MPa，提供了额外的安全裕度。 综合考虑，虽然A选项满足了基本要求，但从安全性和实用性的角度出发，选择稍微大一些的量程会更佳。因此，B 2.1MPa 或 C 2.2MPa 都是比较合适的选择。在这两个选项中，如果要选一个最合适的，那么**C 2.2MPa**可能是最佳答案，因为它既提供了足够的安全裕度，又避免了过大的量程导致读数不够精确的问题。所以，正确答案是 **C 2.2MPa**。 | 正确答案：DE【解析】消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.5级，最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计压力值的165%，即压力表的最大量程应大于2.20MPa，故D、E正确。 | 0.76216 | 0.68969 | 0.65537 | 18.5472 | 0.001367 | 0.5 | 0.078853 | 0.13622 | 0.16279 | 0.02518 | 0.043614 | 0.40909 | 0.064516 | 0.11146
34 | 上海某小区由6座建筑高度为68.0m的20层单元式住宅楼和8座建筑高度为36.0m的12层单元式住宅楼组成，20层单元式住宅楼下面设置了商业服务网点。 小区消防给水采用两路进水环状管网供水，在管网上设置了室外消火栓。同时小区设置了室外独立的消防水池、消防水泵房，室外水泵房距离取水口5m，消防水池最低有效水位距离地坪高度差为5.3m。小区内有一个露天游泳池，管理单位考虑水质符合消防用水的要求，故未采取其他的技术措施，将游泳池纳入消防用水系统，当作消防水源进行管理。 小区室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统，屋顶设置了稳压泵，屋顶高位消防水箱最高水位标高72m，最低水位标高70m，室内最不利消火栓标高为65m。高位消防水箱出水管上设置流量开关。 维保单位在对消防消防设施进行检查时发现： 1. 抽查了甲、乙、丙三个消火栓泵，功率均是100kW，油箱储油量分别是80L、100L、60L；对某一住宅内消火栓系统进行流量、压力测量，该室内消火栓系统共设置3台消防泵，设计流量为30L/s、20L/s、20L/s，设计工作压力为1.0Mpa，检测结果合格。 2. 检查了室内消火栓系统，消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置，室内消火栓的间距为40m，测试了室内消火栓的动压，最不利消火栓的动压为0.30Mpa，充实水柱12m。最有利消火栓的动压为0.62Mpa，充实水柱16m。 3. 对屋顶试验消火栓进行放水试验，消火栓出水一段时间后停止，水泵控制柜未收到任何信号，检测人员前往水泵房，通过水泵控制柜手动模式打开消防水泵，试验消火栓在规定时间内正常出水。 下列关于该建筑室内消火栓的设计方案中，正确的有（ ）。 A 本建筑消火栓栓口间距为40m B 住宅户内在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管 C 商业网点的室内消火栓可以一股充实水柱到达室内任何部位，并设置在户门附近 D 消火栓箱采用DN65室内消火栓，与消防软管卷盘设置在同一箱体内 E 消火栓箱配置公称直径65有内衬里的消防水带，长度为25.0m | 根据题目描述，结合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等现行国家标准，分析如下： A. 本建筑消火栓栓口间距为40m。依据《建筑设计防火规范》7.4.10条的规定，“高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑和地下或半地下建筑室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。消火栓的布置间距不应大于30m。”因此，选项A中的40m不符合规范要求。 B. 住宅户内在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管。这种做法虽然可以在一定程度上提高初期火灾扑救能力，但并不是标准的消防设施配置方式，且可能影响到生活用水系统的正常使用与维护，故此选项不是基于规范的最佳实践。 C. 商业网点的室内消火栓可以一股充实水柱到达室内任何部位，并设置在户门附近。对于商业服务网点，如果其建筑面积不超过200平方米，则允许采用单股充实水柱的设计方案；但是，考虑到实际操作中的安全性和有效性，通常建议至少能够确保两股充实水柱覆盖整个区域。此外，将消火栓设置于易于接近的位置如户门附近是合理的。因此，这个选项部分正确，取决于具体面积等因素。 D. 消火栓箱采用DN65室内消火栓，与消防软管卷盘设置在同一箱体内。按照《建筑设计防火规范》7.4.23条的规定，"除无可燃物的设备层外，设置室内消火栓的建筑每层均应设置消火栓。设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓，其位置宜设在便于观察处。"同时，《建筑内部装修设计防火规范》也支持将消火栓与软管卷盘合并安装以节省空间。因此，该选项符合规定。 E. 消火栓箱配置公称直径65有内衬里的消防水带，长度为25.0m。根据《建筑设计防火规范》7.4.2条的要求，"室内消火栓应采用DN65室内消火栓，并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内。"以及7.4.22条关于水带长度的规定，25m长度的水带适用于大多数情况下的使用需求。因此，该选项也是正确的。 综上所述，正确答案为 **D** 和 **E**。 | 正确答案：BCDE【解析】室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距，并应符合下列规定：消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物，消火栓的布置间距不应大于30.0m，故A错误。住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。故B正确。跃层住宅和商业网点的室内消火栓应至少满足一股充实水柱到达室内任何部位，并宜设置在户门附近。故C正确。室内消火栓的配置应符合下列要求：1 应采用DN65室内消火栓，并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内；2 应配置公称直径65有内衬里的消防水带，长度不宜超过25.0ｍ；消防软管卷盘应配置内径不小于ф19的消防软管，其长度宜为30.0m；轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带，长度宜为30.0m；故D、E正确。 | 0.90524 | 0.43534 | 0.89293 | 10.4667 | 0.14943 | 0.65143 | 0.29688 | 0.40787 | 0.37356 | 0.16971 | 0.23339 | 0.46286 | 0.21094 | 0.2898
35 | 上海某小区由6座建筑高度为68.0m的20层单元式住宅楼和8座建筑高度为36.0m的12层单元式住宅楼组成，20层单元式住宅楼下面设置了商业服务网点。 小区消防给水采用两路进水环状管网供水，在管网上设置了室外消火栓。同时小区设置了室外独立的消防水池、消防水泵房，室外水泵房距离取水口5m，消防水池最低有效水位距离地坪高度差为5.3m。小区内有一个露天游泳池，管理单位考虑水质符合消防用水的要求，故未采取其他的技术措施，将游泳池纳入消防用水系统，当作消防水源进行管理。 小区室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统，屋顶设置了稳压泵，屋顶高位消防水箱最高水位标高72m，最低水位标高70m，室内最不利消火栓标高为65m。高位消防水箱出水管上设置流量开关。 维保单位在对消防消防设施进行检查时发现： 1. 抽查了甲、乙、丙三个消火栓泵，功率均是100kW，油箱储油量分别是80L、100L、60L；对某一住宅内消火栓系统进行流量、压力测量，该室内消火栓系统共设置3台消防泵，设计流量为30L/s、20L/s、20L/s，设计工作压力为1.0Mpa，检测结果合格。 2. 检查了室内消火栓系统，消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置，室内消火栓的间距为40m，测试了室内消火栓的动压，最不利消火栓的动压为0.30Mpa，充实水柱12m。最有利消火栓的动压为0.62Mpa，充实水柱16m。 3. 对屋顶试验消火栓进行放水试验，消火栓出水一段时间后停止，水泵控制柜未收到任何信号，检测人员前往水泵房，通过水泵控制柜手动模式打开消防水泵，试验消火栓在规定时间内正常出水。 下列关于室内消火栓的动压的设计方案中，正确的有（ ）。 A 最不利消火栓的动压为0.30Mpa符合规范要求 B 最有利消火栓的动压为0.62Mpa不符合规范要求 C 最不利消火栓充实水柱12m符合规范要求 D 最不利消火栓采用减压稳压型消火栓 E 最有利消火栓采用减压稳压型消火栓 | 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）的规定，我们可以分析每个选项的正确性。 A. **最不利消火栓的动压为0.30Mpa符合规范要求** - 根据GB50974-2014第7.4.12条，高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所，消火栓栓口动压不应小于0.35MPa；对于其他场所，消火栓栓口动压不应小于0.25MPa。因此，对于本案例中的住宅楼，虽然它属于高层建筑，但按照题目中描述的情况，最不利点处的动压应至少达到0.35MPa才符合标准。所以此选项不符合规范要求。 B. **最有利消火栓的动压为0.62Mpa不符合规范要求** - GB50974-2014并未对最有利点处的动压上限作出明确规定，而是强调了下限值。但是，如果动压过高，可能会导致使用时难以控制水流或增加设备损坏的风险。然而，在没有具体规定的情况下，仅凭这一点不能直接判断其不符合规范。但从实际操作安全性和合理性考虑，过高的动压确实需要通过减压稳压措施来调节。不过，单从规范角度来看，这个选项本身并不直接违反规范要求。 C. **最不利消火栓充实水柱12m符合规范要求** - 按照GB50974-2014第7.4.12条，一般情况下，充实水柱长度不宜小于10米。因此，12米是符合规范要求的。 D. **最不利消火栓采用减压稳压型消火栓** - 由于最不利点处的实际动压低于规范要求，而未提到是否采取了任何增压措施，因此这里采用减压稳压型消火栓的说法似乎不完全准确。实际上，如果要满足规范要求，可能更需要的是提高供水压力而非减压。 E. **最有利消火栓采用减压稳压型消火栓** - 鉴于最有利点处的动压达到了0.62MPa，这确实超过了常规使用的需求，为了保证使用安全性和减少水资源浪费，采用减压稳压型消火栓是一个合理的选择。 综上所述，正确的选项应该是： - C 最不利消火栓充实水柱12m符合规范要求 - E 最有利消火栓采用减压稳压型消火栓 因此，最终答案是 **C 和 E**。 | 正确答案：BE【解析】室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱，应符合下列规定：1.消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa，当大于0.70MPa时必须设置减压装置；故B正确，E正确。2. 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所，消火栓栓口动压不应小于0.35MPa，且消防水枪充实水柱应按13m计算；故A、C、D错误。其他场所，消火栓栓口动压不应小于0.25MPa，且消防水枪充实水柱应按10m计算。 | 0.83344 | 0.57717 | 0.80611 | 13.976 | 0.025306 | 0.58947 | 0.15217 | 0.2419 | 0.34043 | 0.087193 | 0.13883 | 0.38947 | 0.10054 | 0.15983
36 | 上海某小区由6座建筑高度为68.0m的20层单元式住宅楼和8座建筑高度为36.0m的12层单元式住宅楼组成，20层单元式住宅楼下面设置了商业服务网点。 小区消防给水采用两路进水环状管网供水，在管网上设置了室外消火栓。同时小区设置了室外独立的消防水池、消防水泵房，室外水泵房距离取水口5m，消防水池最低有效水位距离地坪高度差为5.3m。小区内有一个露天游泳池，管理单位考虑水质符合消防用水的要求，故未采取其他的技术措施，将游泳池纳入消防用水系统，当作消防水源进行管理。 小区室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统，屋顶设置了稳压泵，屋顶高位消防水箱最高水位标高72m，最低水位标高70m，室内最不利消火栓标高为65m。高位消防水箱出水管上设置流量开关。 维保单位在对消防消防设施进行检查时发现： 1. 抽查了甲、乙、丙三个消火栓泵，功率均是100kW，油箱储油量分别是80L、100L、60L；对某一住宅内消火栓系统进行流量、压力测量，该室内消火栓系统共设置3台消防泵，设计流量为30L/s、20L/s、20L/s，设计工作压力为1.0Mpa，检测结果合格。 2. 检查了室内消火栓系统，消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置，室内消火栓的间距为40m，测试了室内消火栓的动压，最不利消火栓的动压为0.30Mpa，充实水柱12m。最有利消火栓的动压为0.62Mpa，充实水柱16m。 3. 对屋顶试验消火栓进行放水试验，消火栓出水一段时间后停止，水泵控制柜未收到任何信号，检测人员前往水泵房，通过水泵控制柜手动模式打开消防水泵，试验消火栓在规定时间内正常出水。 下列关于消防排水的设计方案中，错误的有（ ）。 A 消防电梯排水泵集水井的有效容量为1.0 m3 B 消防电梯排水泵的排水量为5L/s C 自动水灭火系统末端试水装置处的排水立管管径为DN80 D 报警阀处的排水立管管径为DN80 E 减压阀处的压力试验排水管管径为DN80 | 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）和《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014的规定，对于题目中提到的选项进行分析： A. 消防电梯排水泵集水井的有效容量为1.0 m³。依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第9.2.3条的规定，“消防电梯前室或合用前室应设置挡水设施，并应能容纳2m³的水量”。因此，集水井的有效容量应该不小于2m³。所以A项错误。 B. 消防电梯排水泵的排水量为5L/s。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第9.2.4条的规定，“消防电梯排水泵的排水量不应小于10L/s”。故B项也错误。 C. 自动水灭火系统末端试水装置处的排水立管管径为DN80。根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第6.5.1条的规定，“试水阀出水口的流量系数应与同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头相等。末端试水装置的出水，应采取孔口出流的方式排入排水管道，排水立管宜设伸顶通气管，且管径不应小于75mm”。因此，DN80（即直径80mm）符合要求，C项正确。 D. 报警阀处的排水立管管径为DN80。同样根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第6.2.5条的规定，“报警阀组处的试验排水管路应符合下列规定：1 试验排水管路应有足够排放能力；2 排水管径不得小于DN75”。因此，DN80满足规范要求，D项正确。 E. 减压阀处的压力试验排水管管径为DN80。虽然具体规范没有明确指出减压阀处压力试验排水管的具体尺寸要求，但参照其他类似情况下的排水管径标准，DN80通常是足够的，除非有特殊需求或者特定规范另有规定。因此，从常规角度来看，E项可以认为是正确的。 综上所述，错误的设计方案是A和B。 | 正确答案：ABDE【解析】消防电梯排水泵集水井的有效容量不应小于2.00m3，故A错误；排水泵的排水量不应小于10L/s，故B错误。消防给水系统试验装置处应设置专用排水设施，排水管径应符合下列规定：1 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统末端试水装置处的排水立管管径，应根据末端试水装置的泄流量确定，并不宜小于DN75；故C正确。2 报警阀处的排水立管宜为DN100；故D错误。3 减压阀处的压力试验排水管道直径应根据减压阀流量确定，但不应小于DN100。故E错误。 | 0.92101 | 0.39747 | 0.82196 | 13.4001 | 0.071826 | 0.78505 | 0.25455 | 0.38444 | 0.42453 | 0.13678 | 0.2069 | 0.51402 | 0.16667 | 0.25172
37 | 上海某小区由6座建筑高度为68.0m的20层单元式住宅楼和8座建筑高度为36.0m的12层单元式住宅楼组成，20层单元式住宅楼下面设置了商业服务网点。 小区消防给水采用两路进水环状管网供水，在管网上设置了室外消火栓。同时小区设置了室外独立的消防水池、消防水泵房，室外水泵房距离取水口5m，消防水池最低有效水位距离地坪高度差为5.3m。小区内有一个露天游泳池，管理单位考虑水质符合消防用水的要求，故未采取其他的技术措施，将游泳池纳入消防用水系统，当作消防水源进行管理。 小区室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统，屋顶设置了稳压泵，屋顶高位消防水箱最高水位标高72m，最低水位标高70m，室内最不利消火栓标高为65m。高位消防水箱出水管上设置流量开关。 维保单位在对消防消防设施进行检查时发现： 1. 抽查了甲、乙、丙三个消火栓泵，功率均是100kW，油箱储油量分别是80L、100L、60L；对某一住宅内消火栓系统进行流量、压力测量，该室内消火栓系统共设置3台消防泵，设计流量为30L/s、20L/s、20L/s，设计工作压力为1.0Mpa，检测结果合格。 2. 检查了室内消火栓系统，消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置，室内消火栓的间距为40m，测试了室内消火栓的动压，最不利消火栓的动压为0.30Mpa，充实水柱12m。最有利消火栓的动压为0.62Mpa，充实水柱16m。 3. 对屋顶试验消火栓进行放水试验，消火栓出水一段时间后停止，水泵控制柜未收到任何信号，检测人员前往水泵房，通过水泵控制柜手动模式打开消防水泵，试验消火栓在规定时间内正常出水。 下列关于稳压泵启泵压力值P1设置的选择中，正确的有（ ）。 A 8m B 9m C 10m D 11m E 12m | 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014，稳压泵的设计压力应符合以下要求： 1. 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。 2. 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力大于0.15MPa。 题目中给出的信息包括： - 小区室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统； - 屋顶设置了稳压泵； - 高位消防水箱最高水位标高72m，最低水位标高70m； - 室内最不利消火栓标高为65m。 我们需要计算高位消防水箱最低水位到最不利消火栓之间的高度差，以此来确定稳压泵的启泵压力值P1。从题目信息可知，高位消防水箱最低水位标高70m，而最不利消火栓标高65m，因此两者之间的高度差为5m（即0.05MPa）。 为了确保最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力大于0.15MPa，稳压泵的设计压力P1应该能够补偿这个高度差并保证最不利点的压力不低于0.15MPa。也就是说，稳压泵需要提供的额外压力至少为0.15MPa - 0.05MPa = 0.10MPa（或10m水柱）。 因此，稳压泵的启泵压力值P1应该设置得高于10m水柱。选项中的A、B低于10m，不满足条件；C正好是10m，但通常会留有一定余量以确保安全；D和E均高于10m，符合要求。综上所述，正确的答案应该是D 11m 和 E 12m。考虑到实际应用中通常会选择稍微高于计算值的压力以确保系统的可靠性，**最合适的答案是D 11m**。但是，如果按照规范要求的最小值考虑，**C 10m 也可以被接受**，但在实践中更推荐选择略高的值以增加系统的稳定性。因此，依据题目的严谨性，正确答案是 **D 11m 和 E 12m**。 | 正确答案：DE【解析】稳压泵的启泵压力值P1＞15－h1=15－5＞10，且≥h2+7=2+7=9（其中h1为高位消防水箱最低水位与最不利消火栓的高度差，h2为高位消防水箱最高水位与最低水位的高度差），因此系统稳压泵P1的值应大于10m。 | 0.88075 | 0.48837 | 0.78954 | 14.5566 | 0.0053126 | 0.69492 | 0.12424 | 0.2108 | 0.39655 | 0.069909 | 0.11886 | 0.52542 | 0.093939 | 0.15938
38 | 上海某小区由6座建筑高度为68.0m的20层单元式住宅楼和8座建筑高度为36.0m的12层单元式住宅楼组成，20层单元式住宅楼下面设置了商业服务网点。 小区消防给水采用两路进水环状管网供水，在管网上设置了室外消火栓。同时小区设置了室外独立的消防水池、消防水泵房，室外水泵房距离取水口5m，消防水池最低有效水位距离地坪高度差为5.3m。小区内有一个露天游泳池，管理单位考虑水质符合消防用水的要求，故未采取其他的技术措施，将游泳池纳入消防用水系统，当作消防水源进行管理。 小区室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统，屋顶设置了稳压泵，屋顶高位消防水箱最高水位标高72m，最低水位标高70m，室内最不利消火栓标高为65m。高位消防水箱出水管上设置流量开关。 维保单位在对消防消防设施进行检查时发现： 1. 抽查了甲、乙、丙三个消火栓泵，功率均是100kW，油箱储油量分别是80L、100L、60L；对某一住宅内消火栓系统进行流量、压力测量，该室内消火栓系统共设置3台消防泵，设计流量为30L/s、20L/s、20L/s，设计工作压力为1.0Mpa，检测结果合格。 2. 检查了室内消火栓系统，消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置，室内消火栓的间距为40m，测试了室内消火栓的动压，最不利消火栓的动压为0.30Mpa，充实水柱12m。最有利消火栓的动压为0.62Mpa，充实水柱16m。 3. 对屋顶试验消火栓进行放水试验，消火栓出水一段时间后停止，水泵控制柜未收到任何信号，检测人员前往水泵房，通过水泵控制柜手动模式打开消防水泵，试验消火栓在规定时间内正常出水。 下列关于试验消火栓放水试验的描述中，错误的有（ ）。 A 按下消火栓按钮，启动消防水泵 B 水泵控制柜应接受来自出水干管的低压压力开关的启泵信号 C 试验消火栓出水后停止的原因是水泵控制柜损坏 D 试验消火栓出水后停止的原因可能是水泵本身故障 E 试验消火栓出水后停止的原因可能是信号传输线路故障 | 根据题干信息，试验消火栓在放水一段时间后停止出水，而水泵控制柜未收到任何信号。这表明问题可能出在信号传输、低压压力开关或水泵本身上。选项C直接将原因归结为“水泵控制柜损坏”，这种结论过于绝对，并没有足够的依据支持这一点。实际上，根据题目描述，更合理的解释是信号传输线路故障（E）或者低压压力开关未能正常工作导致未能发送启泵信号给控制柜（B），亦或是水泵本身存在故障（D）。因此，错误的选项是： C 试验消火栓出水后停止的原因是水泵控制柜损坏 此外，A选项提到的“按下消火栓按钮，启动消防水泵”虽然是一种常见的设计，但并不是所有系统都采用这种方式来启动水泵，且从题目的描述来看，问题核心在于为什么水泵没有自动启动，而不是如何启动水泵。因此，A选项虽不完全准确地描述了当前情境下的问题所在，但它并不直接与题目要求找出的"错误描述"相冲突。 综上所述，最符合题意的答案是 C。其他选项 B、D 和 E 都可能是造成试验消火栓出水后停止的原因之一。 | 正确答案：ACD【解析】消火栓按钮只能作为报警信号，不能直接启动消防水泵，故A错误；试验人员可以通过水泵控制柜的手动方式打开消防水泵，说明消防水泵控制柜和消防水泵本身均无故障，故C、D错误。 | 0.85742 | 0.534 | 0.74416 | 15.9653 | 0.0058211 | 0.53488 | 0.11005 | 0.18254 | 0.14286 | 0.028846 | 0.048 | 0.32558 | 0.066986 | 0.11111
39 | 某重点中学设有一栋综合实验教学楼，该教学楼地上9层，每层为一个防火分区，每层设置10间教室，1间会议室和1间办公室，其中1-4层设置有中庭，建筑均按规范要求设置了消防设施，包括室内消火栓系统、机械防排烟系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统，中庭设置有雨淋系统。中庭净高为18m，设置空气采样探测系统采用非高灵敏型管路采样式吸气感烟火灾探测器，该中庭整体为一个探测单元，探测单元内设置有3根水平采样管和1根垂直采样管，每根水平采样管的长度均为80m，垂直采样管长度15m。水平采样管每根管上的采样孔数量均为25个，采用毛细管方式，每根毛细管长度为4m；垂直采样管每隔4m设置一个采样孔。 2019年暑假，学校委托一家具有检测资质的消防技术服务机构对建筑内相关消防设施进行检测，检测相关情况如下: 1、报警控制器功能及声光警报器联动检测 技术人员在一层模拟触发两只火灾探测器报警并计时，报警控制器在60s时发出了火灾报警信号，同时控制声光警报器和消防应急广播系统在全楼范围内发出了警铃声和应急广播，警铃声和应急广播交替循环播放，单次播放时间均为25s。稍后技术人员在二层所有的教室均触发一只点型感烟探测器，报警控制器在60s时发出了故障信号。检查应急广播的强制切入功能正常。 2、防烟系统联动控制功能检测 技术人员将联动控制功能设置为自动工作方式，在八层和九层分别模拟触发了1只感烟探测器，八层及九层的防烟楼梯间前室的常闭加压送风口联动打开，加压送风机却没有启动，现场手动操作加压送风机启动。 3.消防控制室记录 技术人员检查了消防控制室值班记录，发现3楼会议室的一只感烟探测器处于屏蔽状态，办公室有一感烟探测器经常误报警，技术人员直接更换了两个探测器并将屏蔽部位复位。 该建筑管路吸气式探测器的设置存在什么问题？为什么？ | 根据您提供的信息，该建筑中管路吸气式探测器的设置存在以下问题： 1. **采样管长度过长**：根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013的规定，非高灵敏型管路采样式吸气感烟火灾探测器单根采样管的长度不宜超过100m。虽然每根水平采样管的长度为80m，在规范允许范围内，但考虑到实际应用中的维护和可靠性，建议尽量减少单根采样管的长度。 2. **采样孔数量过多**：根据规范要求，非高灵敏型管路采样式吸气感烟火灾探测器每个采样孔的有效保护半径不应大于3m。每根水平采样管上有25个采样孔，如果采样孔之间的距离过大，可能无法满足有效保护半径的要求。此外，过多的采样孔可能会导致采样管内气流分配不均，影响探测效果。 3. **毛细管长度过长**：根据规范要求，毛细管的长度不宜超过4m。虽然您提到每根毛细管长度为4m，符合规范要求，但在实际应用中，应尽量缩短毛细管的长度，以保证探测的灵敏度和响应速度。 4. **垂直采样管设置不合理**：垂直采样管每隔4m设置一个采样孔，总长度为15m，这意味着有4个采样孔。然而，对于18m高的中庭，仅在垂直方向上设置4个采样孔可能不足以覆盖整个高度范围。建议适当增加采样孔的数量，确保整个中庭的高度都能得到有效监测。 5. **探测单元划分不合理**：中庭整体作为一个探测单元，可能导致探测区域过大，不利于快速准确地定位火灾位置。建议根据实际情况，将中庭划分为多个探测单元，每个单元的采样管长度和采样孔数量控制在合理范围内。 综上所述，该建筑中管路吸气式探测器的设置主要存在采样管长度、采样孔数量、毛细管长度、垂直采样管设置以及探测单元划分等方面的问题。这些问题可能导致探测系统的灵敏度和响应速度降低，影响火灾探测的及时性和准确性。建议根据规范要求和实际应用情况进行调整优化。 | 解答：（1）存在的问题：中庭净高18m，采用非高灵敏型管路采样式吸气感烟火灾探测器不合理。理由：净空高度超过16m，应采用高灵敏型管路采样式吸气感烟火灾探测器。（2）3根水平采样管和1根垂直采样管，每根水平采样管的长度均为80m，垂直采样管长度15m不合理。理由：4根采样管总长度不应超过200m，该建筑总长度为80x3+15=255m。（3）存在的问题：垂直采样管每隔4m设置一个采样孔不合理。理由：垂直采样管应每2℃或每隔3m设置一个采样孔。 | 0.89453 | 0.45927 | 0.84572 | 12.4261 | 0.050286 | 0.75701 | 0.22192 | 0.34322 | 0.41509 | 0.12088 | 0.18723 | 0.43925 | 0.12877 | 0.19915
40 | 某重点中学设有一栋综合实验教学楼，该教学楼地上9层，每层为一个防火分区，每层设置10间教室，1间会议室和1间办公室，其中1-4层设置有中庭，建筑均按规范要求设置了消防设施，包括室内消火栓系统、机械防排烟系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统，中庭设置有雨淋系统。中庭净高为18m，设置空气采样探测系统采用非高灵敏型管路采样式吸气感烟火灾探测器，该中庭整体为一个探测单元，探测单元内设置有3根水平采样管和1根垂直采样管，每根水平采样管的长度均为80m，垂直采样管长度15m。水平采样管每根管上的采样孔数量均为25个，采用毛细管方式，每根毛细管长度为4m；垂直采样管每隔4m设置一个采样孔。 2019年暑假，学校委托一家具有检测资质的消防技术服务机构对建筑内相关消防设施进行检测，检测相关情况如下: 1、报警控制器功能及声光警报器联动检测 技术人员在一层模拟触发两只火灾探测器报警并计时，报警控制器在60s时发出了火灾报警信号，同时控制声光警报器和消防应急广播系统在全楼范围内发出了警铃声和应急广播，警铃声和应急广播交替循环播放，单次播放时间均为25s。稍后技术人员在二层所有的教室均触发一只点型感烟探测器，报警控制器在60s时发出了故障信号。检查应急广播的强制切入功能正常。 2、防烟系统联动控制功能检测 技术人员将联动控制功能设置为自动工作方式，在八层和九层分别模拟触发了1只感烟探测器，八层及九层的防烟楼梯间前室的常闭加压送风口联动打开，加压送风机却没有启动，现场手动操作加压送风机启动。 3.消防控制室记录 技术人员检查了消防控制室值班记录，发现3楼会议室的一只感烟探测器处于屏蔽状态，办公室有一感烟探测器经常误报警，技术人员直接更换了两个探测器并将屏蔽部位复位。 试分析该建筑报警控制器功能及声光警报器存在的问题，并说明理由。 | 根据提供的信息，该重点中学综合实验教学楼在报警控制器功能及声光警报器联动检测过程中存在以下几个问题： 1. **火灾探测器报警响应时间过长**： - 根据《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）的要求，当一个报警区域内两只独立的火灾探测器同时报警时，火灾报警控制器应在30秒内发出火灾报警信号。而本案例中，技术人员在一楼模拟触发两只火灾探测器后，报警控制器在60秒时才发出火灾报警信号，这明显超过了规定的时间限制。 2. **声光警报器和消防应急广播系统的启动时间不符合要求**： - 依据《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）的规定，一旦确认火灾发生，火灾报警控制器应立即启动全楼范围内的声光警报器和消防应急广播系统。然而，在本案例中，虽然报警控制器在60秒时发出了火灾报警信号，并控制声光警报器和消防应急广播系统在全楼范围内发出了警铃声和应急广播，但这个启动时间已经延迟了30秒，没有达到“立即”的要求。 3. **声光警报器和应急广播交替循环播放时间设置不当**： - 根据《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013），火灾警报装置应连续工作，直至手动复位或火灾被扑灭。而在本案例中，单次播放时间为25秒，且警铃声和应急广播交替循环播放，这样的设置可能会导致警报信息传递不连贯，影响人员疏散效率。理想情况下，警报应持续播放直到手动关闭或火灾解除。 4. **二层所有教室触发感烟探测器后的反应异常**： - 当技术人员在二层所有的教室均触发一只点型感烟探测器时，报警控制器在60秒时发出了故障信号而不是火灾报警信号。这表明系统可能未能正确识别多点报警情况，或者存在软件逻辑错误，需要进一步检查和调试以确保系统能够准确响应真实火灾事件。 综上所述，该建筑的火灾报警控制器功能以及声光警报器和消防应急广播系统的联动控制存在响应时间过长、启动延迟、播放模式不合理以及对多点报警处理不当等问题，这些问题都可能严重影响到火灾发生时的及时预警与人员疏散安全。建议校方尽快联系专业技术人员对上述问题进行排查并整改，以提高整个建筑消防安全系统的可靠性和有效性。 | 解答：（1）声光警报器发出警铃声不合理。理由：学校、工厂等各类日常使用电铃的场所，不应使用警铃作为火灾声警报器。（2）报警控制器控制消防应急广播系统发出应急广播不合理。理由：消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。（3）单次播放时间均为25s不合理。理由：火灾声警报器单次发出火灾警报时间宜为8～20s。（4）在二层点型感烟探测器，报警控制器在60s时发出了故障信号不合理。理由：使任一总线回路上不少于10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态，报警控制器功能应正常。 | 0.86714 | 0.51548 | 0.8618 | 11.8272 | 0.028204 | 0.63303 | 0.17037 | 0.26848 | 0.28704 | 0.076733 | 0.12109 | 0.3945 | 0.10617 | 0.16732
41 | 某重点中学设有一栋综合实验教学楼，该教学楼地上9层，每层为一个防火分区，每层设置10间教室，1间会议室和1间办公室，其中1-4层设置有中庭，建筑均按规范要求设置了消防设施，包括室内消火栓系统、机械防排烟系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统，中庭设置有雨淋系统。中庭净高为18m，设置空气采样探测系统采用非高灵敏型管路采样式吸气感烟火灾探测器，该中庭整体为一个探测单元，探测单元内设置有3根水平采样管和1根垂直采样管，每根水平采样管的长度均为80m，垂直采样管长度15m。水平采样管每根管上的采样孔数量均为25个，采用毛细管方式，每根毛细管长度为4m；垂直采样管每隔4m设置一个采样孔。 2019年暑假，学校委托一家具有检测资质的消防技术服务机构对建筑内相关消防设施进行检测，检测相关情况如下: 1、报警控制器功能及声光警报器联动检测 技术人员在一层模拟触发两只火灾探测器报警并计时，报警控制器在60s时发出了火灾报警信号，同时控制声光警报器和消防应急广播系统在全楼范围内发出了警铃声和应急广播，警铃声和应急广播交替循环播放，单次播放时间均为25s。稍后技术人员在二层所有的教室均触发一只点型感烟探测器，报警控制器在60s时发出了故障信号。检查应急广播的强制切入功能正常。 2、防烟系统联动控制功能检测 技术人员将联动控制功能设置为自动工作方式，在八层和九层分别模拟触发了1只感烟探测器，八层及九层的防烟楼梯间前室的常闭加压送风口联动打开，加压送风机却没有启动，现场手动操作加压送风机启动。 3.消防控制室记录 技术人员检查了消防控制室值班记录，发现3楼会议室的一只感烟探测器处于屏蔽状态，办公室有一感烟探测器经常误报警，技术人员直接更换了两个探测器并将屏蔽部位复位。 该建筑防烟系统的联动控制功能是否正常，为什么？ | 根据描述，该建筑防烟系统的联动控制功能存在不正常的情况。具体分析如下： 1. **规范要求**：根据《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）和《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251-2017），当火灾探测器或手动报警按钮报警时，应能联动开启相应区域的加压送风口，并同时启动加压送风机。 2. **检测情况**： - 技术人员在八层和九层分别模拟触发了1只感烟探测器。 - 八层及九层的防烟楼梯间前室的常闭加压送风口联动打开。 - 加压送风机却没有启动。 - 现场手动操作加压送风机启动成功。 3. **问题分析**： - **加压送风口开启但加压送风机未启动**：这表明加压送风口的联动控制功能是正常的，但加压送风机的联动控制功能存在问题。可能的原因包括： - **控制逻辑错误**：消防联动控制器的编程可能存在错误，导致加压送风口开启后未能正确发送启动加压送风机的信号。 - **线路故障**：加压送风机的控制线路可能存在断路、短路或其他电气故障，导致信号无法传递到加压送风机。 - **设备故障**：加压送风机本身可能存在故障，例如继电器损坏、电机故障等，导致即使接收到启动信号也无法正常启动。 - **电源问题**：加压送风机的电源供应可能存在异常，导致设备无法启动。 4. **解决方案**： - **检查控制逻辑**：重新检查消防联动控制器的编程，确保加压送风口开启后能够正确发送启动加压送风机的信号。 - **检查线路**：对加压送风机的控制线路进行全面检查，排除断路、短路等电气故障。 - **检查设备**：对加压送风机进行详细的检查和维护，确保其处于良好的工作状态。 - **检查电源**：确认加压送风机的电源供应正常，必要时更换电源开关或电缆。 综上所述，该建筑防烟系统的联动控制功能不正常，主要表现为加压送风口开启后加压送风机未能自动启动。需要进一步排查和修复相关问题，以确保防烟系统的正常运行。 | 解答：（1）在八层和九层分别模拟触发了1只感烟探测器加压送风口联动打开，不正常。理由：防烟系统应由同一防火分区内两只探测器联动启动。（2）加压送风机没有启动不正常。理由：系统中任一常闭加压送风口开启时，加压风机应能自动启动。（3）现场手动操作加压送风机启动正常。理由：加压送风机应可以现场手动启动。 | 0.87746 | 0.49505 | 0.84353 | 12.4849 | 0.013915 | 0.77143 | 0.16314 | 0.26933 | 0.43478 | 0.090909 | 0.15038 | 0.48571 | 0.10272 | 0.16958
42 | 某重点中学设有一栋综合实验教学楼，该教学楼地上9层，每层为一个防火分区，每层设置10间教室，1间会议室和1间办公室，其中1-4层设置有中庭，建筑均按规范要求设置了消防设施，包括室内消火栓系统、机械防排烟系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统，中庭设置有雨淋系统。中庭净高为18m，设置空气采样探测系统采用非高灵敏型管路采样式吸气感烟火灾探测器，该中庭整体为一个探测单元，探测单元内设置有3根水平采样管和1根垂直采样管，每根水平采样管的长度均为80m，垂直采样管长度15m。水平采样管每根管上的采样孔数量均为25个，采用毛细管方式，每根毛细管长度为4m；垂直采样管每隔4m设置一个采样孔。 2019年暑假，学校委托一家具有检测资质的消防技术服务机构对建筑内相关消防设施进行检测，检测相关情况如下: 1、报警控制器功能及声光警报器联动检测 技术人员在一层模拟触发两只火灾探测器报警并计时，报警控制器在60s时发出了火灾报警信号，同时控制声光警报器和消防应急广播系统在全楼范围内发出了警铃声和应急广播，警铃声和应急广播交替循环播放，单次播放时间均为25s。稍后技术人员在二层所有的教室均触发一只点型感烟探测器，报警控制器在60s时发出了故障信号。检查应急广播的强制切入功能正常。 2、防烟系统联动控制功能检测 技术人员将联动控制功能设置为自动工作方式，在八层和九层分别模拟触发了1只感烟探测器，八层及九层的防烟楼梯间前室的常闭加压送风口联动打开，加压送风机却没有启动，现场手动操作加压送风机启动。 3.消防控制室记录 技术人员检查了消防控制室值班记录，发现3楼会议室的一只感烟探测器处于屏蔽状态，办公室有一感烟探测器经常误报警，技术人员直接更换了两个探测器并将屏蔽部位复位。 技术人员对两个探测器的处理是否正确？为什么？ | 技术人员对两个探测器的处理方式存在一定的问题，具体分析如下： 1. **3楼会议室的一只感烟探测器处于屏蔽状态**： - 屏蔽状态通常意味着该探测器暂时不参与火灾报警系统的正常工作。在实际应用中，如果某个探测器被屏蔽，应该有明确的原因记录，并且需要尽快解除屏蔽状态，确保整个系统的完整性和有效性。 - 技术人员直接更换了探测器并将屏蔽部位复位，这种做法虽然解决了问题，但没有记录下屏蔽的具体原因和时间，也没有进行必要的故障诊断。正确的做法应该是首先查明屏蔽的原因（例如：是否是由于施工、维护或其他特殊情况导致的临时屏蔽），然后根据实际情况决定是否需要更换探测器，并做好相关记录。 2. **办公室有一感烟探测器经常误报警**： - 误报警可能是由多种原因引起的，例如环境因素（如灰尘、蒸汽等）、设备故障或安装位置不当等。 - 技术人员直接更换了探测器，虽然可以解决问题，但没有进行详细的故障排查。正确的做法应该是先检查探测器的工作环境和安装位置，确认是否存在外部干扰因素，再检查探测器本身是否有故障。如果确实需要更换，应记录下误报警的原因和处理过程，以便后续跟踪和管理。 ### 正确的处理步骤： 1. **对于屏蔽状态的探测器**： - 查明屏蔽的原因并记录。 - 如果是临时屏蔽，应尽快解除屏蔽状态。 - 如果是长期屏蔽或设备故障，应更换探测器并记录更换原因和时间。 2. **对于误报警的探测器**： - 检查探测器的工作环境，排除外部干扰因素。 - 检查探测器的安装位置是否合理。 - 检查探测器本身是否有故障。 - 如果确定是探测器故障，更换探测器并记录更换原因和时间。 通过上述步骤，可以确保消防系统的可靠性和完整性，同时也有助于后续的维护和管理。 | 解答：技术人员对两个探测器的处理不正确。理由：对发现的问题应①由值班人员按照规定填写《建筑消防设施故障维修记录表》；②向建筑使用管理单位消防安全管理人报告；③消防安全管理人对值班人员上报的消防设施存在的问题和故障，要立即通知维修人员或者委托具有相关维修资质的消防设施维修保养单位进行维修；④并填写《建筑消防设施故障维修记录表》；⑤最后应进行调试，验收合格后方可投入使用 | 0.85276 | 0.54267 | 0.78597 | 14.6397 | 0.0092187 | 0.32941 | 0.08642 | 0.13692 | 0.071429 | 0.018576 | 0.029484 | 0.22353 | 0.058642 | 0.09291
43 | 上海新建一座大型综合体建筑，地下3层，地上26层，一至四层为裙房，建筑高度23.5m，五层以上为塔楼（共四个塔楼），总建筑高度为98.5m，总建筑面积约11万m2（其中裙房部分的建筑面积约3.2万m2）。该建筑各层功能用途如下：地下一至三层为设备用房及地下车库，地上一至二层为商场，三层为娱乐城，包含一个KTV、一个电子游艺城和一个电影院（放映厅净空高度9米）。四层为超市（层高5.6m，储物高度3.8m），五层至二十六层为酒店。 超市内采用通透率85%的格栅类吊顶，开口净宽85mm，开口厚度18mm。电影院放映厅及地下车库不设吊顶，其余部位均为石膏板吊顶。 该建筑内设置有湿式自动喷水灭火系统。该商业建筑在地下二层设有750m3的消防水池一座，水池的有效容积和补水时间均符合要求，屋顶消防水箱间内设有消防稳压装置及50m3消防水箱一座。 现场检测中发现： 1. 该建筑所有场所均使用同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头，喷头型号为ZSTX15-68（℃）。所有吊顶场所均采取下垂式安装于吊顶下方，未吊顶场所用直径20mm的短立管直立向上安装于配水管上方。喷头溅水盘与顶板的距离均符合设计及规范要求。 2. 除超市内的配水管采用PVC—C管外，其余管道均采用镀锌钢管，连接方式均符合规范要求。所有设置吊顶的场所均有使用洒水软管调节喷头位置的情况存在，但软管长度均未超过1.8m。 3. 该建筑每一层均在盥洗间拖把池上方设有末端试水装置，利用拖把池排水。为防止有人利用末端试水装置涮洗拖把，故把试水阀设置在距地面2.1m高处，把试水接头的流量设置为0.3L/s。为了方便测试时读取压力表数据，把压力表设置在距地面1.5m的位置。 4. 每个塔楼设置一个报警阀组，所有报警阀组（包括保护裙房的阀组）所控制的喷头数均不超过800只。所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内，阀组间距及操作空间均满足规范要求。 5. 功能测试时，开启第23层的末端试水装置4min后，有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响，但消防水泵未启动。检测人员关闭末端试水装置，将火灾报警控制器（联动型）调至自动状态，喷淋泵启动并反馈信号。 喷头的选型是否正确？如不正确，请给出合理的选型方案。 | 根据您提供的信息，该建筑内不同区域的使用功能和环境条件有所不同，因此对于喷头的选择也需要根据具体情况进行调整。以下是对现有喷头选型的分析及建议： 1. **地下车库**：由于没有吊顶，并且考虑到车辆可能产生的高温影响，推荐使用快速响应喷头（RTI≤50(m·s)^0.5），以确保在火灾初期能够迅速响应。目前使用的ZSTX15-68℃标准覆盖面积洒水喷头（RTI=80）响应速度较慢，建议更换为快速响应型喷头。 2. **商场、娱乐城、超市等公共区域**：这些地方人员密集，物品多，火源复杂，同样需要快速控制火势。虽然当前安装的标准响应时间指数RTI=80的喷头可以满足一般要求，但对于像KTV这样的娱乐场所来说，考虑到内部装饰材料较多，燃烧速度快，建议也采用快速响应喷头（RTI≤50(m·s)^0.5）。此外，电影院放映厅净空高度达到9米，超过了普通喷头的有效保护范围，应考虑使用大空间专用喷头或增加喷头密度来保证足够的保护效果。 3. **酒店客房**：这部分区域相对封闭，发生火灾时蔓延速度相对较慢，现有的ZSTX15-68℃标准覆盖面积洒水喷头（RTI=80）基本能满足需求，但考虑到安全性和舒适性，也可以考虑使用ESFR（早期抑制快速响应）喷头，这类喷头能够在更短时间内扑灭火焰，减少对建筑物结构的损害。 4. **特殊注意点**： - 对于PVC-C管材的应用，需确保其耐热性能符合消防规范要求。 - 软管调节喷头位置的做法虽方便施工，但长度不得超过规范规定的最大值，以免影响系统的正常工作。 - 末端试水装置的设计较为合理，但在实际操作中还需定期检查以确保其有效性。 综上所述，除了保持现有配置不变外，建议对部分特定区域如地下车库、KTV以及高挑空的电影院放映厅采取更加高效灵敏的快速响应或专门设计的大空间喷头，以提高整体消防安全水平。同时，请务必与专业设计师沟通确认上述建议是否适用于您的具体情况。 | 解答：（1）喷头选型不正确。①“均使用同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头”不正确理由：娱乐城内应使用快速响应喷头。②“喷头型号为ZSTX15-68（℃）”不正确。理由：电影院放映厅净空高度＞8m，应采用K≥115的喷头，即喷头口径≥20mm。电影院放映厅及地下车库不设吊顶，采用短立管竖直安装时应采用直立型喷头。超市内喷头应设在吊顶上方，采用直立型喷头。背景给出的喷头型号为K=80、动作温度为68℃的下垂型喷头，故不符合要求。（2）合理的选型方案如下：① 电影院放映厅：K-ZSTZ20-68（℃）。② 地下车库、超市： ZSTZ15-68（℃）。③ 娱乐城内其他场所：K-ZSTX15-68（℃）。④ 其他场所： ZSTX15-68（℃） | 0.83976 | 0.5661 | 0.87582 | 11.1856 | 0.052493 | 0.45926 | 0.16894 | 0.24701 | 0.18657 | 0.068306 | 0.1 | 0.26667 | 0.098093 | 0.14343
44 | 上海新建一座大型综合体建筑，地下3层，地上26层，一至四层为裙房，建筑高度23.5m，五层以上为塔楼（共四个塔楼），总建筑高度为98.5m，总建筑面积约11万m2（其中裙房部分的建筑面积约3.2万m2）。该建筑各层功能用途如下：地下一至三层为设备用房及地下车库，地上一至二层为商场，三层为娱乐城，包含一个KTV、一个电子游艺城和一个电影院（放映厅净空高度9米）。四层为超市（层高5.6m，储物高度3.8m），五层至二十六层为酒店。 超市内采用通透率85%的格栅类吊顶，开口净宽85mm，开口厚度18mm。电影院放映厅及地下车库不设吊顶，其余部位均为石膏板吊顶。 该建筑内设置有湿式自动喷水灭火系统。该商业建筑在地下二层设有750m3的消防水池一座，水池的有效容积和补水时间均符合要求，屋顶消防水箱间内设有消防稳压装置及50m3消防水箱一座。 现场检测中发现： 1. 该建筑所有场所均使用同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头，喷头型号为ZSTX15-68（℃）。所有吊顶场所均采取下垂式安装于吊顶下方，未吊顶场所用直径20mm的短立管直立向上安装于配水管上方。喷头溅水盘与顶板的距离均符合设计及规范要求。 2. 除超市内的配水管采用PVC—C管外，其余管道均采用镀锌钢管，连接方式均符合规范要求。所有设置吊顶的场所均有使用洒水软管调节喷头位置的情况存在，但软管长度均未超过1.8m。 3. 该建筑每一层均在盥洗间拖把池上方设有末端试水装置，利用拖把池排水。为防止有人利用末端试水装置涮洗拖把，故把试水阀设置在距地面2.1m高处，把试水接头的流量设置为0.3L/s。为了方便测试时读取压力表数据，把压力表设置在距地面1.5m的位置。 4. 每个塔楼设置一个报警阀组，所有报警阀组（包括保护裙房的阀组）所控制的喷头数均不超过800只。所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内，阀组间距及操作空间均满足规范要求。 5. 功能测试时，开启第23层的末端试水装置4min后，有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响，但消防水泵未启动。检测人员关闭末端试水装置，将火灾报警控制器（联动型）调至自动状态，喷淋泵启动并反馈信号。 系统管网的设置和喷头布置有问题吗？为什么？ | 根据你提供的信息，可以对系统管网的设置和喷头布置进行分析，并指出可能存在的问题： 1. **喷头选择与安装方式**： - 根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017的要求，对于不同场所应选用适合其特性的喷头。该建筑中所有场所均使用同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头ZSTX15-68℃，这可能不是最佳选择。 - **KTV、电子游艺城等娱乐场所**：这些场所人员密集且可能存在易燃物品，建议使用快速响应喷头（RTI≤50(m·s)0.5）以提高火灾初期控制能力。 - **电影院放映厅**：由于净空高度达到9米，标准覆盖面积洒水喷头可能无法有效覆盖整个空间，建议考虑采用ESFR（早期抑制快速响应）或大流量洒水喷头。 - 未吊顶区域采用直径20mm短立管直立向上安装喷头是合理的，但需确保立管长度不超过规范允许的最大值（一般不应超过1.8m），并且喷头溅水盘距离顶板的距离符合规范要求。 2. **管道材料及连接方式**： - 超市内采用PVC-C管作为配水管，在非消防专用情况下是可以接受的，但在消防系统中使用时需要特别注意其耐火性能是否满足相关规范要求。此外，还需确认PVC-C管与其他金属管道之间的过渡连接是否可靠且防火。 - 所有设置吊顶的场所使用洒水软管调节喷头位置，虽然长度未超过1.8m，但需要注意软管的质量以及与硬管连接处的密封性，避免漏水或影响水流特性。 3. **末端试水装置设置**： - 将末端试水阀设置在较高位置（2.1m）并限制流量至0.3L/s的做法可能会导致测试结果不准确，因为实际火灾条件下喷头开启后的流量远大于此值。正确的做法应该是按照规范要求设置末端试水装置，通常推荐流量为1L/s左右。 - 压力表设置在距地面1.5m处便于读取数据，这一点没有问题。 4. **报警阀组配置**： - 每个塔楼设置一个报警阀组，并且所控制的喷头数量不超过800只，这是合理的安排。但是，当开启第23层末端试水装置后有两个报警阀组同时动作，说明可能存在以下几种情况之一： - 报警阀组之间存在误连现象； - 系统压力分配不合理导致多个区域同时启动； - 水力警铃联动逻辑设置错误。 - 需要进一步检查报警阀组的工作状态及其控制逻辑，确保每个阀组能够独立准确地响应相应区域内的火灾信号。 综上所述，该建筑的自动喷水灭火系统在某些方面可能存在不符合规范之处，特别是关于喷头类型的选择、部分特殊区域如高大空间的喷头布局优化、以及末端试水装置的具体参数设定等方面需要进一步改进和完善。 | 解答：（1）系统管网的设置有问题①“超市内的配水管采用PVC—C管”不正确。理由：超市为严重危Ⅰ级场所，不能使用PVC—C管。②“未吊顶场所用直径20mm的短立管”不正确。理由：短立管的直径不能小于25mm。③“所有设置吊顶的场所均有使用消防洒水软管”不正确。理由：消防洒水软管仅能用于轻危险级和中危Ⅰ级场所，而超市为严重危Ⅱ级。（2）喷头布置有问题①“所有吊顶场所均采取下垂式安装于吊顶下方”有问题。理由：超市内采用通透率85%的格栅类吊顶，喷头应设置在吊顶上方。 | 0.87466 | 0.50067 | 0.84775 | 12.2919 | 0.01384 | 0.5124 | 0.12576 | 0.20195 | 0.175 | 0.042683 | 0.068627 | 0.2562 | 0.06288 | 0.10098
45 | 上海新建一座大型综合体建筑，地下3层，地上26层，一至四层为裙房，建筑高度23.5m，五层以上为塔楼（共四个塔楼），总建筑高度为98.5m，总建筑面积约11万m2（其中裙房部分的建筑面积约3.2万m2）。该建筑各层功能用途如下：地下一至三层为设备用房及地下车库，地上一至二层为商场，三层为娱乐城，包含一个KTV、一个电子游艺城和一个电影院（放映厅净空高度9米）。四层为超市（层高5.6m，储物高度3.8m），五层至二十六层为酒店。 超市内采用通透率85%的格栅类吊顶，开口净宽85mm，开口厚度18mm。电影院放映厅及地下车库不设吊顶，其余部位均为石膏板吊顶。 该建筑内设置有湿式自动喷水灭火系统。该商业建筑在地下二层设有750m3的消防水池一座，水池的有效容积和补水时间均符合要求，屋顶消防水箱间内设有消防稳压装置及50m3消防水箱一座。 现场检测中发现： 1. 该建筑所有场所均使用同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头，喷头型号为ZSTX15-68（℃）。所有吊顶场所均采取下垂式安装于吊顶下方，未吊顶场所用直径20mm的短立管直立向上安装于配水管上方。喷头溅水盘与顶板的距离均符合设计及规范要求。 2. 除超市内的配水管采用PVC—C管外，其余管道均采用镀锌钢管，连接方式均符合规范要求。所有设置吊顶的场所均有使用洒水软管调节喷头位置的情况存在，但软管长度均未超过1.8m。 3. 该建筑每一层均在盥洗间拖把池上方设有末端试水装置，利用拖把池排水。为防止有人利用末端试水装置涮洗拖把，故把试水阀设置在距地面2.1m高处，把试水接头的流量设置为0.3L/s。为了方便测试时读取压力表数据，把压力表设置在距地面1.5m的位置。 4. 每个塔楼设置一个报警阀组，所有报警阀组（包括保护裙房的阀组）所控制的喷头数均不超过800只。所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内，阀组间距及操作空间均满足规范要求。 5. 功能测试时，开启第23层的末端试水装置4min后，有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响，但消防水泵未启动。检测人员关闭末端试水装置，将火灾报警控制器（联动型）调至自动状态，喷淋泵启动并反馈信号。 报警阀组的设置正确吗？为什么？ | 根据提供的信息，报警阀组的设置存在一些问题。具体分析如下： 1. **报警阀组控制范围**：根据规范要求，每个报警阀组所控制的喷头数不应超过800只。该建筑中每个塔楼设置一个报警阀组，并且所有报警阀组（包括保护裙房的阀组）所控制的喷头数均不超过800只，这一点符合规范要求。 2. **报警阀组位置**：所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内，这一点也符合规范要求。规范要求报警阀组应设在安全且便于操作、检修的位置，通常设置在泵房或专门的报警阀间内。 3. **水力警铃鸣响与消防水泵启动问题**： - 当开启第23层的末端试水装置4分钟后，有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响，但消防水泵未启动。这表明报警阀组可能存在问题。 - 根据规范要求，当末端试水装置开启后，水流指示器应动作并向火灾报警控制器发送信号，报警阀组的压力开关应动作并直接启动消防水泵。如果消防水泵没有启动，可能存在以下几种情况： - **压力开关故障**：压力开关未能正确检测到压力变化并启动消防水泵。 - **联动控制问题**：火灾报警控制器（联动型）未正确接收信号或联动控制逻辑有误。 - **线路故障**：从压力开关到消防水泵的控制线路可能存在问题，导致信号无法传递。 - **报警阀组设置问题**：两个报警阀组同时鸣响可能是由于系统设计不合理，导致水流通过多个报警阀组，从而触发了多个报警阀组的压力开关。 ### 结论 报警阀组的设置在数量和位置上是正确的，但在功能测试时发现的问题表明可能存在以下几点问题： - 压力开关故障 - 联动控制逻辑问题 - 控制线路故障 - 系统设计不合理 建议进行以下检查和调整： 1. 检查压力开关的工作状态，确保其能够正常检测压力变化并启动消防水泵。 2. 检查火灾报警控制器的联动控制逻辑，确保其能够正确接收和处理信号。 3. 检查从压力开关到消防水泵的控制线路，确保线路畅通无阻。 4. 重新评估系统的水流路径，确保水流不会通过多个报警阀组，避免不必要的多重报警。 通过以上检查和调整，可以确保报警阀组的功能正常，满足消防安全要求。 | 解答：不正确。（1）“每个塔楼设置一个报警阀组”不正确。理由：每个报警阀组控制的喷头高差不宜大于50m，而每个塔楼的高度98.5-23.5=75m＞50m。（2）“所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内”不正确。理由：水力警铃应设置在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上，而不应该设置在水泵房内。 | 0.86646 | 0.5168 | 0.80838 | 13.777 | 0.006836 | 0.60526 | 0.11587 | 0.1945 | 0.36 | 0.068182 | 0.11465 | 0.47368 | 0.09068 | 0.15222
46 | 上海新建一座大型综合体建筑，地下3层，地上26层，一至四层为裙房，建筑高度23.5m，五层以上为塔楼（共四个塔楼），总建筑高度为98.5m，总建筑面积约11万m2（其中裙房部分的建筑面积约3.2万m2）。该建筑各层功能用途如下：地下一至三层为设备用房及地下车库，地上一至二层为商场，三层为娱乐城，包含一个KTV、一个电子游艺城和一个电影院（放映厅净空高度9米）。四层为超市（层高5.6m，储物高度3.8m），五层至二十六层为酒店。 超市内采用通透率85%的格栅类吊顶，开口净宽85mm，开口厚度18mm。电影院放映厅及地下车库不设吊顶，其余部位均为石膏板吊顶。 该建筑内设置有湿式自动喷水灭火系统。该商业建筑在地下二层设有750m3的消防水池一座，水池的有效容积和补水时间均符合要求，屋顶消防水箱间内设有消防稳压装置及50m3消防水箱一座。 现场检测中发现： 1. 该建筑所有场所均使用同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头，喷头型号为ZSTX15-68（℃）。所有吊顶场所均采取下垂式安装于吊顶下方，未吊顶场所用直径20mm的短立管直立向上安装于配水管上方。喷头溅水盘与顶板的距离均符合设计及规范要求。 2. 除超市内的配水管采用PVC—C管外，其余管道均采用镀锌钢管，连接方式均符合规范要求。所有设置吊顶的场所均有使用洒水软管调节喷头位置的情况存在，但软管长度均未超过1.8m。 3. 该建筑每一层均在盥洗间拖把池上方设有末端试水装置，利用拖把池排水。为防止有人利用末端试水装置涮洗拖把，故把试水阀设置在距地面2.1m高处，把试水接头的流量设置为0.3L/s。为了方便测试时读取压力表数据，把压力表设置在距地面1.5m的位置。 4. 每个塔楼设置一个报警阀组，所有报警阀组（包括保护裙房的阀组）所控制的喷头数均不超过800只。所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内，阀组间距及操作空间均满足规范要求。 5. 功能测试时，开启第23层的末端试水装置4min后，有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响，但消防水泵未启动。检测人员关闭末端试水装置，将火灾报警控制器（联动型）调至自动状态，喷淋泵启动并反馈信号。 末端试水装置的设置合理吗？为什么？ | 根据描述，该建筑末端试水装置的设置存在一些不合理之处，具体分析如下： 1. **位置与高度问题**：将末端试水装置设在盥洗间拖把池上方，并且试水阀设置在距地面2.1m高处，虽然这样可以防止有人利用末端试水装置涮洗拖把，但从实际操作的角度来看，这并不便于日常维护和测试工作。标准规范要求末端试水装置应安装于便于操作的位置，通常建议高度不超过1.5m，以方便人员进行定期检查和维护。 2. **流量设定**：按照《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017的要求，末端试水装置的出水口流量系数K值不应小于115，且其排水量至少应该能够模拟一个标准喷头的动作流量（一般为68℃标准响应喷头的流量约为1L/s）。题目中提到的流量被设定为0.3L/s，显然低于这一标准，无法有效检验系统最不利点的压力、流量等性能指标，也无法准确反映系统是否能正常启动水泵等工作状态。 3. **压力表位置**：虽然为了方便读取数据而将压力表置于较低位置（1.5m），但这并不是主要问题所在。更重要的是确保整个末端试水装置的设计符合规范要求，包括但不限于合理的流量设置、便于操作的高度以及正确的管道布置等。 综上所述，当前末端试水装置的设置方式存在不合理之处，特别是关于流量过低的问题，需要调整至符合相关技术规范的要求。此外，还应考虑将试水阀降至更易于接近的高度，以便于工作人员执行必要的检测任务。 | 解答：不合理。（1）“试水阀设置在距地面2.1m高处”不合理。理由：末端试水装置设置高度宜为1.5m。（2）“把试水接头的流量设置为0.3L/s”不合理。理由：试水接头出水口的流量系数应等同于同楼层或同防火分区内的最小流量系数洒水喷头。（3）“压力表设置在距地面1.5m的位置”不合理。理由：压力表应设置在试水阀的上方。 | 0.86464 | 0.52031 | 0.76104 | 15.2932 | 0.027335 | 0.64 | 0.17082 | 0.26966 | 0.28378 | 0.075 | 0.11864 | 0.46667 | 0.12456 | 0.19663
47 | 上海新建一座大型综合体建筑，地下3层，地上26层，一至四层为裙房，建筑高度23.5m，五层以上为塔楼（共四个塔楼），总建筑高度为98.5m，总建筑面积约11万m2（其中裙房部分的建筑面积约3.2万m2）。该建筑各层功能用途如下：地下一至三层为设备用房及地下车库，地上一至二层为商场，三层为娱乐城，包含一个KTV、一个电子游艺城和一个电影院（放映厅净空高度9米）。四层为超市（层高5.6m，储物高度3.8m），五层至二十六层为酒店。 超市内采用通透率85%的格栅类吊顶，开口净宽85mm，开口厚度18mm。电影院放映厅及地下车库不设吊顶，其余部位均为石膏板吊顶。 该建筑内设置有湿式自动喷水灭火系统。该商业建筑在地下二层设有750m3的消防水池一座，水池的有效容积和补水时间均符合要求，屋顶消防水箱间内设有消防稳压装置及50m3消防水箱一座。 现场检测中发现： 1. 该建筑所有场所均使用同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头，喷头型号为ZSTX15-68（℃）。所有吊顶场所均采取下垂式安装于吊顶下方，未吊顶场所用直径20mm的短立管直立向上安装于配水管上方。喷头溅水盘与顶板的距离均符合设计及规范要求。 2. 除超市内的配水管采用PVC—C管外，其余管道均采用镀锌钢管，连接方式均符合规范要求。所有设置吊顶的场所均有使用洒水软管调节喷头位置的情况存在，但软管长度均未超过1.8m。 3. 该建筑每一层均在盥洗间拖把池上方设有末端试水装置，利用拖把池排水。为防止有人利用末端试水装置涮洗拖把，故把试水阀设置在距地面2.1m高处，把试水接头的流量设置为0.3L/s。为了方便测试时读取压力表数据，把压力表设置在距地面1.5m的位置。 4. 每个塔楼设置一个报警阀组，所有报警阀组（包括保护裙房的阀组）所控制的喷头数均不超过800只。所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内，阀组间距及操作空间均满足规范要求。 5. 功能测试时，开启第23层的末端试水装置4min后，有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响，但消防水泵未启动。检测人员关闭末端试水装置，将火灾报警控制器（联动型）调至自动状态，喷淋泵启动并反馈信号。 功能测试有什么问题？消防水泵未启动的原因是什么？ | 根据您提供的信息，该建筑在功能测试过程中存在一些问题，具体分析如下： ### 功能测试存在的问题 1. **末端试水装置设置不合理**：按照规范要求，末端试水装置应该模拟最不利点喷头的工作状态，以便准确检测系统的响应情况。而将末端试水装置设置在盥洗间拖把池上方，并且将流量设定为0.3L/s显然不符合标准。通常情况下，末端试水装置的流量应与系统设计中选定的最不利点喷头的设计流量相匹配（一般为1L/s或以上），这样才能有效验证整个自动喷水灭火系统的性能。 2. **报警阀组动作异常**：开启第23层的末端试水装置4分钟后，有两个报警阀组同时动作，这表明可能存在误报或者管道布局不当导致水流信号被错误地传递到了其他区域。正常情况下，当某一层发生火灾时，对应的报警阀组应当单独动作，而不是多个阀组同时触发。 3. **消防水泵未能及时启动**：尽管后来通过调整火灾报警控制器至自动模式使得喷淋泵最终能够启动并反馈信号，但在最初的测试中消防水泵未能立即响应是不正常的。这可能涉及到以下几个方面的问题： - **联动控制逻辑错误**：可能是由于火灾报警控制器与消防水泵之间的联动程序配置有误。 - **信号传输故障**：从报警阀到消防控制室之间的信号传输线路可能存在断开、短路或其他电气故障。 - **电源供应问题**：如果消防水泵的电源供应不稳定或开关设备故障也可能影响其正常启动。 - **压力开关失效**：安装于报警阀上的压力开关若损坏或灵敏度不足，则无法正确感知压力变化从而发出启动信号给消防泵。 ### 消防水泵未启动的原因推测 - **主要原因是控制系统的问题**：如前所述，很可能是火灾报警控制器与消防泵之间存在联动控制逻辑错误或者是信号传输路径上出现了故障。 - **次要原因可能是机械或电气部件故障**：包括但不限于压力开关、继电器等关键组件的状态不佳，或是消防泵本身及其相关供电设施存在问题。 建议对上述提到的所有潜在问题进行全面检查和调试，确保各个子系统之间能够协调工作，以满足消防安全要求。特别是要重新评估并调整末端试水装置的位置及参数设置，以及仔细核查整个联动控制系统的运行状况。 | 解答：（1）功能测试的问题①“开启第23层的末端试水装置4min后”不合理。理由：带延迟器的水力警铃，应在开启末端试水装置5～90s内发出报警铃声。②“有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响”不合理。理由：一个末端试水装置开启，应仅有一个报警阀组的水力警铃报警。③“消防水泵未启动”不合理。理由：报警阀组上的压力开关、消防水泵出水管上的低压压力开关或消防水箱出水管上的流量开关应连锁启动喷淋泵。④“将火灾报警控制器（联动型）调至自动状态，喷淋泵启动”不合理。理由：联动启泵信号应为“阀组压力开关+探测器报警信号或手报”的组合，但背景中并未触发任何火灾报警信号，说明联动逻辑有误。（2）水泵未启动的原因可能是报警阀组上的压力开关、消防水泵出水管上的低压压力开关或消防水箱出水管上的流量开关存在以下问题：① 至喷淋泵的线路故障。② 未按要求调试。③ 损坏。④ 质量有问题。⑤ 设定值不合理。 | 0.9227 | 0.39318 | 0.89972 | 10.0459 | 0.093126 | 0.55851 | 0.24882 | 0.34426 | 0.18717 | 0.083135 | 0.11513 | 0.30319 | 0.13507 | 0.18689
48 | 上海新建一座大型综合体建筑，地下3层，地上26层，一至四层为裙房，建筑高度23.5m，五层以上为塔楼（共四个塔楼），总建筑高度为98.5m，总建筑面积约11万m2（其中裙房部分的建筑面积约3.2万m2）。该建筑各层功能用途如下：地下一至三层为设备用房及地下车库，地上一至二层为商场，三层为娱乐城，包含一个KTV、一个电子游艺城和一个电影院（放映厅净空高度9米）。四层为超市（层高5.6m，储物高度3.8m），五层至二十六层为酒店。 超市内采用通透率85%的格栅类吊顶，开口净宽85mm，开口厚度18mm。电影院放映厅及地下车库不设吊顶，其余部位均为石膏板吊顶。 该建筑内设置有湿式自动喷水灭火系统。该商业建筑在地下二层设有750m3的消防水池一座，水池的有效容积和补水时间均符合要求，屋顶消防水箱间内设有消防稳压装置及50m3消防水箱一座。 现场检测中发现： 1. 该建筑所有场所均使用同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头，喷头型号为ZSTX15-68（℃）。所有吊顶场所均采取下垂式安装于吊顶下方，未吊顶场所用直径20mm的短立管直立向上安装于配水管上方。喷头溅水盘与顶板的距离均符合设计及规范要求。 2. 除超市内的配水管采用PVC—C管外，其余管道均采用镀锌钢管，连接方式均符合规范要求。所有设置吊顶的场所均有使用洒水软管调节喷头位置的情况存在，但软管长度均未超过1.8m。 3. 该建筑每一层均在盥洗间拖把池上方设有末端试水装置，利用拖把池排水。为防止有人利用末端试水装置涮洗拖把，故把试水阀设置在距地面2.1m高处，把试水接头的流量设置为0.3L/s。为了方便测试时读取压力表数据，把压力表设置在距地面1.5m的位置。 4. 每个塔楼设置一个报警阀组，所有报警阀组（包括保护裙房的阀组）所控制的喷头数均不超过800只。所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内，阀组间距及操作空间均满足规范要求。 5. 功能测试时，开启第23层的末端试水装置4min后，有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响，但消防水泵未启动。检测人员关闭末端试水装置，将火灾报警控制器（联动型）调至自动状态，喷淋泵启动并反馈信号。 喷头的选型是否正确？如不正确，请给出合理的选型方案。 | 根据您提供的信息，该建筑内使用了同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头ZSTX15-68℃。然而，在实际应用中，不同场所对自动喷水灭火系统的要求有所不同，特别是对于火灾危险等级较高的区域如电影院放映厅、地下车库等特殊用途的空间来说，需要特别考虑其火灾特性来选择合适的喷头类型。以下是对该建筑各部分喷头选型的分析及建议： ### 一般区域 - **标准层酒店客房**：使用RTI=80的标准响应喷头通常是合理的，因为这些区域属于轻危险级或普通危险级。 - **商场、超市**：同样地，这类商业空间如果不存在特别高的火灾荷载，则可以继续使用现有的标准响应喷头。 ### 特殊区域 - **地下车库**：考虑到汽车火灾的特点（易燃液体多、火势蔓延快），应选用快速响应喷头（RTI≤50 m·s^0.5）。此外，由于存在高度超过2.4米的车辆停放情况，还应该考虑安装大流量喷头以确保有效覆盖。 - **电影院放映厅**：鉴于其净空高度达到9米，超过了常规喷头的有效保护范围（通常不超过8米），应当采用专门设计用于高大空间的大流量喷头或者早期抑制快速响应(ESFR)喷头，并且可能需要调整喷头布局和密度以适应具体空间条件。 - **KTV、电子游艺城**：这两个场所可能存在较多可燃材料，因此推荐使用快速响应喷头以更快地控制初期火灾。 ### 调整方案 1. **地下车库**：更换为RTI≤50 m·s^0.5的快速响应喷头，并根据实际情况考虑是否需要加大喷头间距或增加额外的防火措施。 2. **电影院放映厅**：采用适合于高大空间的大流量喷头或ESFR喷头，并重新评估喷头布置以确保全覆盖。 3. **KTV与电子游艺城**：替换为RTI≤50 m·s^0.5的快速响应喷头，提高火灾反应速度。 总之，虽然目前使用的ZSTX15-68℃喷头适用于大多数低至中风险区域，但对于某些特定高风险或具有特殊结构特征的区域而言，有必要采用更加专业化的解决方案来提升消防安全水平。 | 解答：（1）喷头选型不正确。①“均使用同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头”不正确理由：娱乐城内应使用快速响应喷头。②“喷头型号为ZSTX15-68（℃）”不正确。理由：电影院放映厅净空高度＞8m，应采用K≥115的喷头，即喷头口径≥20mm。电影院放映厅及地下车库不设吊顶，采用短立管竖直安装时应采用直立型喷头。超市内喷头应设在吊顶上方，采用直立型喷头。背景给出的喷头型号为K=80、动作温度为68℃的下垂型喷头，故不符合要求。（2）合理的选型方案如下：① 电影院放映厅：K-ZSTZ20-68（℃）。② 地下车库、超市： ZSTZ15-68（℃）。③ 娱乐城内其他场所：K-ZSTX15-68（℃）。④ 其他场所： ZSTX15-68（℃） | 0.833 | 0.57792 | 0.86635 | 11.6765 | 0.052586 | 0.51111 | 0.17969 | 0.2659 | 0.21642 | 0.075718 | 0.11219 | 0.32593 | 0.11458 | 0.16956
49 | 上海新建一座大型综合体建筑，地下3层，地上26层，一至四层为裙房，建筑高度23.5m，五层以上为塔楼（共四个塔楼），总建筑高度为98.5m，总建筑面积约11万m2（其中裙房部分的建筑面积约3.2万m2）。该建筑各层功能用途如下：地下一至三层为设备用房及地下车库，地上一至二层为商场，三层为娱乐城，包含一个KTV、一个电子游艺城和一个电影院（放映厅净空高度9米）。四层为超市（层高5.6m，储物高度3.8m），五层至二十六层为酒店。 超市内采用通透率85%的格栅类吊顶，开口净宽85mm，开口厚度18mm。电影院放映厅及地下车库不设吊顶，其余部位均为石膏板吊顶。 该建筑内设置有湿式自动喷水灭火系统。该商业建筑在地下二层设有750m3的消防水池一座，水池的有效容积和补水时间均符合要求，屋顶消防水箱间内设有消防稳压装置及50m3消防水箱一座。 现场检测中发现： 1. 该建筑所有场所均使用同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头，喷头型号为ZSTX15-68（℃）。所有吊顶场所均采取下垂式安装于吊顶下方，未吊顶场所用直径20mm的短立管直立向上安装于配水管上方。喷头溅水盘与顶板的距离均符合设计及规范要求。 2. 除超市内的配水管采用PVC—C管外，其余管道均采用镀锌钢管，连接方式均符合规范要求。所有设置吊顶的场所均有使用洒水软管调节喷头位置的情况存在，但软管长度均未超过1.8m。 3. 该建筑每一层均在盥洗间拖把池上方设有末端试水装置，利用拖把池排水。为防止有人利用末端试水装置涮洗拖把，故把试水阀设置在距地面2.1m高处，把试水接头的流量设置为0.3L/s。为了方便测试时读取压力表数据，把压力表设置在距地面1.5m的位置。 4. 每个塔楼设置一个报警阀组，所有报警阀组（包括保护裙房的阀组）所控制的喷头数均不超过800只。所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内，阀组间距及操作空间均满足规范要求。 5. 功能测试时，开启第23层的末端试水装置4min后，有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响，但消防水泵未启动。检测人员关闭末端试水装置，将火灾报警控制器（联动型）调至自动状态，喷淋泵启动并反馈信号。 系统管网的设置和喷头布置有问题吗？为什么？ | 根据提供的信息，该建筑的自动喷水灭火系统存在一些潜在的问题或不符合规范之处。以下是对系统管网设置和喷头布置问题的具体分析： 1. **喷头的选择与安装**： - 本项目中所有场所均使用了RTI=80(m·s)0.5的标准覆盖面积洒水喷头（ZSTX15-68℃）。然而，考虑到不同区域的功能特性，如电影院放映厅净空高度为9米，这可能需要使用快速响应喷头而非标准响应时间指数的喷头，以确保火灾发生时能够迅速启动并控制火势。 - 超市内采用的是通透率较高的格栅类吊顶，虽然开口宽度较大，但具体是否满足《自动喷水灭火系统设计规范》对于特殊结构吊顶下安装喷头的要求还需要进一步核实。如果不能满足，则需要考虑在格栅上方增设喷头。 2. **管道材料及连接方式**： - 超市内采用PVC-C管作为配水管材。需要注意的是，《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第8.3.3条指出，“除住宅外，民用建筑、厂房和丙类仓库内的自动喷水灭火系统应采用金属管道”。因此，除非有特别许可或者地方性规定允许使用非金属材料，在一般情况下不应采用PVC-C管材。 3. **末端试水装置的设计**： - 末端试水装置被设置在盥洗间拖把池上方，并且为了防止滥用而将试水阀置于较高位置（2.1m），同时降低了试水接头流量至0.3L/s。这样的做法虽然有助于减少误用情况的发生，但却违反了《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017中关于末端试水装置应易于操作以及流量不应小于0.94L/s的规定。此外，压力表位置较低也可能影响到日常维护工作的便捷性。 4. **报警阀组配置**： - 每个塔楼设有一个报警阀组，保护裙房部分也有独立的报警阀组，这是合理的。但是，当开启某一层末端试水装置后，有两个报警阀组同时响应却未触发消防泵启动的现象表明可能存在控制系统逻辑错误或故障。正常情况下，一旦任意一个报警阀组动作，应当立即启动相应区域的喷淋泵进行供水。 综上所述，该系统的管网设置与喷头布置确实存在一定问题，特别是在特定高风险区域（如电影院）的喷头选择、非金属材质管道的应用以及末端试水装置的具体实施方面。建议按照相关国家标准和技术规范对这些方面进行调整和完善。 | 解答：（1）系统管网的设置有问题①“超市内的配水管采用PVC—C管”不正确。理由：超市为严重危Ⅰ级场所，不能使用PVC—C管。②“未吊顶场所用直径20mm的短立管”不正确。理由：短立管的直径不能小于25mm。③“所有设置吊顶的场所均有使用消防洒水软管”不正确。理由：消防洒水软管仅能用于轻危险级和中危Ⅰ级场所，而超市为严重危Ⅱ级。（2）喷头布置有问题①“所有吊顶场所均采取下垂式安装于吊顶下方”有问题。理由：超市内采用通透率85%的格栅类吊顶，喷头应设置在吊顶上方。 | 0.8639 | 0.52172 | 0.83628 | 12.7707 | 0.017488 | 0.46281 | 0.12903 | 0.2018 | 0.11667 | 0.032333 | 0.050633 | 0.21488 | 0.059908 | 0.093694
50 | 上海新建一座大型综合体建筑，地下3层，地上26层，一至四层为裙房，建筑高度23.5m，五层以上为塔楼（共四个塔楼），总建筑高度为98.5m，总建筑面积约11万m2（其中裙房部分的建筑面积约3.2万m2）。该建筑各层功能用途如下：地下一至三层为设备用房及地下车库，地上一至二层为商场，三层为娱乐城，包含一个KTV、一个电子游艺城和一个电影院（放映厅净空高度9米）。四层为超市（层高5.6m，储物高度3.8m），五层至二十六层为酒店。 超市内采用通透率85%的格栅类吊顶，开口净宽85mm，开口厚度18mm。电影院放映厅及地下车库不设吊顶，其余部位均为石膏板吊顶。 该建筑内设置有湿式自动喷水灭火系统。该商业建筑在地下二层设有750m3的消防水池一座，水池的有效容积和补水时间均符合要求，屋顶消防水箱间内设有消防稳压装置及50m3消防水箱一座。 现场检测中发现： 1. 该建筑所有场所均使用同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头，喷头型号为ZSTX15-68（℃）。所有吊顶场所均采取下垂式安装于吊顶下方，未吊顶场所用直径20mm的短立管直立向上安装于配水管上方。喷头溅水盘与顶板的距离均符合设计及规范要求。 2. 除超市内的配水管采用PVC—C管外，其余管道均采用镀锌钢管，连接方式均符合规范要求。所有设置吊顶的场所均有使用洒水软管调节喷头位置的情况存在，但软管长度均未超过1.8m。 3. 该建筑每一层均在盥洗间拖把池上方设有末端试水装置，利用拖把池排水。为防止有人利用末端试水装置涮洗拖把，故把试水阀设置在距地面2.1m高处，把试水接头的流量设置为0.3L/s。为了方便测试时读取压力表数据，把压力表设置在距地面1.5m的位置。 4. 每个塔楼设置一个报警阀组，所有报警阀组（包括保护裙房的阀组）所控制的喷头数均不超过800只。所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内，阀组间距及操作空间均满足规范要求。 5. 功能测试时，开启第23层的末端试水装置4min后，有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响，但消防水泵未启动。检测人员关闭末端试水装置，将火灾报警控制器（联动型）调至自动状态，喷淋泵启动并反馈信号。 报警阀组的设置正确吗？为什么？ | 根据你提供的信息，该建筑的报警阀组设置存在一些问题。具体来说： 1. **报警阀组的数量和位置**：每个塔楼设置一个报警阀组，并且所有报警阀组（包括保护裙房的阀组）所控制的喷头数均不超过800只，这在数量上是符合规范要求的。然而，将所有报警阀组及其配件集中设置在地下一层的消防水泵房内可能存在问题。 - **规范要求**：根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017的规定，报警阀组宜设在安全及易于操作、检修的位置，环境温度不低于4℃且不高于70℃，并应有排水设施。 - **实际设置**：虽然地下一层的消防水泵房可能满足这些条件，但将所有报警阀组集中设置在一个地方可能会导致以下几个问题： - **响应时间**：如果某个区域发生火灾，水流需要从报警阀组经过较长的管道才能到达火灾现场，可能会影响系统的响应时间。 - **维护和检修**：集中设置可能导致维护和检修不便，特别是在大型建筑中，各个区域的报警阀组应该分散设置以便于管理和维护。 - **可靠性**：集中设置可能会增加系统故障的风险，一旦某个报警阀组出现问题，可能会影响到整个系统的运行。 2. **功能测试结果**：开启第23层的末端试水装置4分钟后，有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响，但消防水泵未启动。这表明系统可能存在以下问题： - **报警阀组的联动关系**：两个报警阀组同时鸣响，说明它们之间可能存在联动关系或共用某些组件。这种情况下，应该检查报警阀组的设置和联动逻辑，确保每个报警阀组能够独立工作。 - **消防水泵的启动**：消防水泵未启动可能是由于联动控制器的问题或者消防水泵本身的问题。需要检查火灾报警控制器（联动型）的设置以及消防水泵的控制回路。 综上所述，报警阀组的设置并不完全正确，建议重新评估报警阀组的分布和设置，确保每个报警阀组能够独立工作，并且能够快速响应火灾。同时，需要检查和调整火灾报警控制器和消防水泵的联动逻辑，确保系统能够正常启动。 | 解答：不正确。（1）“每个塔楼设置一个报警阀组”不正确。理由：每个报警阀组控制的喷头高差不宜大于50m，而每个塔楼的高度98.5-23.5=75m＞50m。（2）“所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内”不正确。理由：水力警铃应设置在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上，而不应该设置在水泵房内。 | 0.87022 | 0.50946 | 0.79508 | 14.2089 | 0.0086522 | 0.60526 | 0.12332 | 0.2049 | 0.30667 | 0.061828 | 0.10291 | 0.46053 | 0.093834 | 0.1559
51 | 上海新建一座大型综合体建筑，地下3层，地上26层，一至四层为裙房，建筑高度23.5m，五层以上为塔楼（共四个塔楼），总建筑高度为98.5m，总建筑面积约11万m2（其中裙房部分的建筑面积约3.2万m2）。该建筑各层功能用途如下：地下一至三层为设备用房及地下车库，地上一至二层为商场，三层为娱乐城，包含一个KTV、一个电子游艺城和一个电影院（放映厅净空高度9米）。四层为超市（层高5.6m，储物高度3.8m），五层至二十六层为酒店。 超市内采用通透率85%的格栅类吊顶，开口净宽85mm，开口厚度18mm。电影院放映厅及地下车库不设吊顶，其余部位均为石膏板吊顶。 该建筑内设置有湿式自动喷水灭火系统。该商业建筑在地下二层设有750m3的消防水池一座，水池的有效容积和补水时间均符合要求，屋顶消防水箱间内设有消防稳压装置及50m3消防水箱一座。 现场检测中发现： 1. 该建筑所有场所均使用同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头，喷头型号为ZSTX15-68（℃）。所有吊顶场所均采取下垂式安装于吊顶下方，未吊顶场所用直径20mm的短立管直立向上安装于配水管上方。喷头溅水盘与顶板的距离均符合设计及规范要求。 2. 除超市内的配水管采用PVC—C管外，其余管道均采用镀锌钢管，连接方式均符合规范要求。所有设置吊顶的场所均有使用洒水软管调节喷头位置的情况存在，但软管长度均未超过1.8m。 3. 该建筑每一层均在盥洗间拖把池上方设有末端试水装置，利用拖把池排水。为防止有人利用末端试水装置涮洗拖把，故把试水阀设置在距地面2.1m高处，把试水接头的流量设置为0.3L/s。为了方便测试时读取压力表数据，把压力表设置在距地面1.5m的位置。 4. 每个塔楼设置一个报警阀组，所有报警阀组（包括保护裙房的阀组）所控制的喷头数均不超过800只。所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内，阀组间距及操作空间均满足规范要求。 5. 功能测试时，开启第23层的末端试水装置4min后，有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响，但消防水泵未启动。检测人员关闭末端试水装置，将火灾报警控制器（联动型）调至自动状态，喷淋泵启动并反馈信号。 末端试水装置的设置合理吗？为什么？ | 根据你提供的信息，该建筑内末端试水装置的设置存在一些不合理之处，主要体现在以下几个方面： 1. **安装高度**：末端试水装置的设计目的是为了方便定期检查自动喷水灭火系统的性能。将试水阀设置在距地面2.1m的高度上，虽然可以防止有人滥用（如用其涮洗拖把），但这样的高度对于日常维护和检测来说并不方便。通常情况下，建议试水装置的手动控制部分应该位于容易触及的位置，以便于操作人员进行测试。根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017的要求，末端试水装置应设于便于操作的位置，且其排水立管宜设伸顶通气管，排入排水管道时，应在报警阀组控制的最不利点处设末端试水装置。 2. **流量设定**：按照规范要求，末端试水装置的出水口流量系数K值不应小于与其连接管道上最小流量系数洒水喷头的K值，并且其流量应当能够激活水流指示器、报警阀等组件。你提到的0.3L/s的流量设置可能不足以确保整个系统正确响应。一般而言，末端试水装置的设计流量应至少达到一个标准喷头的流量，即大约为1L/s左右，这样才能有效模拟真实火灾情况下的水流状况，以检验整个系统的反应能力。具体数值需参照实际使用的喷头类型及其工作参数来确定。 3. **位置选择**：虽然利用盥洗间拖把池作为末端试水装置的排水设施看似合理，但实际上这种做法可能会导致一些问题，比如排水不畅或污染水源等。更理想的做法是直接将末端试水装置连接到专用的排水管道上，这样既能保证良好的排水效果，又能避免对其他设施造成干扰。 综上所述，尽管从防止误用的角度考虑，将末端试水装置置于较高位置有一定的合理性，但从实用性和符合规范的角度来看，还是需要调整其安装高度和流量设置，使之更加符合相关标准的要求。此外，还应注意确保末端试水装置与专用排水设施相连，以提高系统的可靠性和安全性。 | 解答：不合理。（1）“试水阀设置在距地面2.1m高处”不合理。理由：末端试水装置设置高度宜为1.5m。（2）“把试水接头的流量设置为0.3L/s”不合理。理由：试水接头出水口的流量系数应等同于同楼层或同防火分区内的最小流量系数洒水喷头。（3）“压力表设置在距地面1.5m的位置”不合理。理由：压力表应设置在试水阀的上方。 | 0.85077 | 0.54631 | 0.78597 | 14.5368 | 0.0069342 | 0.57333 | 0.11436 | 0.19069 | 0.25676 | 0.050667 | 0.084633 | 0.41333 | 0.082447 | 0.13747
52 | 上海新建一座大型综合体建筑，地下3层，地上26层，一至四层为裙房，建筑高度23.5m，五层以上为塔楼（共四个塔楼），总建筑高度为98.5m，总建筑面积约11万m2（其中裙房部分的建筑面积约3.2万m2）。该建筑各层功能用途如下：地下一至三层为设备用房及地下车库，地上一至二层为商场，三层为娱乐城，包含一个KTV、一个电子游艺城和一个电影院（放映厅净空高度9米）。四层为超市（层高5.6m，储物高度3.8m），五层至二十六层为酒店。 超市内采用通透率85%的格栅类吊顶，开口净宽85mm，开口厚度18mm。电影院放映厅及地下车库不设吊顶，其余部位均为石膏板吊顶。 该建筑内设置有湿式自动喷水灭火系统。该商业建筑在地下二层设有750m3的消防水池一座，水池的有效容积和补水时间均符合要求，屋顶消防水箱间内设有消防稳压装置及50m3消防水箱一座。 现场检测中发现： 1. 该建筑所有场所均使用同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头，喷头型号为ZSTX15-68（℃）。所有吊顶场所均采取下垂式安装于吊顶下方，未吊顶场所用直径20mm的短立管直立向上安装于配水管上方。喷头溅水盘与顶板的距离均符合设计及规范要求。 2. 除超市内的配水管采用PVC—C管外，其余管道均采用镀锌钢管，连接方式均符合规范要求。所有设置吊顶的场所均有使用洒水软管调节喷头位置的情况存在，但软管长度均未超过1.8m。 3. 该建筑每一层均在盥洗间拖把池上方设有末端试水装置，利用拖把池排水。为防止有人利用末端试水装置涮洗拖把，故把试水阀设置在距地面2.1m高处，把试水接头的流量设置为0.3L/s。为了方便测试时读取压力表数据，把压力表设置在距地面1.5m的位置。 4. 每个塔楼设置一个报警阀组，所有报警阀组（包括保护裙房的阀组）所控制的喷头数均不超过800只。所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内，阀组间距及操作空间均满足规范要求。 5. 功能测试时，开启第23层的末端试水装置4min后，有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响，但消防水泵未启动。检测人员关闭末端试水装置，将火灾报警控制器（联动型）调至自动状态，喷淋泵启动并反馈信号。 功能测试有什么问题？消防水泵未启动的原因是什么？ | 根据描述，功能测试中存在以下问题： 1. **末端试水装置设置不当**：末端试水装置的流量设置为0.3L/s，这个数值过低。根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017的规定，末端试水装置的出水口流量系数应与同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头相等，通常不应小于0.94L/s（即K=80的标准喷头）。因此，0.3L/s的流量不能准确模拟实际火灾情况下的水流状态，可能导致系统响应不灵敏。 2. **消防水泵未启动的原因分析**： - **报警阀组误动作**：开启第23层的末端试水装置后，有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响，这表明可能存在管路连接错误或者报警阀组之间的隔离措施不足，导致一个区域的动作影响到了其他区域。 - **联动控制逻辑错误**：当检测人员将火灾报警控制器调至自动状态时，喷淋泵能够正常启动并反馈信号，这说明在手动状态下，可能由于某些条件未满足而导致消防水泵未能启动。例如，如果系统要求必须有多个独立的火警信号才能触发水泵启动，则单个末端试水装置不足以激活整个联动程序。 - **电源或控制系统故障**：尽管不太可能是主要原因，但仍需检查消防水泵的供电线路及控制回路是否完好无损，确保没有断电、短路等问题影响设备运行。 针对上述问题，建议采取如下措施进行整改： - 调整末端试水装置的设计参数，确保其流量符合相关标准要求。 - 检查并优化各报警阀组间的连接关系，避免出现不必要的联动现象；确认每个阀组所覆盖区域内是否存在潜在的泄漏点或其他异常状况。 - 审核火灾报警控制器与喷淋系统的联动编程，保证所有必要的输入信号均能正确触发相应的输出动作。 - 对消防水泵及其附属电气设备进行全面检查维护，排除任何可能导致其无法正常工作的隐患。 | 解答：（1）功能测试的问题①“开启第23层的末端试水装置4min后”不合理。理由：带延迟器的水力警铃，应在开启末端试水装置5～90s内发出报警铃声。②“有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响”不合理。理由：一个末端试水装置开启，应仅有一个报警阀组的水力警铃报警。③“消防水泵未启动”不合理。理由：报警阀组上的压力开关、消防水泵出水管上的低压压力开关或消防水箱出水管上的流量开关应连锁启动喷淋泵。④“将火灾报警控制器（联动型）调至自动状态，喷淋泵启动”不合理。理由：联动启泵信号应为“阀组压力开关+探测器报警信号或手报”的组合，但背景中并未触发任何火灾报警信号，说明联动逻辑有误。（2）水泵未启动的原因可能是报警阀组上的压力开关、消防水泵出水管上的低压压力开关或消防水箱出水管上的流量开关存在以下问题：① 至喷淋泵的线路故障。② 未按要求调试。③ 损坏。④ 质量有问题。⑤ 设定值不合理。 | 0.93874 | 0.35004 | 0.9079 | 9.654 | 0.14637 | 0.54255 | 0.29825 | 0.38491 | 0.20321 | 0.11144 | 0.14394 | 0.26596 | 0.1462 | 0.18868
53 | 某一类高层公共建筑全部设置为办公，建筑高度为128m，标准层层高为4m，地下室为汽车库和设备用房。该建筑地上部分室内外消火栓系统设计流量均为40L/s，地上自动喷水灭火系统设计流量为10L/s；地下汽车库室外消火栓系统设计流量为25L/s，室内消火栓系统设计流量为10L/s，自动喷水灭火系统设计流量为30L/s，防火分隔水幕系统设计流量为15L/s（火灾延续时间为3h），该建筑设置有消防水池，消防水池连续可靠补水量为100m3/h。 屋顶设置高位消防水箱和稳压装置，并设置有水箱间。室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。采用临时高压消防给水系统。消火栓给水系统采用转输水箱分区供水。 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查，情况如下: (1)在屋顶打开试验消火栓，放水3min后测量栓口的动压，测量值为0.30MPa，消防水枪充实水柱测量值为13m。 (2)在消防控制室可以掌握有关消防水泵和稳压泵的工作情况。 (3)系统管网的渗漏量大概是1.25L/s。 (4)记录稳压泵每小时启泵次数为25次，屋顶稳压装置气压水罐有效容积为450L。 根据背景描述，下列关于该建筑消防用水设计流量的选择中，满足该建筑灭火要求的是（ ）。 A 50L/s B 80L/s C 90L/s D 110L/s E 135L/s | 根据题目描述，我们需要计算该建筑在最不利情况下同时作用的消防用水设计流量。 首先明确各部分的设计流量： - 地上部分室内外消火栓系统设计流量均为40L/s（共80L/s）。 - 地上自动喷水灭火系统设计流量为10L/s。 - 地下汽车库室外消火栓系统设计流量为25L/s。 - 地下室内消火栓系统设计流量为10L/s。 - 地下自动喷水灭火系统设计流量为30L/s。 - 防火分隔水幕系统设计流量为15L/s。 根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）的规定，在同一时间内的火灾次数和一次灭火所需的消防给水设计流量应按以下原则确定：对于高层公共建筑，当其设有多个消防给水系统时，应考虑这些系统可能同时启动的情况，并选取其中的最大值或叠加值来作为总的消防用水设计流量。 考虑到题目的情况，如果发生火灾，需要同时考虑地上和地下部分的消防用水需求。因此，我们应当将上述提到的所有消防系统的设计流量相加： - 地上部分室内外消火栓系统+地上自动喷水灭火系统 = 80L/s + 10L/s = 90L/s - 地下部分室外消火栓系统+地下室内消火栓系统+地下自动喷水灭火系统+防火分隔水幕系统 = 25L/s + 10L/s + 30L/s + 15L/s = 80L/s 但是，根据规范要求，在实际设计中通常不会假设所有系统同时达到最大设计流量，而是依据实际情况合理估计。一般而言，对于这种高层公共建筑，会按照地上部分与地下部分分别考虑最大用水量，然后取较大者或者进行一定的叠加处理。 由于题目并未明确指出是否允许完全叠加所有系统的流量，但从安全角度出发，我们可以采取较为保守的方法，即认为在最不利的情况下，可能会出现地上部分与地下部分的部分系统同时启动的情形。基于此，我们可以选取地上部分的最大用水量90L/s加上地下部分的一个主要系统（例如自动喷水灭火系统30L/s）作为参考，总计约为120L/s。然而，从选项来看，直接选择所有地上系统（90L/s）加上所有地下系统（80L/s）中的一个较大值更为合适，即总和为90L/s+80L/s=170L/s，但显然超过了提供的选项范围。 综上所述，为了满足安全性和实用性，最接近且合理的答案应该是**E 135L/s**，因为这是所给选项中最接近于实际计算结果的值，同时也保证了足够的安全裕度。其他选项A、B、C、D均小于135L/s，可能不足以覆盖所有的消防需求。 | 正确答案：CDE【解析】一起火灾灭火所需消防用水的设计流量应由：室外消火栓+室内消火栓+自喷+泡沫灭火系统+水喷雾+固定消防炮+冷却水系统等需要同时作用的各种水灭火系统的设计流量组成，应按需要同时作用的各种水灭火系统最大设计流量之和确定。同时，地上和地下应分别计算。根据背景描述，地上为40+40+10=90L/s；地下为25+10+30+15=80L/s。取大值为90L/s。 | 0.88894 | 0.4713 | 0.80843 | 13.8788 | 0.0058724 | 0.65116 | 0.12308 | 0.20702 | 0.28235 | 0.052863 | 0.089054 | 0.44186 | 0.083516 | 0.14048
54 | 某一类高层公共建筑全部设置为办公，建筑高度为128m，标准层层高为4m，地下室为汽车库和设备用房。该建筑地上部分室内外消火栓系统设计流量均为40L/s，地上自动喷水灭火系统设计流量为10L/s；地下汽车库室外消火栓系统设计流量为25L/s，室内消火栓系统设计流量为10L/s，自动喷水灭火系统设计流量为30L/s，防火分隔水幕系统设计流量为15L/s（火灾延续时间为3h），该建筑设置有消防水池，消防水池连续可靠补水量为100m3/h。 屋顶设置高位消防水箱和稳压装置，并设置有水箱间。室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。采用临时高压消防给水系统。消火栓给水系统采用转输水箱分区供水。 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查，情况如下: (1)在屋顶打开试验消火栓，放水3min后测量栓口的动压，测量值为0.30MPa，消防水枪充实水柱测量值为13m。 (2)在消防控制室可以掌握有关消防水泵和稳压泵的工作情况。 (3)系统管网的渗漏量大概是1.25L/s。 (4)记录稳压泵每小时启泵次数为25次，屋顶稳压装置气压水罐有效容积为450L。 关于消防水泵的启停，下列说法错误的是（ ）。 A 当消防水池的水位下降到最低水位时，为防止水泵吸入空气而发生损坏，消防水泵应立即自动停止工作 B 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关，或报警阀压力开关、消火栓按钮等开关信号直接自动启动 C 消防水泵应能手动和自动启动 D 稳压泵应能手动和自动停止 E 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能，并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵 | 根据题目描述，以及结合消防给水及消火栓系统相关规范要求，对选项逐一分析： A. 当消防水池的水位下降到最低水位时，为防止水泵吸入空气而发生损坏，消防水泵应立即自动停止工作。此说法是正确的。为了保护消防水泵不因缺水而受损，通常会在消防水池设置低水位报警和停泵装置。 B. 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关，或报警阀压力开关、消火栓按钮等开关信号直接自动启动。这是符合规范要求的，确保了在火灾情况下能够迅速响应并启动消防水泵进行灭火作业。 C. 消防水泵应能手动和自动启动。这也是正确的，根据《建筑设计防火规范》等相关规定，消防水泵必须具备手动和自动两种启动方式以提高系统的可靠性和灵活性。 D. 稳压泵应能手动和自动停止。这一点表述有误。实际上，稳压泵主要是通过控制系统内的压力来决定其启停状态，即当管网内压力低于设定值时自动启动，高于设定值时自动停止，并不需要特别强调“手动停止”。因此，这个选项可能不是最准确的说法。 E. 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能，并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。这是非常重要的安全措施之一，确保即使电气控制部分出现故障也能及时启动消防泵，所以该说法正确。 综上所述，错误的说法是**D**：稳压泵应能手动和自动停止。 | 正确答案：AB【解析】消防水泵不应设置自动停泵的控制功能，停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定；消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关，或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动；消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关，但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置；消防水泵应能手动启停和自动启动；稳压泵应能手动和自动启停；消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能，并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。 | 0.91612 | 0.40958 | 0.88299 | 10.9141 | 0.21348 | 0.77519 | 0.35842 | 0.4902 | 0.60156 | 0.27698 | 0.37931 | 0.65891 | 0.30466 | 0.41667
55 | 某一类高层公共建筑全部设置为办公，建筑高度为128m，标准层层高为4m，地下室为汽车库和设备用房。该建筑地上部分室内外消火栓系统设计流量均为40L/s，地上自动喷水灭火系统设计流量为10L/s；地下汽车库室外消火栓系统设计流量为25L/s，室内消火栓系统设计流量为10L/s，自动喷水灭火系统设计流量为30L/s，防火分隔水幕系统设计流量为15L/s（火灾延续时间为3h），该建筑设置有消防水池，消防水池连续可靠补水量为100m3/h。 屋顶设置高位消防水箱和稳压装置，并设置有水箱间。室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。采用临时高压消防给水系统。消火栓给水系统采用转输水箱分区供水。 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查，情况如下: (1)在屋顶打开试验消火栓，放水3min后测量栓口的动压，测量值为0.30MPa，消防水枪充实水柱测量值为13m。 (2)在消防控制室可以掌握有关消防水泵和稳压泵的工作情况。 (3)系统管网的渗漏量大概是1.25L/s。 (4)记录稳压泵每小时启泵次数为25次，屋顶稳压装置气压水罐有效容积为450L。 根据背景，下列关于屋顶试验消火栓检测的说法中，不正确的是（ ）。 A 栓口动压符合规范要求 B 栓口动压不符合规范要求 C 消防水枪充实水柱符合规范要求 D 消防水枪充实水柱不符合规范要求 E 检查人员不需要去消防水泵房确认消火栓加压泵启动情况 | 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）以及《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014的相关规定，对于高层建筑的消火栓系统有以下要求： - 消火栓口动压：高区不应小于0.35MPa，低区不应小于0.25MPa。 - 水枪充实水柱长度：对于超过100m的公共建筑，其室内消火栓系统的水枪充实水柱应按13m计算。 基于上述信息分析题目中的选项： - 选项A和B涉及栓口动压。题目中提到屋顶试验消火栓放水3分钟后测量得到的栓口动压为0.30MPa。对于该高度的建筑（128m），按照规范要求，栓口动压不应小于0.35MPa，因此0.30MPa不满足规范要求。故此，选项A“栓口动压符合规范要求”是错误的；选项B“栓口动压不符合规范要求”是正确的。 - 选项C和D涉及消防水枪充实水柱。题目指出消防水枪充实水柱测量值为13m，这正好符合规范对超过100m高的公共建筑的要求。因此，选项C“消防水枪充实水柱符合规范要求”是正确的；选项D“消防水枪充实水柱不符合规范要求”是错误的。 - 选项E涉及到检查过程中是否需要去消防水泵房确认消火栓加压泵启动情况。虽然题目描述了可以在消防控制室掌握有关消防水泵和稳压泵的工作状态，但在实际操作中，为了确保系统正常运行，检查人员仍需到现场（包括消防水泵房）进行核实，以确保设备能够按照设计要求工作。因此，选项E的说法是不完全正确的。 综上所述，本题答案应该选择**A 和 E**。但是，如果只能选一个最不正确的选项，则应优先选择**A**，因为它直接违反了明确的技术标准。 | 正确答案：ADE【解析】高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所，消火栓栓口动压不应小于0.35MPa，且消防水枪充实水柱应按13m计算；其他场所，消火栓栓口动压不应小于0.25MPa，且消防水枪充实水柱应按10m计算。检查人员应到消防水泵房确认高区消火栓加压泵启动情况，在实际的检测工作中，需要多人到各个水泵处具体查看。虽然消防控制室有反馈信号，仍然需要到各设备设施处具体查看。补：动压不应大于0.50MPa；当动压大于0.70MPa时，必须设置减压装置。 | 0.88253 | 0.48472 | 0.81436 | 13.6261 | 0.072008 | 0.57273 | 0.21575 | 0.31343 | 0.24771 | 0.092784 | 0.135 | 0.38182 | 0.14384 | 0.20896
56 | 某一类高层公共建筑全部设置为办公，建筑高度为128m，标准层层高为4m，地下室为汽车库和设备用房。该建筑地上部分室内外消火栓系统设计流量均为40L/s，地上自动喷水灭火系统设计流量为10L/s；地下汽车库室外消火栓系统设计流量为25L/s，室内消火栓系统设计流量为10L/s，自动喷水灭火系统设计流量为30L/s，防火分隔水幕系统设计流量为15L/s（火灾延续时间为3h），该建筑设置有消防水池，消防水池连续可靠补水量为100m3/h。 屋顶设置高位消防水箱和稳压装置，并设置有水箱间。室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。采用临时高压消防给水系统。消火栓给水系统采用转输水箱分区供水。 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查，情况如下: (1)在屋顶打开试验消火栓，放水3min后测量栓口的动压，测量值为0.30MPa，消防水枪充实水柱测量值为13m。 (2)在消防控制室可以掌握有关消防水泵和稳压泵的工作情况。 (3)系统管网的渗漏量大概是1.25L/s。 (4)记录稳压泵每小时启泵次数为25次，屋顶稳压装置气压水罐有效容积为450L。 该建筑室内消火栓系统稳压泵出现频繁启停的可能原因有（ ）。 A 消火栓栓口漏水 B 稳压泵配套气压水罐有效储水容积偏小 C 电接点压力表故障 D 稳压泵设在屋顶 E 稳压泵选型不当 | 根据题目描述的情况，稳压泵频繁启停的原因可能有以下几点： 1. **消火栓栓口漏水**：如果系统中的某个或某些消火栓存在漏水情况，会导致压力下降，从而触发稳压泵启动以维持系统所需的压力。一旦压力恢复到设定值后，稳压泵停止运行；然而，由于持续的泄漏，压力很快又会下降，再次触发稳压泵启动，形成频繁启停的现象。 2. **稳压泵配套气压水罐有效储水容积偏小**：气压水罐的作用是在水泵不工作时通过压缩空气来保持系统的压力稳定。如果其有效储水容积太小，则不能很好地缓冲系统压力的变化，导致稳压泵需要频繁地启动来补充压力损失。 3. **电接点压力表故障**：电接点压力表用于监测系统压力，并控制稳压泵的启停。如果该设备出现故障，可能会错误地检测到压力变化，即使实际上没有达到需要启动稳压泵的程度也会发送启动信号给稳压泵，造成不必要的频繁启停。 4. **稳压泵选型不当**：如果稳压泵的设计参数与实际需求不符（例如流量过大、扬程过高），也可能导致它无法有效地在预定范围内调节压力，进而引起频繁启停现象。 选项D“稳压泵设在屋顶”并不直接导致稳压泵频繁启停的问题。通常来说，将稳压泵设置在高位有助于利用重力辅助供水，减少稳压泵的工作负荷。因此，这一选项不是造成问题的主要原因。 综上所述，正确答案应该是A、B、C和E。 | 正确答案：ACE【解析】选项A，消火栓栓口漏水，导致系统侧管网压力下降较快，稳压泵会频繁启动给系统侧补水充压。故选项A正确。选项B，稳压泵配套气压水罐有效储水偏小，如果不满足规范要求，可能导致稳压泵频繁启停,但本题当中明确写出气压罐的容积为450L，是满足规范要求的，故选项B不正确。选项C，电接点压力表故障可能会导致稳压泵不受其控制，出现频繁启动。故选项C正确。选项D，稳压泵频繁启停与其设置位置没有必然关系。故选项D错误。选项E，当稳压泵选型不当时，其工作会出现不正常的现象，可能会导致稳压泵出现频繁启停。故选项E正确。 | 0.88218 | 0.48542 | 0.86971 | 11.3983 | 0.13301 | 0.55474 | 0.27536 | 0.36804 | 0.24265 | 0.12 | 0.16058 | 0.33577 | 0.16667 | 0.22276
57 | 某一类高层公共建筑全部设置为办公，建筑高度为128m，标准层层高为4m，地下室为汽车库和设备用房。该建筑地上部分室内外消火栓系统设计流量均为40L/s，地上自动喷水灭火系统设计流量为10L/s；地下汽车库室外消火栓系统设计流量为25L/s，室内消火栓系统设计流量为10L/s，自动喷水灭火系统设计流量为30L/s，防火分隔水幕系统设计流量为15L/s（火灾延续时间为3h），该建筑设置有消防水池，消防水池连续可靠补水量为100m3/h。 屋顶设置高位消防水箱和稳压装置，并设置有水箱间。室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。采用临时高压消防给水系统。消火栓给水系统采用转输水箱分区供水。 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查，情况如下: (1)在屋顶打开试验消火栓，放水3min后测量栓口的动压，测量值为0.30MPa，消防水枪充实水柱测量值为13m。 (2)在消防控制室可以掌握有关消防水泵和稳压泵的工作情况。 (3)系统管网的渗漏量大概是1.25L/s。 (4)记录稳压泵每小时启泵次数为25次，屋顶稳压装置气压水罐有效容积为450L。 对系统进行年度检测时发现，消防水泵的自动和远程手动启动功能均失效，现场手动和机械应急启动功能有效，消防水泵控制柜故障的可能原因有（ ）。 A 控制回路继电器故障 B 控制回路电气线路故障 C 主电源故障 D 控制柜与水泵之间的接线断路 E 信号输出模块故障 | 根据题目描述，消防水泵的自动和远程手动启动功能均失效，但现场手动和机械应急启动功能有效。这种情况表明问题可能出在控制回路上，而不是主电源或水泵本身的问题。下面是对每个选项的具体分析： A. **控制回路继电器故障**：如果控制回路中的继电器出现故障，可能导致自动和远程手动启动功能失效。这是可能的原因之一。 B. **控制回路电气线路故障**：如果控制回路的电气线路出现问题，例如断线、短路等，也会导致自动和远程手动启动功能失效。这也是一个可能的原因。 C. **主电源故障**：如果主电源故障，那么不仅自动和远程手动启动功能会失效，连现场手动和机械应急启动功能也会受到影响。但题目中提到现场手动和机械应急启动功能是有效的，所以可以排除这个选项。 D. **控制柜与水泵之间的接线断路**：如果控制柜与水泵之间的接线断路，会导致所有启动方式都失效。但题目中提到现场手动和机械应急启动功能是有效的，所以也可以排除这个选项。 E. **信号输出模块故障**：如果信号输出模块故障，可能导致自动和远程手动启动功能失效。这也是一个可能的原因。 综上所述，最可能的原因是： - A. 控制回路继电器故障 - B. 控制回路电气线路故障 - E. 信号输出模块故障 因此，正确答案是 **A、B 和 E**。 | 正确答案：AB【解析】消防水泵不能正常启动的故障分析可以从系统设置和硬件损坏两个方面分析，主要包括:(1)压力开关设定值不正确。(2)系统各组件之间连线断开。(3)消防联动控制设备中的控制模块损坏。(4)水泵控制柜的控制模式未设定在“自动”状态。(5)水泵控制柜本身损坏。 | 0.86303 | 0.52339 | 0.78165 | 14.7512 | 0.0062101 | 0.36508 | 0.089844 | 0.1442 | 0.048387 | 0.011765 | 0.018927 | 0.20635 | 0.050781 | 0.081505
58 | 某一类高层公共建筑全部设置为办公，建筑高度为128m，标准层层高为4m，地下室为汽车库和设备用房。该建筑地上部分室内外消火栓系统设计流量均为40L/s，地上自动喷水灭火系统设计流量为10L/s；地下汽车库室外消火栓系统设计流量为25L/s，室内消火栓系统设计流量为10L/s，自动喷水灭火系统设计流量为30L/s，防火分隔水幕系统设计流量为15L/s（火灾延续时间为3h），该建筑设置有消防水池，消防水池连续可靠补水量为100m3/h。 屋顶设置高位消防水箱和稳压装置，并设置有水箱间。室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。采用临时高压消防给水系统。消火栓给水系统采用转输水箱分区供水。 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查，情况如下: (1)在屋顶打开试验消火栓，放水3min后测量栓口的动压，测量值为0.30MPa，消防水枪充实水柱测量值为13m。 (2)在消防控制室可以掌握有关消防水泵和稳压泵的工作情况。 (3)系统管网的渗漏量大概是1.25L/s。 (4)记录稳压泵每小时启泵次数为25次，屋顶稳压装置气压水罐有效容积为450L。 根据背景描述，下列关于建筑消火栓系统施工的做法中，不符合规范要求的是（ ）。 A 消防水泵吸水管上的控制阀直径大于消防水泵吸水口直径，控制阀采用沟槽式阀门 B 热浸镀锌钢管采用法兰连接时一定不能采用焊接连接 C 管径为DN80的管道采用螺纹活接头，在管道变径处采用单体异径接头 D 配水干管与配水管连接，采用沟槽式管件或机械三通 E 钢丝网骨架塑料复合管与直径为DN50的镀锌管道采用锁紧型承插式连接 | 根据背景描述，结合现行的《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014的相关要求，选项中不符合规范要求的是： B 热浸镀锌钢管采用法兰连接时一定不能采用焊接连接。 解析：热浸镀锌钢管采用法兰连接是可行的，并且在某些情况下，如果需要进行现场加工或调整，允许使用焊接。但是，焊接后应重新进行防腐处理以保证管道质量。因此，说“一定不能采用焊接连接”是过于绝对的说法，不完全符合实际情况和技术规范的要求。其他选项A、C、D、E均符合《消防给水及消火栓系统技术规范》中的相关条款要求。 正确答案为 B。 | 正确答案：BCD【解析】消防水泵的安装应符合下列要求:消防水泵吸水管上的控制阀直径不应小于消防水泵吸水口直径，控制阀应采用沟槽式或法兰式阀门。当热浸镀锌钢管采用法兰连接时应选用螺纹法兰，当必须焊接连接时，焊接应符合现行国家标准的有关规定。管径大于DN50的管道不应使用螺纹活接头，在管道变径处应采用单体异径接头。沟槽连接件(卡箍)连接应符合下列规定：配水干管(立管)与配水管(水平管)连接，应采用沟槽式管件，不应采用机械三通。钢丝网骨架塑料复合管给水管道与金属管道或金属管道附件的连接，应采用法兰或钢塑过渡接头连接，与直径小于或等于DN50的镀锌管道或内衬镀锌管的连接，宜采用锁紧型承插式连接。 | 0.84153 | 0.56297 | 0.8241 | 13.1795 | 0.11428 | 0.24161 | 0.31034 | 0.2717 | 0.054054 | 0.069565 | 0.060837 | 0.13423 | 0.17241 | 0.15094
59 | 某一类高层公共建筑全部设置为办公，建筑高度为128m，标准层层高为4m，地下室为汽车库和设备用房。该建筑地上部分室内外消火栓系统设计流量均为40L/s，地上自动喷水灭火系统设计流量为10L/s；地下汽车库室外消火栓系统设计流量为25L/s，室内消火栓系统设计流量为10L/s，自动喷水灭火系统设计流量为30L/s，防火分隔水幕系统设计流量为15L/s（火灾延续时间为3h），该建筑设置有消防水池，消防水池连续可靠补水量为100m3/h。 屋顶设置高位消防水箱和稳压装置，并设置有水箱间。室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。采用临时高压消防给水系统。消火栓给水系统采用转输水箱分区供水。 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查，情况如下: (1)在屋顶打开试验消火栓，放水3min后测量栓口的动压，测量值为0.30MPa，消防水枪充实水柱测量值为13m。 (2)在消防控制室可以掌握有关消防水泵和稳压泵的工作情况。 (3)系统管网的渗漏量大概是1.25L/s。 (4)记录稳压泵每小时启泵次数为25次，屋顶稳压装置气压水罐有效容积为450L。 下列关于消防水泵的调试和检测验收的结果中，符合规范要求的是（ ）。 A 以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时，消防水泵在50s时投入正常运行 B 以备用电源切换方式启动消防水泵时，消防水泵在90s时投入正常运行 C 吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常闭位置 D 消防水泵停泵时，水锤消除设施后的压力为水泵出口设计工作压力的1.3倍 E 消防水泵启动控制应置于自动启动位置 | 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014的要求，对于题目中所描述的情况，下面是对各个选项的分析： A. 以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时，消防水泵在50s时投入正常运行。**符合**规范要求。根据GB50974-2014第13.1.4条的规定，当采用自动直接启动方式或手动直接启动方式启动消防水泵时，消防水泵应在55秒内进入正常工作状态。 B. 以备用电源切换方式启动消防水泵时，消防水泵在90s时投入正常运行。**符合**规范要求。依据GB50974-2014第13.1.4条的规定，在使用备用电源切换方式启动消防水泵的情况下，消防水泵应该能在180秒（即3分钟）内开始正常工作。 C. 吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常闭位置。**不符合**规范要求。实际上，按照GB50974-2014的相关规定，为了保证系统的可靠性和随时可用性，吸水管和出水管上的控制阀门应当保持开启状态，并且需要定期检查其开闭状态，确保没有误操作导致关闭。 D. 消防水泵停泵时，水锤消除设施后的压力为水泵出口设计工作压力的1.3倍。**可能符合也可能不符合**具体取决于实际的设计参数。通常情况下，根据GB50974-2014第8.3.3条的规定，消防水泵停泵时的压力不应超过设计工作压力的1.4倍。因此，如果这里的“1.3倍”是在这个范围内的，则是合理的；但如果超过了该标准，则不符合要求。但基于题目提供的信息来看，此选项表述似乎是在允许范围内，故可视为**符合**。 E. 消防水泵启动控制应置于自动启动位置。**符合**规范要求。根据GB50974-2014第11.0.1条的规定，除非有特殊原因需要设置为手动模式外，消防水泵等关键设备的启动控制装置应当设置为自动模式，以便于紧急情况下能够迅速响应。 综上所述，正确答案是：A、B、E。而C项明显错误，D项虽然接近临界值但根据题意也应被视为符合要求。因此最终选择A、B、E。 | 正确答案：ADE【解析】以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时，消防水泵应在55s内投入正常运行，且应无不良噪声和振动。以备用电源切换方式启动消防水泵时，消防水泵应分别在1min内投入正常运行。以备用泵切换方式启动消防水泵时，消防水泵应分别在2min内投入正常运行。吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置，并应有明显标记。消防水泵停泵时，水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.4倍。消防水泵启动控制应置于自动启动挡。 | 0.89082 | 0.46728 | 0.80469 | 14.0439 | 0.066419 | 0.79825 | 0.2376 | 0.3662 | 0.61947 | 0.18325 | 0.28283 | 0.71053 | 0.21149 | 0.32596
60 | 上海市某建材市场综合仓库，地上3层，地下1层，建筑高度为13m。该仓库采用钢框架结构，一级耐火等级，仓库占地面积为5000m2，地上每层建筑面积为5000m2，地下一层建筑面积为2000m2，总建筑面积17000m2。仓库楼板承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，柱承重构件采用耐火极限2.50h的不燃性材料，梁承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料。东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限为0.50h的不燃材料。 仓库地下一层储存玻璃制品，首层储存卫浴洁具和建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板，储存岩棉板的区域建筑面积为260m2，占本层建筑面积的5.2%，卫生洁具采用木箱包装，木箱和泡沫衬垫体积为0.25m3，卫生洁具体积为0.48m3；二层储存一些紫檀木、海南黄花梨等名贵家具等，三层储存轻型铝材、木纹贴纸和装修用壁纸。首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，二层和三层采用防火墙划分为两个面积相等的防火分区，二层防火墙上设有1个宽高为3×3m的甲级防火门，三层防火墙上设有1个宽高为8×3m的防火卷帘。地下一层采用防火墙划分为4个防火分区，防火墙上均设有甲级防火门。 该仓库标准层东侧设有建筑面积450m2的独立办公室，采用耐火极限2.00h的防火隔墙、1.00h的楼板与车间分隔，通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.50h）作为疏散出口连通至仓库内；由于仓库内储存有名贵家具，为满足值班需求，在该厂房首层靠外墙处，设有一间仅供2人住宿的值班室，该值班室与厂房采用耐火极限为3.00h的防爆墙分隔，耐火极限1.50h的楼板与车间分隔，并有独立的安全出口。 仓库共设置多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间，防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门；在仓库靠两侧外墙的部位分别设置了一部室外楼梯，通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 判断该仓库的火灾危险性及各层的火灾危险性类别。 | 根据提供的信息，我们可以对上海市某建材市场综合仓库的火灾危险性及其各层的火灾危险性类别进行分析。依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）的相关规定，仓库的火灾危险性分类主要取决于储存物品的性质。 ### 仓库整体火灾危险性 - **地下一层**：储存玻璃制品，属于戊类火灾危险性。 - **首层**： - 卫浴洁具：如果主要是陶瓷、金属等材料制成，则通常归为戊类；但考虑到木箱包装和泡沫衬垫的存在，这部分可能需要特别注意其实际火灾风险。 - 建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板：酚醛泡沫是一种有机材料，具有一定的可燃性，因此这类物品通常被划分为丙类。 - 岩棉板：岩棉是无机纤维材料，不易燃烧，属于不燃材料，故归为戊类。 综合来看，首层因含有丙类物质而整体定为丙类火灾危险性。 - **二层**：储存紫檀木、海南黄花梨等名贵家具，木材属于易燃材料，因此该层应归为丙类火灾危险性。 - **三层**：轻型铝材（属不燃材料）、木纹贴纸（含木质成分，可能助燃）、装修用壁纸（多为易燃或难燃材料）。基于这些材料特性，三层也应视为丙类火灾危险性。 ### 各层具体火灾危险性类别 - **地下一层**：戊类 - **首层**：丙类 - **二层**：丙类 - **三层**：丙类 综上所述，虽然仓库内存在部分戊类物品，但由于存在大量丙类物品，尤其是首层至三层均涉及易燃材料的存储，因此整个仓库的主要火灾危险性应定为**丙类**。需要注意的是，在实际操作中还需考虑具体的消防措施是否能够有效降低火灾风险，并确保符合相关安全标准。此外，对于特定区域如办公室和值班室的安全隔离措施也显得尤为重要。 | 解答： （1）地下一层：玻璃制品为戊类，因此地下一层火灾危险性为戊类；（2）首层：首层储存卫浴洁具和建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板，其火灾危险性，卫浴洁具为戊类，酚醛泡沫保温装饰板为丁类，而可燃包装体积＞物品本身体积的1/2（0.25/0.48=52.08%＞1/2），故为丙类2项；（3）二层：紫檀木、海南黄花梨等木质家具，火灾危险性属于丙类2项；（4）三层：轻型铝材为戊类，木纹贴纸和装修用壁纸为丙类，故三层火灾危险性应属于丙类2项；（5）整座仓库：属于丙类（2项）仓库。同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时，仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。 | 0.90731 | 0.43057 | 0.91201 | 9.2848 | 0.12212 | 0.60584 | 0.29643 | 0.39808 | 0.19853 | 0.096774 | 0.13012 | 0.36496 | 0.17857 | 0.23981
61 | 上海市某建材市场综合仓库，地上3层，地下1层，建筑高度为13m。该仓库采用钢框架结构，一级耐火等级，仓库占地面积为5000m2，地上每层建筑面积为5000m2，地下一层建筑面积为2000m2，总建筑面积17000m2。仓库楼板承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，柱承重构件采用耐火极限2.50h的不燃性材料，梁承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料。东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限为0.50h的不燃材料。 仓库地下一层储存玻璃制品，首层储存卫浴洁具和建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板，储存岩棉板的区域建筑面积为260m2，占本层建筑面积的5.2%，卫生洁具采用木箱包装，木箱和泡沫衬垫体积为0.25m3，卫生洁具体积为0.48m3；二层储存一些紫檀木、海南黄花梨等名贵家具等，三层储存轻型铝材、木纹贴纸和装修用壁纸。首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，二层和三层采用防火墙划分为两个面积相等的防火分区，二层防火墙上设有1个宽高为3×3m的甲级防火门，三层防火墙上设有1个宽高为8×3m的防火卷帘。地下一层采用防火墙划分为4个防火分区，防火墙上均设有甲级防火门。 该仓库标准层东侧设有建筑面积450m2的独立办公室，采用耐火极限2.00h的防火隔墙、1.00h的楼板与车间分隔，通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.50h）作为疏散出口连通至仓库内；由于仓库内储存有名贵家具，为满足值班需求，在该厂房首层靠外墙处，设有一间仅供2人住宿的值班室，该值班室与厂房采用耐火极限为3.00h的防爆墙分隔，耐火极限1.50h的楼板与车间分隔，并有独立的安全出口。 仓库共设置多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间，防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门；在仓库靠两侧外墙的部位分别设置了一部室外楼梯，通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 请指出该仓库的耐火等级方面存在的消防安全问题，并简述理由。 | 根据提供的信息，该仓库在耐火等级方面存在以下消防安全问题： 1. **屋顶承重构件材料选择**： - 问题：屋顶承重构件使用的是耐火极限为1.50小时的难燃性材料。 - 理由：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）的要求，一级耐火等级建筑的所有主要结构件都应采用不燃性材料。而此处使用的难燃性材料不符合这一要求，可能会导致火灾时屋顶结构较早失效，增加火灾蔓延的风险。 2. **局部辅材仓库房间隔墙耐火极限不足**： - 问题：东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限仅为0.50小时。 - 理由：对于一级耐火等级的建筑物来说，其内部隔墙至少需要达到1.00小时以上的耐火极限，以确保能够有效阻止火灾通过墙体扩散到其他区域。0.50小时的耐火极限显然低于此标准，不足以提供足够的保护。 3. **独立办公室与车间之间的分隔措施**： - 问题：虽然采用了耐火极限2.00小时的防火隔墙和1.00小时楼板进行分隔，但连接处设置的防火门仅具有0.50小时的耐火隔热性和完整性。 - 理由：根据相关规范，当使用防火隔墙或楼板进行分隔时，所有开口部位也必须具备相应的防火性能，以保证整个系统的完整性。这里提到的防火门规格显然无法满足要求，可能成为火灾蔓延的一个薄弱环节。 4. **值班室与其他区域的分隔方式**： - 问题：值班室与厂房之间虽然使用了较高标准的防爆墙进行隔离，但是楼板仅采用了1.50小时耐火极限的设计。 - 理由：考虑到值班室内可能存在人员居住的情况，在发生火灾时需要更加严格地控制火焰及烟气向其他区域传播的可能性。因此建议提高楼板的耐火极限至2.00小时以上，以增强整体安全性。 综上所述，上述几点均涉及到了建筑耐火等级的具体要求，如果不加以改正，则可能导致实际应用中存在安全隐患。建议按照国家现行的相关法规和技术标准对这些问题进行整改，以确保建筑物在遇到火灾时能够提供足够长的安全疏散时间和有效的阻火效果。 | 解答：（1）柱承重构件采用耐火极限2.50h不燃性材料，不符合规范要求。理由：一级耐火等级的柱承重构件，应采用耐火极限不低于3.00h的不燃性构件。（2）梁承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，不符合规范要求。理由：一级耐火等级的梁承重构件，应采用耐火极限不低于2.00h的不燃性构件。（3）屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料，不符合规范要求。理由：一级耐火等级的屋顶承重构件，应采用耐火极限不低于1.50h的不燃性构件。（4）东侧局部辅材仓库房间隔墙采用耐火极限为0.50h的不燃性材料，不符合规范要求。理由：一级耐火等级的房间隔墙，应采用耐火极限不低于0.75h的不燃性构件。 | 0.83546 | 0.57365 | 0.88144 | 10.925 | 0.065239 | 0.56338 | 0.21108 | 0.3071 | 0.21277 | 0.079365 | 0.11561 | 0.33099 | 0.12401 | 0.18042
62 | 上海市某建材市场综合仓库，地上3层，地下1层，建筑高度为13m。该仓库采用钢框架结构，一级耐火等级，仓库占地面积为5000m2，地上每层建筑面积为5000m2，地下一层建筑面积为2000m2，总建筑面积17000m2。仓库楼板承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，柱承重构件采用耐火极限2.50h的不燃性材料，梁承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料。东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限为0.50h的不燃材料。 仓库地下一层储存玻璃制品，首层储存卫浴洁具和建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板，储存岩棉板的区域建筑面积为260m2，占本层建筑面积的5.2%，卫生洁具采用木箱包装，木箱和泡沫衬垫体积为0.25m3，卫生洁具体积为0.48m3；二层储存一些紫檀木、海南黄花梨等名贵家具等，三层储存轻型铝材、木纹贴纸和装修用壁纸。首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，二层和三层采用防火墙划分为两个面积相等的防火分区，二层防火墙上设有1个宽高为3×3m的甲级防火门，三层防火墙上设有1个宽高为8×3m的防火卷帘。地下一层采用防火墙划分为4个防火分区，防火墙上均设有甲级防火门。 该仓库标准层东侧设有建筑面积450m2的独立办公室，采用耐火极限2.00h的防火隔墙、1.00h的楼板与车间分隔，通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.50h）作为疏散出口连通至仓库内；由于仓库内储存有名贵家具，为满足值班需求，在该厂房首层靠外墙处，设有一间仅供2人住宿的值班室，该值班室与厂房采用耐火极限为3.00h的防爆墙分隔，耐火极限1.50h的楼板与车间分隔，并有独立的安全出口。 仓库共设置多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间，防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门；在仓库靠两侧外墙的部位分别设置了一部室外楼梯，通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 判断该仓库在占地面积和防火分区的划分方面是否合理，并简述理由。 | 根据提供的信息，对该仓库在占地面积和防火分区划分方面的合理性进行分析如下： ### 占地面积 - 该仓库地上每层建筑面积为5000平方米，地下一层建筑面积为2000平方米。 - 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版），对于耐火等级为一级的多层丙类仓库（假设该仓库属于丙类），其最大允许占地面积不应超过6000平方米。因此，从占地面积上看，该仓库符合规范要求。 ### 防火分区 - **地下一层**：采用防火墙划分为4个防火分区，每个防火分区的最大面积不超过500平方米（实际每个分区面积为500平方米）。根据《建筑设计防火规范》，地下或半地下室的每个防火分区最大允许建筑面积不应大于500平方米，除非设置了自动灭火系统等特殊措施后可适当增加。所以，地下一层的防火分区设置合理。 - **首层**：使用防火卷帘将空间划分为两个面积相等的防火分区，即每个分区面积约为2500平方米。按照《建筑设计防火规范》的规定，当建筑内设有自动喷水灭火系统时，单个防火分区的最大允许建筑面积可以扩大一倍。如果该仓库安装了自动喷水灭火系统，则这样的划分是合理的；否则，需要进一步核实是否超过了规定的最大值。 - **二层与三层**：均采用防火墙划分成两个面积相等的防火分区，每个分区面积也是2500平方米左右。同样地，如果没有特别措施如自动喷水灭火系统的支持，这可能超过了标准规定。但如果有相应设施，则满足要求。 ### 其他注意事项 - 对于存放特定物品如酚醛泡沫保温装饰板、岩棉板以及名贵家具的地方，需要注意这些材料本身的燃烧性能及其对火灾蔓延的影响，并采取适当的防护措施。 - 东侧辅材仓库房间隔墙耐火极限较低(0.50h)，需确保其不影响整体结构安全性和疏散路径的安全性。 - 值班室及办公室等辅助用房与主仓库之间的分隔措施看起来较为严格，但仍需确认所有开口部位（如门）是否达到相应级别的防火要求。 综上所述，除了需要确认首层、二层和三层防火分区的具体条件外（特别是是否有自动喷水灭火系统等因素影响），其他方面基本符合现行国家标准的要求。建议进一步审查相关设计文件以确保完全合规。 | 解答：（1）该仓库占地面积5000㎡，符合规范要求；理由：根据规范，该仓库应设置自动喷水灭火系统，丙类2项多层仓库占地面积不应大于4800㎡，增加1.0倍是9600㎡。该仓库占地面积为5000㎡，符合规范要求；（2）地上每层建筑面积5000㎡，划分为两个防火分区，不符合规范要求；理由：地上每层应至少划分3个防火分区，且每个防火分区不大于2400㎡。 | 0.90409 | 0.43798 | 0.77779 | 14.89 | 0.0047969 | 0.68056 | 0.12343 | 0.20896 | 0.28169 | 0.050505 | 0.085653 | 0.40278 | 0.073048 | 0.12367
63 | 上海市某建材市场综合仓库，地上3层，地下1层，建筑高度为13m。该仓库采用钢框架结构，一级耐火等级，仓库占地面积为5000m2，地上每层建筑面积为5000m2，地下一层建筑面积为2000m2，总建筑面积17000m2。仓库楼板承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，柱承重构件采用耐火极限2.50h的不燃性材料，梁承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料。东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限为0.50h的不燃材料。 仓库地下一层储存玻璃制品，首层储存卫浴洁具和建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板，储存岩棉板的区域建筑面积为260m2，占本层建筑面积的5.2%，卫生洁具采用木箱包装，木箱和泡沫衬垫体积为0.25m3，卫生洁具体积为0.48m3；二层储存一些紫檀木、海南黄花梨等名贵家具等，三层储存轻型铝材、木纹贴纸和装修用壁纸。首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，二层和三层采用防火墙划分为两个面积相等的防火分区，二层防火墙上设有1个宽高为3×3m的甲级防火门，三层防火墙上设有1个宽高为8×3m的防火卷帘。地下一层采用防火墙划分为4个防火分区，防火墙上均设有甲级防火门。 该仓库标准层东侧设有建筑面积450m2的独立办公室，采用耐火极限2.00h的防火隔墙、1.00h的楼板与车间分隔，通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.50h）作为疏散出口连通至仓库内；由于仓库内储存有名贵家具，为满足值班需求，在该厂房首层靠外墙处，设有一间仅供2人住宿的值班室，该值班室与厂房采用耐火极限为3.00h的防爆墙分隔，耐火极限1.50h的楼板与车间分隔，并有独立的安全出口。 仓库共设置多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间，防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门；在仓库靠两侧外墙的部位分别设置了一部室外楼梯，通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 请指出该仓库在平面布置和防火分隔方面存在的消防安全问题，并简述理由。 | 根据提供的信息，该仓库在平面布置和防火分隔方面存在以下消防安全问题： 1. **屋顶承重构件的耐火极限**： - 问题：屋顶承重构件采用的是耐火极限1.50h的难燃性材料。 - 理由：按照《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）的要求，一级耐火等级建筑的屋顶承重构件应使用不燃性材料。因此，这里的屋顶承重构件不符合要求。 2. **东侧局部辅材仓库房间隔墙的耐火极限**： - 问题：东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限为0.50h。 - 理由：根据《建筑设计防火规范》，对于储存物品火灾危险性较高的仓库，其内部隔墙的耐火极限一般不应低于1.00h。这里使用的0.50h的隔墙可能不足以有效阻止火势蔓延。 3. **首层防火分区的划分方式**： - 问题：首层通过防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区。 - 理由：虽然防火卷帘可以作为防火分区的一部分，但按照规定，在某些情况下，特别是当涉及到较大规模或较高风险区域时，建议优先考虑使用实体防火墙来划分防火分区以提高安全性。 4. **三层防火墙上设置的防火卷帘尺寸**： - 问题：三层防火墙上设有宽高为8×3m的防火卷帘。 - 理由：根据相关标准，防火卷帘的最大宽度通常不应超过20米，而高度限制则依据具体型号有所不同，但通常不宜过高。此处提到的具体尺寸需要进一步核实是否符合现行国家标准。 5. **独立办公室与车间之间的分隔措施**： - 问题：独立办公室与车间之间采用耐火极限2.00h的防火隔墙及1.00h楼板进行分隔，并通过一个耐火隔热性和完整性均为0.50h的防火门连通。 - 理由：考虑到办公室内可能存在较多人员以及重要文件资料等因素，建议提高该处防火门的耐火性能至至少乙级（即耐火隔热性和完整性均不低于0.90h），以增强安全防护能力。 6. **值班室设置**： - 问题：值班室内设于厂房首层靠外墙处，且仅有一条独立的安全出口。 - 理由：尽管设置了防爆墙和独立安全出口，但对于此类重要功能区而言，最好能够保证有两个以上相互远离的安全疏散路径，以便在紧急情况下提供更多的逃生选择。 7. **室外楼梯设置**： - 问题：通向室外楼梯的疏散门采用普通木门。 - 理由：为了确保人员能够在火灾发生时迅速安全地撤离现场，所有用于疏散用途的门都应当具备一定的防火性能，至少达到乙级防火门的标准。 请注意，上述分析基于所提供信息并结合我国现行的相关法律法规和技术规范进行。实际情况中还需结合具体设计图纸、施工情况等进行全面评估。 | 解答：（1）地上一层采用防火卷帘划分防火分区，不符合规范要求；理由：仓库的防火分区之间必须采用防火墙进行分隔，不得使用防火卷帘。（2）三层防火墙上设有1个宽高为8×3m的防火卷帘，不符合规范要求；理由：丙类仓库中防火卷帘的宽度一般控制在不大于6.0m，高度最好控制在4.0m以下，以保证该部位分隔的有效性。（3）该仓库标准层东侧设有独立办公室，采用耐火极限2.00h的防火隔墙，1.00h的楼板与车间分隔。不符合规范要求；理由：办公室设置在丙类仓库内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。（4）办公室通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.50h）为丙级防火门，不符合规范要求；理由：办公室与其他区域分隔时，隔墙上确需开设相互连通的门，应采用乙级防火门。（5）在该厂房首层靠外墙处，设有一间供2人住宿的值班室，不符合规范要求；理由：员工宿舍严禁设置在仓库内。 | 0.92824 | 0.37883 | 0.93089 | 8.3511 | 0.10418 | 0.6802 | 0.28755 | 0.40422 | 0.2449 | 0.10323 | 0.14523 | 0.35025 | 0.14807 | 0.20814
64 | 上海市某建材市场综合仓库，地上3层，地下1层，建筑高度为13m。该仓库采用钢框架结构，一级耐火等级，仓库占地面积为5000m2，地上每层建筑面积为5000m2，地下一层建筑面积为2000m2，总建筑面积17000m2。仓库楼板承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，柱承重构件采用耐火极限2.50h的不燃性材料，梁承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料。东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限为0.50h的不燃材料。 仓库地下一层储存玻璃制品，首层储存卫浴洁具和建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板，储存岩棉板的区域建筑面积为260m2，占本层建筑面积的5.2%，卫生洁具采用木箱包装，木箱和泡沫衬垫体积为0.25m3，卫生洁具体积为0.48m3；二层储存一些紫檀木、海南黄花梨等名贵家具等，三层储存轻型铝材、木纹贴纸和装修用壁纸。首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，二层和三层采用防火墙划分为两个面积相等的防火分区，二层防火墙上设有1个宽高为3×3m的甲级防火门，三层防火墙上设有1个宽高为8×3m的防火卷帘。地下一层采用防火墙划分为4个防火分区，防火墙上均设有甲级防火门。 该仓库标准层东侧设有建筑面积450m2的独立办公室，采用耐火极限2.00h的防火隔墙、1.00h的楼板与车间分隔，通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.50h）作为疏散出口连通至仓库内；由于仓库内储存有名贵家具，为满足值班需求，在该厂房首层靠外墙处，设有一间仅供2人住宿的值班室，该值班室与厂房采用耐火极限为3.00h的防爆墙分隔，耐火极限1.50h的楼板与车间分隔，并有独立的安全出口。 仓库共设置多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间，防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门；在仓库靠两侧外墙的部位分别设置了一部室外楼梯，通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 判断该仓库疏散设置是否合理，并简述理由。 | 根据提供的信息，我们可以从几个方面来评估该仓库疏散设置的合理性： 1. **楼梯间设置**： - 仓库设置了多部净宽度为1.1m的封闭楼梯间。按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求，对于多层厂房或仓库来说，封闭楼梯间的最小净宽度应满足人员疏散需求，一般情况下不应小于1.1米。因此，在这一点上，楼梯间的宽度符合要求。 - 封闭楼梯间直接开向防火分区的门采用双向弹簧门。这有助于在紧急情况下快速开启，但也需要注意确保这些门在火灾时能够保持关闭状态以防止烟气蔓延。建议检查这些门是否配备了自动关闭装置。 2. **室外楼梯设置**： - 在靠两侧外墙设置了通向室外的楼梯，并且疏散门采用普通木门正对梯段。这里存在一些问题：首先，普通木门在火灾条件下可能无法有效阻挡火势蔓延，建议使用至少乙级以上的防火门；其次，疏散门应避免直接面向梯段设置，以减少人员拥挤造成的危险。此外，《建筑设计防火规范》规定，室外疏散楼梯应采用不燃材料建造，且其耐火极限不应低于0.25小时，同时应设有防滑措施。 3. **独立办公室与值班室的安全出口**： - 独立办公室通过隔墙上开设的防火门连通至仓库内作为疏散出口，这需要确保该防火门具有足够的耐火性能以及易于操作性。 - 值班室设有独立安全出口是合理的做法，但需确认该出口是否直接通往室外或其他安全区域，而不是仅限于仓库内部。 综上所述，虽然大部分疏散设施的设计基本符合规范要求，但仍存在几点需要注意的地方： - 室外楼梯的疏散门材质和位置需要改进。 - 应确保所有用于疏散的门都具备良好的防火性能并易于开启。 - 对于特殊用途的空间如值班室等，必须保证其拥有可靠的独立逃生路径。 最后，请注意以上分析基于提供的信息进行，实际项目中还需结合具体情况进行详细审查，并遵循最新的国家消防标准和技术指南。如果可能的话，建议聘请专业的消防安全工程师进行全面检查和指导。 | 解答：（1）仓库共设置多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间，防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门，不符合规范要求；理由：仓库内每个防火分区通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。（2）通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。不符合规范要求；理由：通向室外楼梯的门应采用乙级防火门，并应向外开启，且疏散门不应正对梯段。（3）办公室通过隔墙上开设的丙级防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.5h）作为疏散出口连通至仓库内，不符合规范要求。理由：办公室设置在丙类仓库内时，应设置独立的安全出口，且不少于2个。 | 0.90447 | 0.4371 | 0.906 | 9.7601 | 0.064779 | 0.68504 | 0.2345 | 0.3494 | 0.28571 | 0.097297 | 0.14516 | 0.41732 | 0.14286 | 0.21285
65 | 某市购物中心工程，建筑面积6万平方米，地上5层，地下2层，建筑高度23.8m。购物中心内设有消火栓系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、火灾自动报警系统等消防设施。 消防控制室设置在地下一层，并设有直通室外的安全出口。消防控制室内设有火灾报警控制器、消防联动控制器、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置等设备。 购物中心首层至地上3层通过一个中庭相互连通，中庭高度15m，在中庭四周设有防火卷帘。购物中心中庭内设置了两组线型光束感烟火灾探测器，光束轴线距地13.5m，两组探测器光束轴线之间距离15.0m。 地上5层商场内一疏散走道，宽度为2.8m，长度为53m，在顶棚居中设置了点型感温探测器。 地下一层一个设备间布置26台电力控制柜，顶棚安装了点型光电感烟探测器，控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器。设备间共设有一台单管吸气式感烟火灾探测器，其采样主管长45m，敷设在电力控制柜上方，通过毛细采样管进入每个电力控制柜，每根毛细管长度为5m。 在设计时为了节省建筑空间，将火灾自动报警系统的电缆和低压照明电缆设置在同一个电缆竖井的相邻墙面上。火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路、报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路均采用铜芯电线电缆。线路采用明敷的方式，并用塑料管进行保护。 购物中心中庭四周防火卷帘的联动控制应当如何设计？ | 购物中心中庭四周防火卷帘的联动控制设计是消防安全的重要组成部分，需要遵循国家相关标准和规范，如《建筑设计防火规范》GB50016、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116等。根据这些规范以及实际应用场景，防火卷帘的联动控制可以按照以下原则进行设计： 1. **触发条件**：当中庭内的线型光束感烟火灾探测器检测到火情时，或者当相邻区域（如与中庭相连通的空间）内安装的点型感烟或感温探测器发出警报信号时，应能触发防火卷帘的动作。 2. **动作方式**： - 在接到火警信号后，首先应让防火卷帘下降至距地面约1.8米处暂停，以便于人员紧急疏散。 - 当确认现场无人员需要撤离时（例如通过手动按钮、消防控制室远程操作等方式），再将卷帘完全关闭到底部，以隔断火焰蔓延路径。 3. **控制系统**：防火卷帘的启闭应当由设置在消防控制中心内的消防联动控制器来统一管理。此外，在现场还应设有手动控制装置，以便于特殊情况下的人工干预。 4. **反馈信息**：防火卷帘的状态（开启/部分关闭/全闭）应该能够实时反馈给消防控制室，并且能够在火灾自动报警系统的显示器上显示出来，便于监控人员及时掌握现场情况并作出相应决策。 5. **电源保障**：为确保防火卷帘能在任何情况下正常工作，其供电系统需具备一定的冗余度，即除了主电源外，还需配备应急备用电源。同时，所有电气线路都应采取适当措施防止受到外部因素的影响而失效。 6. **测试与维护**：定期对防火卷帘及其联动控制系统进行功能性和安全性检查，确保设备处于良好状态，随时可以投入使用。 综上所述，对于该购物中心项目而言，针对中庭周围布置的防火卷帘，其联动控制方案的设计不仅要考虑到快速响应火灾的能力，还需要兼顾人员的安全疏散需求，同时保证整个系统的可靠性和易用性。 | 解答：①由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的联动触发信号，防火卷帘控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后，联动控制防火卷帘直接下降到楼板地面。②由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降，并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落。③防火卷帘下降至楼板的动作信号，以及防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号应反馈至消防联动控制器。 | 0.86511 | 0.5194 | 0.8278 | 13.1444 | 0.041034 | 0.66355 | 0.2058 | 0.31416 | 0.21698 | 0.06686 | 0.10222 | 0.40187 | 0.12464 | 0.19027
66 | 某市购物中心工程，建筑面积6万平方米，地上5层，地下2层，建筑高度23.8m。购物中心内设有消火栓系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、火灾自动报警系统等消防设施。 消防控制室设置在地下一层，并设有直通室外的安全出口。消防控制室内设有火灾报警控制器、消防联动控制器、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置等设备。 购物中心首层至地上3层通过一个中庭相互连通，中庭高度15m，在中庭四周设有防火卷帘。购物中心中庭内设置了两组线型光束感烟火灾探测器，光束轴线距地13.5m，两组探测器光束轴线之间距离15.0m。 地上5层商场内一疏散走道，宽度为2.8m，长度为53m，在顶棚居中设置了点型感温探测器。 地下一层一个设备间布置26台电力控制柜，顶棚安装了点型光电感烟探测器，控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器。设备间共设有一台单管吸气式感烟火灾探测器，其采样主管长45m，敷设在电力控制柜上方，通过毛细采样管进入每个电力控制柜，每根毛细管长度为5m。 在设计时为了节省建筑空间，将火灾自动报警系统的电缆和低压照明电缆设置在同一个电缆竖井的相邻墙面上。火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路、报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路均采用铜芯电线电缆。线路采用明敷的方式，并用塑料管进行保护。 指出中庭线型光束感烟探测器设置上的问题，说明理由。 | 根据您提供的信息，中庭内设置的线型光束感烟火灾探测器存在以下问题： 1. **光束轴线距地高度问题**：按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）的要求，线型光束感烟火灾探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m～1.0m，而题目中提到光束轴线距地13.5m。假设中庭高度为15m，则光束轴线到顶棚的距离仅为1.5m。虽然这个数值在推荐范围内，但考虑到实际应用中的维护便利性以及可能存在的建筑结构遮挡等因素，通常建议尽可能靠近顶棚安装以减少干扰并提高检测效率。 2. **两组探测器光束轴线之间距离过远**：根据相关标准规定，相邻两组线型光束感烟火灾探测器之间的水平距离不应大于14米。但在本案例中，两组探测器光束轴线之间的距离达到了15.0m，这超过了允许的最大间距，可能导致某些区域未能得到有效监控，从而影响火灾早期发现的能力。 综上所述，针对上述两点不足之处，建议调整线型光束感烟火灾探测器的布置方案，确保其符合国家现行消防技术规范要求，特别是注意控制好光束轴线与顶棚的距离以及合理规划各组探测器间的相对位置，以保证整个中庭空间内的消防安全。同时，在具体实施过程中还应考虑建筑物内部的具体构造特点及使用功能需求，必要时可咨询专业设计单位或消防部门的意见。 | 解答：①光束轴线距地13.5m不符合要求。理由：光束轴线距顶棚高度应在0.3～1m之间，实际上，光束轴线距顶棚的距离为15-13.5=1.5m＞1m。②两组探测器光束轴线之间距离15.0m不符合要求。理由：两组探测器光束轴线之间距离应不大于14m，实际上，两组探测器光束轴线之间距离15.0m＞14m。 | 0.80981 | 0.61674 | 0.77173 | 15.0279 | 0.026173 | 0.65672 | 0.17121 | 0.2716 | 0.30303 | 0.078125 | 0.12422 | 0.50746 | 0.1323 | 0.20988
67 | 某市购物中心工程，建筑面积6万平方米，地上5层，地下2层，建筑高度23.8m。购物中心内设有消火栓系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、火灾自动报警系统等消防设施。 消防控制室设置在地下一层，并设有直通室外的安全出口。消防控制室内设有火灾报警控制器、消防联动控制器、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置等设备。 购物中心首层至地上3层通过一个中庭相互连通，中庭高度15m，在中庭四周设有防火卷帘。购物中心中庭内设置了两组线型光束感烟火灾探测器，光束轴线距地13.5m，两组探测器光束轴线之间距离15.0m。 地上5层商场内一疏散走道，宽度为2.8m，长度为53m，在顶棚居中设置了点型感温探测器。 地下一层一个设备间布置26台电力控制柜，顶棚安装了点型光电感烟探测器，控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器。设备间共设有一台单管吸气式感烟火灾探测器，其采样主管长45m，敷设在电力控制柜上方，通过毛细采样管进入每个电力控制柜，每根毛细管长度为5m。 在设计时为了节省建筑空间，将火灾自动报警系统的电缆和低压照明电缆设置在同一个电缆竖井的相邻墙面上。火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路、报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路均采用铜芯电线电缆。线路采用明敷的方式，并用塑料管进行保护。 简述中庭内安装的线型光束感烟火灾探测器的调试要求。 | 中庭内安装的线型光束感烟火灾探测器在调试时需要满足以下要求： 1. **设备检查**：首先确保所使用的探测器型号符合设计文件的要求，且具有合格证、检验报告等证明材料。此外，还应确认探测器及其配件（如发射器、接收器）无损坏、无变形。 2. **位置与安装高度校核**：根据题目描述，探测器光束轴线距地面高度为13.5米，两组探测器之间的距离为15米。这需要按照GB 50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》的规定进行验证，确保其设置能够有效覆盖检测区域，同时避免因遮挡物导致误报或漏报。 3. **信号传输测试**： - 调试过程中需使用专用工具模拟不同浓度的烟雾环境来测试探测器是否能准确响应，并将报警信号及时发送至消防控制室。 - 对于多组探测器组成的网络，还需验证各组间的数据通讯是否正常，确保整个系统的联动性能良好。 4. **灵敏度调整**：依据现场实际情况调整探测器的工作参数（如灵敏度等级），使之既能快速反应火灾初期产生的微量烟雾，又能减少日常运营中的误报率。 5. **清洁与维护**：完成初步调试后，应对所有探测器表面进行彻底清理，去除灰尘等可能影响探测效果的因素。并制定定期巡检计划，保证长期稳定运行。 6. **记录保存**：最后，所有调试过程中的关键数据和结果都应当详细记录下来，包括但不限于测试日期、参与人员、具体操作步骤、发现的问题及解决方案等信息，便于日后查阅和故障排查。 7. **遵守安全规范**：在整个调试过程中必须严格遵守相关安全操作规程，防止发生意外事故；同时也要注意保护好现场其他设施不受损害。 通过上述步骤可以有效地对中庭内的线型光束感烟火灾探测器进行调试，确保其功能正常发挥，在实际应用中起到应有的预警作用。 | 解答：①逐一调整探测器的光路调节装置，使探测器处于正常监视状态，用减光率为0.9dB的减光片遮挡光路，探测器不应发出火灾报警信号；②用产品生产企业设定减光率（1.0dB～10.0dB）的减光片遮挡光路， 探测器应发出火灾报警信号；③用减光率为11.5dB的减光片遮挡光路，探测器应发出故障信号或火灾报警信号。 | 0.76401 | 0.68701 | 0.71632 | 16.8953 | 0.0025239 | 0.33803 | 0.072508 | 0.1194 | 0.028571 | 0.0060606 | 0.01 | 0.21127 | 0.045317 | 0.074627
68 | 某市购物中心工程，建筑面积6万平方米，地上5层，地下2层，建筑高度23.8m。购物中心内设有消火栓系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、火灾自动报警系统等消防设施。 消防控制室设置在地下一层，并设有直通室外的安全出口。消防控制室内设有火灾报警控制器、消防联动控制器、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置等设备。 购物中心首层至地上3层通过一个中庭相互连通，中庭高度15m，在中庭四周设有防火卷帘。购物中心中庭内设置了两组线型光束感烟火灾探测器，光束轴线距地13.5m，两组探测器光束轴线之间距离15.0m。 地上5层商场内一疏散走道，宽度为2.8m，长度为53m，在顶棚居中设置了点型感温探测器。 地下一层一个设备间布置26台电力控制柜，顶棚安装了点型光电感烟探测器，控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器。设备间共设有一台单管吸气式感烟火灾探测器，其采样主管长45m，敷设在电力控制柜上方，通过毛细采样管进入每个电力控制柜，每根毛细管长度为5m。 在设计时为了节省建筑空间，将火灾自动报警系统的电缆和低压照明电缆设置在同一个电缆竖井的相邻墙面上。火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路、报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路均采用铜芯电线电缆。线路采用明敷的方式，并用塑料管进行保护。 指出地下一层设备间内探测器的设置是否符合要求？给出正确做法。 | 根据提供的信息，地下一层设备间内探测器的设置存在一些不符合规范要求的地方。以下是具体分析及建议： 1. **单管吸气式感烟火灾探测器采样主管长度**：按照《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.2.17条的规定，单管吸气式感烟火灾探测器的采样管道总长不宜超过200m，单根采样管长度不宜超过100m。虽然这里提到的45m长度符合这一要求，但还需要注意的是，对于每个电力控制柜采用毛细采样管的情况，如果毛细采样管过长或数量过多，可能会影响整个系统的灵敏度。通常情况下，每根毛细采样管长度不应超过4米以保证足够的响应速度和检测精度。因此，这里使用的5米长毛细采样管略长于推荐值。 - **正确做法**：确保每根毛细采样管的长度不超过4米，以提高探测效率和准确性。 2. **点型光电感烟探测器与管路式吸气感烟火灾探测器并用**：在同一区域内同时安装两种类型的火灾探测器是可以接受的做法，特别是当该区域有特殊需求或者需要提供多重安全保障时。但是需要注意的是，应合理规划两种探测器的位置布局，避免互相干扰，同时也要考虑到维护管理上的便利性。 - **正确做法**：保持两种类型探测器之间适当的距离，并确保它们能够有效地覆盖整个空间而不会产生盲区；此外，还应该定期检查这两种探测器的工作状态，确保其正常运行。 3. **电缆布置问题**：将火灾自动报警系统的电缆与低压照明电缆置于同一竖井中相邻墙面是不合适的。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）的相关规定，消防用电设备的供电线路与其他非消防用电设备的配电线路应当分开敷设。这样做可以减少在发生火灾时由于非消防电源故障而导致消防系统失效的风险。 - **正确做法**：应当将火灾自动报警系统及其相关线路单独敷设于专用的电缆井或桥架内，远离其他类型的电气线路。若条件不允许，则至少要采取有效的隔离措施，比如使用耐火隔板等方法来分隔不同性质的电缆。 综上所述，针对地下一层设备间内探测器的设置，主要需调整毛细采样管的长度以及改善电缆布线方式，以符合国家现行标准的要求。 | 解答：①一台单管吸气式感烟火灾探测器保护26台控制柜不符合要求。正确做法：增加一台单管探测器或单管改为双管吸气式感烟探测器，保证每根采样管保护的电力控制柜不超过25台。②每根毛细管长度为5m不符合要求。正确做法：减少毛细采样管的长度，使其每根不超过4m。 | 0.85666 | 0.53543 | 0.7418 | 16.0115 | 0.0014104 | 0.5873 | 0.088305 | 0.15353 | 0.27419 | 0.04067 | 0.070833 | 0.44444 | 0.066826 | 0.11618
69 | 某市购物中心工程，建筑面积6万平方米，地上5层，地下2层，建筑高度23.8m。购物中心内设有消火栓系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、火灾自动报警系统等消防设施。 消防控制室设置在地下一层，并设有直通室外的安全出口。消防控制室内设有火灾报警控制器、消防联动控制器、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置等设备。 购物中心首层至地上3层通过一个中庭相互连通，中庭高度15m，在中庭四周设有防火卷帘。购物中心中庭内设置了两组线型光束感烟火灾探测器，光束轴线距地13.5m，两组探测器光束轴线之间距离15.0m。 地上5层商场内一疏散走道，宽度为2.8m，长度为53m，在顶棚居中设置了点型感温探测器。 地下一层一个设备间布置26台电力控制柜，顶棚安装了点型光电感烟探测器，控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器。设备间共设有一台单管吸气式感烟火灾探测器，其采样主管长45m，敷设在电力控制柜上方，通过毛细采样管进入每个电力控制柜，每根毛细管长度为5m。 在设计时为了节省建筑空间，将火灾自动报警系统的电缆和低压照明电缆设置在同一个电缆竖井的相邻墙面上。火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路、报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路均采用铜芯电线电缆。线路采用明敷的方式，并用塑料管进行保护。 指出该商场地上5层疏散走道顶棚上设置的探测器的消防安全问题， 给出正确做法。并指出按正确做法，应安装的探测器数量不应少于多少只？ | 根据《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）的相关要求，对于地上5层商场内宽度为2.8m、长度为53m的疏散走道，在顶棚居中设置了点型感温探测器，存在以下消防安全问题： 1. **探测器类型选择不当**：在疏散走道等场所，一般推荐使用点型感烟火灾探测器而非点型感温火灾探测器。因为感烟探测器对初期火灾反应更灵敏，能更早地发现火灾隐患。 2. **探测器布置间距过大**：根据规范要求，点型感烟火灾探测器的最大保护面积不应超过50平方米，且两个探测器之间的最大距离不应超过10米。而该疏散走道长53米，仅设置了一个探测器，显然不符合规范要求。 ### 正确做法 - **更换探测器类型**：将现有的点型感温探测器更换为点型感烟火灾探测器。 - **调整探测器数量与位置**：按照规范要求重新布置探测器。由于疏散走道宽度为2.8米，假设采用A2类点型感烟火灾探测器（适用于高度不超过12米的房间或走道），其最大保护面积为60平方米，但考虑到实际应用中的安全裕度，建议每个探测器的有效保护半径不超过5米。 ### 计算所需探测器数量 - 疏散走道总长度为53米，若以5米为一个探测器的有效保护范围，则至少需要 \(\lceil\frac{53}{5}\rceil = 11\) 只探测器来覆盖整个走道。 - 实际安装时，还应考虑探测器的具体安装位置和可能存在的障碍物影响等因素，适当增加探测器数量以确保全面覆盖。 综上所述，按正确做法，该疏散走道应安装不少于11只点型感烟火灾探测器。 | 解答：（1）设置点型感温探测器不符合要求。正确做法：应设置点型感烟火灾探测器。（2）小于3m内走道上设置的点型感烟探测器的间距不应大于15m。因此，至少安装4只探测器。 | 0.88018 | 0.48953 | 0.76865 | 15.1713 | 0.00096523 | 0.75 | 0.10345 | 0.18182 | 0.33333 | 0.044983 | 0.079268 | 0.525 | 0.072414 | 0.12727
70 | 某市购物中心工程，建筑面积6万平方米，地上5层，地下2层，建筑高度23.8m。购物中心内设有消火栓系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、火灾自动报警系统等消防设施。 消防控制室设置在地下一层，并设有直通室外的安全出口。消防控制室内设有火灾报警控制器、消防联动控制器、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置等设备。 购物中心首层至地上3层通过一个中庭相互连通，中庭高度15m，在中庭四周设有防火卷帘。购物中心中庭内设置了两组线型光束感烟火灾探测器，光束轴线距地13.5m，两组探测器光束轴线之间距离15.0m。 地上5层商场内一疏散走道，宽度为2.8m，长度为53m，在顶棚居中设置了点型感温探测器。 地下一层一个设备间布置26台电力控制柜，顶棚安装了点型光电感烟探测器，控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器。设备间共设有一台单管吸气式感烟火灾探测器，其采样主管长45m，敷设在电力控制柜上方，通过毛细采样管进入每个电力控制柜，每根毛细管长度为5m。 在设计时为了节省建筑空间，将火灾自动报警系统的电缆和低压照明电缆设置在同一个电缆竖井的相邻墙面上。火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路、报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路均采用铜芯电线电缆。线路采用明敷的方式，并用塑料管进行保护。 该购物中心火灾自动报警系统的布线是否合理，并说明理由。 | 根据你提供的信息，该购物中心火灾自动报警系统的布线存在一些不合理之处。下面我将逐一分析并说明理由： 1. **电缆与低压照明电缆共用竖井**： - 根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）的规定，消防用电设备的配电线路和控制回路宜单独设置，并应采用阻燃或耐火电线、电缆；当与其他配电线路敷设在同一电缆井、沟内时，应采取穿金属管或封闭式金属线槽等防火保护措施。 - 将火灾自动报警系统的电缆与低压照明电缆设置在同一个电缆竖井内，虽然分别布置在相邻墙面上，但仍然存在安全隐患。建议将这两类电缆分开设置，以提高安全性。 2. **线路采用明敷的方式，并用塑料管进行保护**： - 根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013的要求，火灾自动报警系统的传输线路应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆，并且应选择耐火型或阻燃型产品。对于明敷设的线路，应采取穿金属管、封闭式金属线槽或难燃材料的刚性塑料管保护。 - 使用塑料管作为保护措施并不符合规范要求。塑料管在高温下容易变形甚至燃烧，不能提供足够的防火保护。建议改用金属管或封闭式金属线槽来保护线路。 3. **点型感温探测器设置**： - 地上5层商场内疏散走道宽度为2.8m，长度为53m，在顶棚居中设置了点型感温探测器。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013的规定，点型感温探测器的最大保护面积不应超过20平方米，最大保护半径不应超过3.6米。 - 走道长度为53米，仅在顶棚居中设置一个点型感温探测器显然不够。建议根据规范要求增设更多探测器，确保整个走道都在探测范围内。 4. **单管吸气式感烟火灾探测器的采样主管长度**： - 设备间内设置了一台单管吸气式感烟火灾探测器，其采样主管长45m。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013的规定，单管吸气式感烟火灾探测器的采样管道总长度不宜超过200m，每根毛细采样管长度不宜超过7m。 - 每根毛细管长度为5m，符合规范要求。但需要注意的是，采样主管长度较长时，需要确保其性能不受影响，并且定期进行维护检查。 综上所述，该购物中心火灾自动报警系统的布线存在一定的不合理之处，特别是在电缆竖井的设置、线路保护措施以及探测器的布局等方面。建议按照相关规范进行调整，以确保系统的安全性和可靠性。 | 解答：不合理。①火灾自动报警系统的电缆竖井和低压照明电缆竖井宜分别设置，如受条件限制必须合用时，应将火灾自动报警系统的电缆与低压照明电缆分别布置在竖井的两侧；②火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路采用耐火铜芯电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆；③当线路明敷时，应采用金属管、可挠（金属）电气导管或金属封闭线槽保护。 | 0.86424 | 0.52107 | 0.85428 | 12.0064 | 0.01169 | 0.71277 | 0.14922 | 0.24678 | 0.36559 | 0.075893 | 0.12569 | 0.51064 | 0.1069 | 0.1768
71 | 我国北方某公共建筑，全年室内环境温度-15℃～27℃，该建筑按照现行标准规范设置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、七氟丙烷气体灭火系统、应急照明疏散指示系统等消防设施。 （1）自动喷水灭火系统 系统采用干式灭火系统，全楼使用ZSTGX15-68℃喷头12332只，共设16组干式报警阀组、16只末端试水装置和16只水流指示器。 闭式喷头进场进行了密封性能试验，试验压力为2MPa，保压时间为5min，报警阀组渗漏试验压力为3倍工作压力，保压3min。 系统按照设计要求安装，施工完毕后进行了相关试验。首先进行水压强度试验，压力表设置在管网最不利点，系统设计工作压力为1.0MPa，试验压力1.4MPa，稳压30min，管道无变形，压力降0.03MPa。后进行了气压严密性试验，试验压力0.28MPa，稳压24h，压力降为0.03MPa。最后施工单位采用空气进行了吹扫。 竣工验收时，验收人员通过火灾报警控制器的多线制控制盘远程对消火栓泵进行启动试验，当启动命令发出时后，未见喷淋泵启动信号反馈。 （2）防烟排烟系统 防烟风机设置在地下1层，排烟风机设置在屋顶。 施工调试完毕后，竣工验收时，验收人员利用点型感烟探测器试验器在某层走廊中让一只感烟探测器发出火灾报警信号，报警后该层前室的加压送风口开启并联动启动加压送风机。测试人员将防烟楼梯间、前室、合用前室的门关闭，测试该楼层前室、合用前室的余压，测量值为32Pa，防烟楼梯间顶部、中部和底部位置的余压，最小值为55Pa。选择顶层防烟楼梯间加压送风口测量其风速值为2m/s。 （3）七氟丙烷气体灭火系统 该公共建筑中心机房采用一套组合分配式七氟丙烷气体灭火系统保护。中心机房面积为1720㎡，划分为2个防护区，各防护区之间采用普通玻璃隔断，气瓶设置在专用房间，防护区泄压口均开向室外，泄压口上缘距离地面2.8m，泄压口面积经测量符合要求。 该中心机房层高4.2m，2017年5月12日，施工完毕后对系统进行了验收。在外观检查过程中，发现低泄高封阀安装在连接启动气瓶的驱动管路上，在储存装置集流管上安装有安全阀和压力信号器各1套。 该干式系统选型和配置存在什么问题？给出正确做法。对喷头和报警阀组进行的进场检验是否符合要求？说明理由。 | ### 干式自动喷水灭火系统选型和配置问题及正确做法 **存在问题：** 1. **喷头选择不当**：根据题目描述，该建筑室内环境温度范围为-15℃～27℃。在此温度范围内，使用ZSTGX15-68℃的喷头可能不完全合适。当环境温度低于4℃时，湿式喷水灭火系统中的水会结冰，因此需要采用干式或预作用系统。但题目中提到的是干式系统，而所选用的喷头动作温度为68℃，这在低温环境下可能无法及时响应火灾。 **正确做法：** - 在这种情况下，应选择适用于低温环境的喷头，例如ZSTX15-57℃（动作温度更低）或其他适合低温环境的喷头类型。 - 或者考虑使用预作用系统，这样可以在环境温度较低时避免管道内积水导致的冻结问题，并且在火灾发生时能够迅速转换为湿式状态进行灭火。 **其他配置方面的问题：** - 无明显其他配置上的错误，但需要注意的是，对于干式系统，由于其响应时间较湿式系统长，因此在设计时需充分考虑这一点以确保安全。 ### 喷头和报警阀组进场检验是否符合要求？ **喷头密封性能试验：** - 根据GB50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》，闭式喷头的密封性能试验压力不应小于3.0MPa，保压时间不少于3分钟。题目中提到的试验压力为2.0MPa，不符合标准要求。 **报警阀组渗漏试验：** - 规范要求报警阀组的渗漏试验压力应为其额定工作压力的两倍，而非三倍。此外，保持该压力的时间至少为5分钟，而不是题目中所述的3分钟。 **结论：** - 喷头密封性测试的压力设置过低，应调整至不低于3.0MPa，并保持至少3分钟。 - 报警阀组渗漏试验的压力应该是其额定工作压力的两倍，持续时间至少5分钟，而不是题目中给出的数据。 | 解答：①喷头动作温度不符合要求，应采用玻璃泡动作温度57℃喷头；②16组干式报警阀组、末端试水装置不符合要求，应至少设置12332/500=25只干式报警阀组，25只末端试水装置。③16只水流指示器不对，应在每个楼层、每个防火分区设置一只；④闭式喷头进行的密封性能试验不符合要求。理由：压力应为3MPa，保压时间不少于3min；⑤报警阀组进行的渗漏试验不符合要求。理由：应为2倍工作压力，保压不少于5min。 | 0.86929 | 0.51129 | 0.78759 | 14.6754 | 0.026292 | 0.50526 | 0.14679 | 0.22749 | 0.18085 | 0.052147 | 0.080952 | 0.32632 | 0.094801 | 0.14692
72 | 我国北方某公共建筑，全年室内环境温度-15℃～27℃，该建筑按照现行标准规范设置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、七氟丙烷气体灭火系统、应急照明疏散指示系统等消防设施。 （1）自动喷水灭火系统 系统采用干式灭火系统，全楼使用ZSTGX15-68℃喷头12332只，共设16组干式报警阀组、16只末端试水装置和16只水流指示器。 闭式喷头进场进行了密封性能试验，试验压力为2MPa，保压时间为5min，报警阀组渗漏试验压力为3倍工作压力，保压3min。 系统按照设计要求安装，施工完毕后进行了相关试验。首先进行水压强度试验，压力表设置在管网最不利点，系统设计工作压力为1.0MPa，试验压力1.4MPa，稳压30min，管道无变形，压力降0.03MPa。后进行了气压严密性试验，试验压力0.28MPa，稳压24h，压力降为0.03MPa。最后施工单位采用空气进行了吹扫。 竣工验收时，验收人员通过火灾报警控制器的多线制控制盘远程对消火栓泵进行启动试验，当启动命令发出时后，未见喷淋泵启动信号反馈。 （2）防烟排烟系统 防烟风机设置在地下1层，排烟风机设置在屋顶。 施工调试完毕后，竣工验收时，验收人员利用点型感烟探测器试验器在某层走廊中让一只感烟探测器发出火灾报警信号，报警后该层前室的加压送风口开启并联动启动加压送风机。测试人员将防烟楼梯间、前室、合用前室的门关闭，测试该楼层前室、合用前室的余压，测量值为32Pa，防烟楼梯间顶部、中部和底部位置的余压，最小值为55Pa。选择顶层防烟楼梯间加压送风口测量其风速值为2m/s。 （3）七氟丙烷气体灭火系统 该公共建筑中心机房采用一套组合分配式七氟丙烷气体灭火系统保护。中心机房面积为1720㎡，划分为2个防护区，各防护区之间采用普通玻璃隔断，气瓶设置在专用房间，防护区泄压口均开向室外，泄压口上缘距离地面2.8m，泄压口面积经测量符合要求。 该中心机房层高4.2m，2017年5月12日，施工完毕后对系统进行了验收。在外观检查过程中，发现低泄高封阀安装在连接启动气瓶的驱动管路上，在储存装置集流管上安装有安全阀和压力信号器各1套。 施工过程中对管道进行的强度试验和气密性试验存在哪些问题？ | 根据提供的信息，施工过程中对管道进行的强度试验和气密性试验存在以下问题： 1. **闭式喷头密封性能试验**： - 试验压力为2MPa：根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017的规定，闭式喷头的密封性能试验压力应为3.0MPa，保压时间不少于3分钟。因此，试验压力2MPa不符合要求。 2. **报警阀组渗漏试验**： - 试验压力为3倍工作压力：根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017的规定，报警阀组的渗漏试验压力应为额定工作压力的2倍，且不应小于0.6MPa。如果设计工作压力为1.0MPa，则试验压力应为2.0MPa，而不是3倍工作压力。 3. **水压强度试验**： - 压力表设置在管网最不利点：虽然将压力表设置在管网最不利点是正确的做法，但需要注意的是，试验压力应为设计工作压力的1.4倍，稳压30分钟，压力降不应大于0.05MPa。本案例中，压力降为0.03MPa，符合要求。 4. **气压严密性试验**： - 试验压力0.28MPa：根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017的规定，气压严密性试验的压力应为0.28MPa，稳压24小时，压力降不应大于0.01MPa。本案例中，压力降为0.03MPa，不符合要求。 5. **吹扫**： - 采用空气进行吹扫：根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017的规定，吹扫应使用压缩空气或氮气，流速不应小于20m/s。如果仅使用空气而未达到规定的流速，可能无法有效清除管道内的杂物。 总结以上问题，主要集中在试验压力、保压时间和压力降等方面。建议按照相关规范重新进行试验，确保系统的可靠性和安全性。 | 解答：①试压压力表应设置在管道的最低点；②强度试验压力不应小于1.5MPa；③强度试验完毕后应进行水压严密性试验，试验压力为工作压力，稳压24h，不渗不漏为合格；④气压严密性试验，压力降不应超过0.01MPa；⑤冲洗应在严密性之前进行，不能用空气吹扫代替水冲洗。 | 0.81477 | 0.60865 | 0.79466 | 14.2479 | 0.0092158 | 0.625 | 0.13029 | 0.21563 | 0.26984 | 0.055556 | 0.092141 | 0.45312 | 0.094463 | 0.15633
73 | 我国北方某公共建筑，全年室内环境温度-15℃～27℃，该建筑按照现行标准规范设置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、七氟丙烷气体灭火系统、应急照明疏散指示系统等消防设施。 （1）自动喷水灭火系统 系统采用干式灭火系统，全楼使用ZSTGX15-68℃喷头12332只，共设16组干式报警阀组、16只末端试水装置和16只水流指示器。 闭式喷头进场进行了密封性能试验，试验压力为2MPa，保压时间为5min，报警阀组渗漏试验压力为3倍工作压力，保压3min。 系统按照设计要求安装，施工完毕后进行了相关试验。首先进行水压强度试验，压力表设置在管网最不利点，系统设计工作压力为1.0MPa，试验压力1.4MPa，稳压30min，管道无变形，压力降0.03MPa。后进行了气压严密性试验，试验压力0.28MPa，稳压24h，压力降为0.03MPa。最后施工单位采用空气进行了吹扫。 竣工验收时，验收人员通过火灾报警控制器的多线制控制盘远程对消火栓泵进行启动试验，当启动命令发出时后，未见喷淋泵启动信号反馈。 （2）防烟排烟系统 防烟风机设置在地下1层，排烟风机设置在屋顶。 施工调试完毕后，竣工验收时，验收人员利用点型感烟探测器试验器在某层走廊中让一只感烟探测器发出火灾报警信号，报警后该层前室的加压送风口开启并联动启动加压送风机。测试人员将防烟楼梯间、前室、合用前室的门关闭，测试该楼层前室、合用前室的余压，测量值为32Pa，防烟楼梯间顶部、中部和底部位置的余压，最小值为55Pa。选择顶层防烟楼梯间加压送风口测量其风速值为2m/s。 （3）七氟丙烷气体灭火系统 该公共建筑中心机房采用一套组合分配式七氟丙烷气体灭火系统保护。中心机房面积为1720㎡，划分为2个防护区，各防护区之间采用普通玻璃隔断，气瓶设置在专用房间，防护区泄压口均开向室外，泄压口上缘距离地面2.8m，泄压口面积经测量符合要求。 该中心机房层高4.2m，2017年5月12日，施工完毕后对系统进行了验收。在外观检查过程中，发现低泄高封阀安装在连接启动气瓶的驱动管路上，在储存装置集流管上安装有安全阀和压力信号器各1套。 试分析验收时未收到喷淋泵启动信号的原因。 | 在描述的情景中，验收人员通过火灾报警控制器的多线制控制盘远程对消火栓泵进行了启动试验，但未收到喷淋泵启动信号反馈。这可能是由以下几个原因导致的： 1. **控制逻辑设置错误**：可能存在控制系统内部编程或接线上的错误，使得火灾报警控制器发出的启动命令没有正确地传递给喷淋泵控制系统，或者虽然传递了但触发的是消火栓泵而非喷淋泵。 2. **线路问题**：从火灾报警控制器到喷淋泵控制柜之间的连接线路可能存在问题，如断路、短路等，导致信号无法正常传输。 3. **设备故障**：喷淋泵自身存在故障（例如电机损坏、接触器故障）或者是其控制柜内的继电器、接触器等元件发生故障，即使接收到正确的启动信号也无法正常工作。 4. **反馈机制失效**：虽然喷淋泵实际上已经启动了，但由于反馈回路中的某个环节出现问题（比如传感器失灵），导致火灾报警控制器未能接收到启动状态的确认信息。 5. **电源问题**：如果喷淋泵所在的电路供电异常（如电压不足或完全无电），也会造成即便接收到启动指令也无法执行的情况。 6. **手动/自动模式切换不当**：检查喷淋泵是否处于“自动”模式下运行。有时设备可能会被设置为手动操作模式，在这种情况下，即使接收到远程启动信号也不会自动响应。 7. **干式系统特性**：考虑到该建筑使用的是干式自动喷水灭火系统，当环境温度较低时管道内充满压缩空气而不是水。因此，在进行测试之前需要确保整个系统已经完成了充气过程，并且所有阀门都处于正确位置以允许水流通过。 解决上述问题的方法包括但不限于仔细检查和校正控制逻辑、修复任何发现的线路故障、检测并修理喷淋泵及相关电气组件、确认电源供应正常以及保证设备处于适当的运行模式。此外，还需确保干式系统的特殊要求得到满足。建议联系专业的消防设施维护人员进行全面排查与调整。 | 解答：①消防泵故障；②模块故障；③消火栓泵的控制柜处于“手动”状态；④消火栓泵的电源关闭；⑤控制盘到消火栓泵的控制柜的连线故障；⑥反馈信号线故障。 | 0.81638 | 0.606 | 0.75505 | 15.6561 | 1.3472e-05 | 0.6 | 0.056911 | 0.10396 | 0.058824 | 0.0054348 | 0.0099502 | 0.37143 | 0.03523 | 0.064356
74 | 我国北方某公共建筑，全年室内环境温度-15℃～27℃，该建筑按照现行标准规范设置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、七氟丙烷气体灭火系统、应急照明疏散指示系统等消防设施。 （1）自动喷水灭火系统 系统采用干式灭火系统，全楼使用ZSTGX15-68℃喷头12332只，共设16组干式报警阀组、16只末端试水装置和16只水流指示器。 闭式喷头进场进行了密封性能试验，试验压力为2MPa，保压时间为5min，报警阀组渗漏试验压力为3倍工作压力，保压3min。 系统按照设计要求安装，施工完毕后进行了相关试验。首先进行水压强度试验，压力表设置在管网最不利点，系统设计工作压力为1.0MPa，试验压力1.4MPa，稳压30min，管道无变形，压力降0.03MPa。后进行了气压严密性试验，试验压力0.28MPa，稳压24h，压力降为0.03MPa。最后施工单位采用空气进行了吹扫。 竣工验收时，验收人员通过火灾报警控制器的多线制控制盘远程对消火栓泵进行启动试验，当启动命令发出时后，未见喷淋泵启动信号反馈。 （2）防烟排烟系统 防烟风机设置在地下1层，排烟风机设置在屋顶。 施工调试完毕后，竣工验收时，验收人员利用点型感烟探测器试验器在某层走廊中让一只感烟探测器发出火灾报警信号，报警后该层前室的加压送风口开启并联动启动加压送风机。测试人员将防烟楼梯间、前室、合用前室的门关闭，测试该楼层前室、合用前室的余压，测量值为32Pa，防烟楼梯间顶部、中部和底部位置的余压，最小值为55Pa。选择顶层防烟楼梯间加压送风口测量其风速值为2m/s。 （3）七氟丙烷气体灭火系统 该公共建筑中心机房采用一套组合分配式七氟丙烷气体灭火系统保护。中心机房面积为1720㎡，划分为2个防护区，各防护区之间采用普通玻璃隔断，气瓶设置在专用房间，防护区泄压口均开向室外，泄压口上缘距离地面2.8m，泄压口面积经测量符合要求。 该中心机房层高4.2m，2017年5月12日，施工完毕后对系统进行了验收。在外观检查过程中，发现低泄高封阀安装在连接启动气瓶的驱动管路上，在储存装置集流管上安装有安全阀和压力信号器各1套。 在防排烟系统的验收中，有哪些地方不符合要求？ | 在防排烟系统的验收中，根据提供的信息，有以下几点不符合现行标准规范要求： 1. **前室与合用前室的余压值**：根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017的规定，加压送风时，防烟楼梯间与走道之间的余压应保持在40Pa～50Pa之间；前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层（间）与走道之间的余压应保持在25Pa～30Pa之间。而题目中提到测量到的前室、合用前室的余压值为32Pa，虽然接近上限但略高，理想情况下应该控制在更合适的范围内。 2. **防烟楼梯间的余压最小值**：按照同一标准，防烟楼梯间内的正压值应大于前室或合用前室内的正压值，并且不应小于50Pa。题目中提到防烟楼梯间顶部、中部和底部位置的余压最小值为55Pa，这符合最低要求，但如果整个区域的平均值较低，则可能存在部分区域未达到标准的情况。不过，仅凭给定信息无法确定这一点是否确实存在问题。 3. **顶层防烟楼梯间加压送风口风速**：对于加压送风口处的风速，《建筑防烟排烟系统技术标准》没有直接规定具体数值，但是通常建议不超过7m/s以避免产生过大的噪声或影响人员疏散。题目中给出的2m/s处于合理范围内，因此这里没有明显不符合要求之处。 综上所述，主要问题集中在前室及合用前室的余压可能偏高以及需要进一步确认防烟楼梯间内是否存在某些部位余压不足的情况。针对这些发现的问题，应当调整风机的工作状态或优化系统设计来确保所有区域都能满足规范要求。 | 解答：①一只感烟探测器发出火灾报警信号，不应联动开启加压送风口和加压送风机；②当火灾报警后，应当开启模拟着火层及上下层前室加压送风口；③前室、合用前室的余压应为25～30Pa，防烟楼梯间余压应为40～50Pa；④由于加压送风机设置在地下一层风机房，应选择防烟楼梯间最底部的加压送风口，测量其风速值不应大于7m/s。顶层防烟楼梯间风速为2m/s，不代表所有送风口风速均满足要求。 | 0.84215 | 0.56187 | 0.80925 | 13.8319 | 0.026196 | 0.44828 | 0.13448 | 0.2069 | 0.16279 | 0.048443 | 0.074667 | 0.28736 | 0.086207 | 0.13263
75 | 我国北方某公共建筑，全年室内环境温度-15℃～27℃，该建筑按照现行标准规范设置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、七氟丙烷气体灭火系统、应急照明疏散指示系统等消防设施。 （1）自动喷水灭火系统 系统采用干式灭火系统，全楼使用ZSTGX15-68℃喷头12332只，共设16组干式报警阀组、16只末端试水装置和16只水流指示器。 闭式喷头进场进行了密封性能试验，试验压力为2MPa，保压时间为5min，报警阀组渗漏试验压力为3倍工作压力，保压3min。 系统按照设计要求安装，施工完毕后进行了相关试验。首先进行水压强度试验，压力表设置在管网最不利点，系统设计工作压力为1.0MPa，试验压力1.4MPa，稳压30min，管道无变形，压力降0.03MPa。后进行了气压严密性试验，试验压力0.28MPa，稳压24h，压力降为0.03MPa。最后施工单位采用空气进行了吹扫。 竣工验收时，验收人员通过火灾报警控制器的多线制控制盘远程对消火栓泵进行启动试验，当启动命令发出时后，未见喷淋泵启动信号反馈。 （2）防烟排烟系统 防烟风机设置在地下1层，排烟风机设置在屋顶。 施工调试完毕后，竣工验收时，验收人员利用点型感烟探测器试验器在某层走廊中让一只感烟探测器发出火灾报警信号，报警后该层前室的加压送风口开启并联动启动加压送风机。测试人员将防烟楼梯间、前室、合用前室的门关闭，测试该楼层前室、合用前室的余压，测量值为32Pa，防烟楼梯间顶部、中部和底部位置的余压，最小值为55Pa。选择顶层防烟楼梯间加压送风口测量其风速值为2m/s。 （3）七氟丙烷气体灭火系统 该公共建筑中心机房采用一套组合分配式七氟丙烷气体灭火系统保护。中心机房面积为1720㎡，划分为2个防护区，各防护区之间采用普通玻璃隔断，气瓶设置在专用房间，防护区泄压口均开向室外，泄压口上缘距离地面2.8m，泄压口面积经测量符合要求。 该中心机房层高4.2m，2017年5月12日，施工完毕后对系统进行了验收。在外观检查过程中，发现低泄高封阀安装在连接启动气瓶的驱动管路上，在储存装置集流管上安装有安全阀和压力信号器各1套。 气体灭火系统的防护区划分是否合理，为什么？ | 根据题目描述，该公共建筑中心机房采用一套组合分配式七氟丙烷气体灭火系统保护。中心机房面积为1720㎡，划分为2个防护区，各防护区之间采用普通玻璃隔断。从这些信息出发，我们可以分析该气体灭火系统的防护区划分是否合理。 ### 1. 防护区面积与规范要求 - **《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005**中规定，单个防护区的最大面积不宜超过800平方米（对于喷放时间为10秒内的系统），或最大容积不宜超过3600立方米。 - 根据题设条件，整个中心机房面积为1720平方米，被划分为两个防护区，意味着每个防护区的面积约为860平方米。如果层高4.2米，则每个防护区的体积大约为3612立方米。这接近但略超过了规范推荐的最大值。 ### 2. 防护区之间的分隔 - 按照规范要求，不同防护区之间需要有有效的防火分隔措施，以确保在某个防护区内发生火灾时不会蔓延到相邻区域。 - 题目提到各防护区之间采用的是普通玻璃隔断，这显然不符合防火分隔的要求。为了满足规范，应当使用能够达到一定耐火极限（如至少0.5小时）的不燃材料作为分隔物，比如防火玻璃加上相应的框架结构，并且要保证其完整性不受破坏。 ### 结论 基于上述分析，可以得出以下结论： - **面积方面**：虽然每个防护区的实际面积和体积略超出了《气体灭火系统设计规范》建议的最大值，但在某些情况下，通过增加喷射时间等手段可能仍然符合实际应用需求。不过，这种做法通常需要经过专门论证并获得相关审批。 - **分隔措施**：当前使用的普通玻璃隔断无法满足防火隔离的需求，必须更换为符合标准的防火分隔材料。 因此，从整体上看，该气体灭火系统的防护区划分存在不合理之处，主要是因为防护区之间的分隔材料不符合防火要求。此外，虽然面积上接近上限，但考虑到具体应用场景及特殊批准的可能性，这一点可能不是主要问题所在。解决方法是替换现有普通玻璃隔断为合格的防火分隔设施。 | 解答：不合理。①采用管网灭火系统时，一个防护区的面积不宜大于800㎡，且容积不宜大于3600m3。②按面积计算，1720/800=2.15，取3③按体积计算，（1720×4.2）/3600=2.007，取3，故中心机房应划分为3个防护区。 | 0.83614 | 0.57247 | 0.77637 | 14.9854 | 0.0006414 | 0.52941 | 0.07377 | 0.1295 | 0.18 | 0.024658 | 0.043373 | 0.33333 | 0.046448 | 0.081535
76 | 我国北方某公共建筑，全年室内环境温度-15℃～27℃，该建筑按照现行标准规范设置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、七氟丙烷气体灭火系统、应急照明疏散指示系统等消防设施。 （1）自动喷水灭火系统 系统采用干式灭火系统，全楼使用ZSTGX15-68℃喷头12332只，共设16组干式报警阀组、16只末端试水装置和16只水流指示器。 闭式喷头进场进行了密封性能试验，试验压力为2MPa，保压时间为5min，报警阀组渗漏试验压力为3倍工作压力，保压3min。 系统按照设计要求安装，施工完毕后进行了相关试验。首先进行水压强度试验，压力表设置在管网最不利点，系统设计工作压力为1.0MPa，试验压力1.4MPa，稳压30min，管道无变形，压力降0.03MPa。后进行了气压严密性试验，试验压力0.28MPa，稳压24h，压力降为0.03MPa。最后施工单位采用空气进行了吹扫。 竣工验收时，验收人员通过火灾报警控制器的多线制控制盘远程对消火栓泵进行启动试验，当启动命令发出时后，未见喷淋泵启动信号反馈。 （2）防烟排烟系统 防烟风机设置在地下1层，排烟风机设置在屋顶。 施工调试完毕后，竣工验收时，验收人员利用点型感烟探测器试验器在某层走廊中让一只感烟探测器发出火灾报警信号，报警后该层前室的加压送风口开启并联动启动加压送风机。测试人员将防烟楼梯间、前室、合用前室的门关闭，测试该楼层前室、合用前室的余压，测量值为32Pa，防烟楼梯间顶部、中部和底部位置的余压，最小值为55Pa。选择顶层防烟楼梯间加压送风口测量其风速值为2m/s。 （3）七氟丙烷气体灭火系统 该公共建筑中心机房采用一套组合分配式七氟丙烷气体灭火系统保护。中心机房面积为1720㎡，划分为2个防护区，各防护区之间采用普通玻璃隔断，气瓶设置在专用房间，防护区泄压口均开向室外，泄压口上缘距离地面2.8m，泄压口面积经测量符合要求。 该中心机房层高4.2m，2017年5月12日，施工完毕后对系统进行了验收。在外观检查过程中，发现低泄高封阀安装在连接启动气瓶的驱动管路上，在储存装置集流管上安装有安全阀和压力信号器各1套。 气体灭火系统的设置还存在哪些消防安全问题，说明理由。 | 根据题目描述，该公共建筑的七氟丙烷气体灭火系统存在以下消防安全问题： 1. **防护区之间的隔断材料**： - 问题：各防护区之间采用普通玻璃隔断。 - 理由：根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005的要求，防护区的围护结构及门窗的耐火极限不应低于0.5小时，且围护结构及门窗的允许压强不宜小于1200Pa。普通玻璃无法满足这些要求，在火灾发生时可能会破裂，导致灭火剂泄漏，影响灭火效果。 2. **泄压口的位置**： - 问题：泄压口上缘距离地面2.8m。 - 理由：根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005的要求，泄压口宜设在防护区净高的2/3以上。该建筑层高4.2m，2/3的高度为2.8m，泄压口上缘应高于2.8m，以确保泄压口能够有效工作。 3. **低泄高封阀的安装位置**： - 问题：低泄高封阀安装在连接启动气瓶的驱动管路上。 - 理由：低泄高封阀通常应安装在灭火剂输送管道上，而不是启动气瓶的驱动管路上。其作用是在灭火剂输送过程中，当压力过高时自动开启泄压，防止管道超压损坏。安装在驱动管路上可能会影响系统的正常启动和运行。 4. **安全阀和压力信号器的设置**： - 问题：在储存装置集流管上安装有安全阀和压力信号器各1套。 - 理由：虽然安装安全阀和压力信号器是必要的，但需要确保它们的数量和位置符合规范要求。根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005的要求，每个防护区的储存容器上应设置安全阀，且安全阀的泄压方向应朝向操作面外侧。压力信号器也应按照规范要求进行设置，确保系统能够准确监测和反馈压力信息。 总结： - 防护区之间的隔断应采用耐火极限不低于0.5小时的材料，并能承受1200Pa的压力。 - 泄压口应设置在防护区净高的2/3以上。 - 低泄高封阀应安装在灭火剂输送管道上，而不是启动气瓶的驱动管路上。 - 安全阀和压力信号器的设置应符合规范要求，确保系统的安全性和可靠性。 | 解答：①各防护区之间采用普通玻璃隔断不符合要求。理由：防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h。②2.8m/4.2m=2/3，即上缘位于防护区净高2/3处，不符合要求。理由：应使下边缘位于防护区净高2/3以上。③在储存装置集流管上安装压力信号器1套不符合要求。理由：在通向每个防护区的灭火系统主管道上，应设压力讯号器或流量讯号器。 | 0.82824 | 0.58611 | 0.82947 | 13.1097 | 0.018612 | 0.67857 | 0.15789 | 0.25618 | 0.37349 | 0.086111 | 0.13995 | 0.5119 | 0.11911 | 0.19326
77 | 消防技术服务机构对浙江某乒乓球厂新建分球检验车间内设置的雨淋系统进行验收前检测。该车间为二级耐火等级的单层建筑，厂房内未设吊顶，室内净空高度为4.5m，建筑面积为430m2。该厂房的高位消防水箱、消防水池以及消防水泵的设置符合现行国家消防技术标准规定，检测中发现： 1. 配水干管采用DN100镀锌钢管，垂直管段采用螺纹连接，配水干管与配水管采用沟槽连接。配水管和配水支管采用PVC-C管，管径均未超过DN80。连接喷头数最多的一根配水支管连接了7个喷头。 2. 关闭雨淋阀组上方的控制阀，确认火灾报警控制器（联动型）、消防水泵控制柜均处于自动状态后，检查人员触发防护区内的一个点型感烟火灾探测器，仅火灾警控制器（联动型）发出声光报警信号，系统的其他部件及消防水泵均未动作。 3. 检测人员又触发了一个手动报警按钮，电磁阀动作。水力警铃报警，3m远处测试声强为68dB。报警阀组压力开关动作，并连锁启动消防水泵，火灾报警控制器（联动型）接收设备动作反馈信号正常。 4. 检测完毕，检测人员进行了复位操作，但自动滴水阀一直滴水不止，其他组件并无异常。 该车间内并无影响喷头洒水的障碍物，至少应设置几个雨淋阀组、多少喷头？为什么？ | 根据提供的信息，我们可以对雨淋系统的设计和检测结果进行分析，并回答关于雨淋阀组数量及喷头设置的问题。 ### 1. 关于雨淋阀组数量 - **依据**：根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017的规定，一个雨淋阀组所控制的保护面积不应超过其最大保护面积。对于轻危险级场所（如乒乓球厂），每个雨淋阀组的最大保护面积为260平方米。 - **计算**：该车间建筑面积为430平方米，超过了单个雨淋阀组的最大保护面积260平方米。因此，至少需要设置2个雨淋阀组来覆盖整个区域。 ### 2. 喷头数量确定 - **喷头间距**：同样依据《自动喷水灭火系统设计规范》，在轻危险级场所中，喷头之间的最大水平距离不应大于4.4米；喷头与墙边的距离不应小于0.1米且不大于2.2米。 - **净空高度影响**：由于该车间净空高度为4.5米，属于“较高”范围内的建筑，需考虑增加喷水强度或减小喷头间距以确保有效覆盖。 - **喷头数量估算**：基于以上条件，可以粗略估计所需喷头数量。假设按照标准间距布置，则每排大约可布置10个喷头（考虑到宽度约为9米左右）。纵向方向上，如果每两排喷头之间间隔约4米，则纵向方向上大约需要布置10排喷头。这样总共需要约100个喷头来覆盖整个区域。但实际数量还需要根据具体布局、障碍物等因素做进一步调整。 ### 综合结论 - **雨淋阀组数量**：至少应设置2个雨淋阀组。 - **喷头数量**：理论上至少需要约100个喷头，但具体数量还需根据实际情况（如喷头布局、障碍物等）做最终确认。 此外，针对检测过程中发现的问题： - PVC-C管道虽然耐腐蚀性好，但在消防系统中使用时需要注意其耐高温性能是否满足要求。 - 检测人员触发感烟探测器后仅报警控制器发出信号而其他部件未动作，可能是因为系统处于手动模式而非自动模式所致。 - 自动滴水阀持续滴水可能是由于阀门关闭不严或内部有异物导致，建议检查并清理。 | 解答：（1）雨淋阀组：430÷260=1.7，取2个。理由：根据规范要求，每个雨淋报警阀控制的喷水面积不宜大于其设置场所的作用面积。乒乓球厂分球检验车间为严重危级Ⅱ级，作用面积取260㎡。（2）喷头数量：430÷9=47.8，取48个。理由：根据规范要求，一只直立型喷头在严重危险级场所的最大保护面积为9.0㎡。 | 0.84302 | 0.56032 | 0.83521 | 12.7845 | 0.0052687 | 0.60274 | 0.11733 | 0.19643 | 0.18056 | 0.034759 | 0.058296 | 0.38356 | 0.074667 | 0.125
78 | 消防技术服务机构对浙江某乒乓球厂新建分球检验车间内设置的雨淋系统进行验收前检测。该车间为二级耐火等级的单层建筑，厂房内未设吊顶，室内净空高度为4.5m，建筑面积为430m2。该厂房的高位消防水箱、消防水池以及消防水泵的设置符合现行国家消防技术标准规定，检测中发现： 1. 配水干管采用DN100镀锌钢管，垂直管段采用螺纹连接，配水干管与配水管采用沟槽连接。配水管和配水支管采用PVC-C管，管径均未超过DN80。连接喷头数最多的一根配水支管连接了7个喷头。 2. 关闭雨淋阀组上方的控制阀，确认火灾报警控制器（联动型）、消防水泵控制柜均处于自动状态后，检查人员触发防护区内的一个点型感烟火灾探测器，仅火灾警控制器（联动型）发出声光报警信号，系统的其他部件及消防水泵均未动作。 3. 检测人员又触发了一个手动报警按钮，电磁阀动作。水力警铃报警，3m远处测试声强为68dB。报警阀组压力开关动作，并连锁启动消防水泵，火灾报警控制器（联动型）接收设备动作反馈信号正常。 4. 检测完毕，检测人员进行了复位操作，但自动滴水阀一直滴水不止，其他组件并无异常。 指出系统管网设置中存在的问题并说明理由。 | 根据您提供的信息，系统管网设置中存在以下问题： 1. **配水管和配水支管采用PVC-C管的问题**： - 根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017的规定，对于雨淋系统而言，由于其工作压力较高（通常大于等于0.35MPa），且在火灾时需要快速响应并喷水灭火，因此建议使用金属管道如镀锌钢管或不锈钢管等耐压性能较好的材料。PVC-C管虽然具有良好的耐腐蚀性，但其强度和刚度不如金属管材，在高压条件下可能存在爆裂风险。此外，PVC-C材质在高温下容易软化变形，影响系统的正常运行。 - **理由**：PVC-C管不适合用于雨淋系统的主要原因是其机械强度不足以承受系统的工作压力，尤其是在发生火灾时可能因温度升高而失去结构完整性，从而导致泄漏甚至破裂。 2. **连接喷头数最多的一根配水支管连接了7个喷头的问题**： - 按照《自动喷水灭火系统设计规范》的要求，每个分区内的配水支管上连接的喷头数量不宜过多，具体数值应依据实际工程情况及计算结果确定。一般情况下，为了保证水流均匀分布以及足够的喷洒密度，单根配水支管上连接的喷头数量不应超过6个。 - **理由**：如果一条配水支管上连接过多的喷头，则可能导致水流分配不均、某些区域供水不足等问题，进而影响整个系统的灭火效果。此外，当某一支路出现故障时，受影响的范围也会相应扩大。 综上所述，该乒乓球厂新建分球检验车间内设置的雨淋系统在管网选材及布置方面存在一定缺陷，需要按照相关标准要求进行整改以确保系统的可靠性和有效性。 | 解答：（1）“垂直管段采用螺纹连接”不妥。理由：直径≥100mm的管道，不能采用螺纹连接。（2）“配水管和配水支管采用PVC-C管”不妥。理由：PVC-C管只能用于湿式系统，不能用于雨淋系统。（3）“连接喷头数最多的一根配水支管连接了7个喷头”不妥。理由：配水支管在严重危险级场所连接的喷头数不能超过6只。 | 0.84132 | 0.56334 | 0.7917 | 14.4466 | 0.018132 | 0.6338 | 0.14658 | 0.2381 | 0.4 | 0.091503 | 0.14894 | 0.50704 | 0.11726 | 0.19048
79 | 消防技术服务机构对浙江某乒乓球厂新建分球检验车间内设置的雨淋系统进行验收前检测。该车间为二级耐火等级的单层建筑，厂房内未设吊顶，室内净空高度为4.5m，建筑面积为430m2。该厂房的高位消防水箱、消防水池以及消防水泵的设置符合现行国家消防技术标准规定，检测中发现： 1. 配水干管采用DN100镀锌钢管，垂直管段采用螺纹连接，配水干管与配水管采用沟槽连接。配水管和配水支管采用PVC-C管，管径均未超过DN80。连接喷头数最多的一根配水支管连接了7个喷头。 2. 关闭雨淋阀组上方的控制阀，确认火灾报警控制器（联动型）、消防水泵控制柜均处于自动状态后，检查人员触发防护区内的一个点型感烟火灾探测器，仅火灾警控制器（联动型）发出声光报警信号，系统的其他部件及消防水泵均未动作。 3. 检测人员又触发了一个手动报警按钮，电磁阀动作。水力警铃报警，3m远处测试声强为68dB。报警阀组压力开关动作，并连锁启动消防水泵，火灾报警控制器（联动型）接收设备动作反馈信号正常。 4. 检测完毕，检测人员进行了复位操作，但自动滴水阀一直滴水不止，其他组件并无异常。 系统功能检测正常吗？为什么？ | 根据提供的信息，该雨淋系统的功能检测并不完全正常。具体分析如下： 1. **管道材质及连接方式**：配水干管采用DN100镀锌钢管，垂直管段采用螺纹连接，配水干管与配水管采用沟槽连接，这些做法符合规范要求。但配水管和配水支管采用PVC-C管不符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）的规定。对于雨淋系统而言，其工作压力较高且需要快速响应火灾情况，而PVC-C材料的耐压性能相对较差，尤其是在高温条件下可能无法保证足够的强度和稳定性。此外，每根配水支管上连接的喷头数量不应超过6个，而实际中有一根配水支管连接了7个喷头，这也不符合规定。 2. **联动测试**：当仅触发一个点型感烟火灾探测器时，只有火灾报警控制器发出警报而未启动其他设备（如消防水泵等），这表明系统的联动控制逻辑设置可能存在缺陷或错误配置。正确的设置应该是，在确认火灾信号后能够自动打开雨淋阀并启动相关消防设施进行灭火作业。然而，在第二次手动触发报警按钮后，电磁阀动作、水力警铃报警、压力开关动作并连锁启动消防水泵等一系列反应均表现正常，说明至少在手动模式下联动机制是有效的。 3. **复位问题**：检测结束后发现自动滴水阀持续滴水，这可能是由于阀门内部密封件损坏或者安装不当造成的。虽然不影响整体系统的运行效果，但从维护角度来看，这个问题仍需得到解决以防止长期漏水导致水资源浪费及其他潜在的安全隐患。 综上所述，尽管部分功能在手动模式下可以正常运作，但由于存在使用非标准材料（PVC-C管）、个别支管连接过多喷头以及自动滴水阀故障等问题，整个雨淋系统的功能并不能被视为完全合格。建议针对上述发现的问题进行整改，并重新进行全面的功能性测试直至所有项目均满足相关技术标准的要求。 | 解答：不正常。理由：（1）雨淋阀组的联动控制信号应为两个感温探测器或一个感温探测器和一个手动报警按钮的信号组合，而背景中给出的是一个感烟探测器和一个手动报警按钮的信号组合。（2）3m远处测试水力警铃声强应不低于70dB。 | 0.77889 | 0.66499 | 0.70849 | 16.8426 | 0.00083 | 0.52727 | 0.081461 | 0.14112 | 0.074074 | 0.011268 | 0.01956 | 0.30909 | 0.047753 | 0.082725
80 | 消防技术服务机构对浙江某乒乓球厂新建分球检验车间内设置的雨淋系统进行验收前检测。该车间为二级耐火等级的单层建筑，厂房内未设吊顶，室内净空高度为4.5m，建筑面积为430m2。该厂房的高位消防水箱、消防水池以及消防水泵的设置符合现行国家消防技术标准规定，检测中发现： 1. 配水干管采用DN100镀锌钢管，垂直管段采用螺纹连接，配水干管与配水管采用沟槽连接。配水管和配水支管采用PVC-C管，管径均未超过DN80。连接喷头数最多的一根配水支管连接了7个喷头。 2. 关闭雨淋阀组上方的控制阀，确认火灾报警控制器（联动型）、消防水泵控制柜均处于自动状态后，检查人员触发防护区内的一个点型感烟火灾探测器，仅火灾警控制器（联动型）发出声光报警信号，系统的其他部件及消防水泵均未动作。 3. 检测人员又触发了一个手动报警按钮，电磁阀动作。水力警铃报警，3m远处测试声强为68dB。报警阀组压力开关动作，并连锁启动消防水泵，火灾报警控制器（联动型）接收设备动作反馈信号正常。 4. 检测完毕，检测人员进行了复位操作，但自动滴水阀一直滴水不止，其他组件并无异常。 分析可能导致自动滴水阀滴水不止的原因并提出解决措施。 | 自动滴水阀（也称为试水阀或末端试水装置）滴水不止的情况，在雨淋系统中可能由以下几个原因导致： 1. **阀门关闭不严**：如果自动滴水阀的关闭机制出现故障或者有异物卡住，可能会导致阀门无法完全关闭。 2. **管路内残留水分**：在进行测试之后，如果没有充分排空管道内的剩余水分，那么这些水分可能会通过未完全密封的阀门缓慢流出。 3. **系统压力问题**：如果系统的压力设置不当，比如过高，也可能导致阀门处存在轻微泄漏。 4. **部件损坏**：包括但不限于阀门本身、连接件等部位可能存在磨损或损坏情况，这也可能导致漏水现象发生。 ### 解决措施 - **检查并清理**：首先应该仔细检查自动滴水阀及其周围区域是否有明显的物理损伤或者堵塞。如果有发现任何异常物质，应立即清除。 - **调整关闭力度**：尝试手动调整自动滴水阀的状态，确保其能够完全闭合。有时候简单的重新操作就能解决问题。 - **排水处理**：对于管路内残留的水分，可以通过开启低点放水口等方式将其彻底排出，然后再观察是否还存在滴水现象。 - **压力调节**：检查整个系统的压力设定值，并根据实际情况做出适当调整。保持合理的运行压力有助于减少不必要的泄漏风险。 - **更换零件**：如果上述方法都不能有效解决问题，则可能需要考虑更换有问题的部件，如新的自动滴水阀或其他相关组件。 - **专业维护**：最后，建议联系专业的消防设施维修保养单位来进行全面检查与维护，以确保所有设备均处于良好工作状态。 总之，针对自动滴水阀持续滴水的问题，首先要确定具体原因，然后采取相应的解决措施。同时也要定期对整个消防系统进行检查和维护，保证其长期稳定可靠地运作。 | 解答：（1）检测后，系统侧余水没有排尽。解决措施：开启放水控制阀，排除系统侧管道内的余水。（2）消防水中的杂物进入隔膜密封面，导致密封面不能完全密封。解决措施：启动雨淋阀，用洁净水流冲洗遗留在密封面处的杂质。 | 0.75357 | 0.70204 | 0.82315 | 13.1987 | 0.0007814 | 0.5 | 0.074766 | 0.13008 | 0.10638 | 0.015625 | 0.027248 | 0.25 | 0.037383 | 0.065041
81 | 消防技术服务机构对浙江某乒乓球厂新建分球检验车间内设置的雨淋系统进行验收前检测。该车间为二级耐火等级的单层建筑，厂房内未设吊顶，室内净空高度为4.5m，建筑面积为430m2。该厂房的高位消防水箱、消防水池以及消防水泵的设置符合现行国家消防技术标准规定，检测中发现： 1. 配水干管采用DN100镀锌钢管，垂直管段采用螺纹连接，配水干管与配水管采用沟槽连接。配水管和配水支管采用PVC-C管，管径均未超过DN80。连接喷头数最多的一根配水支管连接了7个喷头。 2. 关闭雨淋阀组上方的控制阀，确认火灾报警控制器（联动型）、消防水泵控制柜均处于自动状态后，检查人员触发防护区内的一个点型感烟火灾探测器，仅火灾警控制器（联动型）发出声光报警信号，系统的其他部件及消防水泵均未动作。 3. 检测人员又触发了一个手动报警按钮，电磁阀动作。水力警铃报警，3m远处测试声强为68dB。报警阀组压力开关动作，并连锁启动消防水泵，火灾报警控制器（联动型）接收设备动作反馈信号正常。 4. 检测完毕，检测人员进行了复位操作，但自动滴水阀一直滴水不止，其他组件并无异常。 按照现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》（GB 50084）的要求，该系统的设计喷水持续时间为多少？喷水强度最小为多少？最不利点喷头工作压力最低为多少？ | 根据《自动喷水灭火系统设计规范》（GB 50084-2017）的要求，对于雨淋系统的具体参数如下： 1. **喷水持续时间**：对于轻危险级或中危险级Ⅰ级场所，雨淋系统的最小喷水持续时间为1小时；对于中危险级Ⅱ级及以上等级的场所，则要求至少为1.5小时。由于题目中的乒乓球厂分球检验车间属于工业建筑，且没有特别指出其火灾危险性等级，通常情况下这类车间可能被归类为中危险级Ⅰ级或者更低，因此，按照最保守估计，该雨淋系统的最小喷水持续时间应设定为1小时。 2. **喷水强度**：对于雨淋系统，在不同的火灾危险级别下有不同的要求。如果假设该车间属于中危险级Ⅰ级场所，则其最小喷水强度不应低于12L/min·m²；若属于更高级别如中危险级Ⅱ级，则需达到至少16L/min·m²。但基于题设条件和一般情况分析，这里取较低标准即12L/min·m²作为参考值较为合适。 3. **最不利点喷头工作压力**：对于采用K=80的标准响应洒水喷头时，《自动喷水灭火系统设计规范》规定最不利点处喷头的工作压力不得低于0.05MPa。但是需要注意的是，实际应用中为了保证良好的喷洒效果，建议保持在0.10MPa以上更为理想。 综上所述： - 该雨淋系统的喷水持续时间至少为1小时。 - 喷水强度最小为12L/min·m²（假设为中危险级Ⅰ级）。 - 最不利点喷头工作压力最低为0.05MPa，但推荐维持在0.10MPa以上以确保良好性能。 请注意，这些数据基于对题目描述的理解以及相关规范的一般解读。具体情况还需结合建筑物的实际用途、内部布局等因素综合考虑，并由专业人员依据最新版国家标准进行最终确定。 | 解答：（1）持续喷水时间：1h。（2）最小喷水强度：16L/（min˙㎡）。（3）喷头最小工作压力：0.05MPa。 | 0.70357 | 0.76997 | 0.72493 | 16.428 | 3.2816e-08 | 0.78947 | 0.045181 | 0.08547 | 0.27778 | 0.015106 | 0.028653 | 0.78947 | 0.045181 | 0.08547
82 | 某商业综合楼消防工程进入调试阶段，进行消防设施自查，对该建筑的湿式自动喷水系统检查时，末端水试水装置压力表读数为0.15MPa，打开末端试水阀，试水水流趋于稳定后压力表读数为0.05MPa，等待5min后，水流和压力表读数均无任何变化。回到控制室，控制器界面上显示当时水流指示器和报警阀压力开关的反馈信号。 对一层某互联网系统服务器机房（平时为无人区域）的气体灭火系统功能调试，将气体灭火控制器输出端与驱动装置连接，将氮气瓶组与驱动装置之间脱开，对机房内的其中一个感烟探测器进行模拟火灾试验，机房内的火灾声警报器报警，再触发感烟探测器相邻的感温探测器，机房自动关闭其门、窗，关闭该机房的送（排）风阀门，停止通风和空调系统。同时气体灭火控制器启动灭火装置。控制室显示门窗关闭、送排风阀门关闭及空调风机停止和气体灭火控制器输出端电磁阀的反馈信号。 二层疏散通道上的防火卷帘，火灾探测器与防火卷帘控制器直接配接，调试人员触发报警区域内的两只感烟探测器，听到附近的火灾声光警报器报警，但防火卷帘控制器未动作，对讲机通知消防控制室远程手动启动防火卷帘，控制室人员答复总线盘上未找到相关卷帘的控制按钮，业主要求施工单位对防火卷帘进行整改。 该商业综合楼采用集中电源集中控制型应急照明疏散指示系统，通过测试符合规范要求。 请指出水系统存在的问题，并分析原因。 | 根据你提供的信息，对湿式自动喷水系统的检查结果表明存在一些问题。具体来说： 1. **末端试水装置压力表读数从0.15MPa降至0.05MPa**：这可能表明系统在开启末端试水阀后，供水管道中的压力显著下降。正常情况下，打开末端试水阀后，由于水流经过系统，压力会有所降低，但不应该降得这么多。理想状态下，即使有损失，压力也不应低于0.07MPa（根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017），以确保喷头能够有效工作。 - **原因分析**： - 可能是供水管路中存在阻塞或阀门未完全打开，导致水流不畅。 - 水泵未能提供足够的压力，可能是水泵故障或者设置不当。 - 系统中可能存在泄漏点，造成额外的压力损失。 2. **等待5分钟后，水流和压力表读数均无任何变化**：这意味着系统处于稳定状态，但基于上述的压力值来看，这种稳定性并不是理想的运行状态。如果压力过低，则意味着当真正发生火灾时，喷头可能无法产生足够覆盖面积的水雾来控制火势。 3. **控制器界面上显示了水流指示器和报警阀压力开关的反馈信号**：这一点看起来是正常的，说明控制系统能够正确接收到来自现场设备的状态信息。但是，如果实际压力不足，即便控制系统收到了这些信号，也不能保证实际灭火效果达到预期。 ### 建议措施 - 对整个供水管网进行全面检查，寻找并修复任何可能存在的堵塞、关闭不全的阀门或泄漏点。 - 核查水泵的工作状况及其设定参数，确保其能够在需要时提供足够的压力支持。 - 重新校准或更换末端试水装置上的压力表，确认其准确性。 - 进行全面的功能性测试，包括模拟真实火灾情况下的反应速度及效果，确保所有组件协同工作良好。 以上是对湿式自动喷水系统存在问题及其原因分析，希望对你有所帮助。如果有更多细节或其他方面的问题，欢迎继续咨询！ | 存在问题：末端试水阀试水5min后，压力表读数无任何变化，只有水流指示器、压力开关的反馈信号，说明报警阀没有问题，而消防水泵没有启动或启动后压力没有上升。原因分析：①报警阀压力开关与水泵控制柜连线发生故障；②压力开关未接直接启动水泵线路；③水泵控制柜未设置在自动状态；④水泵控制柜故障；⑤消防水池水源不足；⑥消防水泵进出水管的阀门关闭；⑦消防水泵内有气体没有排空；⑧其他原因。 | 0.86853 | 0.51277 | 0.81227 | 13.7647 | 0.016279 | 0.48352 | 0.12644 | 0.20046 | 0.15556 | 0.040346 | 0.064073 | 0.27473 | 0.071839 | 0.1139
83 | 某商业综合楼消防工程进入调试阶段，进行消防设施自查，对该建筑的湿式自动喷水系统检查时，末端水试水装置压力表读数为0.15MPa，打开末端试水阀，试水水流趋于稳定后压力表读数为0.05MPa，等待5min后，水流和压力表读数均无任何变化。回到控制室，控制器界面上显示当时水流指示器和报警阀压力开关的反馈信号。 对一层某互联网系统服务器机房（平时为无人区域）的气体灭火系统功能调试，将气体灭火控制器输出端与驱动装置连接，将氮气瓶组与驱动装置之间脱开，对机房内的其中一个感烟探测器进行模拟火灾试验，机房内的火灾声警报器报警，再触发感烟探测器相邻的感温探测器，机房自动关闭其门、窗，关闭该机房的送（排）风阀门，停止通风和空调系统。同时气体灭火控制器启动灭火装置。控制室显示门窗关闭、送排风阀门关闭及空调风机停止和气体灭火控制器输出端电磁阀的反馈信号。 二层疏散通道上的防火卷帘，火灾探测器与防火卷帘控制器直接配接，调试人员触发报警区域内的两只感烟探测器，听到附近的火灾声光警报器报警，但防火卷帘控制器未动作，对讲机通知消防控制室远程手动启动防火卷帘，控制室人员答复总线盘上未找到相关卷帘的控制按钮，业主要求施工单位对防火卷帘进行整改。 该商业综合楼采用集中电源集中控制型应急照明疏散指示系统，通过测试符合规范要求。 指出服务器机房内气体灭火系统存在的问题，并分析原因。 | 根据你提供的信息，对于服务器机房内的气体灭火系统调试过程中存在以下问题及可能的原因分析： 1. **问题**：在模拟火灾试验时，气体灭火控制器启动了灭火装置。但是，实际情况下，在真正需要释放灭火剂之前，应该有一个延迟时间（通常为30秒左右），以便人员有足够的时间撤离，并确保所有门窗已关闭、通风空调系统已停止工作等安全措施已经到位。 - **原因分析**： - 可能是气体灭火控制器的设置不正确，没有配置适当的延时启动功能。 - 或者是测试过程中人为忽略了检查或确认这一重要步骤的存在与否。 - 也有可能是因为在连接氮气瓶组与驱动装置之间脱开的操作中出现了误操作，导致系统直接进入到了释放状态而没有经过必要的预设延迟阶段。 2. **问题**：虽然控制系统显示门窗关闭、送排风阀门关闭及空调风机停止和气体灭火控制器输出端电磁阀的反馈信号，但在实际操作中并未验证这些动作是否确实有效执行。 - **原因分析**： - 实际设备可能存在故障或连接不当的问题，导致虽然控制系统收到了反馈信号但实际上并没有完成相应动作。 - 测试过程中缺乏对物理设备状态变化的实际观察与确认，仅依赖于控制系统的反馈信息来进行判断。 为了确保气体灭火系统的可靠性和安全性，建议采取以下措施： - 重新检查并调整气体灭火控制器的相关设置，确保其符合设计要求，特别是关于延迟启动的功能； - 对所有涉及到的安全防护措施（如门窗关闭、通风空调系统停止等）进行现场验证，而不仅仅是依靠控制系统给出的反馈信息； - 定期维护和测试整个系统，包括但不限于探测器、报警装置、执行机构等各个组成部分，以保证其处于良好工作状态； - 增强相关人员的专业知识培训，提高他们对系统操作流程的理解以及应对突发事件的能力。 | 存在问题：（1）服务器机房首次触发，机房内的火灾声警报器报警，二次触发机房自动关闭门窗、送排风阀门、风机等通风空调系统。（2）防护区外部的火灾声光警报器、喷洒光警报器没有启动。原因分析：服务器机房为平时无人区域，联动控制逻辑设置错误，首次触发时，应启动防护区内部的声警报器，关闭防护区内的送排风机及送排风阀门，停止通风空调系统，同时联动关闭防护区的门窗。二次触发时，启动气体灭火装置，可设置无延时的喷射，并启动防护区外部的声光警报器、喷洒光警报器。所有的联动部件应能在控制器上反馈信号。 | 0.85148 | 0.54501 | 0.88759 | 10.6421 | 0.034448 | 0.47414 | 0.1632 | 0.24283 | 0.11304 | 0.03869 | 0.05765 | 0.25 | 0.086053 | 0.12804
84 | 某商业综合楼消防工程进入调试阶段，进行消防设施自查，对该建筑的湿式自动喷水系统检查时，末端水试水装置压力表读数为0.15MPa，打开末端试水阀，试水水流趋于稳定后压力表读数为0.05MPa，等待5min后，水流和压力表读数均无任何变化。回到控制室，控制器界面上显示当时水流指示器和报警阀压力开关的反馈信号。 对一层某互联网系统服务器机房（平时为无人区域）的气体灭火系统功能调试，将气体灭火控制器输出端与驱动装置连接，将氮气瓶组与驱动装置之间脱开，对机房内的其中一个感烟探测器进行模拟火灾试验，机房内的火灾声警报器报警，再触发感烟探测器相邻的感温探测器，机房自动关闭其门、窗，关闭该机房的送（排）风阀门，停止通风和空调系统。同时气体灭火控制器启动灭火装置。控制室显示门窗关闭、送排风阀门关闭及空调风机停止和气体灭火控制器输出端电磁阀的反馈信号。 二层疏散通道上的防火卷帘，火灾探测器与防火卷帘控制器直接配接，调试人员触发报警区域内的两只感烟探测器，听到附近的火灾声光警报器报警，但防火卷帘控制器未动作，对讲机通知消防控制室远程手动启动防火卷帘，控制室人员答复总线盘上未找到相关卷帘的控制按钮，业主要求施工单位对防火卷帘进行整改。 该商业综合楼采用集中电源集中控制型应急照明疏散指示系统，通过测试符合规范要求。 业主的要求是否合理，为什么。 | 根据描述的情况，业主的要求是合理的。下面是对各系统调试过程中发现的问题及整改建议的分析： 1. **湿式自动喷水灭火系统**： - 问题：末端试水装置的压力表读数从0.15MPa降至0.05MPa后没有变化，且控制室显示水流指示器和报警阀压力开关反馈信号。 - 分析：正常情况下，打开末端试水阀后，压力会有所下降，但应保持一定的流量。如果压力降得太低且无变化，可能是管道堵塞、泵组故障或阀门未完全打开等原因造成的。需进一步检查供水泵、管网是否畅通以及阀门状态等。 2. **气体灭火系统**： - 问题：模拟火灾试验时，机房内声警报器报警，门窗关闭，送排风阀门关闭，空调停止运行，气体灭火控制器启动灭火装置，但氮气瓶组与驱动装置之间脱开。 - 分析：虽然整个联动过程基本符合要求，但由于氮气瓶组与驱动装置之间脱开，实际并未释放灭火剂。这需要确保在正式使用前，氮气瓶组正确连接并进行一次完整的测试以验证其有效性。 3. **防火卷帘系统**： - 问题：触发两只感烟探测器后，防火卷帘控制器未动作；消防控制室无法远程手动启动防火卷帘。 - 分析：这表明防火卷帘控制系统存在故障或者设置不当。可能的原因包括探测器与控制器之间的线路问题、控制器本身故障、或是控制逻辑设置错误。此外，总线盘上找不到相关卷帘的控制按钮也说明了配置上的缺失或错误。 - 整改措施：施工单位应对防火卷帘的控制线路进行全面检查，并确认控制器的工作状态。同时，确保消防控制室能够通过总线盘对防火卷帘进行有效控制。 4. **应急照明疏散指示系统**： - 测试结果符合规范要求，这部分没有问题。 综上所述，业主提出对防火卷帘进行整改的要求是合理的，因为该系统目前存在明显的功能缺陷，无法保证在紧急情况下的正常使用。此外，对于其他系统中发现的问题也应该及时处理，确保整个建筑的消防安全设施能够可靠运作。 | 答：不合理 对于防火卷帘控制器直接配接火灾探测器的系统，应使一只专门用于联动防火卷帘的感烟探测器发出报警信号，防火卷帘控制器控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处，使一只专门用于防火卷帘的感温探测器发出报警信号，防火卷帘控制器控制防火卷帘下降至距楼板面。调试人员只是调试方案不对，触发报警区域内的探测器并不能使防火卷帘动作。 对于防火卷帘控制器直接配接火灾探测器的系统，消防联动控制器只要求接受反馈信号而已，并未要求在总线盘上直接控制防火卷帘的下降。 | 0.80586 | 0.62312 | 0.87963 | 10.9727 | 0.025736 | 0.50926 | 0.15581 | 0.23861 | 0.1215 | 0.036932 | 0.056645 | 0.28704 | 0.087819 | 0.13449
85 | 某商业综合楼消防工程进入调试阶段，进行消防设施自查，对该建筑的湿式自动喷水系统检查时，末端水试水装置压力表读数为0.15MPa，打开末端试水阀，试水水流趋于稳定后压力表读数为0.05MPa，等待5min后，水流和压力表读数均无任何变化。回到控制室，控制器界面上显示当时水流指示器和报警阀压力开关的反馈信号。 对一层某互联网系统服务器机房（平时为无人区域）的气体灭火系统功能调试，将气体灭火控制器输出端与驱动装置连接，将氮气瓶组与驱动装置之间脱开，对机房内的其中一个感烟探测器进行模拟火灾试验，机房内的火灾声警报器报警，再触发感烟探测器相邻的感温探测器，机房自动关闭其门、窗，关闭该机房的送（排）风阀门，停止通风和空调系统。同时气体灭火控制器启动灭火装置。控制室显示门窗关闭、送排风阀门关闭及空调风机停止和气体灭火控制器输出端电磁阀的反馈信号。 二层疏散通道上的防火卷帘，火灾探测器与防火卷帘控制器直接配接，调试人员触发报警区域内的两只感烟探测器，听到附近的火灾声光警报器报警，但防火卷帘控制器未动作，对讲机通知消防控制室远程手动启动防火卷帘，控制室人员答复总线盘上未找到相关卷帘的控制按钮，业主要求施工单位对防火卷帘进行整改。 该商业综合楼采用集中电源集中控制型应急照明疏散指示系统，通过测试符合规范要求。 请简述该商业综合楼应急照明疏散指示系统在非火灾状态下的调试方案。 | 在非火灾状态下，应急照明疏散指示系统的调试主要集中在确保系统各组件正常运行、联动控制准确无误以及满足日常使用需求等方面。以下是针对该商业综合楼应急照明疏散指示系统的非火灾状态下的调试方案： 1. **系统组件检查**： - 检查所有灯具（包括标志灯、指示灯等）是否安装正确且牢固。 - 确认电源供应稳定可靠，包括集中电源及备用电池的状态良好。 - 核实控制器与各个灯具之间的通信线路连接无误，确保信息传输畅通。 2. **功能测试**： - **自动转换功能**：模拟主电源断电情况，验证应急照明灯具能否迅速切换至应急模式，并保持足够亮度持续工作至少规定时间（通常为90分钟）。 - **手动控制功能**：通过控制器手动开启/关闭指定区域内的应急照明设备，检查响应速度及准确性。 - **故障报警功能**：人为制造一些常见的故障条件（如短路、开路），观察控制器是否能及时发出警报并准确定位故障点。 3. **联动性能试验**： - 与消防报警系统联调，当接收到火灾信号时，确认应急照明能够按照预定程序启动，并调整到合适的照度水平以引导人员安全撤离。 - 测试与其他建筑自动化系统（如门禁、电梯控制系统）的配合情况，确保在紧急情况下可以协同运作。 4. **用户体验优化**： - 调整灯光布局，保证关键路径上的照明充足而不刺眼，避免造成恐慌或视线障碍。 - 对于重要出口处的标识进行强化处理，使其更加醒目易见。 - 定期收集用户反馈，根据实际使用体验不断改进设计细节。 5. **维护保养计划制定**： - 建立详细的维护记录档案，定期对整个系统进行全面检查，更换老化部件。 - 制定应急预案，培训相关人员熟悉操作流程，在遇到突发状况时能够快速反应。 6. **文档整理与备案**： - 将上述所有测试结果、发现的问题及其解决方案详细记录下来，形成书面报告。 - 向相关部门提交相关文件，完成必要的审批手续，确保符合当地法律法规要求。 通过以上步骤，可以有效地保障该商业综合楼内应急照明疏散指示系统在非火灾状态下也能保持良好的工作状态，为可能发生的紧急情况做好充分准备。 | 答：集中电源集中控制系统非火灾状态下的调试方案如下:（1）系统功能调试前，集中电源的蓄电池组应连续充电24h，保持主电源输出。（2）切断集中电源的主电，控制功能应符合下列规定：①集中电源应转入蓄电池电源输出；②应急照明控制器应开始主电源断电持续应急时间计时；③集中电源配接的非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式；④恢复集中电源的主电源供电，集中电源配接灯具的光源应恢复原工作状态；⑤使灯具持续应急点亮时间达到设计规定，集中电源配接灯具的光源应熄灭。（3）切断同防火分区的正常照明，该区域非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式；恢复正常照明，该区域所有灯具的光源应恢复原工作状态。 | 0.85882 | 0.53138 | 0.88934 | 10.5372 | 0.052175 | 0.36095 | 0.16398 | 0.22551 | 0.083333 | 0.037736 | 0.051948 | 0.20118 | 0.091398 | 0.12569
86 | 华东某市一座建筑高度为58m综合楼，地上12层，地下2层，东西长为90m，南北宽为50m，每层建筑面积均为4500㎡，建筑南侧为消防扑救面。1层至5层为商场，6层为KTV，7至8层为旅馆，9层及以上为办公建筑。地下一层为汽车库，地下二层为设备用房（室内地面与室外出入口地坪高差为8m）。该建筑设置了自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、建筑灭火器等消防设施。 某消防服务机构受该建筑产权单位委托，对该综合楼的消防设施进行维护保养及检测。维保人员首先对建筑内的自动喷水灭火系统进行了检查，发现商场内采用下垂型标准覆盖面积洒水喷头，并按正方形布置，玻璃球喷头液体色标为黄色。经测量，喷头间距为4m。KTV净空高度为5m，采用特殊响应洒水喷头。水力警铃设在地下二层的消防水泵房内。 消防维保人员对该系统进行了联动检测试验，情况如下：以0.95L/s的流量从末端试水装置处放水，报警阀未启动，当放水流量达到1.00L/s时，报警阀启动。2min后，带延迟器的水力警铃报警，消防控制室收到水流指示器和压力开关的动作信号，但水泵未启动。维保人员将故障记入《自动喷水灭火系统联动试验记录表》，关闭末端试水装置，系统复位。 随后，维保人员对建筑消火栓系统进行检查，发现在北侧及南侧各设有一个室外消火栓，经检测，流量及压力均符合要求。室内消火栓因美观在商场隔墙上隐蔽安装，且并未设置明显标志。用游标卡尺测量后，发现箱体安装的垂直度偏差为4mm，箱体内设置了公称直径65mm的消火栓口，启闭阀门中心距箱侧面为142mm，并配备了一条有内衬里的消防水带。经测量，水带长度为23m，室内消火栓从地下一层开始，层层设置。 对6层KTV设置的灭火器进行检查时发现，灭火器设置类型为MF/ABC4的干粉灭火器。经检查，灭火器的压力、铭牌、设置地点及送检时间均符合要求。 请简述该综合楼内湿式自动喷水灭火系统在设置上存在哪些问题，并说明原因。 | 根据您提供的信息，该综合楼内湿式自动喷水灭火系统存在以下几个设置上的问题： 1. **商场内洒水喷头的布置**：商场内采用下垂型标准覆盖面积洒水喷头，并按正方形布置，但喷头间距为4米。根据《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017），对于轻危险级场所，当使用下垂型或直立型标准覆盖面积洒水喷头时，喷头的最大保护面积不应超过20平方米，即最大间距约为4.5米（考虑正方形布局）。虽然这里的4米间距在数值上接近上限，但在实际应用中可能需要考虑更严格的布局以确保全面覆盖，特别是在有障碍物的情况下。此外，考虑到商场内部装饰复杂，可能存在较多遮挡物，建议适当减小喷头间距以提高安全性。 2. **KTV区域使用的特殊响应洒水喷头**：KTV净空高度为5米，使用了特殊响应洒水喷头。按照《自动喷水灭火系统设计规范》，对于娱乐场所等人员密集场所，推荐使用快速响应喷头而非特殊响应喷头，因为快速响应喷头能够更快地启动并控制初期火灾，减少火势蔓延的风险。 3. **报警阀和水泵联动测试结果**：从末端试水装置处放水时，在流量达到1.00L/s时报警阀才启动，这表明报警阀灵敏度设置可能偏低；同时，尽管水流指示器和压力开关已动作，但消防泵未启动，说明控制系统可能存在故障或连接线路存在问题。正常情况下，一旦压力开关动作，应立即触发消防泵启动程序。 4. **水力警铃位置不当**：将水力警铃设在地下二层的消防水泵房内是不合理的。根据相关规范要求，水力警铃应安装于易于听到其声响的地方，通常位于建筑物公共区域如楼梯间、走廊等显眼位置，以便及时提醒人员疏散并采取相应措施。 综上所述，针对上述问题，建议对该建筑内的自动喷水灭火系统进行调整优化，包括重新评估并调整商场内喷头布局、更换KTV区域的洒水喷头类型、检查并修复报警阀及消防泵联动机制故障以及合理安排水力警铃的位置。 | 解答：（1）商场玻璃球喷头液体色标为黄色，不正确。原因：黄色代表喷头公称动作温度为79℃。闭式系统的洒水喷头，其公称动作温度宜高于最高环境温度30℃。该场所处于华东地区，最高环境温度不会达到49℃。（2）喷头间距为4m，不正确。该商场总建筑面积22500㎡，为中危险级Ⅱ级场所，下垂型标准覆盖面积洒水喷头按正方形布置的最大间距不应大于3.4m。（3）KTV采用特殊响应洒水喷头，不正确。公共娱乐场所宜采用快速响应洒水喷头。（4）水力警铃设在地下二层的消防水泵房内，不正确。水力警铃应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上。 | 0.83852 | 0.56829 | 0.89455 | 10.2669 | 0.051799 | 0.56098 | 0.18499 | 0.27823 | 0.27869 | 0.091398 | 0.13765 | 0.38211 | 0.12601 | 0.18952
87 | 华东某市一座建筑高度为58m综合楼，地上12层，地下2层，东西长为90m，南北宽为50m，每层建筑面积均为4500㎡，建筑南侧为消防扑救面。1层至5层为商场，6层为KTV，7至8层为旅馆，9层及以上为办公建筑。地下一层为汽车库，地下二层为设备用房（室内地面与室外出入口地坪高差为8m）。该建筑设置了自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、建筑灭火器等消防设施。 某消防服务机构受该建筑产权单位委托，对该综合楼的消防设施进行维护保养及检测。维保人员首先对建筑内的自动喷水灭火系统进行了检查，发现商场内采用下垂型标准覆盖面积洒水喷头，并按正方形布置，玻璃球喷头液体色标为黄色。经测量，喷头间距为4m。KTV净空高度为5m，采用特殊响应洒水喷头。水力警铃设在地下二层的消防水泵房内。 消防维保人员对该系统进行了联动检测试验，情况如下：以0.95L/s的流量从末端试水装置处放水，报警阀未启动，当放水流量达到1.00L/s时，报警阀启动。2min后，带延迟器的水力警铃报警，消防控制室收到水流指示器和压力开关的动作信号，但水泵未启动。维保人员将故障记入《自动喷水灭火系统联动试验记录表》，关闭末端试水装置，系统复位。 随后，维保人员对建筑消火栓系统进行检查，发现在北侧及南侧各设有一个室外消火栓，经检测，流量及压力均符合要求。室内消火栓因美观在商场隔墙上隐蔽安装，且并未设置明显标志。用游标卡尺测量后，发现箱体安装的垂直度偏差为4mm，箱体内设置了公称直径65mm的消火栓口，启闭阀门中心距箱侧面为142mm，并配备了一条有内衬里的消防水带。经测量，水带长度为23m，室内消火栓从地下一层开始，层层设置。 对6层KTV设置的灭火器进行检查时发现，灭火器设置类型为MF/ABC4的干粉灭火器。经检查，灭火器的压力、铭牌、设置地点及送检时间均符合要求。 请简述在湿式系统联动检测试验过程中，是否存在问题并说明理由。 | 在湿式自动喷水灭火系统的联动检测试验过程中，确实存在一些问题。根据描述，可以归纳出以下几个方面的问题及其理由： 1. **报警阀启动流量设置不合理**：按照规范要求，湿式自动喷水灭火系统中报警阀的设计应保证当末端试水装置放水流量达到0.94L/s～1.5L/s时（对于标准覆盖面积洒水喷头），报警阀能够及时开启。试验中提到的是以0.95L/s的流量从末端试水装置处放水时报警阀未启动，直到流量增加到1.00L/s时才启动。这表明报警阀可能存在问题或设置不当，因为其应在更小的流量下即能响应。 2. **带延迟器的水力警铃报警时间过长**：按照GB50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范》的规定，在湿式系统中，从报警阀动作至水力警铃发出警报的时间不应超过15秒。而案例中提到的是2分钟后水力警铃才报警，显然超出了规定时间，说明可能存在管道堵塞、水力警铃故障等问题。 3. **消防泵未能自动启动**：正常情况下，当压力开关动作后，应该能够通过控制柜直接启动消防水泵。但是在这个案例里，尽管消防控制室收到了水流指示器和压力开关的动作信号，但水泵却没有启动。这可能是由于控制系统故障、电源问题或者是消防泵本身存在问题导致无法正常工作。 4. **维护保养记录不完整**：虽然维保人员已经将上述发现的问题记入了《自动喷水灭火系统联动试验记录表》，但在处理这些问题之前就关闭了末端试水装置并复位系统，没有进一步确认所有设备是否都处于良好状态。理想的做法应该是先解决发现的问题，然后再进行系统复位，并重新测试确保一切恢复正常运行。 综上所述，该建筑内的湿式自动喷水灭火系统存在多处不符合规范要求的情况，需要尽快整改以保障建筑物消防安全。 | 解答：（1）以0.95L/s的流量从末端试水装置处放水，报警阀未启动，不正确。湿式系统联动试验时，启动一只喷头或以0.94L/s～1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时，水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等及时动作，并发出相应的信号。（2）2min后，带延迟器的水力警铃报警，不正确。带有延迟器的水力警铃应在5～90s内发出报警铃声。（3）消防控制室收到水流指示器和压力开关的动作信号，但水泵未启动，不正确。湿式系统、干式系统应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。 | 0.91566 | 0.41071 | 0.90999 | 9.5368 | 0.10839 | 0.69343 | 0.27536 | 0.39419 | 0.35294 | 0.13953 | 0.2 | 0.40146 | 0.15942 | 0.22822
88 | 华东某市一座建筑高度为58m综合楼，地上12层，地下2层，东西长为90m，南北宽为50m，每层建筑面积均为4500㎡，建筑南侧为消防扑救面。1层至5层为商场，6层为KTV，7至8层为旅馆，9层及以上为办公建筑。地下一层为汽车库，地下二层为设备用房（室内地面与室外出入口地坪高差为8m）。该建筑设置了自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、建筑灭火器等消防设施。 某消防服务机构受该建筑产权单位委托，对该综合楼的消防设施进行维护保养及检测。维保人员首先对建筑内的自动喷水灭火系统进行了检查，发现商场内采用下垂型标准覆盖面积洒水喷头，并按正方形布置，玻璃球喷头液体色标为黄色。经测量，喷头间距为4m。KTV净空高度为5m，采用特殊响应洒水喷头。水力警铃设在地下二层的消防水泵房内。 消防维保人员对该系统进行了联动检测试验，情况如下：以0.95L/s的流量从末端试水装置处放水，报警阀未启动，当放水流量达到1.00L/s时，报警阀启动。2min后，带延迟器的水力警铃报警，消防控制室收到水流指示器和压力开关的动作信号，但水泵未启动。维保人员将故障记入《自动喷水灭火系统联动试验记录表》，关闭末端试水装置，系统复位。 随后，维保人员对建筑消火栓系统进行检查，发现在北侧及南侧各设有一个室外消火栓，经检测，流量及压力均符合要求。室内消火栓因美观在商场隔墙上隐蔽安装，且并未设置明显标志。用游标卡尺测量后，发现箱体安装的垂直度偏差为4mm，箱体内设置了公称直径65mm的消火栓口，启闭阀门中心距箱侧面为142mm，并配备了一条有内衬里的消防水带。经测量，水带长度为23m，室内消火栓从地下一层开始，层层设置。 对6层KTV设置的灭火器进行检查时发现，灭火器设置类型为MF/ABC4的干粉灭火器。经检查，灭火器的压力、铭牌、设置地点及送检时间均符合要求。 请分析消防水泵未启动的原因？ | 根据题目描述的情况，消防水泵未启动可能有以下几个原因： 1. **控制系统故障**：消防控制室收到水流指示器和压力开关的动作信号，但水泵没有启动，这可能是由于消防联动控制器或消防水泵控制柜的控制系统出现故障。例如，控制回路可能存在断线、接触不良等问题。 2. **手动/自动切换问题**：如果消防水泵控制柜的手动/自动切换开关被设置在了手动位置而不是自动位置，那么即使接收到启动信号，水泵也不会自动启动。需要检查并确认控制柜上的模式选择是否正确。 3. **电源问题**：消防水泵的供电线路可能存在故障，如断电、电压不足等情况，导致即使接收到启动命令也无法正常工作。此外，还应检查是否有过载保护装置动作或者保险丝熔断等现象。 4. **机械故障**：虽然题目中提到的是联动试验过程中发现的问题，但如果之前已经存在某些机械方面的问题（比如泵体卡死、叶轮损坏等），也可能影响到水泵的正常启动。 5. **信号传输问题**：从水流指示器到消防控制中心再到消防水泵之间的信号传输路径上可能存在障碍，比如线路老化、接口松动等因素都可能导致信号传递不畅，从而影响水泵的启动。 6. **延迟器设置不当**：题目中提到“带延迟器的水力警铃报警”，如果延迟时间设置得过长，则可能会造成实际需要启动水泵时未能及时响应。不过根据题目描述来看，这个问题似乎不太可能是主要原因，因为报警阀已经启动并且水力警铃也发出了警报。 综上所述，最有可能的原因是控制系统故障或者是手动/自动切换设置错误。建议首先检查消防联动控制器及消防水泵控制柜的状态，并确保所有相关设备均处于正确的运行模式下。同时也要对供电情况进行全面检查以排除电气方面的潜在问题。 | 解答：（1）水泵控制柜未设定在自动状态（2）水泵控制柜控制回路或电气元件损坏（3）水泵控制柜与压力开关连接线故障（4）水泵故障 | 0.75671 | 0.69755 | 0.74463 | 15.9665 | 1.077e-05 | 0.82759 | 0.072072 | 0.1326 | 0.17857 | 0.01506 | 0.027778 | 0.44828 | 0.039039 | 0.071823
89 | 华东某市一座建筑高度为58m综合楼，地上12层，地下2层，东西长为90m，南北宽为50m，每层建筑面积均为4500㎡，建筑南侧为消防扑救面。1层至5层为商场，6层为KTV，7至8层为旅馆，9层及以上为办公建筑。地下一层为汽车库，地下二层为设备用房（室内地面与室外出入口地坪高差为8m）。该建筑设置了自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、建筑灭火器等消防设施。 某消防服务机构受该建筑产权单位委托，对该综合楼的消防设施进行维护保养及检测。维保人员首先对建筑内的自动喷水灭火系统进行了检查，发现商场内采用下垂型标准覆盖面积洒水喷头，并按正方形布置，玻璃球喷头液体色标为黄色。经测量，喷头间距为4m。KTV净空高度为5m，采用特殊响应洒水喷头。水力警铃设在地下二层的消防水泵房内。 消防维保人员对该系统进行了联动检测试验，情况如下：以0.95L/s的流量从末端试水装置处放水，报警阀未启动，当放水流量达到1.00L/s时，报警阀启动。2min后，带延迟器的水力警铃报警，消防控制室收到水流指示器和压力开关的动作信号，但水泵未启动。维保人员将故障记入《自动喷水灭火系统联动试验记录表》，关闭末端试水装置，系统复位。 随后，维保人员对建筑消火栓系统进行检查，发现在北侧及南侧各设有一个室外消火栓，经检测，流量及压力均符合要求。室内消火栓因美观在商场隔墙上隐蔽安装，且并未设置明显标志。用游标卡尺测量后，发现箱体安装的垂直度偏差为4mm，箱体内设置了公称直径65mm的消火栓口，启闭阀门中心距箱侧面为142mm，并配备了一条有内衬里的消防水带。经测量，水带长度为23m，室内消火栓从地下一层开始，层层设置。 对6层KTV设置的灭火器进行检查时发现，灭火器设置类型为MF/ABC4的干粉灭火器。经检查，灭火器的压力、铭牌、设置地点及送检时间均符合要求。 指出室内外消火栓系统设置存在的问题，请说明原因？ | 根据您提供的信息，室内外消火栓系统存在以下几方面的问题： 1. **室外消火栓的数量可能不足**：按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)的规定，对于建筑周长超过120米的建筑物，至少需要设置两个室外消火栓。而该综合楼东西长90m，南北宽50m，周长大于120m，仅在北侧和南侧各设有一个室外消火栓，这可能是不够的。建议增加室外消火栓数量以确保整个建筑周围都能得到有效覆盖。 2. **室内消火栓隐蔽安装且未设明显标志**：虽然出于美观考虑将室内消火栓隐藏安装是可以理解的做法，但这样做可能会导致紧急情况下不易被发现使用，影响初期火灾扑救效率。因此，应当为所有隐蔽安装的消火栓设置明显的指示标识或采用其他方式保证其可见性与易访问性。 3. **消火栓箱体垂直度偏差稍大**：虽然4mm的偏差看起来不大，但是按照相关标准要求（如《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017），箱体安装时允许的最大垂直度偏差应控制在3mm以内。因此，需要调整至符合规范要求。 4. **启闭阀门中心距箱侧面距离不合规**：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)，室内消火栓箱内启闭阀门中心距箱侧面的距离宜为140mm±5mm，而实际测量值为142mm，在允许范围内。但如果严格按照某些地方性规定或者项目具体设计文件中的特别要求，则可能存在轻微超标情况，需进一步确认是否完全符合所有适用的标准。 5. **消防水带长度过长**：通常情况下，室内使用的消防水带长度不应超过20米，以便于快速展开并进行有效灭火作业。这里提到的23米显然超过了这一限制，可能会影响实际操作中的灵活性与效率。建议更换为合适长度的水带。 综上所述，针对上述问题，建议采取相应整改措施以确保系统的正常运行，并满足国家现行的相关技术标准要求。 | 解答：（1）该建筑共设有两个室外消火栓，不正确。该综合楼体积大于50000m3，其室外消火栓设计流量不应小于40L/s，室外消火栓设计流量为10L/s～15L/s，则至少需要设置3个室外消火栓。（2）南侧只设置一个室外消火栓，不正确。南侧为该综合楼的消防扑救面，其室外消火栓数量不宜少于2个。（3）室内消火栓箱体安装的垂直度偏差为4mm，不正确。箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm。（4）室内消火栓因美观在商场隔墙上隐蔽安装，且并未设置明显标志，不正确。当室内消火栓因美观要求需要隐蔽安装时，应有明显的标志。（5）消火栓从地下一层开始，层层设置，不正确。设置室内消火栓的建筑，包括设备层在内的各层均应设置消火栓。 | 0.90626 | 0.43299 | 0.91108 | 9.5243 | 0.085203 | 0.53741 | 0.23099 | 0.32311 | 0.19178 | 0.082111 | 0.11499 | 0.27891 | 0.11988 | 0.16769
90 | 华东某市一座建筑高度为58m综合楼，地上12层，地下2层，东西长为90m，南北宽为50m，每层建筑面积均为4500㎡，建筑南侧为消防扑救面。1层至5层为商场，6层为KTV，7至8层为旅馆，9层及以上为办公建筑。地下一层为汽车库，地下二层为设备用房（室内地面与室外出入口地坪高差为8m）。该建筑设置了自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、建筑灭火器等消防设施。 某消防服务机构受该建筑产权单位委托，对该综合楼的消防设施进行维护保养及检测。维保人员首先对建筑内的自动喷水灭火系统进行了检查，发现商场内采用下垂型标准覆盖面积洒水喷头，并按正方形布置，玻璃球喷头液体色标为黄色。经测量，喷头间距为4m。KTV净空高度为5m，采用特殊响应洒水喷头。水力警铃设在地下二层的消防水泵房内。 消防维保人员对该系统进行了联动检测试验，情况如下：以0.95L/s的流量从末端试水装置处放水，报警阀未启动，当放水流量达到1.00L/s时，报警阀启动。2min后，带延迟器的水力警铃报警，消防控制室收到水流指示器和压力开关的动作信号，但水泵未启动。维保人员将故障记入《自动喷水灭火系统联动试验记录表》，关闭末端试水装置，系统复位。 随后，维保人员对建筑消火栓系统进行检查，发现在北侧及南侧各设有一个室外消火栓，经检测，流量及压力均符合要求。室内消火栓因美观在商场隔墙上隐蔽安装，且并未设置明显标志。用游标卡尺测量后，发现箱体安装的垂直度偏差为4mm，箱体内设置了公称直径65mm的消火栓口，启闭阀门中心距箱侧面为142mm，并配备了一条有内衬里的消防水带。经测量，水带长度为23m，室内消火栓从地下一层开始，层层设置。 对6层KTV设置的灭火器进行检查时发现，灭火器设置类型为MF/ABC4的干粉灭火器。经检查，灭火器的压力、铭牌、设置地点及送检时间均符合要求。 KTV场所灭火器配置类型是否符合要求，并简述理由。 | 根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）的规定，KTV场所属于歌舞娱乐放映游艺场所，其火灾危险等级应为中危险级。对于中危险级的场所，推荐使用的灭火器类型包括ABC干粉灭火器、水基型灭火器或二氧化碳灭火器。 MF/ABC4是一种常见的手提式ABC干粉灭火器，适用于扑灭A类（固体）、B类（液体）、C类（气体）和E类（电气）火灾，符合KTV场所的灭火需求。因此，从灭火器的类型来看，MF/ABC4干粉灭火器是符合要求的。 但是，需要注意的是，灭火器的选择还应考虑以下几点： 1. **灭火器的最大保护距离**：根据《建筑灭火器配置设计规范》，在中危险级场所内，单具灭火器的最大保护面积不应超过75平方米。如果KTV场所的面积较大，可能需要增加灭火器的数量以满足这一要求。 2. **灭火器的设置位置**：灭火器应设置在明显且易于取用的位置，不得被遮挡。检查时需确认灭火器是否放置在合适的位置，并且标识清晰。 3. **灭火器的维护与检查**：虽然题目中提到灭火器的压力、铭牌、设置地点及送检时间均符合要求，但日常使用中仍需定期进行检查和维护，确保灭火器处于良好状态。 综上所述，KTV场所配置的MF/ABC4干粉灭火器类型是符合要求的，但仍需注意灭火器的数量、设置位置以及日常维护等方面的要求。 | 解答：不符合要求。理由：建筑面积在200㎡及以上的公共娱乐场所，为建筑灭火器配置场所严重危险级，故该KTV为严重危险级、A类火灾场所。单具灭火器最小配置灭火级别为3A，MF/ABC4的单具灭火器灭火级别为2A，故不符合要求。 | 0.88654 | 0.47636 | 0.75706 | 15.432 | 0.0058516 | 0.54 | 0.11111 | 0.1843 | 0.14286 | 0.028926 | 0.04811 | 0.4 | 0.082305 | 0.13652
91 | 哈尔滨某服装厂的自动化车间全部设置了干式自动喷水灭火系统，车间净空高度为7m，设计喷水强度为6L/（min·㎡），作用面积为160㎡。系统共设置1200只干式下垂型洒水喷头，均安装在吊顶下方，洒水喷头与配水管道采用消防洒水软管连接。同时设置火灾自动报警系统，系统选用管路采样式吸气感烟火灾探测器，每根采样管均未穿越防火分区。厂领导委托某消防技术服务机构对干式自动喷水灭火系统以及火灾自动报警系统进行检测。 检测人员经过检查系统各组件并核查系统相关记录后，有如下发现： （1）干式自动喷水灭火系统共设置两个报警阀组，经询问业主单位得知，设计单位并未对报警阀组的安装高度有要求，报警阀安装位置距地面高度为1.2m，未设排水设施，水力警铃设置在值班室附近，距离报警阀25m。查看相关验收记录：模拟最不利点喷头动作后，报警阀、压力开关、水力警铃均及时动作并发出相应信号，65s时喷头处水流流量及压力达到设计要求；压力表测得水力警铃喷嘴处压力为0.1MPa，使用声级计在3m处测得警铃声声强为65dB。 （2）检测人员对火灾自动报警系统中一个面积为600㎡的探测区域进行检查，此区域为独立的套间，并不能从入口看清其内部，发现其中最长的一根管路长120m，并有30个采样孔，检测人员在采样管最末端的采样孔加入试验烟，探测器在3min时发出了火灾报警信号。 （3）查看消防联动控制器的调试记录，没有发现不当之处，检测人员将消防联动控制器调至自动状态，模拟一只喷头排气，喷淋消防泵正常启动；再将消防联动控制器调至手动状态，此时只能通过手动控制盘启动喷淋消防泵。 请指出干式自动喷水灭火系统有关设计参数存在的问题并指正，洒水喷头连接是否正确，请说明理由。 | 根据提供的信息，可以分析出干式自动喷水灭火系统及火灾自动报警系统存在的一些问题，并给出相应的改进建议。 ### 干式自动喷水灭火系统存在的问题与建议 1. **报警阀组的安装高度**：虽然设计单位没有对报警阀组的安装高度提出具体要求，但按照《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017的规定，报警阀组应设在易于操作、明显且安全的位置，其距地面的高度宜为1.2m左右。因此，当前设置（1.2m）是符合规范要求的。但是，考虑到维护和操作便利性，建议增加排水设施，以便于排除可能发生的积水情况。 2. **水力警铃设置**：依据规范，水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa，声强在距离3m处不应低于70dB。而实际检测中，测得的压力为0.1MPa，满足要求；但是声强仅为65dB，低于标准值。此外，水力警铃至报警阀的距离不宜超过20m，实际情况为25m，超出了推荐范围。建议调整水力警铃的位置或增强其发声效果以满足规范要求。 3. **喷头动作响应时间**：从模拟最不利点喷头动作到水流流量及压力达到设计要求所需时间为65秒，这在合理范围内（一般不超过90秒），表明系统的响应速度是可以接受的。 4. **洒水喷头连接方式**：题目提到“洒水喷头与配水管道采用消防洒水软管连接”。按照现行规范，除非特殊情况下允许使用柔性连接件外，通常推荐直接硬连接以保证系统稳定性。如果确实需要使用软管，则必须确保所使用的软管符合相关标准并经过认证。因此，需进一步确认该软管是否符合消防安全规定。 ### 火灾自动报警系统存在的问题与建议 1. **探测区域划分**：对于面积为600㎡且无法直接观察内部情况的空间，根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013，每个防火分区内的探测器数量不宜过多，单根采样管长度也不应过长。实际检查中发现最长的一根管路长达120米，并设有30个采样孔，这可能会导致灵敏度降低。建议重新评估此区域的设计方案，适当减少每根采样管覆盖的范围或增加额外的探测设备来提高响应速度。 2. **探测器响应时间**：当在采样管最末端加入试验烟后，探测器用了3分钟才发出报警信号。根据规范，管路采样式吸气感烟火灾探测器应在较短时间内（如1-2分钟内）作出反应。建议优化系统布局或调整参数设置，缩短报警延迟时间。 综上所述，针对上述问题采取相应措施进行改进，能够有效提升整个建筑消防安全水平。 | 解答：存在问题1：系统的设计喷水强度为6L/（min·㎡），作用面积为160㎡。正确做法：干式系统的设计喷水强度应符合相关湿式系统的设计参数，作用面积应按规范中湿式系统设计参数对应值的1.3倍确定。服装厂车间为中危险级Ⅱ级场所，所以系统设计喷水强度不应低于8L/（min·㎡），设计作用面积不应低于160×1.3=208㎡。存在问题2：洒水喷头与配水管道采用消防洒水软管连接。理由：洒水喷头与配水管道采用消防洒水软管连接时，消防洒水软管仅适用于轻危险级或中危险级Ⅰ级场所，且系统应为湿式系统。此处为中危险级Ⅱ级场所且使用干式系统，所以不应使用消防洒水软管。 | 0.85122 | 0.5455 | 0.88201 | 10.8158 | 0.023714 | 0.47183 | 0.14693 | 0.22408 | 0.099291 | 0.030769 | 0.04698 | 0.25352 | 0.078947 | 0.1204
92 | 哈尔滨某服装厂的自动化车间全部设置了干式自动喷水灭火系统，车间净空高度为7m，设计喷水强度为6L/（min·㎡），作用面积为160㎡。系统共设置1200只干式下垂型洒水喷头，均安装在吊顶下方，洒水喷头与配水管道采用消防洒水软管连接。同时设置火灾自动报警系统，系统选用管路采样式吸气感烟火灾探测器，每根采样管均未穿越防火分区。厂领导委托某消防技术服务机构对干式自动喷水灭火系统以及火灾自动报警系统进行检测。 检测人员经过检查系统各组件并核查系统相关记录后，有如下发现： （1）干式自动喷水灭火系统共设置两个报警阀组，经询问业主单位得知，设计单位并未对报警阀组的安装高度有要求，报警阀安装位置距地面高度为1.2m，未设排水设施，水力警铃设置在值班室附近，距离报警阀25m。查看相关验收记录：模拟最不利点喷头动作后，报警阀、压力开关、水力警铃均及时动作并发出相应信号，65s时喷头处水流流量及压力达到设计要求；压力表测得水力警铃喷嘴处压力为0.1MPa，使用声级计在3m处测得警铃声声强为65dB。 （2）检测人员对火灾自动报警系统中一个面积为600㎡的探测区域进行检查，此区域为独立的套间，并不能从入口看清其内部，发现其中最长的一根管路长120m，并有30个采样孔，检测人员在采样管最末端的采样孔加入试验烟，探测器在3min时发出了火灾报警信号。 （3）查看消防联动控制器的调试记录，没有发现不当之处，检测人员将消防联动控制器调至自动状态，模拟一只喷头排气，喷淋消防泵正常启动；再将消防联动控制器调至手动状态，此时只能通过手动控制盘启动喷淋消防泵。 干式系统报警阀组设置是否正确，如不正确，请说明理由。 | 根据题目描述，干式自动喷水灭火系统的报警阀组设置存在以下问题： 1. **报警阀安装高度**：虽然设计单位没有对报警阀组的安装高度提出具体要求，但根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第6.2.6条的规定，报警阀组应安装在便于操作的位置，且距室内地面的高度宜为1.2m。因此，从这个角度来看，报警阀组的安装高度是符合规定的。 2. **未设排水设施**：报警阀组附近应该设有排水设施，以便于测试和维护时能够及时排出水流，避免造成不必要的损失或损坏。缺乏排水设施不符合规范要求。 3. **水力警铃设置位置**：根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第6.2.7条的规定，水力警铃应设置在有人值班的地方附近或者容易被人听到的地方。但是，如果距离报警阀过远（如本案例中的25m），可能会影响其正常工作效果。此外，水力警铃喷嘴处的压力应不小于0.05MPa，这里测得的压力为0.1MPa，满足要求；然而，声强需达到至少70dB才能确保人员能听到报警信号，而实际测量值仅为65dB，略低于标准要求。 综上所述，该服装厂干式自动喷水灭火系统的报警阀组主要存在两方面的问题： - 缺少必要的排水设施。 - 水力警铃虽然压力符合要求，但声强不足，且与报警阀的距离较长可能影响其功能发挥。 建议改进措施包括增设适当的排水装置，并考虑调整水力警铃的位置以提高其声音传播效果或增加声强至规定水平。 | 解答：（1）系统设置两个报警阀组不正确。理由：一个报警阀组控制的洒水喷头数对于干式系统不宜超过500只。系统共有1200只喷头，所以至少应设置3个报警阀组。（2）干式报警阀组未设排水设施不正确。理由：安装报警阀组的室内地面应有排水设施，排水能力应满足报警阀调试、验收和利用试水阀门泄空系统管道的要求。（3）水力警铃距离报警阀25m不正确。理由：水力警铃与报警阀连接的管道，其管径应为20mm，总长不宜大于20m。所以水力警铃与报警阀距离25m过远，不宜大于20m。 | 0.83391 | 0.57635 | 0.88285 | 10.7833 | 0.05604 | 0.50943 | 0.19565 | 0.28272 | 0.15238 | 0.058182 | 0.084211 | 0.32075 | 0.12319 | 0.17801
93 | 哈尔滨某服装厂的自动化车间全部设置了干式自动喷水灭火系统，车间净空高度为7m，设计喷水强度为6L/（min·㎡），作用面积为160㎡。系统共设置1200只干式下垂型洒水喷头，均安装在吊顶下方，洒水喷头与配水管道采用消防洒水软管连接。同时设置火灾自动报警系统，系统选用管路采样式吸气感烟火灾探测器，每根采样管均未穿越防火分区。厂领导委托某消防技术服务机构对干式自动喷水灭火系统以及火灾自动报警系统进行检测。 检测人员经过检查系统各组件并核查系统相关记录后，有如下发现： （1）干式自动喷水灭火系统共设置两个报警阀组，经询问业主单位得知，设计单位并未对报警阀组的安装高度有要求，报警阀安装位置距地面高度为1.2m，未设排水设施，水力警铃设置在值班室附近，距离报警阀25m。查看相关验收记录：模拟最不利点喷头动作后，报警阀、压力开关、水力警铃均及时动作并发出相应信号，65s时喷头处水流流量及压力达到设计要求；压力表测得水力警铃喷嘴处压力为0.1MPa，使用声级计在3m处测得警铃声声强为65dB。 （2）检测人员对火灾自动报警系统中一个面积为600㎡的探测区域进行检查，此区域为独立的套间，并不能从入口看清其内部，发现其中最长的一根管路长120m，并有30个采样孔，检测人员在采样管最末端的采样孔加入试验烟，探测器在3min时发出了火灾报警信号。 （3）查看消防联动控制器的调试记录，没有发现不当之处，检测人员将消防联动控制器调至自动状态，模拟一只喷头排气，喷淋消防泵正常启动；再将消防联动控制器调至手动状态，此时只能通过手动控制盘启动喷淋消防泵。 请指出系统验收记录中存在的问题并说明理由。 | 根据您提供的信息，系统验收记录中存在以下问题： 1. **报警阀组安装高度及排水设施**： - 问题：报警阀安装位置距地面高度为1.2m，未设排水设施。 - 理由：根据《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）第6.2.6条的规定，报警阀组应设置在便于操作和检修的位置，并宜设在有人值班的房间内或易于观察的地方。报警阀组的安装高度应符合设计要求，通常建议安装高度不超过1.2m以便于操作。同时，报警阀组附近应设有排水设施，以方便试验、冲洗和排水。因此，此处未设排水设施不符合规范要求。 2. **水力警铃的设置**： - 问题：水力警铃距离报警阀25m。 - 理由：根据《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）第6.2.7条的规定，水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa，且与报警阀连接的管道总长度不宜大于20m。而此处水力警铃距离报警阀25m，超过了规范要求的最大距离，可能导致水力警铃无法正常工作。 3. **水力警铃声强**： - 问题：使用声级计在3m处测得警铃声声强为65dB。 - 理由：根据《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）第6.2.7条的规定，水力警铃的声强，在距离警铃3m远处不应低于70dB。此处测得的声强为65dB，低于规范要求，可能影响火灾时的及时报警。 4. **火灾自动报警系统的响应时间**： - 问题：检测人员在采样管最末端的采样孔加入试验烟，探测器在3min时发出了火灾报警信号。 - 理由：根据《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）的规定，管路采样式吸气感烟火灾探测器的响应时间一般不应超过120s。此处探测器在3min（180s）时才发出火灾报警信号，响应时间过长，不符合规范要求。 5. **消防联动控制器的手动控制功能**： - 问题：将消防联动控制器调至手动状态，此时只能通过手动控制盘启动喷淋消防泵。 - 理由：根据《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）的规定，消防联动控制器应具有自动和手动两种控制方式。手动状态下，除了可以通过手动控制盘启动喷淋消防泵外，还应能通过其他方式（如现场手动按钮等）启动。此处仅能通过手动控制盘启动，可能存在控制方式单一的问题。 综上所述，系统验收记录中存在的这些问题需要进行整改，以确保系统的可靠性和有效性。 | 解答：存在的问题1：65s时喷头处水流流量及压力达到设计要求。理由：干式系统其配水管道充水时间不宜大于1min。65s超过了1min所以不符合规范要求。存在问题2：3m处测得警铃声声强为65dB。理由：水力警铃的设置位置应正确。测试时，水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa，且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB。所以3m处铃声声强为65dB不符合规范要求。 | 0.84182 | 0.56246 | 0.89415 | 10.3052 | 0.011082 | 0.68605 | 0.14217 | 0.23553 | 0.37647 | 0.077295 | 0.12826 | 0.4186 | 0.086747 | 0.14371
94 | 哈尔滨某服装厂的自动化车间全部设置了干式自动喷水灭火系统，车间净空高度为7m，设计喷水强度为6L/（min·㎡），作用面积为160㎡。系统共设置1200只干式下垂型洒水喷头，均安装在吊顶下方，洒水喷头与配水管道采用消防洒水软管连接。同时设置火灾自动报警系统，系统选用管路采样式吸气感烟火灾探测器，每根采样管均未穿越防火分区。厂领导委托某消防技术服务机构对干式自动喷水灭火系统以及火灾自动报警系统进行检测。 检测人员经过检查系统各组件并核查系统相关记录后，有如下发现： （1）干式自动喷水灭火系统共设置两个报警阀组，经询问业主单位得知，设计单位并未对报警阀组的安装高度有要求，报警阀安装位置距地面高度为1.2m，未设排水设施，水力警铃设置在值班室附近，距离报警阀25m。查看相关验收记录：模拟最不利点喷头动作后，报警阀、压力开关、水力警铃均及时动作并发出相应信号，65s时喷头处水流流量及压力达到设计要求；压力表测得水力警铃喷嘴处压力为0.1MPa，使用声级计在3m处测得警铃声声强为65dB。 （2）检测人员对火灾自动报警系统中一个面积为600㎡的探测区域进行检查，此区域为独立的套间，并不能从入口看清其内部，发现其中最长的一根管路长120m，并有30个采样孔，检测人员在采样管最末端的采样孔加入试验烟，探测器在3min时发出了火灾报警信号。 （3）查看消防联动控制器的调试记录，没有发现不当之处，检测人员将消防联动控制器调至自动状态，模拟一只喷头排气，喷淋消防泵正常启动；再将消防联动控制器调至手动状态，此时只能通过手动控制盘启动喷淋消防泵。 根据检测人员检查火灾自动报警系统探测区域的情况，请指出其中不符合规范要求的内容，并说明规范要求。 | 根据检测人员对火灾自动报警系统中探测区域的检查情况，可以发现以下不符合规范要求的内容： 1. **采样管长度和采样孔数量**： - **发现的问题**：最长的一根管路长120m，并有30个采样孔。 - **规范要求**：根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013的规定，对于非高灵敏型吸气式感烟火灾探测器，一根采样管的最大长度不应超过100米；当使用高灵敏型探测器时，这一数值可以增加到200米。同时，每个采样孔的有效保护面积应符合相关标准，通常情况下，单根采样管上的采样孔数量不宜过多，以保证探测效果。具体而言，如果采用的是非高灵敏度模式，那么每根采样管上推荐设置不超过25个采样孔；如果是高灵敏度模式，则可以适当增加至50个左右。 2. **探测响应时间**： - **发现的问题**：在最末端的采样孔加入试验烟后，探测器在3分钟时才发出火灾报警信号。 - **规范要求**：按照《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013的要求，对于安装于吊顶下的吸气式感烟火灾探测器，在其工作状态下（无论是低灵敏度还是高灵敏度），从模拟火源开始释放烟雾直至探测器报警的时间应该控制在120秒以内。这意味着实际测试中超过3分钟（即180秒）才触发警报是不满足规范要求的，表明系统的响应速度可能存在问题，需要进一步排查原因，比如是否因为采样管过长导致传输效率降低、采样孔布置不合理等。 综上所述，该服装厂火灾自动报警系统中存在两处主要问题，即采样管长度超出限制以及探测响应时间过长，均不符合现行国家标准的要求。建议针对上述问题采取相应措施进行整改，确保系统的可靠性和有效性。 | 解答：（1）探测区域的面积为600㎡，不符合规范。规范要求：探测区域应按独立房（套）间划分。一个探测区域的面积不宜超过500㎡；从主要入口能看清其内部，且面积不超过1000㎡的房间，也可划分为一个探测区域。（2）最长一根火灾探测器的采样管路长120m，有30个采样孔，不符合规范要求。规范要求：管路采样式吸气感烟火灾探测器一个探测单元的采样管总长不宜超过200m，单管长度不宜超过100m，同一根采样管不应穿越防火分区。采样孔总数不宜超过100个，单管上的采样孔数量不宜超过25个。（3）检测人员在采样管最末端采样孔加入试验烟后，探测器在3min时发出了火灾报警信号，不符合规范要求。规范要求：在采样管最末端（最不利处）采样孔加入试验烟，探测器或其控制装置应在120s内发出火灾报警信号。 | 0.89835 | 0.45089 | 0.91217 | 9.4659 | 0.15018 | 0.5697 | 0.29841 | 0.39167 | 0.2439 | 0.12739 | 0.16736 | 0.35152 | 0.18413 | 0.24167
95 | 哈尔滨某服装厂的自动化车间全部设置了干式自动喷水灭火系统，车间净空高度为7m，设计喷水强度为6L/（min·㎡），作用面积为160㎡。系统共设置1200只干式下垂型洒水喷头，均安装在吊顶下方，洒水喷头与配水管道采用消防洒水软管连接。同时设置火灾自动报警系统，系统选用管路采样式吸气感烟火灾探测器，每根采样管均未穿越防火分区。厂领导委托某消防技术服务机构对干式自动喷水灭火系统以及火灾自动报警系统进行检测。 检测人员经过检查系统各组件并核查系统相关记录后，有如下发现： （1）干式自动喷水灭火系统共设置两个报警阀组，经询问业主单位得知，设计单位并未对报警阀组的安装高度有要求，报警阀安装位置距地面高度为1.2m，未设排水设施，水力警铃设置在值班室附近，距离报警阀25m。查看相关验收记录：模拟最不利点喷头动作后，报警阀、压力开关、水力警铃均及时动作并发出相应信号，65s时喷头处水流流量及压力达到设计要求；压力表测得水力警铃喷嘴处压力为0.1MPa，使用声级计在3m处测得警铃声声强为65dB。 （2）检测人员对火灾自动报警系统中一个面积为600㎡的探测区域进行检查，此区域为独立的套间，并不能从入口看清其内部，发现其中最长的一根管路长120m，并有30个采样孔，检测人员在采样管最末端的采样孔加入试验烟，探测器在3min时发出了火灾报警信号。 （3）查看消防联动控制器的调试记录，没有发现不当之处，检测人员将消防联动控制器调至自动状态，模拟一只喷头排气，喷淋消防泵正常启动；再将消防联动控制器调至手动状态，此时只能通过手动控制盘启动喷淋消防泵。 系统联动控制设计是否符合要求，如不符合请说明正确设计方案。 | 根据您提供的信息，对于哈尔滨某服装厂的干式自动喷水灭火系统及火灾自动报警系统的检测结果，我们可以对存在的问题进行分析，并提出改进方案。 ### 干式自动喷水灭火系统 1. **报警阀组设置**： - 报警阀安装高度为1.2m是合理的（一般建议高度在0.6~1.2m之间），但未设排水设施是一个问题。按照规范要求，报警阀附近应设有排水设施以便于测试或维护时排出水流。 - 水力警铃与报警阀之间的距离超过规范要求（不应超过20m）。此外，虽然压力表显示水力警铃喷嘴处的压力为0.1MPa满足了最低工作压力的要求（至少0.05MPa），但在3m远处测量到的声音强度仅为65dB，低于标准值70dB以上的要求。这表明可能存在音量不足的问题，需要调整或更换设备以确保能够清晰地听到警报声。 2. **响应时间**：从模拟最不利点喷头动作到达到设计流量和压力的时间为65秒，符合快速响应的要求（不超过90秒）。 ### 火灾自动报警系统 - 对于探测区域检查中提到的情况，单个探测区域内最长采样管长度不应超过100米，且每个采样孔之间的最大间距不宜大于3米。因此，该区域内最长的一根管路长120米超出了规定范围；另外，在3分钟内发出火灾报警信号也超过了推荐的最大延迟时间（通常不超过120秒）。建议缩短采样管长度或增加更多采样点来提高响应速度。 ### 系统联动控制 - 根据描述，在自动模式下，当模拟一只喷头排气时，喷淋消防泵能正常启动，这表明基本功能正常。但在手动模式下只能通过手动控制盘启动水泵，这意味着可能存在逻辑编程上的局限性。理想情况下，即使是在手动状态下，也应该允许通过触发特定条件（如按下紧急启动按钮）直接激活相关设备。如果当前设置不允许这样做，则需要调整程序以支持更灵活的操作方式。 ### 结论 综上所述，尽管大部分关键组件的功能表现良好，但仍存在一些不符合现行国家标准的地方，特别是关于报警阀组的排水装置缺失、水力警铃位置过远以及声音强度不够等问题。同时，火灾自动报警系统的某些配置也不完全达标。针对这些问题，建议尽快采取相应措施进行整改，以确保整个消防安全系统的有效性。 | 解答：将消防联动控制器调至手动状态，此时只能通过手动控制盘启动喷淋消防泵，不符合要求。湿式系统和干式系统的联动控制设计，应符合下列规定：联动控制方式，应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号，直接控制启动喷淋消防泵，联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。 | 0.75556 | 0.6992 | 0.81687 | 13.4819 | 0.00097297 | 0.50769 | 0.076744 | 0.13333 | 0.14062 | 0.020979 | 0.036511 | 0.23077 | 0.034884 | 0.060606
96 | 某公共建筑，地上23层，1至7层为办公场所，层高均为4m，其余楼层为住宅，层高均为3m。1至4层设有裙房，裙房层高与主体建筑一致，功能为大型商场，每层建筑面积均为2500㎡。裙房湿式自动喷水灭火系统采用下垂型标准覆盖面积洒水喷头，喷水强度设计为6L/（min·㎡）。 该建筑按国家建设工程的相关要求设置了各类消防设施。 在对该建筑内的消防设施进行检测时发现以下情况： （1）裙房部分设有1个湿式报警阀组，安装位置距室内地面高度为1.2m，地面设有排水设施。 （2）对办公室场所内的室内消火栓检查发现，消火栓栓口距地面高度为1.1m，配置公称直径65有内衬里的消防水带，长度为30m，室内消火栓栓口动压为0.25MPa，相邻最近两个消火栓的直线距离为50m。 （3）系统处于自动控制状态时，对自动喷水灭火系统进行测试。启动一只喷头，压力开关及时动作，在第40s时消防水泵自动启动，但水力警铃一直未鸣响。 （4）对设置在疏散走道上的防火卷帘进行联动控制测试时，测试人员模拟防火卷帘上方设置的一只感烟火灾探测器的报警信号，防火卷帘下降至距楼板面1.8m处；模拟设置在防火卷帘附近的另一只感烟火灾探测器的报警信号，防火卷帘下降到楼板面。 （5）对应急照明和疏散指示系统进行检查时，发现系统采用节能光源的灯具，消防应急照明灯具的光源色温为2500K。设置在距地面1m的标志灯的面板采用玻璃材质。 裙房的湿式自动喷水灭火系统的设置是否符合规定？并说明理由。 | 根据《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）的要求，我们来逐一分析裙房的湿式自动喷水灭火系统的设置是否符合规定。 1. **关于喷水强度的设计**：题目中提到“喷水强度设计为6L/（min·㎡）”。对于轻危险级场所，如办公区、商场等，按照GB50084-2017的规定，其作用面积内的喷水强度不应小于4L/(min·㎡)。因此，本案例中的设计值6L/(min·㎡)是符合甚至优于规范要求的。 2. **报警阀组的安装位置**：题述中指出“裙房部分设有1个湿式报警阀组，安装位置距室内地面高度为1.2m”。依据GB50084-2017第6.2.3条，报警阀组宜设在安全且便于操作、检修的位置，其安装高度应满足阀门操作方便的原则，一般建议安装高度为1.2m左右，以方便人员操作。同时，考虑到地面设有排水设施，这有助于及时排除泄漏或测试时产生的水分，避免积水造成安全隐患。因此，从描述来看，这一项也是符合规定的。 3. **喷头类型的选择**：题目提到使用的是“下垂型标准覆盖面积洒水喷头”。对于大多数商业建筑来说，尤其是像商场这样有吊顶的情况，选择下垂型喷头是合理的，可以有效控制火势蔓延，并且能够较好地适应不同空间高度的需求。此外，标准覆盖面积喷头适用于常规布局的空间，只要保证喷头间距合理，就能够实现有效的保护范围。 综上所述，基于题目提供的信息，裙房内湿式自动喷水灭火系统的设置基本上是符合相关规范要求的。但是需要注意的是，在实际工程中还需考虑更多细节因素，例如喷头的具体布置方式、供水管道的压力损失计算等，这些都需要严格按照国家现行标准执行。另外，虽然上述分析基于现有信息认为系统设置符合要求，但在正式验收前仍需通过专业机构进行全面细致的检查与测试，确保所有消防设施均处于良好工作状态。 | 解答：（1）裙房湿式自动喷水灭火系统的喷水强度为6L/（min·㎡），不符合规定。理由：裙房功能为商场，总建筑面积为10000㎡，室内净空高度为4m，设置自动喷水灭火系统的火灾危险等级为中危险级Ⅱ级，喷水强度不应小于8L/（min·㎡）。（2）裙房部分仅设置1个湿式报警阀组，不符合规定。裙房自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级为中危险级Ⅱ级，下垂型标准覆盖面积洒水喷头一只喷头的最大保护面积不应大于11.5㎡，则至少共需设置2500/11.5≈218只喷头，一至四层至少需要喷头872只（218×4=872）。一个湿式报警阀控制的洒水喷头个数不宜超过800只，则至少需设置湿式报警阀组的个数为872/800≈1.09个，进位取整，至少需设置2个湿式报警阀组。 | 0.93758 | 0.35334 | 0.8888 | 10.6221 | 0.0981 | 0.50968 | 0.22571 | 0.31287 | 0.23377 | 0.10315 | 0.14314 | 0.29677 | 0.13143 | 0.18218
97 | 某公共建筑，地上23层，1至7层为办公场所，层高均为4m，其余楼层为住宅，层高均为3m。1至4层设有裙房，裙房层高与主体建筑一致，功能为大型商场，每层建筑面积均为2500㎡。裙房湿式自动喷水灭火系统采用下垂型标准覆盖面积洒水喷头，喷水强度设计为6L/（min·㎡）。 该建筑按国家建设工程的相关要求设置了各类消防设施。 在对该建筑内的消防设施进行检测时发现以下情况： （1）裙房部分设有1个湿式报警阀组，安装位置距室内地面高度为1.2m，地面设有排水设施。 （2）对办公室场所内的室内消火栓检查发现，消火栓栓口距地面高度为1.1m，配置公称直径65有内衬里的消防水带，长度为30m，室内消火栓栓口动压为0.25MPa，相邻最近两个消火栓的直线距离为50m。 （3）系统处于自动控制状态时，对自动喷水灭火系统进行测试。启动一只喷头，压力开关及时动作，在第40s时消防水泵自动启动，但水力警铃一直未鸣响。 （4）对设置在疏散走道上的防火卷帘进行联动控制测试时，测试人员模拟防火卷帘上方设置的一只感烟火灾探测器的报警信号，防火卷帘下降至距楼板面1.8m处；模拟设置在防火卷帘附近的另一只感烟火灾探测器的报警信号，防火卷帘下降到楼板面。 （5）对应急照明和疏散指示系统进行检查时，发现系统采用节能光源的灯具，消防应急照明灯具的光源色温为2500K。设置在距地面1m的标志灯的面板采用玻璃材质。 办公场所的室内消火栓系统设置是否符合规定？并说明理由。 | 根据提供的信息，我们来逐一分析办公场所的室内消火栓系统设置是否符合规定，并给出理由。 1. **消火栓栓口距地面高度**：题目中提到消火栓栓口距地面高度为1.1m。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）的规定，室内消火栓的栓口离地面或操作基面的高度宜为1.1m。因此，在这一点上是符合规定的。 2. **消防水带配置**：题目中指出配置了公称直径65mm有内衬里的消防水带，长度为30m。按照《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017及《建筑设计防火规范》GB50016-2014的要求，对于高层公共建筑，推荐使用DN65规格的消防水带，且其长度不宜超过25m。这里使用的30m长度超出了推荐范围，理论上可能影响快速展开和使用效率，因此在这一点上不符合最佳实践标准。 3. **室内消火栓栓口动压**：题目提到室内消火栓栓口动压为0.25MPa。依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版），对于多层、高层民用建筑中的室内消火栓系统，当采用直接供水方式时，最不利点处消火栓的静水压力不应低于0.07MPa；若采用分区供水，则每个分区最低点消火栓的静水压力不应小于0.07MPa，而栓口动压要求则需满足至少0.25MPa以保证有效射程。从这个角度看，该建筑的消火栓栓口动压值符合要求。 4. **相邻最近两个消火栓之间的直线距离**：题目描述为50m。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第8.2.8条的规定，在单层或多层建筑物中，室内消火栓之间的最大间距不应大于50m；而在高层建筑中，这一间距应控制在30m以内。由于本案例涉及的是一个地上23层的高层建筑，故按照规范，消火栓的最大间距应该不超过30m。因此，在这一点上并不完全符合现行规范要求。 综上所述，除了消防水带长度略长于推荐值以及相邻消火栓之间距离超出规范建议外，其他方面如消火栓安装高度与栓口动压均符合相关规定。但为了确保消防安全，建议调整消防水带长度至25m以内，并适当增加消火栓布置密度，以确保任何位置都能在紧急情况下迅速获得水源支持。 | 解答：办公场所的室内消火栓系统设置不符合规定。理由：（1）室内消火栓系统应配置公称直径65有内衬里的消防水带，长度不宜超过25.0m。（2）该建筑是高层建筑，消火栓栓口动压不应小于0.35MPa。（3）该建筑室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位，消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物，消火栓的布置间距不应大于30.0m。 | 0.91844 | 0.40388 | 0.8758 | 11.1641 | 0.018784 | 0.64835 | 0.15405 | 0.24895 | 0.33333 | 0.078534 | 0.12712 | 0.49451 | 0.11749 | 0.18987
98 | 某公共建筑，地上23层，1至7层为办公场所，层高均为4m，其余楼层为住宅，层高均为3m。1至4层设有裙房，裙房层高与主体建筑一致，功能为大型商场，每层建筑面积均为2500㎡。裙房湿式自动喷水灭火系统采用下垂型标准覆盖面积洒水喷头，喷水强度设计为6L/（min·㎡）。 该建筑按国家建设工程的相关要求设置了各类消防设施。 在对该建筑内的消防设施进行检测时发现以下情况： （1）裙房部分设有1个湿式报警阀组，安装位置距室内地面高度为1.2m，地面设有排水设施。 （2）对办公室场所内的室内消火栓检查发现，消火栓栓口距地面高度为1.1m，配置公称直径65有内衬里的消防水带，长度为30m，室内消火栓栓口动压为0.25MPa，相邻最近两个消火栓的直线距离为50m。 （3）系统处于自动控制状态时，对自动喷水灭火系统进行测试。启动一只喷头，压力开关及时动作，在第40s时消防水泵自动启动，但水力警铃一直未鸣响。 （4）对设置在疏散走道上的防火卷帘进行联动控制测试时，测试人员模拟防火卷帘上方设置的一只感烟火灾探测器的报警信号，防火卷帘下降至距楼板面1.8m处；模拟设置在防火卷帘附近的另一只感烟火灾探测器的报警信号，防火卷帘下降到楼板面。 （5）对应急照明和疏散指示系统进行检查时，发现系统采用节能光源的灯具，消防应急照明灯具的光源色温为2500K。设置在距地面1m的标志灯的面板采用玻璃材质。 请简要分析水力警铃未鸣响的可能原因及故障处理方法。 | 水力警铃未鸣响的原因可能有多种，以下是一些常见的原因及相应的故障处理方法： 1. **水力警铃本身的问题**： - **原因**：水力警铃内部机械部件损坏或卡死。 - **处理方法**：检查水力警铃的内部结构，确保所有活动部件可以自由移动。如果发现损坏部件，需要更换新的水力警铃。 2. **管道堵塞**： - **原因**：连接水力警铃与湿式报警阀组之间的管道被异物堵塞。 - **处理方法**：关闭系统并排空管道内的水，拆卸相关管段进行清理。必要时可使用专业的管道清洗设备。 3. **水流不足**： - **原因**：从湿式报警阀组到水力警铃之间的水流不足以触发警铃。 - **处理方法**：检查整个系统的水压是否正常，特别是湿式报警阀组的工作状态。调整水泵出口压力或者增加增压泵以保证足够的水流通过水力警铃。 4. **安装问题**： - **原因**：水力警铃安装位置不当（如过高或过低）导致无法正常工作；或是排水孔被堵住，影响了其正常运作。 - **处理方法**：重新调整水力警铃的位置至适当高度，并确保其周围没有阻碍物。同时检查是否有任何东西阻塞了排水孔，并及时清除。 5. **电气故障**： - **虽然水力警铃主要依靠水流驱动，但在某些设计中也可能存在辅助电气元件**。如果这些电气部分出现故障，则可能导致警铃不响。 - **处理方法**：对于含有电气组件的型号，需由专业电工检查电路连接情况以及电源供应是否稳定。如有损坏应及时修复或替换。 6. **测试方法错误**： - **原因**：在测试过程中操作不当，未能正确模拟实际火灾条件下的水流情况。 - **处理方法**：严格按照制造商提供的指导手册来进行测试，确保能够准确地模拟出启动喷头后的水流状态。 总之，在解决此类问题时首先应仔细排查上述各个方面，找出具体原因后采取相应措施加以修正。如果自己难以判断和处理的话，建议联系专业的消防维护服务公司来进行更深入的诊断与维修。 | 解答：（1）故障原因分析：①产品质量问题或者安装调试不符合要求。②报警阀至水力警铃的管路阻塞或者铃锤机构被卡住。（2）故障处理：①属于产品质量问题的，更换水力警铃；安装缺少组件或者未按照图样安装的，重新进 行安装调试。②拆下喷嘴、叶轮及铃锤组件，进行冲洗，重新装合使叶轮转动灵活；清理管路堵塞处。 | 0.87443 | 0.50115 | 0.78358 | 14.6196 | 0.0031434 | 0.44286 | 0.087819 | 0.14657 | 0.072464 | 0.014205 | 0.023753 | 0.22857 | 0.045326 | 0.07565
99 | 某公共建筑，地上23层，1至7层为办公场所，层高均为4m，其余楼层为住宅，层高均为3m。1至4层设有裙房，裙房层高与主体建筑一致，功能为大型商场，每层建筑面积均为2500㎡。裙房湿式自动喷水灭火系统采用下垂型标准覆盖面积洒水喷头，喷水强度设计为6L/（min·㎡）。 该建筑按国家建设工程的相关要求设置了各类消防设施。 在对该建筑内的消防设施进行检测时发现以下情况： （1）裙房部分设有1个湿式报警阀组，安装位置距室内地面高度为1.2m，地面设有排水设施。 （2）对办公室场所内的室内消火栓检查发现，消火栓栓口距地面高度为1.1m，配置公称直径65有内衬里的消防水带，长度为30m，室内消火栓栓口动压为0.25MPa，相邻最近两个消火栓的直线距离为50m。 （3）系统处于自动控制状态时，对自动喷水灭火系统进行测试。启动一只喷头，压力开关及时动作，在第40s时消防水泵自动启动，但水力警铃一直未鸣响。 （4）对设置在疏散走道上的防火卷帘进行联动控制测试时，测试人员模拟防火卷帘上方设置的一只感烟火灾探测器的报警信号，防火卷帘下降至距楼板面1.8m处；模拟设置在防火卷帘附近的另一只感烟火灾探测器的报警信号，防火卷帘下降到楼板面。 （5）对应急照明和疏散指示系统进行检查时，发现系统采用节能光源的灯具，消防应急照明灯具的光源色温为2500K。设置在距地面1m的标志灯的面板采用玻璃材质。 设置在疏散走道上的防火卷帘联动控制方式的设计是否符合规定？并说明理由。 | 根据题目描述的情况，对于设置在疏散走道上的防火卷帘联动控制方式的设计，依据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013中的相关要求进行分析： - **第一次动作**：当防火卷帘上方的感烟火灾探测器动作后，防火卷帘应下降至距楼板面1.8m处。这一步骤符合规范要求。 - **第二次动作**：当防火卷帘附近的另一只感烟火灾探测器动作后，防火卷帘应完全关闭（即下降到楼板面）。这一操作也符合规范要求。 因此，基于上述描述，该建筑内疏散走道上防火卷帘的联动控制方式是符合规定的。理由如下： 1. 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.6.3条指出，“疏散通道上的防火卷帘，在感烟探测器动作后，卷帘应降至距楼板面1.8m处；在感温探测器动作后，卷帘应降到底。”虽然题目中提到的是两次感烟探测器的动作，但按照实际工程应用和部分地方标准（如某些地区可能允许使用两个独立的感烟探测器代替一个感温探测器来触发最终下落），这样的设计也是可以接受的。 2. 题目中的防火卷帘在第一次感烟探测器动作时下降至1.8米，保证了人员紧急情况下的安全疏散空间；而在第二次感烟探测器动作后，防火卷帘完全关闭，有效地阻止了火势蔓延，保护了建筑内部的安全。 综上所述，根据题干信息及现行国家标准的规定，该建筑疏散走道上防火卷帘的联动控制方式设计是合理的、符合规范要求的。不过值得注意的是，具体实施还需参照当地消防部门的具体要求以及最新的建筑设计防火规范等文件。 | 解答：设置在疏散走道上的防火卷帘联动控制方式的设计不符合规定。疏散通道上防火卷帘的联动控制方式应符合以下要求：防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处；任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面；在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m～5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。 | 0.9365 | 0.35637 | 0.90347 | 9.858 | 0.10055 | 0.66964 | 0.25424 | 0.36855 | 0.3964 | 0.14966 | 0.21728 | 0.44643 | 0.16949 | 0.2457
100 | 某公共建筑，地上23层，1至7层为办公场所，层高均为4m，其余楼层为住宅，层高均为3m。1至4层设有裙房，裙房层高与主体建筑一致，功能为大型商场，每层建筑面积均为2500㎡。裙房湿式自动喷水灭火系统采用下垂型标准覆盖面积洒水喷头，喷水强度设计为6L/（min·㎡）。 该建筑按国家建设工程的相关要求设置了各类消防设施。 在对该建筑内的消防设施进行检测时发现以下情况： （1）裙房部分设有1个湿式报警阀组，安装位置距室内地面高度为1.2m，地面设有排水设施。 （2）对办公室场所内的室内消火栓检查发现，消火栓栓口距地面高度为1.1m，配置公称直径65有内衬里的消防水带，长度为30m，室内消火栓栓口动压为0.25MPa，相邻最近两个消火栓的直线距离为50m。 （3）系统处于自动控制状态时，对自动喷水灭火系统进行测试。启动一只喷头，压力开关及时动作，在第40s时消防水泵自动启动，但水力警铃一直未鸣响。 （4）对设置在疏散走道上的防火卷帘进行联动控制测试时，测试人员模拟防火卷帘上方设置的一只感烟火灾探测器的报警信号，防火卷帘下降至距楼板面1.8m处；模拟设置在防火卷帘附近的另一只感烟火灾探测器的报警信号，防火卷帘下降到楼板面。 （5）对应急照明和疏散指示系统进行检查时，发现系统采用节能光源的灯具，消防应急照明灯具的光源色温为2500K。设置在距地面1m的标志灯的面板采用玻璃材质。 应急照明和疏散指示系统的设置是否符合规定？并说明理由。 | 根据描述，应急照明和疏散指示系统的设置存在一些不符合规定的地方。具体分析如下： 1. **光源色温**：消防应急照明灯具的光源色温为2500K。根据《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）及其相关标准，消防应急照明灯具的光源色温应不低于2700K。因此，该建筑中使用的2500K色温的光源不符合要求。 2. **标志灯面板材质**：设置在距地面1m的标志灯的面板采用玻璃材质。根据《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）及《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB 51309-2018），标志灯的面板应采用不燃材料或难燃材料，并且不应使用易碎材料如普通玻璃。因此，使用玻璃材质作为标志灯的面板是不符合规定的。 综上所述，应急照明和疏散指示系统的设置不符合相关规定。具体理由如下： - 消防应急照明灯具的光源色温应不低于2700K。 - 标志灯的面板应采用不燃或难燃材料，不应使用易碎材料如普通玻璃。 建议对这些不符合规定的地方进行整改，以确保应急照明和疏散指示系统的安全性和有效性。 | 解答：应急照明和疏散指示系统的设置不符合规定。理由：（1）灯具的选择应符合下列规定：应选择采用节能光源的灯具，消防应急照明灯具的光源色温不应低于2700K。（2）除地面上设置的标志灯的面板可以采用厚度4mm及以上的钢化玻璃外，设置在距地面1m及以下的标志灯的面板或灯罩不应采用易碎材料或玻璃材质。 | 0.90998 | 0.42432 | 0.82966 | 12.9932 | 0.12577 | 0.77333 | 0.31016 | 0.44275 | 0.40541 | 0.16129 | 0.23077 | 0.56 | 0.2246 | 0.32061
101 | 某大型商业综合体建筑，占地面积6500㎡，地上6层，地上建筑面积为39000㎡，地下3层，每层建筑面积10000㎡。在该大型商业综合体的地下一层至地上六层为商场，地上一至六层设计了一个中庭互相连通，中庭高20m。地上部分的主要使用功能为百货、餐饮、电影院，地下二层至三层为汽车库、机电设备用房、物业服务用房，配电室。该建筑按国家标准划分了防火分区，防烟分区，设计了消防设施，装修材料均采用不燃难燃材料。 该建筑在一层设有直通室外的消防控制室，消防控制室内设有一台火灾报警控制器（联动型）。该商业综合体中庭设置了1台管路吸气式火灾探测器，探测器采样管路长90m，垂直管路上每隔4m设置—个采样孔。 2018年9月，该商业综合体管理方通过招投标确定了某维护保养检测单位对建筑内消防系统进行检测，主要检测内容如下： 1）消防技术服务机构人员随机选择一个采样孔加烟进行报警功能测试，125s后探测器报警；封堵末端采样孔后，120s时探测器报气流故障。 2）对火灾报警控制器（联动型）进行了自检和操作级别、消音复位、屏蔽、主备电源转换、总线隔离及控制器处于手动及自动状态下的有关联动逻辑的功能进行了检测。 3)消防技术服务机构人员将联动控制功能设置为自动工作方式，在三层模拟触发2只感烟探测器，排烟风机联动启动，现场查看该层排烟阀没有打开；通过消防联动控制器手动启动三层排烟阀，该排烟阀打开。 系统检测完毕后，检测单位将系统恢复到正常工作状态。 使用单位拟对一层重新装修改造，在走道（宽1.5m）采用通透面积占吊顶面积10%的格栅吊顶，在部分房间增加空调送风口，将一个房间改为吸烟室，管理单位要求检测单位提出探测器设置和安装应该注意的问题。 管路采样吸气式感烟火灾探测器的设置及检测中存在什么问题，提出整改措施。 | 根据您提供的信息，该大型商业综合体的管路吸气式火灾探测器设置及检测过程中存在以下问题，并针对这些问题提出相应的整改措施： ### 存在的问题 1. **探测器响应时间过长**：测试时从加烟到探测器报警耗时125秒，这超出了规范要求。按照《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013的规定，当采样孔加入试验烟后，探测器应在120秒内发出火灾报警信号。 2. **气流故障报警时间较长**：封堵末端采样孔后，探测器应在100秒内发出气流故障信号，但实际测试中为120秒，这也超过了标准规定的时间。 3. **排烟阀未联动启动**：在三层模拟触发两只感烟探测器后，虽然排烟风机能够联动启动，但是排烟阀未能打开。这表明排烟系统的联动控制逻辑可能存在错误或故障。 4. **吊顶与探测器安装位置**：走道采用通透面积占吊顶面积10%的格栅吊顶，这种情况下需要考虑探测器是否能有效感知烟雾。如果探测器安装在吊顶上方，则可能会影响其性能。 5. **吸烟室改造**：将一个房间改为吸烟室，需要特别注意探测器的选择和安装位置以确保快速准确地检测到烟雾。 ### 整改措施 1. **优化探测器参数设置**：检查并调整探测器的灵敏度设置，确保其能在规定时间内（120秒内）对试验烟做出反应。同时，也需要检查探测器内部是否存在灰尘等影响其性能的因素，并进行清洁维护。 2. **改善气流监测功能**：对于气流故障报警延迟的问题，建议重新校准探测器的气流传感器，并确保所有采样管道畅通无阻，避免因管道堵塞导致误报或迟报。 3. **排查排烟系统故障**：仔细检查排烟系统的电气连接、控制逻辑以及机械部件的工作状态，确保排烟阀能够在接收到正确指令时正常开启。必要时可请专业人员进行全面检修。 4. **调整探测器布局**：对于使用了格栅吊顶的空间，应根据实际情况调整探测器的位置，使其尽可能靠近潜在火源区域，或者考虑使用其他类型的探测技术如点型感烟探测器作为补充。 5. **特殊场所处理**：对于新设立的吸烟区，推荐使用高灵敏度的吸气式感烟探测器，并适当增加采样点密度，以提高早期火灾预警能力。此外，还需定期对该区域进行专项检查，防止由于频繁吸烟而引起的探测器误报。 通过以上措施可以有效提升该商业综合体消防安全水平，减少潜在风险。 | 解答：存在问题一：垂直管路上每隔4m设置—个采样孔，不符合规范要求。整改措施：当采样管道布置形式为垂直采样时，每2℃温差间隔或3m间隔（取最小者）应设置一个采样孔，采样孔不应背对气流方向。存在问题二：随机选择一个采样孔加烟进行报警功能测试，不符合规范要求。整改措施：应在采样管最末端（最不利处）采样孔加入试验烟进行测试。存在问题三：对采样孔进行加烟试验，125s后探测器报警，不符合规范要求。整改措施：探测器应在120s内发出火灾报警信号。存在问题四：封堵末端采样孔后，120s时探测器报气流故障。不符合规范要求。整改措施：探测器应在100s内发出故障信号。 | 0.84528 | 0.55627 | 0.89918 | 10.0568 | 0.024737 | 0.49206 | 0.14352 | 0.22222 | 0.16 | 0.046404 | 0.071942 | 0.2381 | 0.069444 | 0.10753
102 | 某大型商业综合体建筑，占地面积6500㎡，地上6层，地上建筑面积为39000㎡，地下3层，每层建筑面积10000㎡。在该大型商业综合体的地下一层至地上六层为商场，地上一至六层设计了一个中庭互相连通，中庭高20m。地上部分的主要使用功能为百货、餐饮、电影院，地下二层至三层为汽车库、机电设备用房、物业服务用房，配电室。该建筑按国家标准划分了防火分区，防烟分区，设计了消防设施，装修材料均采用不燃难燃材料。 该建筑在一层设有直通室外的消防控制室，消防控制室内设有一台火灾报警控制器（联动型）。该商业综合体中庭设置了1台管路吸气式火灾探测器，探测器采样管路长90m，垂直管路上每隔4m设置—个采样孔。 2018年9月，该商业综合体管理方通过招投标确定了某维护保养检测单位对建筑内消防系统进行检测，主要检测内容如下： 1）消防技术服务机构人员随机选择一个采样孔加烟进行报警功能测试，125s后探测器报警；封堵末端采样孔后，120s时探测器报气流故障。 2）对火灾报警控制器（联动型）进行了自检和操作级别、消音复位、屏蔽、主备电源转换、总线隔离及控制器处于手动及自动状态下的有关联动逻辑的功能进行了检测。 3)消防技术服务机构人员将联动控制功能设置为自动工作方式，在三层模拟触发2只感烟探测器，排烟风机联动启动，现场查看该层排烟阀没有打开；通过消防联动控制器手动启动三层排烟阀，该排烟阀打开。 系统检测完毕后，检测单位将系统恢复到正常工作状态。 使用单位拟对一层重新装修改造，在走道（宽1.5m）采用通透面积占吊顶面积10%的格栅吊顶，在部分房间增加空调送风口，将一个房间改为吸烟室，管理单位要求检测单位提出探测器设置和安装应该注意的问题。 维保公司在火灾报警控制器（联动型）检测过程中存在什么问题，提出整改措施。 | 根据题目描述，维保公司在火灾报警控制器（联动型）检测过程中存在以下问题，并提出相应的整改措施： ### 存在的问题 1. **探测器报警时间过长**： - 题目中提到，在对管路吸气式火灾探测器进行测试时，加烟后125秒后探测器才报警。这个响应时间明显偏长，按照《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013的要求，探测器应在较短时间内（一般不超过60秒）发出报警信号。 2. **气流故障报警时间过长**： - 封堵末端采样孔后，120秒时探测器才报气流故障。同样，这个时间也较长，通常应在封堵后30秒内发出气流故障信号。 3. **排烟阀未联动启动**： - 在三层模拟触发2只感烟探测器后，排烟风机虽然联动启动了，但排烟阀没有打开。这表明排烟系统的联动控制存在问题，需要进一步检查和调试。 ### 整改措施 1. **优化探测器响应时间**： - 检查管路吸气式火灾探测器的设置参数，确保其灵敏度符合要求。调整探测器的采样管路长度和采样孔的位置，确保能够及时检测到烟雾。 - 对探测器进行校准和维护，确保其工作状态良好。如果有必要，更换性能不佳的探测器。 2. **改进气流故障报警时间**： - 检查探测器的气流监测功能，确保其能够在规定时间内（如30秒内）检测到气流异常并发出故障信号。 - 调整探测器的气流监测参数，提高其灵敏度。定期清洁和维护采样管路，防止堵塞或污染影响气流监测。 3. **修复排烟阀联动控制问题**： - 检查排烟阀的控制电路和机械部件，确保其能够正常开启。检查排烟阀的电源和控制信号线路，排除电气故障。 - 检查消防联动控制器的编程逻辑，确保在触发感烟探测器后能够正确发送开启排烟阀的指令。 - 进行多次联动测试，确保排烟阀在不同情况下都能可靠启动。 4. **加强日常维护和管理**： - 定期对火灾报警控制器及其相关设备进行维护保养，确保其处于良好的工作状态。 - 建立详细的维护记录，记录每次维护和检测的结果，便于跟踪和分析问题。 - 加强操作人员的培训，确保他们熟悉系统的操作和维护方法，能够及时发现和处理问题。 通过上述整改措施，可以有效提高该商业综合体的消防安全水平，确保火灾报警系统和排烟系统的可靠运行。 | 解答：存在的问题：未对火灾报警控制器（联动型），最大负载功能和故障反馈功能进行检测。整改措施：（1）消防联动控制器与各模块之间的连线断路和短路时，消防联动控制器能在100s内发出故障信号。（2）消防联动控制器与备用电源之间的连线断路和短路时，消防联动控制器应能在100s内发出故障信号。（3）使至少50个输入/输出模块同时处于动作状态（模块总数少于50个时，使所有模块动作），检查消防联动控制器的最大负载功能。 | 0.80835 | 0.61912 | 0.89102 | 10.4172 | 0.012391 | 0.5 | 0.1198 | 0.19329 | 0.17526 | 0.041667 | 0.067327 | 0.30612 | 0.07335 | 0.11834
103 | 某大型商业综合体建筑，占地面积6500㎡，地上6层，地上建筑面积为39000㎡，地下3层，每层建筑面积10000㎡。在该大型商业综合体的地下一层至地上六层为商场，地上一至六层设计了一个中庭互相连通，中庭高20m。地上部分的主要使用功能为百货、餐饮、电影院，地下二层至三层为汽车库、机电设备用房、物业服务用房，配电室。该建筑按国家标准划分了防火分区，防烟分区，设计了消防设施，装修材料均采用不燃难燃材料。 该建筑在一层设有直通室外的消防控制室，消防控制室内设有一台火灾报警控制器（联动型）。该商业综合体中庭设置了1台管路吸气式火灾探测器，探测器采样管路长90m，垂直管路上每隔4m设置—个采样孔。 2018年9月，该商业综合体管理方通过招投标确定了某维护保养检测单位对建筑内消防系统进行检测，主要检测内容如下： 1）消防技术服务机构人员随机选择一个采样孔加烟进行报警功能测试，125s后探测器报警；封堵末端采样孔后，120s时探测器报气流故障。 2）对火灾报警控制器（联动型）进行了自检和操作级别、消音复位、屏蔽、主备电源转换、总线隔离及控制器处于手动及自动状态下的有关联动逻辑的功能进行了检测。 3)消防技术服务机构人员将联动控制功能设置为自动工作方式，在三层模拟触发2只感烟探测器，排烟风机联动启动，现场查看该层排烟阀没有打开；通过消防联动控制器手动启动三层排烟阀，该排烟阀打开。 系统检测完毕后，检测单位将系统恢复到正常工作状态。 使用单位拟对一层重新装修改造，在走道（宽1.5m）采用通透面积占吊顶面积10%的格栅吊顶，在部分房间增加空调送风口，将一个房间改为吸烟室，管理单位要求检测单位提出探测器设置和安装应该注意的问题。 该建筑排烟系统的联动控制功能是否正常？为什么？ | 根据您提供的信息，该建筑排烟系统的联动控制功能存在一些问题。具体来说： 1. **感烟探测器触发后排烟风机启动但排烟阀未打开**：当在三层模拟触发两只感烟探测器时，虽然排烟风机联动启动了，但是该层的排烟阀却没有打开。这表明排烟系统中排烟阀的控制逻辑可能存在问题，或者排烟阀本身或其控制线路可能存在故障。 2. **手动启动排烟阀成功**：通过消防联动控制器手动启动三层排烟阀能够正常工作，这进一步证明了问题可能出在自动控制逻辑上，而非排烟阀本身或其直接控制电路的问题。 ### 排烟系统联动控制功能不正常的可能原因包括但不限于： - **控制逻辑设置错误**：可能是火灾报警控制器（联动型）与排烟阀之间的联动控制逻辑设置有误。 - **信号传输问题**：从火灾报警控制器到排烟阀之间可能存在信号传输中断或延迟。 - **设备故障**：尽管手动测试成功，但仍不排除某些情况下特定组件可能出现故障导致自动模式下无法正常工作的情况。 ### 解决方案建议： - 检查并确认火灾报警控制器（联动型）与排烟阀之间的所有连接线路是否完好无损。 - 重新检查并调整火灾报警控制器中的相关联动控制逻辑设置，确保其符合设计要求和实际需求。 - 对整个排烟系统进行全面的功能测试，包括但不限于各个排烟阀、排烟风机等关键部件的工作状态，以及它们之间的协调性。 - 如果上述步骤均未发现问题，则考虑是否有软件版本更新或硬件兼容性方面的原因需要进一步排查。 总之，对于这种复杂且重要的消防安全设施而言，确保其在任何情况下都能可靠运行至关重要。因此，建议由专业的消防技术服务机构进行全面细致的诊断，并根据实际情况采取相应的整改措施。 | 解答：排烟系统联动功能不正常。排烟系统的正常联动应为：（1）应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号，作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启，同时停止该防烟分区的空气调节系统。（2）应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号，作为排烟风机启动的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。材料中，排烟阀未打开，排烟风机便启动了，是不符合排烟系统联动控制逻辑关系的。 | 0.89136 | 0.46613 | 0.88043 | 10.9927 | 0.056599 | 0.68182 | 0.23006 | 0.34404 | 0.23853 | 0.08 | 0.11982 | 0.32727 | 0.11043 | 0.16514
104 | 某大型商业综合体建筑，占地面积6500㎡，地上6层，地上建筑面积为39000㎡，地下3层，每层建筑面积10000㎡。在该大型商业综合体的地下一层至地上六层为商场，地上一至六层设计了一个中庭互相连通，中庭高20m。地上部分的主要使用功能为百货、餐饮、电影院，地下二层至三层为汽车库、机电设备用房、物业服务用房，配电室。该建筑按国家标准划分了防火分区，防烟分区，设计了消防设施，装修材料均采用不燃难燃材料。 该建筑在一层设有直通室外的消防控制室，消防控制室内设有一台火灾报警控制器（联动型）。该商业综合体中庭设置了1台管路吸气式火灾探测器，探测器采样管路长90m，垂直管路上每隔4m设置—个采样孔。 2018年9月，该商业综合体管理方通过招投标确定了某维护保养检测单位对建筑内消防系统进行检测，主要检测内容如下： 1）消防技术服务机构人员随机选择一个采样孔加烟进行报警功能测试，125s后探测器报警；封堵末端采样孔后，120s时探测器报气流故障。 2）对火灾报警控制器（联动型）进行了自检和操作级别、消音复位、屏蔽、主备电源转换、总线隔离及控制器处于手动及自动状态下的有关联动逻辑的功能进行了检测。 3)消防技术服务机构人员将联动控制功能设置为自动工作方式，在三层模拟触发2只感烟探测器，排烟风机联动启动，现场查看该层排烟阀没有打开；通过消防联动控制器手动启动三层排烟阀，该排烟阀打开。 系统检测完毕后，检测单位将系统恢复到正常工作状态。 使用单位拟对一层重新装修改造，在走道（宽1.5m）采用通透面积占吊顶面积10%的格栅吊顶，在部分房间增加空调送风口，将一个房间改为吸烟室，管理单位要求检测单位提出探测器设置和安装应该注意的问题。 按使用单位的改造要求，提出探测器设置和安装应该注意的问题。 | 根据使用单位的改造要求，对探测器设置和安装应注意以下几点： 1. **格栅吊顶下的探测器选择**：对于宽度为1.5米的走道采用通透面积占吊顶面积10%的格栅吊顶时，由于这种情况下空气流通性较好，烟雾容易从格栅中逸出，因此建议选用感温火灾探测器或具有更高灵敏度的感烟火灾探测器。如果决定继续使用感烟探测器，则需要确保其能够适应这种环境，并且可能需要调整探测器的位置或者增加探测器的数量来保证有效的覆盖范围。 2. **空调送风口附近探测器布置**：新增加的空调送风口可能会对周围的温度分布产生影响，进而影响到火灾探测器的工作性能。因此，在这些位置附近设置探测器时应避免直接将探测器置于冷热气流直吹的地方，以免造成误报或漏报。推荐的做法是将探测器安置在距离送风口至少0.5米之外的位置上，并考虑到整个房间内的气流模式进行合理布局。 3. **吸烟室内的探测器配置**：鉴于吸烟室内存在较高浓度的烟雾，常规类型的感烟探测器很容易触发频繁报警。为此，可以考虑安装专门针对此类场合设计的高敏感度可调式感烟探测器或者是复合型（结合了感温和感光功能）的火灾探测器。此外，还需定期清理维护这些探测器以减少灰尘等非火源因素引起的误报。 4. **探测器安装高度与角度**：无论是哪种类型的空间内安装探测器，都需要注意保持适当的安装高度及角度。一般而言，感烟探测器的最佳安装高度是在天花板下方0.3-0.5米处；而感温探测器则通常安装于距地面约2米左右的高度。同时，要确保探测器不会被家具、装饰物或其他障碍物遮挡视线或干扰工作。 5. **符合现行规范标准**：所有新装设或调整后的火灾自动报警系统及其组件必须严格遵守最新的国家相关技术标准与规定，包括但不限于《建筑设计防火规范》GB 50016、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116等文件中的具体要求。 总之，在进行任何改动之前，最好先咨询专业的消防工程技术人员进行全面评估，并按照专业意见执行相应的改造措施。 | 解答：该建筑改造时对探测器的设置和安装应注意以下问题：（1）在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器宜居中布置；感温火灾探测器的安装间距不应超过10m；感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m；探测器至端墙的距离不应大于探测器安装间距的1/2；（2）点型探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m；（3）点型探测器周围0.5m内不应有遮挡物；（4）点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m；（5）走道吊顶的通透率不大于15%，探测器应设置在吊顶下方；（6）吸烟室宜选择感温火灾探测器。 | 0.91103 | 0.42184 | 0.88191 | 10.9281 | 0.034459 | 0.51938 | 0.17136 | 0.25769 | 0.13281 | 0.04359 | 0.065637 | 0.31008 | 0.1023 | 0.15385
105 | 某框架结构大型综合楼，长156m，宽50m，建筑高度为52m，地下三层，地上12层，耐火等级为一级。该建筑北面12m处有一栋高度为30m的住宅楼，耐火等级为二级；西面10m处有一栋建筑高度为9m的百货商店，耐火等级为三级。设置的环形消防车道在东侧与该建筑外墙的距离为4m，消防车道宽4m，在建筑周边间隔布置了3块50m×20m的消防车登高操作场地，每块场地之间间距为30m，在二层及以上楼层的外墙上适当的位置设置可供消防救援人员进入的窗口，消防车道与登高操作场地的坡度均为5%。 地下一层主要使用功能为设备用房和超市。其中设备用房的建筑面积为2400㎡，划分为1个防火分区，超市建筑面积为3800㎡，划分为2个防火分区，地下二层至地下三层商场的总建筑面积为24000㎡，采用耐火极限为3.00h的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板分隔为2个建筑面积为12000㎡的区域。 首层设有一座大剧院，观众厅建筑面积为2800㎡，单独划分为一个防火分区，采用阶梯型地面，共有固定座位2500个，设有4个疏散门，疏散总净宽度为16m。该观众厅内灭火器配置场所的危险等级按严重危险级设置，共设6处灭火器设置点，每个设置点配置1具MF/ABC5型手提灭火器，并保证防护区内最远点至灭火器设置点的距离不超过18m。 地上二层至地上五层使用功能为宾馆，建筑面积均为7800㎡，每层平均划分为2个防火分区。六层及以上楼层每层建筑面积为4600㎡，使用功能为办公，每层划分为1个防火分区。 该综合楼的所有装修材料均采用A级、B1级，并按照国家标准规定设置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统与防烟排烟系统等消防设施。 指出该综合楼在总平面布局与平面布置方面的问题，并简述理由。 | 根据提供的信息，该综合楼在总平面布局和平面布置方面存在以下问题： ### 总平面布局问题 1. **消防车道宽度不足**：虽然题目中提到设置的环形消防车道宽度为4m，但根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）的规定，供大型车辆通行的消防车道净宽度不应小于4m，而考虑到实际操作中的转弯半径等因素，建议消防车道宽度至少达到6m以上更为合适。此外，如果条件允许，消防车道两侧应留有适当的安全距离以保证消防车的操作空间。 2. **消防车登高操作场地间距过远**：题目描述中提到建筑周边间隔布置了3块50m×20m的消防车登高操作场地，每块场地之间间距为30m。依据《建筑设计防火规范》，对于高度超过24m且不超过50m的公共建筑，其外墙上的每个长边宜设置不少于一个长度不小于15m、宽度不小于10m的连续消防救援场地；当建筑物长度大于单个救援场地所能覆盖的最大长度时，则需要增设多个救援场地，且相邻两个救援场地之间的最大间距不宜大于30m。但从安全角度考虑，减少至20m或更小可以更好地满足紧急情况下快速响应的需求。 3. **与邻近建筑间距不符合要求**： - 与北侧住宅楼的距离仅为12m，根据《建筑设计防火规范》，两栋不同耐火等级的多层民用建筑之间最小防火间距一般不应小于9m，但对于高层建筑来说这个距离可能不够，特别是当其中一栋建筑的高度超过另一栋很多时。 - 与西侧百货商店的距离为10m，由于百货商店属于三级耐火等级建筑，按照规范，一级耐火等级的高层建筑与其之间的防火间距至少需要13m左右才能满足安全标准。 ### 平面布置问题 1. **地下超市防火分区面积超标**：地下一层超市建筑面积为3800㎡，划分为2个防火分区，意味着每个防火分区面积达到了1900㎡。然而，《建筑设计防火规范》规定地下商业营业厅每个防火分区的最大允许建筑面积不应超过2000㎡，若设置自动喷水灭火系统后可增加一倍即4000㎡。因此，此处划分方式符合规范要求，但如果未设置自喷系统则存在风险。 2. **大剧院观众厅疏散门数量及宽度可能不足**：题目提到大剧院共有固定座位2500个，设有4个疏散门，疏散总净宽度为16m。根据《剧场建筑设计规范》JGJ57-2016的相关要求，每100人所需的疏散出口总宽度不应小于0.75m（对于平坡地面），这意味着理论上至少需要18.75m宽的疏散通道。尽管实际设计中可能会考虑到其他因素如观众流动模式等进行调整，但从安全角度出发，当前配置可能存在隐患。 综上所述，该综合楼在总平面布局和内部平面布置上存在一些不符合现行国家标准的地方，尤其是关于消防安全方面的规定。建议进一步优化设计方案，确保各项指标均能达到甚至超过相关法律法规的要求。 | 解答：总平面布局：（1）该综合楼北面12m处有一栋高度为30m的住宅楼，耐火等级为二级，不合理。理由：两座一、二级耐火等级的高层民用建筑之间的防火间距不应小于13m。（2）西面10m处有一栋建筑高度为9m的百货商店，耐火等级为三级，不合理。理由：一级耐火等级的高层民用建筑与三级耐火等级的多层民用建筑之间的防火间距不应小于11m。平面布置：地下三层设置商场，不合理。理由：商场营业厅不应设置在地下三层及以下楼层。 | 0.86458 | 0.52043 | 0.86457 | 11.6245 | 0.0030018 | 0.67816 | 0.11523 | 0.19699 | 0.23256 | 0.039139 | 0.067002 | 0.4023 | 0.068359 | 0.11686
106 | 某框架结构大型综合楼，长156m，宽50m，建筑高度为52m，地下三层，地上12层，耐火等级为一级。该建筑北面12m处有一栋高度为30m的住宅楼，耐火等级为二级；西面10m处有一栋建筑高度为9m的百货商店，耐火等级为三级。设置的环形消防车道在东侧与该建筑外墙的距离为4m，消防车道宽4m，在建筑周边间隔布置了3块50m×20m的消防车登高操作场地，每块场地之间间距为30m，在二层及以上楼层的外墙上适当的位置设置可供消防救援人员进入的窗口，消防车道与登高操作场地的坡度均为5%。 地下一层主要使用功能为设备用房和超市。其中设备用房的建筑面积为2400㎡，划分为1个防火分区，超市建筑面积为3800㎡，划分为2个防火分区，地下二层至地下三层商场的总建筑面积为24000㎡，采用耐火极限为3.00h的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板分隔为2个建筑面积为12000㎡的区域。 首层设有一座大剧院，观众厅建筑面积为2800㎡，单独划分为一个防火分区，采用阶梯型地面，共有固定座位2500个，设有4个疏散门，疏散总净宽度为16m。该观众厅内灭火器配置场所的危险等级按严重危险级设置，共设6处灭火器设置点，每个设置点配置1具MF/ABC5型手提灭火器，并保证防护区内最远点至灭火器设置点的距离不超过18m。 地上二层至地上五层使用功能为宾馆，建筑面积均为7800㎡，每层平均划分为2个防火分区。六层及以上楼层每层建筑面积为4600㎡，使用功能为办公，每层划分为1个防火分区。 该综合楼的所有装修材料均采用A级、B1级，并按照国家标准规定设置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统与防烟排烟系统等消防设施。 指出该综合楼灭火救援设施方面存在的问题，并简述理由。 | 根据题目描述，该综合楼在灭火救援设施方面存在以下问题： 1. **消防车道设置不合理**：题目中提到环形消防车道在东侧与建筑外墙的距离为4米。按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求，消防车道距高层民用建筑外墙宜大于5m，以便于消防车操作及防止火势蔓延到消防车辆上。因此，东侧消防车道与建筑外墙之间距离应至少保持5m。 2. **消防车登高操作场地间距过大**：题目指出，在建筑周边间隔布置了3块50m×20m的消防车登高操作场地，每块场地之间间距为30m。根据《建筑设计防火规范》，对于高度超过50m的公共建筑，其周围应设置不少于一块长度不小于20m、宽度不小于10m的连续无障碍区域作为消防车登高操作场地，并且该场地应能保证消防车沿建筑一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置。此外，如果必须分段设置，则各段之间的最大间距不应超过30m。但是考虑到该建筑物的高度为52m，建议尽可能减少分段数量以提高救援效率，或者确保每个分段都能有效覆盖到整个建筑面，避免因间距过大影响救援工作。 3. **疏散门数量不足**：大剧院观众厅建筑面积2800㎡，共有固定座位2500个，设置了4个疏散门，但疏散总净宽度仅为16m。根据相关标准，剧院等人员密集场所每百人最小疏散净宽度不应低于0.65m（当人数超过2000人时）。据此计算，至少需要设置约16.25m宽的疏散出口。虽然现有设计接近要求值，但在实际应用中还需考虑额外的安全裕量以及可能存在的拥挤情况，故建议适当增加疏散门数量或扩大现有门洞尺寸以满足安全需求。 4. **灭火器配置不足**：观众厅内按严重危险级配置灭火器，共设6处灭火器设置点，每点配置1具MF/ABC5型手提式灭火器。然而，依据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)，严重危险等级场所每具灭火器的最大保护面积不应超过50㎡。考虑到观众厅面积较大，单靠这些灭火器可能难以充分覆盖所有潜在火灾风险点，建议增加灭火器数量或增设其他类型如推车式灭火器等，以增强初期火灾扑救能力。 综上所述，上述四点是基于题干信息对该综合楼灭火救援设施方面存在的主要问题分析。针对这些问题，建议按照国家现行相关规范要求进行调整优化，以确保消防安全。 | 解答：（1）环形消防车道在东侧与该建筑外墙的距离为4m，不合理。理由：消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m。（2）间隔布置消防车登高操作场地，不合理。理由：建筑高度不大于50m的建筑，连续布置消防车登高操作场地确有困难时，可间隔布置，该综合楼建筑高度大于50m，所以应连续布置消防车登高操作场地。（3）消防车登高操作场地的总长度为150m，不合理。理由：高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地，该综合楼消防车登高操作场地的总长度至少应为156m。（4）在二层及以上楼层的外墙上适当的位置设置可供消防救援人员进入的窗口，不合理。理由：公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。（5）消防车登高操作场地的坡度为5%，不合理。理由：消防车登高操作场地的坡度不宜大于3%。 | 0.90934 | 0.42581 | 0.91627 | 9.2116 | 0.095052 | 0.60656 | 0.25342 | 0.35749 | 0.24176 | 0.10069 | 0.14216 | 0.38798 | 0.1621 | 0.22866
107 | 某框架结构大型综合楼，长156m，宽50m，建筑高度为52m，地下三层，地上12层，耐火等级为一级。该建筑北面12m处有一栋高度为30m的住宅楼，耐火等级为二级；西面10m处有一栋建筑高度为9m的百货商店，耐火等级为三级。设置的环形消防车道在东侧与该建筑外墙的距离为4m，消防车道宽4m，在建筑周边间隔布置了3块50m×20m的消防车登高操作场地，每块场地之间间距为30m，在二层及以上楼层的外墙上适当的位置设置可供消防救援人员进入的窗口，消防车道与登高操作场地的坡度均为5%。 地下一层主要使用功能为设备用房和超市。其中设备用房的建筑面积为2400㎡，划分为1个防火分区，超市建筑面积为3800㎡，划分为2个防火分区，地下二层至地下三层商场的总建筑面积为24000㎡，采用耐火极限为3.00h的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板分隔为2个建筑面积为12000㎡的区域。 首层设有一座大剧院，观众厅建筑面积为2800㎡，单独划分为一个防火分区，采用阶梯型地面，共有固定座位2500个，设有4个疏散门，疏散总净宽度为16m。该观众厅内灭火器配置场所的危险等级按严重危险级设置，共设6处灭火器设置点，每个设置点配置1具MF/ABC5型手提灭火器，并保证防护区内最远点至灭火器设置点的距离不超过18m。 地上二层至地上五层使用功能为宾馆，建筑面积均为7800㎡，每层平均划分为2个防火分区。六层及以上楼层每层建筑面积为4600㎡，使用功能为办公，每层划分为1个防火分区。 该综合楼的所有装修材料均采用A级、B1级，并按照国家标准规定设置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统与防烟排烟系统等消防设施。 指出该综合楼防火分区与防火分隔方面存在的问题，并简述理由。 | 根据您提供的信息，该综合楼在防火分区与防火分隔方面存在以下问题： 1. **地下一层超市的防火分区设置**： - 问题：超市建筑面积为3800㎡，划分为2个防火分区。 - 理由：按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）的规定，地下或半地下商店营业厅、展览厅不应大于2000平方米。因此，3800㎡的超市应至少划分为两个不超过2000㎡的防火分区，但实际上可能需要更细致地划分以确保每个分区面积不超过2000㎡。 2. **地下二层至三层商场的防火分区设置**： - 问题：总建筑面积为24000㎡，采用耐火极限为3.00h的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板分隔为2个建筑面积为12000㎡的区域。 - 理由：虽然这里使用了较高耐火等级的材料进行分隔，但根据《建筑设计防火规范》，对于此类场所，单个防火分区的最大允许建筑面积不应超过2000㎡，除非采取特殊措施如设置自动喷水灭火系统等，可以适当放宽要求。但是即便如此，直接将一个24000㎡的空间仅分成两个部分还是不符合规范要求的。建议进一步细分为多个符合标准的小于2000㎡的防火分区。 3. **首层大剧院观众厅的疏散设计**： - 问题：设有4个疏散门，疏散总净宽度为16m。 - 理由：根据《建筑设计防火规范》关于剧场、电影院等公共娱乐场所的安全出口数量及疏散宽度的要求，每个安全出口的平均疏散人数不宜超过250人；当座位数超过2000时，还需增加相应数量的安全出口。此处共有固定座位2500个，按照规范计算所需疏散宽度可能不足。此外，还应该考虑是否满足最不利点到最近安全出口的距离不超过规定值。 4. **地上二层至五层宾馆的防火分区设置**： - 问题：每层建筑面积均为7800㎡，每层平均划分为2个防火分区。 - 理由：依据《建筑设计防火规范》，高层民用建筑（包括宾馆）中，每个防火分区的最大允许建筑面积通常不应超过1500㎡（设自动喷水灭火系统时可扩大至3000㎡）。因此，7800㎡/层应当被划分为更多个符合规定的防火分区。 以上是对该综合楼防火分区与防火分隔方面存在问题的一些分析，具体调整还需要结合实际情况并参考相关法律法规的具体条款来进行。 | 解答：防火分区：（1）地下一层设备用房的建筑面积为2400㎡，划分为1个防火分区，不合理。理由：设置自动喷水灭火系统，地下设备用房防火分区的最大允许建筑面积为2000㎡，应至少划分为2个建筑面积不大于2000㎡的防火分区。（2）宾馆每层建筑面积为7800㎡，平均划分为2个防火分区，不合理。理由：设置自动喷水灭火系统，高层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为3000㎡，应至少划分为3个建筑面积不大于3000㎡的防火分区。（3）办公每层建筑面积为4600㎡，划分为1个防火分区，不合理。理由：设置自动喷水灭火系统，高层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为3000㎡，应至少划分为2个建筑面积不大于3000㎡的防火分区。防火分隔：地下商场采用耐火极限为3.00h的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板分隔，不合理。理由：总建筑面积大于20000m2的地下商店，应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m2的区域。 | 0.87169 | 0.50658 | 0.90358 | 9.8555 | 0.17065 | 0.68984 | 0.32412 | 0.44103 | 0.40323 | 0.18892 | 0.25729 | 0.39037 | 0.18342 | 0.24957
108 | 某框架结构大型综合楼，长156m，宽50m，建筑高度为52m，地下三层，地上12层，耐火等级为一级。该建筑北面12m处有一栋高度为30m的住宅楼，耐火等级为二级；西面10m处有一栋建筑高度为9m的百货商店，耐火等级为三级。设置的环形消防车道在东侧与该建筑外墙的距离为4m，消防车道宽4m，在建筑周边间隔布置了3块50m×20m的消防车登高操作场地，每块场地之间间距为30m，在二层及以上楼层的外墙上适当的位置设置可供消防救援人员进入的窗口，消防车道与登高操作场地的坡度均为5%。 地下一层主要使用功能为设备用房和超市。其中设备用房的建筑面积为2400㎡，划分为1个防火分区，超市建筑面积为3800㎡，划分为2个防火分区，地下二层至地下三层商场的总建筑面积为24000㎡，采用耐火极限为3.00h的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板分隔为2个建筑面积为12000㎡的区域。 首层设有一座大剧院，观众厅建筑面积为2800㎡，单独划分为一个防火分区，采用阶梯型地面，共有固定座位2500个，设有4个疏散门，疏散总净宽度为16m。该观众厅内灭火器配置场所的危险等级按严重危险级设置，共设6处灭火器设置点，每个设置点配置1具MF/ABC5型手提灭火器，并保证防护区内最远点至灭火器设置点的距离不超过18m。 地上二层至地上五层使用功能为宾馆，建筑面积均为7800㎡，每层平均划分为2个防火分区。六层及以上楼层每层建筑面积为4600㎡，使用功能为办公，每层划分为1个防火分区。 该综合楼的所有装修材料均采用A级、B1级，并按照国家标准规定设置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统与防烟排烟系统等消防设施。 指出大剧院安全疏散方面存在的问题，并简述理由。 | 根据您提供的信息，关于大剧院的安全疏散方面存在以下问题： 1. **观众厅疏散门数量不足**：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）规定，对于超过1000座的剧院、电影院等场所，每个疏散出口的平均疏散人数不应超过250人。本案例中，剧院共有2500个座位，按照规范要求至少需要设置10个疏散门(2500/250=10)。而实际仅设置了4个疏散门，显然不符合规范要求。 2. **疏散总净宽度可能不足**：虽然题目中提到疏散总净宽度为16m，但没有具体说明这是否满足规范要求。根据《建筑设计防火规范》，对于阶梯式地面的观众厅，其疏散走道和安全出口的最小净宽度应按每100人不少于0.75m计算。因此，对于2500人的剧场来说，理论上所需的最小疏散宽度应该是18.75m (2500*0.75/100)。如果只提供16m宽，则略显不足。 3. **灭火器配置点距离过远**：根据题目描述，“保证防护区内最远点至灭火器设置点的距离不超过18m”。但实际上，《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005指出，在严重危险级场所内，任何位置到最近的手提式灭火器的最大保护半径不应超过9米。这意味着当前的设计可能使得某些区域无法在紧急情况下快速获得灭火器材支持。 综上所述，上述几点是基于现有资料分析得出的大剧院安全疏散方面存在的主要问题。建议增加疏散门的数量以确保人员可以迅速撤离，并重新评估疏散通道及出口的宽度是否足够；同时调整灭火器布置方案，缩短从任意一点到达最近灭火器所需行走的距离，以提高初期火灾扑救效率。 | 解答：（1）大剧院观众厅设有4个疏散门，不合理。理由：大剧院的观众厅，每个疏散门的平均疏散人数不应超过250人；当容纳人数超过2000人时，其超过2000人的部分，每个疏散门的平均疏散人数不应超过400人，故疏散门的数量不应少于：2000/250+500/400≈10个（进位取整）。（2）大剧院观众厅的疏散总净宽度为16m，不合理。理由：该剧院观众厅采用阶梯地面，固定座位数为2500个，百人最小疏散净宽度为0.75，则疏散总净宽度至少为2500×0.75/100=18.75m。 | 0.86003 | 0.5291 | 0.83861 | 12.7192 | 0.083221 | 0.66667 | 0.24342 | 0.35663 | 0.33636 | 0.12211 | 0.17918 | 0.35135 | 0.12829 | 0.18795
|  |  |  | 0.86261 | 0.517 | 0.84009 | 12.4092 | 0.053544 | 0.60105 | 0.18777 | 0.27436 | 0.25849 | 0.079845 | 0.11788 | 0.39456 | 0.11874 | 0.17553