## Sheet
序号 | 问题 | RAG 答案 | 正确答案 | BGE余弦相似度 | BGE欧几里得距离 | BERT余弦相似度 | BERT欧几里得距离 | BLEU分数 | rouge1_precision | rouge1_recall | rouge1_f1 | rouge2_precision | rouge2_recall | rouge2_f1 | rougeL_precision | rougeL_recall | rougeL_f1
1 | 某铝粉厂房，钢筋混凝土框架结构，地上6层，层高均为5m。厂房地上部分每层建筑面积均为5000m2，每层均划分为一个防火分区。厂房各主要构件燃烧性能和耐火极限见下表： 厂房北侧15m处为一座三级耐火等级的单层燃煤锅炉房，南侧12m处为一座二级耐火等级的二层大豆油浸出车间（建筑高度7m）；西侧18m处为室外变电站（变压器储油量8t）；东侧25m处为一级耐火等级，建筑层数25层的住宅。 为便于管理，厂房首层设置了总控制室，与厂房生产部位之间采用耐火极限3.00h的防火隔墙和乙级防火门进行分隔，且设置了独立的安全出口。六层部分为员工宿舍，采用耐火极限4.00h的防爆墙和甲级防火门与生产区域完全分隔。厂房首层设置了柴油中间仓库，采用耐火极限3.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与厂房分隔，隔墙上设置甲级防火门；厂房西侧为供该厂房专用的10kV配电站，与厂房一面贴邻并采用防火墙分隔，防火墙上设置了不可开启的乙级防火窗。 厂房采用粗糙防滑地面，为方便清理粉尘，地沟未完全封闭，楼梯间处设置门斗，门斗隔墙耐火极限为3.00h，甲级防火门与楼梯间的门错位设置。为节约空间，将送风设备和排风设备布置在同一机房内，含有粉尘的空气经净化处理至低于爆炸下限的25%之后才循环使用。 厂房每个防火分区均设置两部敞开楼梯间，厂房内任一点至最近楼梯间的直线距离均不大于37.5m，疏散走道设计净宽度1.5m，首层疏散外门净宽0.9m。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 判断该厂房火灾危险性分类和耐火等级，并简述理由。 | 该铝粉厂房的火灾危险性分类为乙类，耐火等级不应低于二级。 ### 理由如下： 1. **火灾危险性分类**： - 铝粉属于易燃物质，根据《建筑设计防火规范》3.1.2条，生产、使用或储存易燃物质的厂房应划分为乙类火灾危险性。 - 铝粉厂房内可能存在粉尘爆炸的风险，进一步确认其乙类火灾危险性。 2. **耐火等级确定**： - 根据《建筑设计防火规范》3.3.1条，乙类厂房的耐火等级不应低于二级。 - 该厂房为钢筋混凝土框架结构，地上6层，每层建筑面积5000m²，符合二级耐火等级的要求。 - 厂房的主要构件（如防火隔墙、楼板等）的耐火极限均符合二级耐火等级的标准。 ### 具体分析： - **总控制室**：采用耐火极限3.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔，符合防火要求。 - **员工宿舍**：采用耐火极限4.00h的防爆墙和甲级防火门与生产区域完全分隔，符合防火要求。 - **柴油中间仓库**：采用耐火极限3.00h的防火隔墙和1.00h的楼板分隔，隔墙上设置甲级防火门，符合防火要求。 - **10kV配电站**：与厂房贴邻并采用防火墙分隔，防火墙上设置不可开启的乙级防火窗，符合防火要求。 - **楼梯间门斗**：隔墙耐火极限为3.00h，甲级防火门与楼梯间的门错位设置，符合防火要求。 - **送风设备和排风设备**：布置在同一机房内，但空气经净化处理至低于爆炸下限的25%之后才循环使用，符合防火要求。 - **疏散设施**：每个防火分区均设置两部敞开楼梯间，任一点至最近楼梯间的直线距离不大于37.5m，疏散走道设计净宽度1.5m，首层疏散外门净宽0.9m，符合疏散要求。 综上所述，该铝粉厂房的火灾危险性分类为乙类，耐火等级不应低于二级，且各项防火措施均符合国家消防标准要求。 | （1）铝粉厂房的火灾危险性为乙类；（2）该厂房的耐火等级为二级耐火等级。理由：该厂房防火墙、承重墙、疏散走道两侧的隔墙、楼板、屋顶承重构件、疏散楼梯等均满足一级耐火等级的要求；除甲、乙类仓库和高层仓库外，一、二级耐火等级建筑的非承重外墙，当采用不燃性墙体时，其耐火极限不应低于0.25h，故非承重外墙符合一级要求；吊顶符合二级耐火等级的要求。建筑整体耐火等级按最低构件耐火等级确定，为二级。 | 0.92704 | 0.382 | 0.91211 | 9.3074 | 0.032189 | 0.65169 | 0.1859 | 0.28928 | 0.23864 | 0.067524 | 0.10526 | 0.40449 | 0.11538 | 0.17955
2 | 某铝粉厂房，钢筋混凝土框架结构，地上6层，层高均为5m。厂房地上部分每层建筑面积均为5000m2，每层均划分为一个防火分区。厂房各主要构件燃烧性能和耐火极限见下表： 厂房北侧15m处为一座三级耐火等级的单层燃煤锅炉房，南侧12m处为一座二级耐火等级的二层大豆油浸出车间（建筑高度7m）；西侧18m处为室外变电站（变压器储油量8t）；东侧25m处为一级耐火等级，建筑层数25层的住宅。 为便于管理，厂房首层设置了总控制室，与厂房生产部位之间采用耐火极限3.00h的防火隔墙和乙级防火门进行分隔，且设置了独立的安全出口。六层部分为员工宿舍，采用耐火极限4.00h的防爆墙和甲级防火门与生产区域完全分隔。厂房首层设置了柴油中间仓库，采用耐火极限3.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与厂房分隔，隔墙上设置甲级防火门；厂房西侧为供该厂房专用的10kV配电站，与厂房一面贴邻并采用防火墙分隔，防火墙上设置了不可开启的乙级防火窗。 厂房采用粗糙防滑地面，为方便清理粉尘，地沟未完全封闭，楼梯间处设置门斗，门斗隔墙耐火极限为3.00h，甲级防火门与楼梯间的门错位设置。为节约空间，将送风设备和排风设备布置在同一机房内，含有粉尘的空气经净化处理至低于爆炸下限的25%之后才循环使用。 厂房每个防火分区均设置两部敞开楼梯间，厂房内任一点至最近楼梯间的直线距离均不大于37.5m，疏散走道设计净宽度1.5m，首层疏散外门净宽0.9m。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 指出该厂房总平面布局方面存在的问题，并提出正确做法。 | 该铝粉厂房在总平面布局方面存在以下问题，并提出相应的正确做法： 1. **问题：厂房北侧15m处为三级耐火等级的单层燃煤锅炉房** - **分析**：根据消防法规，燃油或燃气锅炉房应尽量独立建造，且不应贴邻建筑中人员密集的场所。三级耐火等级的锅炉房与铝粉厂房的防火间距不足。 - **正确做法**：应将燃煤锅炉房移至远离厂房的位置，或提高锅炉房的耐火等级至二级，并确保与厂房的防火间距符合规范要求。 2. **问题：厂房南侧12m处为二级耐火等级的二层大豆油浸出车间** - **分析**：大豆油浸出车间属于火灾危险性较高的场所，与铝粉厂房的防火间距不足。 - **正确做法**：应增加两者之间的防火间距，或设置防火墙等分隔措施，确保防火安全。 3. **问题：厂房西侧18m处为室外变电站（变压器储油量8t）** - **分析**：油浸变压器的火灾危险性较高，且储油量较大，与厂房的防火间距不足。 - **正确做法**：应增加变压器与厂房的防火间距，或设置防火墙等分隔措施，并确保变压器室的防火等级符合要求。 4. **问题：厂房东侧25m处为一级耐火等级，建筑层数25层的住宅** - **分析**：虽然住宅与厂房的防火间距符合规范，但住宅属于人员密集场所，应特别注意防火安全。 - **正确做法**：确保住宅与厂房之间有足够的防火间距，并加强厂房的防火措施，如设置防火墙、防火分隔等。 5. **问题：厂房首层设置柴油中间仓库** - **分析**：柴油仓库属于火灾危险性较高的场所，不应设置在厂房内部。 - **正确做法**：应将柴油仓库移至厂房外部，并确保其与其他建筑的防火间距符合规范要求。 6. **问题：送风设备和排风设备布置在同一机房内** - **分析**：送风设备和排风设备不应布置在同一机房内，以防止火灾蔓延。 - **正确做法**：应将送风设备和排风设备分别布置在不同的机房内，并采取相应的防火分隔措施。 7. **问题：地沟未完全封闭** - **分析**：地沟未完全封闭可能导致火灾蔓延。 - **正确做法**：应将地沟完全封闭，或采取其他防火分隔措施。 8. **问题：疏散走道设计净宽度1.5m，首层疏散外门净宽0.9m** - **分析**：疏散走道和疏散外门的净宽度应符合规范要求，确保人员疏散畅通。 - **正确做法**：根据规范要求，疏散走道净宽度应不小于1.4m，首层疏散外门净宽度应不小于1.2m。应调整设计，确保符合规范要求。 综上所述，该铝粉厂房在总平面布局方面存在多处不符合消防规范的问题，应按照上述正确做法进行整改，以确保消防安全。 | （1）该厂房与燃煤锅炉房的防火间距15m，不符合规范要求；正确做法：该厂房与燃煤锅炉房的防火间距不宜小于30m。（2）该厂房与植物油浸出车间防火间距12m，不符合规范要求；正确做法：该厂房与植物油浸出车间防火间距不应小于13m。（3）该厂房与室外变压器防火间距18m，不符合规范要求；正确做法：该厂房与室外变压器防火间距不应小于25m。（4）该厂房与25层的住宅防火间距为25m，不符合规范要求；正确做法：该厂房与25层的住宅（高层民用建筑）防火间距不应小于50m。 | 0.8615 | 0.52631 | 0.86903 | 11.4469 | 0.012917 | 0.77451 | 0.17556 | 0.28623 | 0.19802 | 0.044543 | 0.072727 | 0.45098 | 0.10222 | 0.16667
3 | 某铝粉厂房，钢筋混凝土框架结构，地上6层，层高均为5m。厂房地上部分每层建筑面积均为5000m2，每层均划分为一个防火分区。厂房各主要构件燃烧性能和耐火极限见下表： 厂房北侧15m处为一座三级耐火等级的单层燃煤锅炉房，南侧12m处为一座二级耐火等级的二层大豆油浸出车间（建筑高度7m）；西侧18m处为室外变电站（变压器储油量8t）；东侧25m处为一级耐火等级，建筑层数25层的住宅。 为便于管理，厂房首层设置了总控制室，与厂房生产部位之间采用耐火极限3.00h的防火隔墙和乙级防火门进行分隔，且设置了独立的安全出口。六层部分为员工宿舍，采用耐火极限4.00h的防爆墙和甲级防火门与生产区域完全分隔。厂房首层设置了柴油中间仓库，采用耐火极限3.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与厂房分隔，隔墙上设置甲级防火门；厂房西侧为供该厂房专用的10kV配电站，与厂房一面贴邻并采用防火墙分隔，防火墙上设置了不可开启的乙级防火窗。 厂房采用粗糙防滑地面，为方便清理粉尘，地沟未完全封闭，楼梯间处设置门斗，门斗隔墙耐火极限为3.00h，甲级防火门与楼梯间的门错位设置。为节约空间，将送风设备和排风设备布置在同一机房内，含有粉尘的空气经净化处理至低于爆炸下限的25%之后才循环使用。 厂房每个防火分区均设置两部敞开楼梯间，厂房内任一点至最近楼梯间的直线距离均不大于37.5m，疏散走道设计净宽度1.5m，首层疏散外门净宽0.9m。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 该厂房在防火分区和平面布置方面存在哪些问题，并给出正确做法。 | 该铝粉厂房在防火分区和平面布置方面存在以下问题： 1. 防火分区面积过大：根据《建筑设计防火规范》3.3.1的规定，铝粉厂房属于乙类厂房，地上6层，每个防火分区最大允许建筑面积为1500m2。而该厂房每层建筑面积为5000m2，划分为一个防火分区，超过了规范要求。正确做法是将每层划分为多个防火分区，每个防火分区面积不超过1500m2。 2. 宿舍设置在厂房内：根据《建筑设计防火规范》3.3.9的规定，员工宿舍不应设置在厂房内。正确做法是将员工宿舍设置在厂房外的独立建筑内。 3. 中间仓库设置在厂房内：根据《建筑设计防火规范》3.3.5的规定，柴油中间仓库不应设置在厂房内。正确做法是将柴油中间仓库设置在厂房外的独立建筑内。 4. 送风设备和排风设备布置在同一机房内：根据《建筑设计防火规范》9.1.2的规定，送风设备和排风设备不应布置在同一机房内。正确做法是将送风设备和排风设备分别布置在不同的机房内。 5. 地沟未完全封闭：根据《建筑设计防火规范》3.6.6的规定，地沟应完全封闭。正确做法是将地沟完全封闭，防止火灾蔓延。 6. 首层疏散外门净宽不足：根据《建筑设计防火规范》5.5.18的规定，首层疏散外门净宽应不小于1.2m。而该厂房首层疏散外门净宽为0.9m，不符合规范要求。正确做法是将首层疏散外门净宽改为不小于1.2m。 7. 楼梯间处设置门斗：根据《建筑设计防火规范》6.4.10的规定，楼梯间处不应设置门斗。正确做法是将楼梯间处的门斗拆除。 8. 防火墙上设置了不可开启的乙级防火窗：根据《建筑设计防火规范》6.1.5的规定，防火墙上不应设置不可开启的乙级防火窗。正确做法是将防火墙上的乙级防火窗改为甲级防火窗，并确保其可开启。 | 解答：（1）该厂房每层均划分为1个防火分区，不符合规范要求；正确做法：乙类高层厂房每个防火分区的最大允许建筑面积为1500㎡，设置自动喷水灭火系统之后可以增加1.0倍为3000㎡，因此每层应至少划分为2个防火分区。（2）厂房首层设置总控制室，不符合规范要求；正确做法：有爆炸危险甲、乙类厂房，总控制室应独立设置，可将总控制室迁出厂房独立设置。（3）厂房六层设置员工宿舍，不符合规范要求；正确做法：员工宿舍严禁设置在厂房、仓库内，可将员工宿舍迁出厂房。（4）柴油中间仓库采用耐火极限3.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与厂房分隔，不符合规范要求；正确做法：柴油中间仓库应采用4.00h的防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与厂房分隔。（5）厂房专用的10kV配电站，与厂房一面贴邻并采用防火墙分隔，防火墙上设置了不可开启的乙级防火窗，不符合规范要求；正确做法：将乙级防火窗改为不燃材料制作、且不可开启的甲级防火窗。 | 0.90473 | 0.4365 | 0.91234 | 9.4274 | 0.17072 | 0.62051 | 0.33894 | 0.43841 | 0.24742 | 0.13483 | 0.17455 | 0.38462 | 0.21008 | 0.27174
4 | 某铝粉厂房，钢筋混凝土框架结构，地上6层，层高均为5m。厂房地上部分每层建筑面积均为5000m2，每层均划分为一个防火分区。厂房各主要构件燃烧性能和耐火极限见下表： 厂房北侧15m处为一座三级耐火等级的单层燃煤锅炉房，南侧12m处为一座二级耐火等级的二层大豆油浸出车间（建筑高度7m）；西侧18m处为室外变电站（变压器储油量8t）；东侧25m处为一级耐火等级，建筑层数25层的住宅。 为便于管理，厂房首层设置了总控制室，与厂房生产部位之间采用耐火极限3.00h的防火隔墙和乙级防火门进行分隔，且设置了独立的安全出口。六层部分为员工宿舍，采用耐火极限4.00h的防爆墙和甲级防火门与生产区域完全分隔。厂房首层设置了柴油中间仓库，采用耐火极限3.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与厂房分隔，隔墙上设置甲级防火门；厂房西侧为供该厂房专用的10kV配电站，与厂房一面贴邻并采用防火墙分隔，防火墙上设置了不可开启的乙级防火窗。 厂房采用粗糙防滑地面，为方便清理粉尘，地沟未完全封闭，楼梯间处设置门斗，门斗隔墙耐火极限为3.00h，甲级防火门与楼梯间的门错位设置。为节约空间，将送风设备和排风设备布置在同一机房内，含有粉尘的空气经净化处理至低于爆炸下限的25%之后才循环使用。 厂房每个防火分区均设置两部敞开楼梯间，厂房内任一点至最近楼梯间的直线距离均不大于37.5m，疏散走道设计净宽度1.5m，首层疏散外门净宽0.9m。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 该厂房在防爆、通风方面存在哪些问题，并简述理由。 | 该铝粉厂房在防爆、通风方面存在以下问题： 1. 铝粉厂房属于乙类生产场所，其总控制室与生产部位之间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和甲级防火门进行分隔，但实际采用的是乙级防火门，不符合要求。 2. 六层设置的员工宿舍不应设置在厂房内，且应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和甲级防火门与生产区域分隔，但实际采用的是防爆墙和甲级防火门，不符合要求。 3. 柴油中间仓库与厂房之间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔，但实际采用的是1.00h的楼板，不符合要求。 4. 送风设备和排风设备不应布置在同一机房内，不符合要求。 5. 含有粉尘的空气经净化处理至低于爆炸下限的25%之后才循环使用，不符合要求。铝粉厂房的排风设备应采用防爆型设备，并应直接通向室外安全地点，不应循环使用。 6. 地沟未完全封闭，不符合要求。铝粉厂房的地沟应采取防止火灾蔓延的措施，并应严密封闭。 7. 楼梯间处设置的门斗，门斗隔墙耐火极限为3.00h，甲级防火门与楼梯间的门错位设置，不符合要求。门斗的隔墙应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙，甲级防火门应正对楼梯间的门设置。 | （1）厂房内设置粗糙防滑地面，不符合规范要求；理由：有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房，应采用不发火花地面，采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施。（2）厂房内设置的地沟未完全封闭，不符合规范要求；理由：厂房内不宜设置地沟，必须设置时，其盖板应严密，地沟应采取防止气体、粉尘等在地沟积聚的有效措施，且应在与相邻厂房连通处采用防火材料封堵。（3）厂房送风设备和排风设备布置在同一机房内，不符合规范要求；理由：为甲、乙类厂房服务的送风设备与排风设备应分别布置在不同通风机房内，且排风设备不应和其他房间的送、排风设备布置在同一通风机房内。（4）该厂房含有粉尘的空气经净化处理至低于爆炸下限的25%之后循环使用，不符合规范要求；理由：甲、乙类厂房内的空气不应循环使用。 | 0.8864 | 0.47665 | 0.94838 | 7.2476 | 0.22408 | 0.52381 | 0.3506 | 0.42005 | 0.25749 | 0.172 | 0.20624 | 0.31548 | 0.21116 | 0.25298
5 | 某铝粉厂房，钢筋混凝土框架结构，地上6层，层高均为5m。厂房地上部分每层建筑面积均为5000m2，每层均划分为一个防火分区。厂房各主要构件燃烧性能和耐火极限见下表： 厂房北侧15m处为一座三级耐火等级的单层燃煤锅炉房，南侧12m处为一座二级耐火等级的二层大豆油浸出车间（建筑高度7m）；西侧18m处为室外变电站（变压器储油量8t）；东侧25m处为一级耐火等级，建筑层数25层的住宅。 为便于管理，厂房首层设置了总控制室，与厂房生产部位之间采用耐火极限3.00h的防火隔墙和乙级防火门进行分隔，且设置了独立的安全出口。六层部分为员工宿舍，采用耐火极限4.00h的防爆墙和甲级防火门与生产区域完全分隔。厂房首层设置了柴油中间仓库，采用耐火极限3.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与厂房分隔，隔墙上设置甲级防火门；厂房西侧为供该厂房专用的10kV配电站，与厂房一面贴邻并采用防火墙分隔，防火墙上设置了不可开启的乙级防火窗。 厂房采用粗糙防滑地面，为方便清理粉尘，地沟未完全封闭，楼梯间处设置门斗，门斗隔墙耐火极限为3.00h，甲级防火门与楼梯间的门错位设置。为节约空间，将送风设备和排风设备布置在同一机房内，含有粉尘的空气经净化处理至低于爆炸下限的25%之后才循环使用。 厂房每个防火分区均设置两部敞开楼梯间，厂房内任一点至最近楼梯间的直线距离均不大于37.5m，疏散走道设计净宽度1.5m，首层疏散外门净宽0.9m。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 指出该厂房在安全疏散方面存在的问题，并简述理由。 | 该铝粉厂房在安全疏散方面存在以下问题： 1. **六层员工宿舍设置不当**： - **问题**：六层部分设置为员工宿舍，虽然采用了耐火极限4.00h的防爆墙和甲级防火门与生产区域完全分隔，但厂房内不应设置宿舍。 - **理由**：根据消防法规，厂房内不应设置宿舍（厂房 - 不应设置 -> 宿舍）。宿舍的设置增加了人员疏散的复杂性和火灾危险性。 2. **首层疏散外门净宽度不足**： - **问题**：首层疏散外门净宽度为0.9m，不符合规范要求。 - **理由**：根据建筑设计防火规范，首层疏散外门的净宽度应不小于1.2m（首层疏散外门 - 应符合表5.5.18的规定 -> 净宽度）。0.9m的宽度不足以满足人员快速疏散的需求。 3. **疏散走道净宽度不足**： - **问题**：疏散走道设计净宽度为1.5m，可能不满足规范要求。 - **理由**：根据建筑设计防火规范，疏散走道的净宽度应根据建筑类型和人员密度确定，一般不应小于1.8m（疏散走道 - 应不小于 -> 净宽度）。1.5m的宽度在紧急情况下可能不足以容纳大量人员快速疏散。 4. **送风设备和排风设备布置在同一机房内**： - **问题**：送风设备和排风设备布置在同一机房内，存在安全隐患。 - **理由**：根据消防法规，送风设备和排风设备不应布置在同一机房内（送风设备 - NOT_ALLOWED_IN_SAME -> 通风机房；排风设备 - NOT_ALLOWED_IN_SAME -> 通风机房）。这种布置方式可能导致火灾时烟气通过通风系统扩散，增加疏散难度和火灾危险性。 5. **地沟未完全封闭**： - **问题**：地沟未完全封闭，存在火灾蔓延的风险。 - **理由**：地沟未封闭可能导致火灾时火势通过地沟蔓延，影响人员疏散安全。根据消防法规，地沟应采取防火分隔措施以防止火灾蔓延。 综上所述，该厂房在安全疏散方面存在员工宿舍设置不当、首层疏散外门净宽度不足、疏散走道净宽度不足、送风设备和排风设备布置在同一机房内以及地沟未完全封闭等问题，这些均不符合相关消防法规的要求，需进行整改以确保人员疏散安全。 | （1）厂房每个防火分区均设置两部敞开楼梯间，不符合规范要求；理由：乙类高层厂房最低应采用封闭楼梯间。（2）厂房内任一点至最近楼梯间的直线距离均不大于37.5m，不符合规范要求；理由：该厂房内任一点至最近楼梯间的直线距离不应大于30m。（3）厂房首层疏散外门净宽0.9m，不符合规范要求；理由：厂房的首层疏散外门净宽度不应小于1.2m。 | 0.84409 | 0.55841 | 0.85913 | 11.8329 | 0.0088682 | 0.59494 | 0.125 | 0.20659 | 0.24359 | 0.050667 | 0.083885 | 0.35443 | 0.074468 | 0.12308
6 | 上海市徐汇区田林路某综合楼，建筑高度64m，地上20层（每层建筑面积4000m2），地下3层（每层建筑面积7000m2），主体附建2层裙房，每层建筑面积为3000m2，并采用防火墙及甲级防火门与主体建筑进行分隔。该建筑构件均采用不燃性构件，其楼板、梁、柱子、房间隔墙的耐火极限分别为1.00h、2.00h、3.00h、0.75h，其他构件均满足规范要求。 高层主体和裙房的一、二层均为商场，主要经营服装、珠宝、化妆品等，商店的面积在200~300㎡不等，店内进深26~30m不等，并设有2个疏散门通向主要疏散通道，至最近安全出口的直线距离均为10~20m。 主体三层设有一家儿童培训机构，有4间早教室、6间音乐室、舞蹈及绘画室共8间，出于安全考虑，每个房间疏散门采用乙级防火门。四层为成年人娱乐休闲区，设有电影院、KTV、网吧及餐饮场所；电影院有3个观众厅，建筑面积分别为200m2、400m2及500m2，每个观众厅设有2个1.2m的疏散门；KTV内含5个包间，包间大小在50~240m2不等，每个包间均采用钢化玻璃门；网吧面积200m2，从网吧内任一点跑到房间疏散门的距离为15m；五层及以上为办公区域，五层有一个建筑面积500m2的多功能厅，用于会客、接待，其他层办公室采用双面布房方式，内设多条长度为42m的走道，宽度为1.5m。 地下一层设置餐饮、超市和柴油发电机房、干式变压器室和消防控制室等设备用房，与同层其他部位采用2.00h的防火隔墙分隔，隔墙上开设甲级防火门，从消防控制室到最近安全出口的距离为10m。地下二层为人防工程和汽车库；地下三层为汽车库。地下各层均按要求划分了防火分区，其中人防工程区建筑面积为4800m2，设置了展览厅、地下影院、商店区和橡胶制品库房，建筑面积分别为800m2、1600m2、1800m2、600m2，各种场所独立划分防火分区。汽车库与其他区域采用2.00h的防火隔墙和2.00h的楼板分隔。 建筑内的网吧和KTV的装修顶棚均采用钢龙骨贴矿棉吸声板，墙面采用珍珠岩板，地面采用PVC卷材地板。餐饮场所装修顶棚采用石膏板、墙面采用纸面石膏板、地面采用氯丁橡胶地板。建筑内其他场所装修材料均采用不燃材料（包括人防工程）。 为了方便疏散，地上每层均设置2部防烟楼梯间，供各层人员进行疏散，每个楼梯间均相邻布置2部客梯，各有1部兼做消防电梯，防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用，电梯可容纳人数为8人（人均80kg），经测速，消防电梯从地上一层运行到顶层的时间为65s，并在首层电梯入口处设置了消防专用按钮，电梯内部设有专用消防对讲电话，方便与控制中心联络。 建筑周围设置宽度为6m的环形消防车道，车道内边缘距离建筑外墙6m，经测量，建筑周围的地面坡度为5%。因建筑朝南而建，故在建筑北侧和西侧连续设置了宽度为15m的消防车登高操作场地，北侧距离建筑外墙12m，西侧距离建筑外墙6m。建筑从儿童培训机构所在楼层开始每层设置消防救援窗口，水平间距18m，窗口宽高为1.2×0.8m。 该建筑的室内消火栓箱内按要求配置了水带、水枪、消防软管卷盘，灭火器均一同设置在消火栓箱内。建筑内的消防应急照明的备用电源可连续保障供电60min，消防控制室、消防电梯等建筑内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在的防火分区的配电箱处自动切换。 该建筑的防火设计的其他事项均符合国家标准。 试确定该建筑的耐火等级，并指出结构耐火方面的问题。 | 根据提供的信息，该建筑的耐火等级应为一级。建筑的楼板、梁、柱子、房间隔墙的耐火极限分别为1.00h、2.00h、3.00h、0.75h，其他构件均满足规范要求。一级耐火等级的建筑要求楼板、梁、柱子、房间隔墙的耐火极限分别不低于1.50h、2.00h、3.00h、1.00h。因此，该建筑的房间隔墙耐火极限不满足一级耐火等级的要求，需要提高至1.00h。 | （1）建筑为一类高层公共建筑，耐火等级应为一级。（2）楼板1.00h仅满足二级要求，一级的楼板耐火极限不应低于1.50h。 | 0.86083 | 0.52758 | 0.90718 | 9.4077 | 0.075621 | 0.77778 | 0.26582 | 0.39623 | 0.34615 | 0.11538 | 0.17308 | 0.66667 | 0.22785 | 0.33962
7 | 上海市徐汇区田林路某综合楼，建筑高度64m，地上20层（每层建筑面积4000m2），地下3层（每层建筑面积7000m2），主体附建2层裙房，每层建筑面积为3000m2，并采用防火墙及甲级防火门与主体建筑进行分隔。该建筑构件均采用不燃性构件，其楼板、梁、柱子、房间隔墙的耐火极限分别为1.00h、2.00h、3.00h、0.75h，其他构件均满足规范要求。 高层主体和裙房的一、二层均为商场，主要经营服装、珠宝、化妆品等，商店的面积在200~300㎡不等，店内进深26~30m不等，并设有2个疏散门通向主要疏散通道，至最近安全出口的直线距离均为10~20m。 主体三层设有一家儿童培训机构，有4间早教室、6间音乐室、舞蹈及绘画室共8间，出于安全考虑，每个房间疏散门采用乙级防火门。四层为成年人娱乐休闲区，设有电影院、KTV、网吧及餐饮场所；电影院有3个观众厅，建筑面积分别为200m2、400m2及500m2，每个观众厅设有2个1.2m的疏散门；KTV内含5个包间，包间大小在50~240m2不等，每个包间均采用钢化玻璃门；网吧面积200m2，从网吧内任一点跑到房间疏散门的距离为15m；五层及以上为办公区域，五层有一个建筑面积500m2的多功能厅，用于会客、接待，其他层办公室采用双面布房方式，内设多条长度为42m的走道，宽度为1.5m。 地下一层设置餐饮、超市和柴油发电机房、干式变压器室和消防控制室等设备用房，与同层其他部位采用2.00h的防火隔墙分隔，隔墙上开设甲级防火门，从消防控制室到最近安全出口的距离为10m。地下二层为人防工程和汽车库；地下三层为汽车库。地下各层均按要求划分了防火分区，其中人防工程区建筑面积为4800m2，设置了展览厅、地下影院、商店区和橡胶制品库房，建筑面积分别为800m2、1600m2、1800m2、600m2，各种场所独立划分防火分区。汽车库与其他区域采用2.00h的防火隔墙和2.00h的楼板分隔。 建筑内的网吧和KTV的装修顶棚均采用钢龙骨贴矿棉吸声板，墙面采用珍珠岩板，地面采用PVC卷材地板。餐饮场所装修顶棚采用石膏板、墙面采用纸面石膏板、地面采用氯丁橡胶地板。建筑内其他场所装修材料均采用不燃材料（包括人防工程）。 为了方便疏散，地上每层均设置2部防烟楼梯间，供各层人员进行疏散，每个楼梯间均相邻布置2部客梯，各有1部兼做消防电梯，防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用，电梯可容纳人数为8人（人均80kg），经测速，消防电梯从地上一层运行到顶层的时间为65s，并在首层电梯入口处设置了消防专用按钮，电梯内部设有专用消防对讲电话，方便与控制中心联络。 建筑周围设置宽度为6m的环形消防车道，车道内边缘距离建筑外墙6m，经测量，建筑周围的地面坡度为5%。因建筑朝南而建，故在建筑北侧和西侧连续设置了宽度为15m的消防车登高操作场地，北侧距离建筑外墙12m，西侧距离建筑外墙6m。建筑从儿童培训机构所在楼层开始每层设置消防救援窗口，水平间距18m，窗口宽高为1.2×0.8m。 该建筑的室内消火栓箱内按要求配置了水带、水枪、消防软管卷盘，灭火器均一同设置在消火栓箱内。建筑内的消防应急照明的备用电源可连续保障供电60min，消防控制室、消防电梯等建筑内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在的防火分区的配电箱处自动切换。 该建筑的防火设计的其他事项均符合国家标准。 试划分地下二、三层及地上层的防火分区。 | 根据《建筑设计防火规范》和《建筑防火通用规范》的相关规定，结合案例中提供的建筑信息，我们可以对地下二、三层及地上层的防火分区进行划分。 地下二层为人防工程和汽车库，人防工程区建筑面积为4800m2，应划分为一个防火分区。汽车库与其他区域采用2.00h的防火隔墙和2.00h的楼板分隔，因此汽车库应划分为一个独立的防火分区。 地下三层为汽车库，应划分为一个防火分区。 地上层根据建筑的使用功能和面积进行划分。商场部分，每层建筑面积为4000m2，应划分为一个防火分区。儿童培训机构部分，由于每个房间疏散门采用乙级防火门，且房间之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔，因此可以划分为一个防火分区。成年人娱乐休闲区，电影院、KTV、网吧及餐饮场所应分别划分为独立的防火分区。办公区域，五层有一个建筑面积500m2的多功能厅，可以划分为一个防火分区，其他层办公室采用双面布房方式，可以划分为一个防火分区。 综上所述，地下二层应划分为人防工程防火分区和汽车库防火分区，地下三层为汽车库防火分区，地上层应划分为商场防火分区、儿童培训机构防火分区、成年人娱乐休闲区防火分区、办公区域防火分区。 | 该建筑根据国家标准要求设置自动灭火系统、火灾自动报警系统，并且建筑内装修均采用不燃，故防火分区划分如下：（1）地下二层：人防区域内，展览厅建筑面积为800㎡，划分为1个防火分区；地下影院建筑面积为1600㎡，划分为2个防火分区；商店区建筑面积1800㎡，划分为1个防火分区；橡胶制品库房建筑面积为600㎡，划分为1个防火分区。汽车库建筑面积为2200㎡，划分为一个防火分区。（2）地下三层：汽车库建筑面积7000㎡，防火分区面积最大允许4000㎡，划分为2个防火分区。（3）地上一、二层：该建筑按要求设自动灭火系统、火灾自动报警系统，装修采用不燃，故商场营业厅的防火分区面积最大允许4000㎡，故地上一、二层每层划分为1个防火分区。（4）地上三层及以上：该建筑为一类高层公共建筑，建筑按要求设置了自动灭火系统，防火分区面积可增加1倍，故三层及以上每层防火分区最大可为3000㎡，所以每层划分为2个防火分区。（5）裙房一、二层：裙房与建筑主体间采用防火墙和甲级防火门分隔，故裙房的防火分区可以按单、多层公建进行划分，裙房面积为3000㎡，故每层划分为1个防火分区。 | 0.89796 | 0.45176 | 0.93831 | 7.9349 | 0.25587 | 0.42793 | 0.40948 | 0.4185 | 0.16742 | 0.16017 | 0.16372 | 0.27027 | 0.25862 | 0.26432
8 | 上海市徐汇区田林路某综合楼，建筑高度64m，地上20层（每层建筑面积4000m2），地下3层（每层建筑面积7000m2），主体附建2层裙房，每层建筑面积为3000m2，并采用防火墙及甲级防火门与主体建筑进行分隔。该建筑构件均采用不燃性构件，其楼板、梁、柱子、房间隔墙的耐火极限分别为1.00h、2.00h、3.00h、0.75h，其他构件均满足规范要求。 高层主体和裙房的一、二层均为商场，主要经营服装、珠宝、化妆品等，商店的面积在200~300㎡不等，店内进深26~30m不等，并设有2个疏散门通向主要疏散通道，至最近安全出口的直线距离均为10~20m。 主体三层设有一家儿童培训机构，有4间早教室、6间音乐室、舞蹈及绘画室共8间，出于安全考虑，每个房间疏散门采用乙级防火门。四层为成年人娱乐休闲区，设有电影院、KTV、网吧及餐饮场所；电影院有3个观众厅，建筑面积分别为200m2、400m2及500m2，每个观众厅设有2个1.2m的疏散门；KTV内含5个包间，包间大小在50~240m2不等，每个包间均采用钢化玻璃门；网吧面积200m2，从网吧内任一点跑到房间疏散门的距离为15m；五层及以上为办公区域，五层有一个建筑面积500m2的多功能厅，用于会客、接待，其他层办公室采用双面布房方式，内设多条长度为42m的走道，宽度为1.5m。 地下一层设置餐饮、超市和柴油发电机房、干式变压器室和消防控制室等设备用房，与同层其他部位采用2.00h的防火隔墙分隔，隔墙上开设甲级防火门，从消防控制室到最近安全出口的距离为10m。地下二层为人防工程和汽车库；地下三层为汽车库。地下各层均按要求划分了防火分区，其中人防工程区建筑面积为4800m2，设置了展览厅、地下影院、商店区和橡胶制品库房，建筑面积分别为800m2、1600m2、1800m2、600m2，各种场所独立划分防火分区。汽车库与其他区域采用2.00h的防火隔墙和2.00h的楼板分隔。 建筑内的网吧和KTV的装修顶棚均采用钢龙骨贴矿棉吸声板，墙面采用珍珠岩板，地面采用PVC卷材地板。餐饮场所装修顶棚采用石膏板、墙面采用纸面石膏板、地面采用氯丁橡胶地板。建筑内其他场所装修材料均采用不燃材料（包括人防工程）。 为了方便疏散，地上每层均设置2部防烟楼梯间，供各层人员进行疏散，每个楼梯间均相邻布置2部客梯，各有1部兼做消防电梯，防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用，电梯可容纳人数为8人（人均80kg），经测速，消防电梯从地上一层运行到顶层的时间为65s，并在首层电梯入口处设置了消防专用按钮，电梯内部设有专用消防对讲电话，方便与控制中心联络。 建筑周围设置宽度为6m的环形消防车道，车道内边缘距离建筑外墙6m，经测量，建筑周围的地面坡度为5%。因建筑朝南而建，故在建筑北侧和西侧连续设置了宽度为15m的消防车登高操作场地，北侧距离建筑外墙12m，西侧距离建筑外墙6m。建筑从儿童培训机构所在楼层开始每层设置消防救援窗口，水平间距18m，窗口宽高为1.2×0.8m。 该建筑的室内消火栓箱内按要求配置了水带、水枪、消防软管卷盘，灭火器均一同设置在消火栓箱内。建筑内的消防应急照明的备用电源可连续保障供电60min，消防控制室、消防电梯等建筑内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在的防火分区的配电箱处自动切换。 该建筑的防火设计的其他事项均符合国家标准。 指出该建筑在平面布置及防火分隔方面的问题，并简述理由。 | 1. 儿童培训机构的房间疏散门采用乙级防火门，不符合规定。根据建筑设计防火规范，儿童活动场所的房间疏散门应采用甲级防火门。 2. 电影院观众厅的建筑面积分别为200m2、400m2及500m2，不符合规定。根据建筑设计防火规范，电影院观众厅的建筑面积不宜大于400m2。 3. KTV包间采用钢化玻璃门，不符合规定。根据建筑设计防火规范，歌舞娱乐放映游艺场所的房间疏散门应采用乙级防火门。 4. 网吧面积200m2，不符合规定。根据建筑设计防火规范，网吧的建筑面积不应大于200m2。 5. 多功能厅的走道长度为42m，不符合规定。根据建筑设计防火规范，人员密集场所的走道长度不宜大于40m。 6. 地下一层餐饮、超市等场所与设备用房之间采用2.00h的防火隔墙分隔，不符合规定。根据建筑设计防火规范，设备用房与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门分隔。 7. 地下二层人防工程区建筑面积为4800m2，不符合规定。根据建筑防火通用规范，人防工程区建筑面积不应大于3000m2。 8. 消防电梯从地上一层运行到顶层的时间为65s，不符合规定。根据建筑设计防火规范，消防电梯的运行时间不应大于60s。 9. 消防救援窗口的水平间距为18m，不符合规定。根据建筑设计防火规范，消防救援窗口的水平间距不应大于20m。 10. 消防车登高操作场地距离建筑外墙的距离不符合规定。根据建筑设计防火规范，消防车登高操作场地距离建筑外墙的距离不应小于5m。 | （1）主体三层的儿童培训机构内每间教室的房间隔墙为不燃性0.75h，不合理；理由：附设在建筑内的儿童活动场所，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔，墙上必须设置的门应采用乙级防火门。（2）地上四层电影院，建筑面积为500㎡，不合理；理由：电影院设置在地上四层及以上楼层时，一个厅、室的建筑面积不宜大于400㎡，且应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他场所或部位分隔。（3）网吧与其他部位的分隔是房间隔墙，不合理；理由：歌舞娱乐游艺放映场所与建筑的其他部位之间，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔。（4）KTV内含5个包间，包间大小在50~240㎡不等，每个包间采用钢化玻璃门，厅室和其他部位用房间隔墙分隔，不合理；歌舞娱乐游艺放映场所布置在四层及以上楼层时，一个厅、室的建筑面积不应大于200m²，厅、室之间及与建筑的其他部位之间，应采用不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔，隔墙上的门采用乙级防火门。（5）五层有一个建筑面积500㎡的多功能厅，不合理；理由：多功能厅等人员密集的场所设置在四层及以上楼层时，一个厅、室的疏散门不应少于2个，且建筑面积不宜大于400㎡。（6）地下一层设置柴油发电机房，与同层其他部位采用2.00h的防火隔墙分隔，隔墙上开设甲级防火门，不合理；理由：柴油发电机房不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。（7）汽车库与其他区域采用2.00h的防火隔墙和2.00h的楼板分隔，不合理；理由：汽车库与其他建筑合建时，应采用防火墙和2.00h的楼板分隔。 | 0.93328 | 0.36529 | 0.93871 | 7.9114 | 0.23014 | 0.35103 | 0.45247 | 0.39535 | 0.15089 | 0.19466 | 0.17 | 0.20059 | 0.25856 | 0.22591
9 | 上海市徐汇区田林路某综合楼，建筑高度64m，地上20层（每层建筑面积4000m2），地下3层（每层建筑面积7000m2），主体附建2层裙房，每层建筑面积为3000m2，并采用防火墙及甲级防火门与主体建筑进行分隔。该建筑构件均采用不燃性构件，其楼板、梁、柱子、房间隔墙的耐火极限分别为1.00h、2.00h、3.00h、0.75h，其他构件均满足规范要求。 高层主体和裙房的一、二层均为商场，主要经营服装、珠宝、化妆品等，商店的面积在200~300㎡不等，店内进深26~30m不等，并设有2个疏散门通向主要疏散通道，至最近安全出口的直线距离均为10~20m。 主体三层设有一家儿童培训机构，有4间早教室、6间音乐室、舞蹈及绘画室共8间，出于安全考虑，每个房间疏散门采用乙级防火门。四层为成年人娱乐休闲区，设有电影院、KTV、网吧及餐饮场所；电影院有3个观众厅，建筑面积分别为200m2、400m2及500m2，每个观众厅设有2个1.2m的疏散门；KTV内含5个包间，包间大小在50~240m2不等，每个包间均采用钢化玻璃门；网吧面积200m2，从网吧内任一点跑到房间疏散门的距离为15m；五层及以上为办公区域，五层有一个建筑面积500m2的多功能厅，用于会客、接待，其他层办公室采用双面布房方式，内设多条长度为42m的走道，宽度为1.5m。 地下一层设置餐饮、超市和柴油发电机房、干式变压器室和消防控制室等设备用房，与同层其他部位采用2.00h的防火隔墙分隔，隔墙上开设甲级防火门，从消防控制室到最近安全出口的距离为10m。地下二层为人防工程和汽车库；地下三层为汽车库。地下各层均按要求划分了防火分区，其中人防工程区建筑面积为4800m2，设置了展览厅、地下影院、商店区和橡胶制品库房，建筑面积分别为800m2、1600m2、1800m2、600m2，各种场所独立划分防火分区。汽车库与其他区域采用2.00h的防火隔墙和2.00h的楼板分隔。 建筑内的网吧和KTV的装修顶棚均采用钢龙骨贴矿棉吸声板，墙面采用珍珠岩板，地面采用PVC卷材地板。餐饮场所装修顶棚采用石膏板、墙面采用纸面石膏板、地面采用氯丁橡胶地板。建筑内其他场所装修材料均采用不燃材料（包括人防工程）。 为了方便疏散，地上每层均设置2部防烟楼梯间，供各层人员进行疏散，每个楼梯间均相邻布置2部客梯，各有1部兼做消防电梯，防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用，电梯可容纳人数为8人（人均80kg），经测速，消防电梯从地上一层运行到顶层的时间为65s，并在首层电梯入口处设置了消防专用按钮，电梯内部设有专用消防对讲电话，方便与控制中心联络。 建筑周围设置宽度为6m的环形消防车道，车道内边缘距离建筑外墙6m，经测量，建筑周围的地面坡度为5%。因建筑朝南而建，故在建筑北侧和西侧连续设置了宽度为15m的消防车登高操作场地，北侧距离建筑外墙12m，西侧距离建筑外墙6m。建筑从儿童培训机构所在楼层开始每层设置消防救援窗口，水平间距18m，窗口宽高为1.2×0.8m。 该建筑的室内消火栓箱内按要求配置了水带、水枪、消防软管卷盘，灭火器均一同设置在消火栓箱内。建筑内的消防应急照明的备用电源可连续保障供电60min，消防控制室、消防电梯等建筑内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在的防火分区的配电箱处自动切换。 该建筑的防火设计的其他事项均符合国家标准。 指出该建筑在安全疏散方面的问题，并简述理由。 | 该建筑在安全疏散方面存在以下问题： 1. 儿童培训机构的疏散门采用乙级防火门，不符合规定。根据建筑设计防火规范，儿童用房应使用不燃材料，并应设置甲级防火门。 2. 电影院观众厅的疏散门宽度为1.2m，不符合规定。根据建筑设计防火规范，电影院或剧场不应低于二级消防用电负荷等级，且每个观众厅的疏散门不应少于2个。 3. KTV包间采用钢化玻璃门，不符合规定。根据建筑设计防火规范，歌舞娱乐放映游艺场所应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔，设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。 4. 网吧内任一点跑到房间疏散门的距离为15m，不符合规定。根据建筑设计防火规范，歌舞娱乐放映游艺场所的布置应符合规定，其中网吧应布置在地下一层及以上且埋深不大于10m的楼层，每个房间的建筑面积不应大于200㎡。 5. 消防电梯从地上一层运行到顶层的时间为65s，不符合规定。根据建筑设计防火规范，消防电梯的运行时间不宜大于60s。 6. 消防救援窗口的水平间距为18m，不符合规定。根据建筑设计防火规范，有外窗建筑自第三层起每层设置消防救援口，无外窗建筑每层设置消防救援口，特殊要求建筑可不设置消防救援口。 以上是该建筑在安全疏散方面存在的问题，需要根据相关法规进行整改。 | （1）主体三层的儿童培训机构没有独立的安全出口或疏散楼梯进行疏散，不合理；设置在高层建筑内时，应设独立的安全出口或疏散楼梯。（2）地上四层电影院没有独立的安全出口或疏散楼梯进行疏散，不合理；理由：电影院设置在地上四层及以上楼层时，至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯。（3）商店的疏散门至最近安全出口的直线距离均为10~20m，不合理；理由：疏散走道通至最近的安全出口，建筑内自动喷水灭火系统时，距离可增加25%，故最大为10×1.25=12.5m。（4）电影院的观众厅，每个观众厅设有2个1.2m的疏散门，不合理；理由：电影院观众厅属于人员密集场所，人员密集场所的疏散门将宽度不应小于1.4m。（5）网吧面积200㎡，从网吧内任一点跑到房间疏散门的距离为15m，不合理；理由：歌舞娱乐游艺放映场所从室内任一点至房间疏散门的距离为9m，建筑内设置自动喷水灭火系统时，可以增加25%，为11.25m。（6）办公室采用双面布房方式，内设多条长度为42m的走道，宽度为1.5m，不合理；理由：办公室内走道长度大于40m，且采用双面布房方式时，疏散走道的宽度不应小于1.8m。（7）从消防控制室到最近安全出口的距离为10m，不合理；理由：消防控制室的疏散门应直通室外或安全出口。（8）为了方便疏散，地上每层设置均2个防烟楼梯间，不合理；理由：从地上三层开始，每层划分为2个防火分区，一个防火分区的安全出口不应少于2个，故至少需要4个防烟楼梯间，且儿童场所和电影院应设独立的安全出口或疏散楼梯。 | 0.88523 | 0.47909 | 0.92032 | 8.9692 | 0.19659 | 0.35463 | 0.41573 | 0.38276 | 0.10897 | 0.12782 | 0.11765 | 0.17572 | 0.20599 | 0.18966
10 | 上海市徐汇区田林路某综合楼，建筑高度64m，地上20层（每层建筑面积4000m2），地下3层（每层建筑面积7000m2），主体附建2层裙房，每层建筑面积为3000m2，并采用防火墙及甲级防火门与主体建筑进行分隔。该建筑构件均采用不燃性构件，其楼板、梁、柱子、房间隔墙的耐火极限分别为1.00h、2.00h、3.00h、0.75h，其他构件均满足规范要求。 高层主体和裙房的一、二层均为商场，主要经营服装、珠宝、化妆品等，商店的面积在200~300㎡不等，店内进深26~30m不等，并设有2个疏散门通向主要疏散通道，至最近安全出口的直线距离均为10~20m。 主体三层设有一家儿童培训机构，有4间早教室、6间音乐室、舞蹈及绘画室共8间，出于安全考虑，每个房间疏散门采用乙级防火门。四层为成年人娱乐休闲区，设有电影院、KTV、网吧及餐饮场所；电影院有3个观众厅，建筑面积分别为200m2、400m2及500m2，每个观众厅设有2个1.2m的疏散门；KTV内含5个包间，包间大小在50~240m2不等，每个包间均采用钢化玻璃门；网吧面积200m2，从网吧内任一点跑到房间疏散门的距离为15m；五层及以上为办公区域，五层有一个建筑面积500m2的多功能厅，用于会客、接待，其他层办公室采用双面布房方式，内设多条长度为42m的走道，宽度为1.5m。 地下一层设置餐饮、超市和柴油发电机房、干式变压器室和消防控制室等设备用房，与同层其他部位采用2.00h的防火隔墙分隔，隔墙上开设甲级防火门，从消防控制室到最近安全出口的距离为10m。地下二层为人防工程和汽车库；地下三层为汽车库。地下各层均按要求划分了防火分区，其中人防工程区建筑面积为4800m2，设置了展览厅、地下影院、商店区和橡胶制品库房，建筑面积分别为800m2、1600m2、1800m2、600m2，各种场所独立划分防火分区。汽车库与其他区域采用2.00h的防火隔墙和2.00h的楼板分隔。 建筑内的网吧和KTV的装修顶棚均采用钢龙骨贴矿棉吸声板，墙面采用珍珠岩板，地面采用PVC卷材地板。餐饮场所装修顶棚采用石膏板、墙面采用纸面石膏板、地面采用氯丁橡胶地板。建筑内其他场所装修材料均采用不燃材料（包括人防工程）。 为了方便疏散，地上每层均设置2部防烟楼梯间，供各层人员进行疏散，每个楼梯间均相邻布置2部客梯，各有1部兼做消防电梯，防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用，电梯可容纳人数为8人（人均80kg），经测速，消防电梯从地上一层运行到顶层的时间为65s，并在首层电梯入口处设置了消防专用按钮，电梯内部设有专用消防对讲电话，方便与控制中心联络。 建筑周围设置宽度为6m的环形消防车道，车道内边缘距离建筑外墙6m，经测量，建筑周围的地面坡度为5%。因建筑朝南而建，故在建筑北侧和西侧连续设置了宽度为15m的消防车登高操作场地，北侧距离建筑外墙12m，西侧距离建筑外墙6m。建筑从儿童培训机构所在楼层开始每层设置消防救援窗口，水平间距18m，窗口宽高为1.2×0.8m。 该建筑的室内消火栓箱内按要求配置了水带、水枪、消防软管卷盘，灭火器均一同设置在消火栓箱内。建筑内的消防应急照明的备用电源可连续保障供电60min，消防控制室、消防电梯等建筑内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在的防火分区的配电箱处自动切换。 该建筑的防火设计的其他事项均符合国家标准。 指出该建筑在建筑装修方面的问题，并简述理由。 | 该建筑在建筑装修方面的问题主要集中在网吧和KTV的装修材料上。根据《建筑设计防火规范》的规定，歌舞娱乐放映游艺场所的装修材料应采用不燃材料。然而，该建筑中的网吧和KTV的装修顶棚采用的是钢龙骨贴矿棉吸声板，墙面采用的是珍珠岩板，地面采用的是PVC卷材地板。这些材料均属于可燃材料，不符合规范要求。因此，该建筑在装修材料的选择上存在问题，需要进行整改。 | （1）网吧和KTV的地面采用PVC卷材地板，不合理；理由：高层建筑内的歌舞娱乐游艺放映场所，其地面装修材料的燃烧性能不应低于B1级，PVC卷材地板为B2级材料。（2）餐饮场所装修墙面采用纸面石膏板、地面采用氯丁橡胶地板，不合理；理由：餐饮场所设置在地下建筑内时，墙面、地面材料均应采用A级，纸面石膏板和氯丁橡胶地板均属于B1级材料。 | 0.73239 | 0.73159 | 0.81716 | 13.2728 | 0.20552 | 0.38158 | 0.32222 | 0.3494 | 0.16 | 0.13483 | 0.14634 | 0.27632 | 0.23333 | 0.25301
11 | 上海市徐汇区田林路某综合楼，建筑高度64m，地上20层（每层建筑面积4000m2），地下3层（每层建筑面积7000m2），主体附建2层裙房，每层建筑面积为3000m2，并采用防火墙及甲级防火门与主体建筑进行分隔。该建筑构件均采用不燃性构件，其楼板、梁、柱子、房间隔墙的耐火极限分别为1.00h、2.00h、3.00h、0.75h，其他构件均满足规范要求。 高层主体和裙房的一、二层均为商场，主要经营服装、珠宝、化妆品等，商店的面积在200~300㎡不等，店内进深26~30m不等，并设有2个疏散门通向主要疏散通道，至最近安全出口的直线距离均为10~20m。 主体三层设有一家儿童培训机构，有4间早教室、6间音乐室、舞蹈及绘画室共8间，出于安全考虑，每个房间疏散门采用乙级防火门。四层为成年人娱乐休闲区，设有电影院、KTV、网吧及餐饮场所；电影院有3个观众厅，建筑面积分别为200m2、400m2及500m2，每个观众厅设有2个1.2m的疏散门；KTV内含5个包间，包间大小在50~240m2不等，每个包间均采用钢化玻璃门；网吧面积200m2，从网吧内任一点跑到房间疏散门的距离为15m；五层及以上为办公区域，五层有一个建筑面积500m2的多功能厅，用于会客、接待，其他层办公室采用双面布房方式，内设多条长度为42m的走道，宽度为1.5m。 地下一层设置餐饮、超市和柴油发电机房、干式变压器室和消防控制室等设备用房，与同层其他部位采用2.00h的防火隔墙分隔，隔墙上开设甲级防火门，从消防控制室到最近安全出口的距离为10m。地下二层为人防工程和汽车库；地下三层为汽车库。地下各层均按要求划分了防火分区，其中人防工程区建筑面积为4800m2，设置了展览厅、地下影院、商店区和橡胶制品库房，建筑面积分别为800m2、1600m2、1800m2、600m2，各种场所独立划分防火分区。汽车库与其他区域采用2.00h的防火隔墙和2.00h的楼板分隔。 建筑内的网吧和KTV的装修顶棚均采用钢龙骨贴矿棉吸声板，墙面采用珍珠岩板，地面采用PVC卷材地板。餐饮场所装修顶棚采用石膏板、墙面采用纸面石膏板、地面采用氯丁橡胶地板。建筑内其他场所装修材料均采用不燃材料（包括人防工程）。 为了方便疏散，地上每层均设置2部防烟楼梯间，供各层人员进行疏散，每个楼梯间均相邻布置2部客梯，各有1部兼做消防电梯，防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用，电梯可容纳人数为8人（人均80kg），经测速，消防电梯从地上一层运行到顶层的时间为65s，并在首层电梯入口处设置了消防专用按钮，电梯内部设有专用消防对讲电话，方便与控制中心联络。 建筑周围设置宽度为6m的环形消防车道，车道内边缘距离建筑外墙6m，经测量，建筑周围的地面坡度为5%。因建筑朝南而建，故在建筑北侧和西侧连续设置了宽度为15m的消防车登高操作场地，北侧距离建筑外墙12m，西侧距离建筑外墙6m。建筑从儿童培训机构所在楼层开始每层设置消防救援窗口，水平间距18m，窗口宽高为1.2×0.8m。 该建筑的室内消火栓箱内按要求配置了水带、水枪、消防软管卷盘，灭火器均一同设置在消火栓箱内。建筑内的消防应急照明的备用电源可连续保障供电60min，消防控制室、消防电梯等建筑内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在的防火分区的配电箱处自动切换。 该建筑的防火设计的其他事项均符合国家标准。 指出该建筑在灭火救援设施方面的问题，并简述理由。 | 1. 消防电梯的载重量不足。根据规范，消防电梯的载重量不应小于800kg，而该建筑的消防电梯可容纳人数为8人，人均80kg，总载重量仅为640kg，不满足规范要求。 2. 消防救援窗口的尺寸不足。规范要求消防救援窗口的净宽度不应小于1.0m，净高度不应小于1.0m，而该建筑的消防救援窗口宽高为1.2×0.8m，净高度不满足规范要求。 3. 消防车登高操作场地的设置位置不合理。规范要求消防车登高操作场地应设置在消防车道的附近，而该建筑的消防车登高操作场地设置在建筑北侧和西侧，距离消防车道较远，不便于消防车进行救援作业。 4. 消防车道的宽度不足。规范要求消防车道的宽度不应小于4m，而该建筑的消防车道宽度为6m，虽然满足规范要求，但在实际救援过程中，宽度可能不足以满足大型消防车的通行需求。 5. 消防用电设备的备用电源供电时间不足。规范要求消防用电设备的备用电源应能保证火灾延续时间内的供电，而该建筑的消防应急照明的备用电源只能连续保障供电60min，可能无法满足火灾延续时间内的供电需求。 | （1）消防电梯可容纳人数为8人（人均80kg），不合理；理由：消防电梯的载重量不应小于800kg。（2）消防电梯从地上一层运行到顶层的时间为65s，不合理；理由：消防电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s。（3）建筑周围的地面坡度为5%，消防车登高操作场地在北侧距离建筑外墙12m，不合理；理由：场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m，且不应大于10m，场地的坡度不宜大于3%。（4）建筑从儿童培训机构所在楼层开始每层设置消防救援窗口，窗口宽高为1.2×0.8m，不合理；理由：应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口，供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m。 | 0.87653 | 0.49694 | 0.90513 | 9.765 | 0.20585 | 0.54225 | 0.34685 | 0.42308 | 0.24113 | 0.15385 | 0.18785 | 0.26056 | 0.16667 | 0.2033
12 | 上海市徐汇区田林路某综合楼，建筑高度64m，地上20层（每层建筑面积4000m2），地下3层（每层建筑面积7000m2），主体附建2层裙房，每层建筑面积为3000m2，并采用防火墙及甲级防火门与主体建筑进行分隔。该建筑构件均采用不燃性构件，其楼板、梁、柱子、房间隔墙的耐火极限分别为1.00h、2.00h、3.00h、0.75h，其他构件均满足规范要求。 高层主体和裙房的一、二层均为商场，主要经营服装、珠宝、化妆品等，商店的面积在200~300㎡不等，店内进深26~30m不等，并设有2个疏散门通向主要疏散通道，至最近安全出口的直线距离均为10~20m。 主体三层设有一家儿童培训机构，有4间早教室、6间音乐室、舞蹈及绘画室共8间，出于安全考虑，每个房间疏散门采用乙级防火门。四层为成年人娱乐休闲区，设有电影院、KTV、网吧及餐饮场所；电影院有3个观众厅，建筑面积分别为200m2、400m2及500m2，每个观众厅设有2个1.2m的疏散门；KTV内含5个包间，包间大小在50~240m2不等，每个包间均采用钢化玻璃门；网吧面积200m2，从网吧内任一点跑到房间疏散门的距离为15m；五层及以上为办公区域，五层有一个建筑面积500m2的多功能厅，用于会客、接待，其他层办公室采用双面布房方式，内设多条长度为42m的走道，宽度为1.5m。 地下一层设置餐饮、超市和柴油发电机房、干式变压器室和消防控制室等设备用房，与同层其他部位采用2.00h的防火隔墙分隔，隔墙上开设甲级防火门，从消防控制室到最近安全出口的距离为10m。地下二层为人防工程和汽车库；地下三层为汽车库。地下各层均按要求划分了防火分区，其中人防工程区建筑面积为4800m2，设置了展览厅、地下影院、商店区和橡胶制品库房，建筑面积分别为800m2、1600m2、1800m2、600m2，各种场所独立划分防火分区。汽车库与其他区域采用2.00h的防火隔墙和2.00h的楼板分隔。 建筑内的网吧和KTV的装修顶棚均采用钢龙骨贴矿棉吸声板，墙面采用珍珠岩板，地面采用PVC卷材地板。餐饮场所装修顶棚采用石膏板、墙面采用纸面石膏板、地面采用氯丁橡胶地板。建筑内其他场所装修材料均采用不燃材料（包括人防工程）。 为了方便疏散，地上每层均设置2部防烟楼梯间，供各层人员进行疏散，每个楼梯间均相邻布置2部客梯，各有1部兼做消防电梯，防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用，电梯可容纳人数为8人（人均80kg），经测速，消防电梯从地上一层运行到顶层的时间为65s，并在首层电梯入口处设置了消防专用按钮，电梯内部设有专用消防对讲电话，方便与控制中心联络。 建筑周围设置宽度为6m的环形消防车道，车道内边缘距离建筑外墙6m，经测量，建筑周围的地面坡度为5%。因建筑朝南而建，故在建筑北侧和西侧连续设置了宽度为15m的消防车登高操作场地，北侧距离建筑外墙12m，西侧距离建筑外墙6m。建筑从儿童培训机构所在楼层开始每层设置消防救援窗口，水平间距18m，窗口宽高为1.2×0.8m。 该建筑的室内消火栓箱内按要求配置了水带、水枪、消防软管卷盘，灭火器均一同设置在消火栓箱内。建筑内的消防应急照明的备用电源可连续保障供电60min，消防控制室、消防电梯等建筑内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在的防火分区的配电箱处自动切换。 该建筑的防火设计的其他事项均符合国家标准。 指出该建筑在消防设施与消防电源方面的问题，并简述理由。 | 1. 消防电梯的运行时间超过了60秒，不符合消防电梯的设计要求。消防电梯应满足载重量、运行时间等要求，以便在火灾发生时迅速疏散人员。 2. 消防电梯的载重量为640公斤，低于规定的800公斤。消防电梯应满足载重量要求，以便在火灾发生时能够容纳足够多的人员。 3. 消防电梯前室与防烟楼梯间前室合用，不符合消防电梯的设计要求。消防电梯前室应独立设置，以保证人员疏散的安全。 4. 消防用电设备的供电在设备所在的防火分区的配电箱处自动切换，不符合消防用电设备的设计要求。消防用电设备的供电应在设备所在的防火分区的总配电箱处自动切换，以保证消防用电设备在火灾发生时能够正常工作。 5. 消防应急照明的备用电源可连续保障供电60分钟，低于规定的90分钟。消防应急照明的备用电源应能够连续保障供电90分钟，以保证在火灾发生时人员疏散的安全。 | （1）消防控制室、消防电梯等建筑内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在的防火分区的消防配电箱处自动切换，不合理。理由：消防水泵、防排烟风机及消防电梯的两路低压电源应能在设备机房内自动切换，其他消防设备的电源应能在每个防火分区配电间内自动切换；消防控制室的两路低压电源应能在消防控制室内自动切换。（2）该建筑是一类高层，灭火器配置级别按严重危险级，灭火器最大保护距离是15m。因此灭火器不能完全按室内消火栓箱的位置布置，需要在合适的地方增设灭火器。 | 0.86376 | 0.522 | 0.91158 | 9.376 | 0.13285 | 0.38393 | 0.24432 | 0.29861 | 0.14414 | 0.091429 | 0.11189 | 0.32143 | 0.20455 | 0.25
13 | 上海市某建材市场综合仓库，地上3层，地下1层，建筑高度为13m。该仓库采用钢框架结构，一级耐火等级，仓库占地面积为5000m2，地上每层建筑面积为5000m2，地下一层建筑面积为2000m2，总建筑面积17000m2。仓库楼板承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，柱承重构件采用耐火极限2.50h的不燃性材料，梁承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料。东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限为0.50h的不燃材料。 仓库地下一层储存玻璃制品，首层储存卫浴洁具和建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板，储存岩棉板的区域建筑面积为260m2，占本层建筑面积的5.2%，卫生洁具采用木箱包装，木箱和泡沫衬垫体积为0.25m3，卫生洁具体积为0.48m3；二层储存一些紫檀木、海南黄花梨等名贵家具等，三层储存轻型铝材、木纹贴纸和装修用壁纸。首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，二层和三层采用防火墙划分为两个面积相等的防火分区，二层防火墙上设有1个宽高为3×3m的甲级防火门，三层防火墙上设有1个宽高为8×3m的防火卷帘。地下一层采用防火墙划分为4个防火分区，防火墙上均设有甲级防火门。 该仓库标准层东侧设有建筑面积450m2的独立办公室，采用耐火极限2.00h的防火隔墙、1.00h的楼板与车间分隔，通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.50h）作为疏散出口连通至仓库内；由于仓库内储存有名贵家具，为满足值班需求，在该厂房首层靠外墙处，设有一间仅供2人住宿的值班室，该值班室与厂房采用耐火极限为3.00h的防爆墙分隔，耐火极限1.50h的楼板与车间分隔，并有独立的安全出口。 仓库共设置多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间，防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门；在仓库靠两侧外墙的部位分别设置了一部室外楼梯，通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 判断该仓库的火灾危险性及各层的火灾危险性类别。 | 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）3.1.4，同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时，仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。 该仓库地下一层储存玻璃制品，火灾危险性为戊类；首层储存卫浴洁具和建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板，其中酚醛泡沫保温装饰板火灾危险性为B2级，属于可燃材料，火灾危险性为丙类；二层储存一些紫檀木、海南黄花梨等名贵家具等，火灾危险性为乙类；三层储存轻型铝材、木纹贴纸和装修用壁纸，火灾危险性为B2级，属于可燃材料，火灾危险性为丙类。 因此，该仓库的火灾危险性为乙类，地下一层火灾危险性为戊类，首层和三层火灾危险性为丙类，二层火灾危险性为乙类。 | （1）地下一层：玻璃制品为戊类，因此地下一层火灾危险性为戊类；（2）首层：首层储存卫浴洁具和建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板，其火灾危险性，卫浴洁具为戊类，酚醛泡沫保温装饰板为丁类，而可燃包装体积＞物品本身体积的1/2（0.25/0.48=52.08%＞1/2），故为丙类2项；（3）二层：紫檀木、海南黄花梨等木质家具，火灾危险性属于丙类2项；（4）三层：轻型铝材为戊类，木纹贴纸和装修用壁纸为丙类，故三层火灾危险性应属于丙类2项；（5）整座仓库：属于丙类（2项）仓库。同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时，仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。 | 0.91179 | 0.42003 | 0.93539 | 7.9789 | 0.55554 | 0.69118 | 0.67626 | 0.68364 | 0.46667 | 0.45652 | 0.46154 | 0.38971 | 0.38129 | 0.38545
14 | 上海市某建材市场综合仓库，地上3层，地下1层，建筑高度为13m。该仓库采用钢框架结构，一级耐火等级，仓库占地面积为5000m2，地上每层建筑面积为5000m2，地下一层建筑面积为2000m2，总建筑面积17000m2。仓库楼板承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，柱承重构件采用耐火极限2.50h的不燃性材料，梁承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料。东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限为0.50h的不燃材料。 仓库地下一层储存玻璃制品，首层储存卫浴洁具和建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板，储存岩棉板的区域建筑面积为260m2，占本层建筑面积的5.2%，卫生洁具采用木箱包装，木箱和泡沫衬垫体积为0.25m3，卫生洁具体积为0.48m3；二层储存一些紫檀木、海南黄花梨等名贵家具等，三层储存轻型铝材、木纹贴纸和装修用壁纸。首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，二层和三层采用防火墙划分为两个面积相等的防火分区，二层防火墙上设有1个宽高为3×3m的甲级防火门，三层防火墙上设有1个宽高为8×3m的防火卷帘。地下一层采用防火墙划分为4个防火分区，防火墙上均设有甲级防火门。 该仓库标准层东侧设有建筑面积450m2的独立办公室，采用耐火极限2.00h的防火隔墙、1.00h的楼板与车间分隔，通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.50h）作为疏散出口连通至仓库内；由于仓库内储存有名贵家具，为满足值班需求，在该厂房首层靠外墙处，设有一间仅供2人住宿的值班室，该值班室与厂房采用耐火极限为3.00h的防爆墙分隔，耐火极限1.50h的楼板与车间分隔，并有独立的安全出口。 仓库共设置多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间，防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门；在仓库靠两侧外墙的部位分别设置了一部室外楼梯，通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 请指出该仓库的耐火等级方面存在的消防安全问题，并简述理由。 | 该仓库在耐火等级方面存在以下消防安全问题： 1. **屋顶承重构件材料选择不当**： - 问题：仓库屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料，而一级耐火等级建筑的要求是屋顶承重构件应采用不燃性材料。 - 理由：根据《建筑设计防火规范》，一级耐火等级建筑的屋顶承重构件应具有不低于1.50h的耐火极限，且应采用不燃性材料。难燃性材料不符合这一要求，存在火灾隐患。 2. **东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限不足**： - 问题：东侧局部辅材仓库房间隔墙的耐火极限仅为0.50h，不符合一级耐火等级建筑的要求。 - 理由：一级耐火等级建筑的房间隔墙应具有不低于1.00h的耐火极限。0.50h的耐火极限不足以阻止火灾蔓延，增加了火灾风险。 3. **首层防火卷帘的使用不符合规范**： - 问题：首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，但防火卷帘的耐火极限和尺寸未明确说明是否符合规范要求。 - 理由：根据《建筑设计防火规范》，防火卷帘的耐火极限应不低于3.00h，且宽度不应大于一定范围。若未满足这些要求，防火卷帘无法有效分隔火灾。 4. **二层和三层防火墙上的开口处理不当**： - 问题：二层防火墙上设有宽高为3×3m的甲级防火门，三层防火墙上设有宽高为8×3m的防火卷帘，但未说明这些开口是否符合防火墙的耐火极限要求。 - 理由：防火墙上的开口应确保不降低防火墙的整体耐火性能。若开口处理不当，可能导致火灾通过开口蔓延。 5. **独立办公室和值班室的防火分隔不足**： - 问题：独立办公室采用耐火极限2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与车间分隔，值班室采用耐火极限3.00h的防爆墙和1.50h的楼板与车间分隔，但这些分隔措施可能不足以完全隔离火灾。 - 理由：根据《建筑设计防火规范》，办公室和值班室应采用不低于相应耐火等级的防火隔墙和楼板进行分隔，且应确保防火分隔的完整性。若分隔措施不足，火灾可能通过这些区域蔓延。 6. **疏散楼梯间的门采用双向弹簧门**： - 问题：防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门，不符合疏散通道的安全要求。 - 理由：根据《建筑设计防火规范》，疏散楼梯间的门应采用常闭式防火门，以确保火灾时门能自动关闭，防止烟气蔓延。双向弹簧门无法保证在火灾时自动关闭，存在安全隐患。 7. **室外楼梯的疏散门采用普通木门**： - 问题：通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段，不符合安全要求。 - 理由：室外楼梯的疏散门应采用防火门，以确保火灾时门能阻挡火焰和烟气。普通木门无法提供足够的防火保护，且正对梯段可能影响疏散效率。 综上所述，该仓库在耐火等级方面存在多项不符合规范的问题，需进行整改以确保消防安全。 | （1）柱承重构件采用耐火极限2.50h不燃性材料，不符合规范要求。理由：一级耐火等级的柱承重构件，应采用耐火极限不低于3.00h的不燃性构件。（2）梁承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，不符合规范要求。理由：一级耐火等级的梁承重构件，应采用耐火极限不低于2.00h的不燃性构件。（3）屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料，不符合规范要求。理由：一级耐火等级的屋顶承重构件，应采用耐火极限不低于1.50h的不燃性构件。（4）东侧局部辅材仓库房间隔墙采用耐火极限为0.50h的不燃性材料，不符合规范要求。理由：一级耐火等级的房间隔墙，应采用耐火极限不低于0.75h的不燃性构件。 | 0.86555 | 0.51856 | 0.92128 | 8.8882 | 0.050706 | 0.83688 | 0.23553 | 0.3676 | 0.50714 | 0.142 | 0.22187 | 0.46809 | 0.13174 | 0.20561
15 | 上海市某建材市场综合仓库，地上3层，地下1层，建筑高度为13m。该仓库采用钢框架结构，一级耐火等级，仓库占地面积为5000m2，地上每层建筑面积为5000m2，地下一层建筑面积为2000m2，总建筑面积17000m2。仓库楼板承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，柱承重构件采用耐火极限2.50h的不燃性材料，梁承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料。东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限为0.50h的不燃材料。 仓库地下一层储存玻璃制品，首层储存卫浴洁具和建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板，储存岩棉板的区域建筑面积为260m2，占本层建筑面积的5.2%，卫生洁具采用木箱包装，木箱和泡沫衬垫体积为0.25m3，卫生洁具体积为0.48m3；二层储存一些紫檀木、海南黄花梨等名贵家具等，三层储存轻型铝材、木纹贴纸和装修用壁纸。首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，二层和三层采用防火墙划分为两个面积相等的防火分区，二层防火墙上设有1个宽高为3×3m的甲级防火门，三层防火墙上设有1个宽高为8×3m的防火卷帘。地下一层采用防火墙划分为4个防火分区，防火墙上均设有甲级防火门。 该仓库标准层东侧设有建筑面积450m2的独立办公室，采用耐火极限2.00h的防火隔墙、1.00h的楼板与车间分隔，通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.50h）作为疏散出口连通至仓库内；由于仓库内储存有名贵家具，为满足值班需求，在该厂房首层靠外墙处，设有一间仅供2人住宿的值班室，该值班室与厂房采用耐火极限为3.00h的防爆墙分隔，耐火极限1.50h的楼板与车间分隔，并有独立的安全出口。 仓库共设置多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间，防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门；在仓库靠两侧外墙的部位分别设置了一部室外楼梯，通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 判断该仓库在占地面积和防火分区的划分方面是否合理，并简述理由。 | 该仓库在占地面积和防火分区的划分方面存在不合理之处，理由如下： 1. **占地面积和建筑面积超标**： - 根据建筑设计防火规范3.3.2的规定，丙类仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积有明确限制。该仓库总建筑面积为17000m²，超过了丙类仓库的标准限制。 2. **防火分区划分不合理**： - 首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，但防火卷帘的宽度为8×3m，超过了防火卷帘的最大允许宽度，且防火卷帘不能完全替代防火墙。 - 二层和三层采用防火墙划分为两个面积相等的防火分区，但二层防火墙上设有宽高为3×3m的甲级防火门，三层设有宽高为8×3m的防火卷帘，这些尺寸超出了规范允许的范围。 - 地下一层采用防火墙划分为4个防火分区，虽然设有甲级防火门，但每个防火分区的面积仍可能超过规范允许的最大面积。 3. **独立办公室和值班室的设置**： - 独立办公室采用耐火极限2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与车间分隔，但防火门的耐火隔热性和耐火完整性仅为0.50h，不符合甲级防火门的要求。 - 值班室采用耐火极限为3.00h的防爆墙和1.50h的楼板与车间分隔，虽然有独立的安全出口，但值班室的设置在仓库内仍存在安全隐患。 4. **疏散楼梯和疏散门设置不合理**： - 封闭楼梯间的门采用双向弹簧门，不符合防火门的要求。 - 室外楼梯的疏散门采用普通木门，且正对梯段，不符合疏散门的要求。 综上所述，该仓库在占地面积和防火分区的划分方面不符合建筑设计防火规范的要求，存在安全隐患，需要进行调整和整改。 | （1）该仓库占地面积5000㎡，符合规范要求；理由：根据规范，该仓库应设置自动喷水灭火系统，丙类2项多层仓库占地面积不应大于4800㎡，增加1.0倍是9600㎡。该仓库占地面积为5000㎡，符合规范要求；（2）地上每层建筑面积5000㎡，划分为两个防火分区，不符合规范要求；理由：地上每层应至少划分3个防火分区，且每个防火分区不大于2400㎡。 | 0.84309 | 0.5602 | 0.8475 | 12.3085 | 0.010617 | 0.59155 | 0.13725 | 0.22281 | 0.14286 | 0.032787 | 0.053333 | 0.38028 | 0.088235 | 0.14324
16 | 上海市某建材市场综合仓库，地上3层，地下1层，建筑高度为13m。该仓库采用钢框架结构，一级耐火等级，仓库占地面积为5000m2，地上每层建筑面积为5000m2，地下一层建筑面积为2000m2，总建筑面积17000m2。仓库楼板承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，柱承重构件采用耐火极限2.50h的不燃性材料，梁承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料。东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限为0.50h的不燃材料。 仓库地下一层储存玻璃制品，首层储存卫浴洁具和建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板，储存岩棉板的区域建筑面积为260m2，占本层建筑面积的5.2%，卫生洁具采用木箱包装，木箱和泡沫衬垫体积为0.25m3，卫生洁具体积为0.48m3；二层储存一些紫檀木、海南黄花梨等名贵家具等，三层储存轻型铝材、木纹贴纸和装修用壁纸。首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，二层和三层采用防火墙划分为两个面积相等的防火分区，二层防火墙上设有1个宽高为3×3m的甲级防火门，三层防火墙上设有1个宽高为8×3m的防火卷帘。地下一层采用防火墙划分为4个防火分区，防火墙上均设有甲级防火门。 该仓库标准层东侧设有建筑面积450m2的独立办公室，采用耐火极限2.00h的防火隔墙、1.00h的楼板与车间分隔，通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.50h）作为疏散出口连通至仓库内；由于仓库内储存有名贵家具，为满足值班需求，在该厂房首层靠外墙处，设有一间仅供2人住宿的值班室，该值班室与厂房采用耐火极限为3.00h的防爆墙分隔，耐火极限1.50h的楼板与车间分隔，并有独立的安全出口。 仓库共设置多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间，防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门；在仓库靠两侧外墙的部位分别设置了一部室外楼梯，通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 请指出该仓库在平面布置和防火分隔方面存在的消防安全问题，并简述理由。 | 1. 首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，不符合建筑设计防火规范3.3.2的规定，应采用防火墙进行分隔。 2. 二层和三层采用防火墙划分为两个面积相等的防火分区，但二层防火墙上设有1个宽高为3×3m的甲级防火门，不符合建筑设计防火规范3.3.2的规定，甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口。 3. 地下一层采用防火墙划分为4个防火分区，不符合建筑设计防火规范3.3.2的规定，地下或半地下仓库的最大允许占地面积，不应大于相应类别地上仓库的最大允许占地面积。 4. 仓库楼板承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，不符合建筑设计防火规范3.2.14的规定，楼板耐火极限应不低于2.00H。 5. 屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料，不符合建筑设计防火规范3.2.14的规定，屋顶承重构件应采用不燃性材料。 6. 东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限为0.50h的不燃材料，不符合建筑设计防火规范3.3.2的规定，仓库的防火分区之间必须采用防火墙分隔。 7. 首层储存岩棉板的区域建筑面积为260m2，占本层建筑面积的5.2%，不符合建筑设计防火规范3.3.2的规定，每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于3000m²。 8. 首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，不符合建筑设计防火规范3.3.2的规定，应采用防火墙进行分隔。 9. 二层和三层采用防火墙划分为两个面积相等的防火分区，但二层防火墙上设有1个宽高为3×3m的甲级防火门，不符合建筑设计防火规范3.3.2的规定，甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口。 10. 地下一层采用防火墙划分为4个防火分区，不符合建筑设计防火规范3.3.2的规定，地下或半地下仓库的最大允许占地面积，不应大于相应类别地上仓库的最大允许占地面积。 11. 仓库楼板承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，不符合建筑设计防火规范3.2.14的规定，楼板耐火极限应不低于2.00H。 12. 屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料，不符合建筑设计防火规范3.2.14的规定，屋顶承重构件应采用不燃性材料。 13. 东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限为0.50h的不燃材料，不符合建筑设计防火规范3.3.2的规定，仓库的防火分区之间必须采用防火墙分隔。 14. 首层储存岩棉板的区域建筑面积为260m2，占本层建筑面积的5.2%，不符合建筑设计防火规范3.3.2的规定，每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于3000m²。 | （1）地上一层采用防火卷帘划分防火分区，不符合规范要求；理由：仓库的防火分区之间必须采用防火墙进行分隔，不得使用防火卷帘。（2）三层防火墙上设有1个宽高为8×3m的防火卷帘，不符合规范要求；理由：丙类仓库中防火卷帘的宽度一般控制在不大于6.0m，高度最好控制在4.0m以下，以保证该部位分隔的有效性。（3）该仓库标准层东侧设有独立办公室，采用耐火极限2.00h的防火隔墙，1.00h的楼板与车间分隔。不符合规范要求；理由：办公室设置在丙类仓库内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。（4）办公室通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.50h）为丙级防火门，不符合规范要求；理由：办公室与其他区域分隔时，隔墙上确需开设相互连通的门，应采用乙级防火门。（5）在该厂房首层靠外墙处，设有一间供2人住宿的值班室，不符合规范要求；理由：员工宿舍严禁设置在仓库内。 | 0.91811 | 0.4047 | 0.94503 | 7.4888 | 0.069343 | 0.54082 | 0.20949 | 0.30199 | 0.21026 | 0.081188 | 0.11714 | 0.33673 | 0.13043 | 0.18803
17 | 上海市某建材市场综合仓库，地上3层，地下1层，建筑高度为13m。该仓库采用钢框架结构，一级耐火等级，仓库占地面积为5000m2，地上每层建筑面积为5000m2，地下一层建筑面积为2000m2，总建筑面积17000m2。仓库楼板承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，柱承重构件采用耐火极限2.50h的不燃性材料，梁承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料。东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限为0.50h的不燃材料。 仓库地下一层储存玻璃制品，首层储存卫浴洁具和建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板，储存岩棉板的区域建筑面积为260m2，占本层建筑面积的5.2%，卫生洁具采用木箱包装，木箱和泡沫衬垫体积为0.25m3，卫生洁具体积为0.48m3；二层储存一些紫檀木、海南黄花梨等名贵家具等，三层储存轻型铝材、木纹贴纸和装修用壁纸。首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，二层和三层采用防火墙划分为两个面积相等的防火分区，二层防火墙上设有1个宽高为3×3m的甲级防火门，三层防火墙上设有1个宽高为8×3m的防火卷帘。地下一层采用防火墙划分为4个防火分区，防火墙上均设有甲级防火门。 该仓库标准层东侧设有建筑面积450m2的独立办公室，采用耐火极限2.00h的防火隔墙、1.00h的楼板与车间分隔，通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.50h）作为疏散出口连通至仓库内；由于仓库内储存有名贵家具，为满足值班需求，在该厂房首层靠外墙处，设有一间仅供2人住宿的值班室，该值班室与厂房采用耐火极限为3.00h的防爆墙分隔，耐火极限1.50h的楼板与车间分隔，并有独立的安全出口。 仓库共设置多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间，防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门；在仓库靠两侧外墙的部位分别设置了一部室外楼梯，通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 判断该仓库疏散设置是否合理，并简述理由。 | 该仓库的疏散设置存在不合理之处，理由如下： 1. **疏散门设置问题**： - 根据消防法规，疏散门应直通室外或安全出口，且不应正对梯段。然而，该仓库通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且正对梯段，这不符合疏散门设置的要求。 - 防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门，这种门在紧急情况下可能会阻碍人员疏散，应采用常开式防火门或其他符合要求的疏散门。 2. **疏散楼梯间问题**： - 封闭楼梯间的门应采用甲级防火门，而该仓库采用双向弹簧门，这不符合封闭楼梯间的防火要求。 - 室外楼梯的疏散门采用普通木门，不符合防火要求，应采用防火门以确保疏散通道的安全性。 3. **防火分区问题**： - 首层采用防火卷帘划分为两个防火分区，虽然防火卷帘可以起到一定的防火分隔作用，但其耐火性能和可靠性通常不如防火墙。对于储存有易燃物品的仓库，建议采用防火墙进行分隔。 - 二层和三层采用防火墙划分为两个防火分区，但防火墙上设有宽高较大的甲级防火门和防火卷帘，这可能会影响防火墙的完整性，应尽量减少防火墙上的开口，并确保开口部分的防火性能。 4. **独立办公室和值班室的防火分隔**： - 独立办公室采用耐火极限2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与车间分隔，但其疏散出口连通至仓库内，这可能会增加火灾蔓延的风险。建议独立办公室应有直接通向室外的疏散出口。 - 值班室采用耐火极限3.00h的防爆墙和1.50h的楼板与车间分隔，虽然有独立的安全出口，但考虑到其与仓库的紧密连接，仍需确保其防火分隔的可靠性。 综上所述，该仓库的疏散设置在疏散门、疏散楼梯间、防火分区和防火分隔等方面存在不合理之处，需要按照消防法规的要求进行整改，以确保人员疏散的安全性和火灾防控的有效性。 | （1）仓库共设置多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间，防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门，不符合规范要求；理由：仓库内每个防火分区通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。（2）通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。不符合规范要求；理由：通向室外楼梯的门应采用乙级防火门，并应向外开启，且疏散门不应正对梯段。（3）办公室通过隔墙上开设的丙级防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.5h）作为疏散出口连通至仓库内，不符合规范要求。理由：办公室设置在丙类仓库内时，应设置独立的安全出口，且不少于2个。 | 0.88757 | 0.4742 | 0.93134 | 8.401 | 0.077627 | 0.69841 | 0.2536 | 0.37209 | 0.288 | 0.10405 | 0.15287 | 0.38889 | 0.14121 | 0.20719
18 | 北方严寒地区某综合楼建筑，建筑总高度为82m，总建筑面积为80000m2；该综合楼建筑采用玻璃幕墙装修，共20层，一层至十六层为商业区，十七至二十层为办公区。消防水泵房设置在地下二层，与地面出入口地坪高差为8.5m，屋顶设置高位消防水箱及增稳压设施，屋顶高位消防水箱的容积为36m3；采用墙壁式水泵接合器。 室内消火栓系统管网泄露量无具体的设计参数，室内消火栓系统的设计流量为30L/s。 该综合楼建筑采用干式消火栓系统和干式自动喷水灭火系统，使用电动阀作为干式消火栓系统的快速启闭装置，并利用消火栓按钮进行手动开启。室内消防给水管网按规范要求进行设置，室内设置了6根消防竖管。 维保单位对该建筑室内消防给水系统进行检查，情况如下： 1. 按下2层某处消火栓按钮，30s后消防水泵启动，20s内电动阀顺利开启，消防控制室均收到相关信号反馈，屋顶试验消火栓处4min观测到有水流出。 2. 检查了相关的记录，显示稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数每日均有记录，水箱水位测量、消火栓检查为每季度一次。 3. 检测人员打开喷淋泵试水装置，试水装置出水后压力和流量逐渐减小，5min 后喷淋泵未能正常启动。经检查，水泵控制柜均处于“自动”控制状态，联动控制器处于“手动”控制状态。 下列关于该建筑高位消防水箱的设计方案中，正确的有（ ）。 A高位消防水箱的容积符合规范要求 B高位消防水箱间室内环境温度为8℃ C稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数记录符合规范要求 D高位消防水箱的水位测量记录符合规范要求 E高位消防水箱出水管管径为DN150 | A高位消防水箱的容积符合规范要求 D高位消防水箱的水位测量记录符合规范要求 解析： A. 根据消防法规，高位消防水箱的容积应满足初期灭火所需水量。该综合楼建筑的高位消防水箱容积为36m³，符合规范要求。 B. 高位消防水箱间室内环境温度应保持在不低于5℃的环境中，以防止水箱内的水结冰。8℃虽然高于5℃，但未明确是否符合所有相关规范要求，因此不能确定其正确性。 C. 稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数记录是日常维护的重要内容，但题目中未提供具体的规范要求细节，无法判断是否符合规范。 D. 高位消防水箱的水位测量记录每季度一次，符合常规的维护检查频率要求。 E. 高位消防水箱出水管管径应根据设计流量和压力要求确定，题目中未提供具体的设计参数，无法判断DN150是否符合规范要求。 | 正确答案：BCE【解析】高位消防水箱容积：一类高层公共建筑不小于36m3，总建筑面积大于30000m2的商店不小于50m2，故A错误；高位消防水箱间应通风良好，不应结冰，当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时，应采取防冻措施，环境温度或水温不应低于5℃。故B正确；每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况，故C正确；高位消防水箱的水位测量应每月进行记录，故D错误；高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求，且不应小于DN100，故E正确。 | 0.88998 | 0.46909 | 0.86002 | 11.8181 | 0.21737 | 0.44068 | 0.32298 | 0.37276 | 0.22222 | 0.1625 | 0.18773 | 0.34746 | 0.25466 | 0.29391
19 | 北方严寒地区某综合楼建筑，建筑总高度为82m，总建筑面积为80000m2；该综合楼建筑采用玻璃幕墙装修，共20层，一层至十六层为商业区，十七至二十层为办公区。消防水泵房设置在地下二层，与地面出入口地坪高差为8.5m，屋顶设置高位消防水箱及增稳压设施，屋顶高位消防水箱的容积为36m3；采用墙壁式水泵接合器。 室内消火栓系统管网泄露量无具体的设计参数，室内消火栓系统的设计流量为30L/s。 该综合楼建筑采用干式消火栓系统和干式自动喷水灭火系统，使用电动阀作为干式消火栓系统的快速启闭装置，并利用消火栓按钮进行手动开启。室内消防给水管网按规范要求进行设置，室内设置了6根消防竖管。 维保单位对该建筑室内消防给水系统进行检查，情况如下： 1. 按下2层某处消火栓按钮，30s后消防水泵启动，20s内电动阀顺利开启，消防控制室均收到相关信号反馈，屋顶试验消火栓处4min观测到有水流出。 2. 检查了相关的记录，显示稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数每日均有记录，水箱水位测量、消火栓检查为每季度一次。 3. 检测人员打开喷淋泵试水装置，试水装置出水后压力和流量逐渐减小，5min 后喷淋泵未能正常启动。经检查，水泵控制柜均处于“自动”控制状态，联动控制器处于“手动”控制状态。 下列关于该建筑消火栓系统检测的描述中，正确的有（ ）。 A按下2层某处消火栓按钮，20s后消防水泵启动符合规范要求 B按下2层某处消火栓按钮，电动阀顺利开启符合规范要求 C20s内电动阀顺利开启符合规范要求 D消防控制室均收到相关信号反馈 E屋顶试验消火栓处4min观测到有水流出符合规范要求 | 根据消防法规知识库中的相关规范和案例信息，我们可以逐项分析该建筑消火栓系统检测的描述是否正确。 A. 按下2层某处消火栓按钮，20s后消防水泵启动符合规范要求。 - 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》的相关要求，消火栓按钮启动消防水泵的时间应不超过30秒。案例中描述20秒后消防水泵启动，符合规范要求。 - **结论：正确** B. 按下2层某处消火栓按钮，电动阀顺利开启符合规范要求。 - 消火栓按钮启动后，电动阀应能顺利开启，以确保消防水系统的正常运作。案例中描述电动阀顺利开启，符合规范要求。 - **结论：正确** C. 20s内电动阀顺利开启符合规范要求。 - 规范中并未具体规定电动阀开启的时间要求，但一般来说，电动阀应在合理时间内迅速开启。20秒内开启可以认为是符合要求的。 - **结论：正确** D. 消防控制室均收到相关信号反馈。 - 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》的要求，消防水泵启动和电动阀动作后，应有反馈信号显示在消防控制室。案例中描述消防控制室收到相关信号反馈，符合规范要求。 - **结论：正确** E. 屋顶试验消火栓处4min观测到有水流出符合规范要求。 - 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》的要求，干式消火栓系统的充水时间不应大于5分钟。案例中描述4分钟观测到有水流出，符合规范要求。 - **结论：正确** 综上所述，关于该建筑消火栓系统检测的描述中，正确的选项有：**A、B、C、D、E**。 | 正确答案：BCDE【解析】消火栓按钮不作为连锁启动消防泵的条件，故A错误；消火栓按钮可以作为启动报警阀、电磁阀、电动阀的开启条件，故B正确；干式消火栓系统电动阀的开启不大于30S，故C正确；消防控制室均收到相关信号符合规范要求，故D正确；干式消火栓的充水时间不大于5min，故E正确。 | 0.826 | 0.58992 | 0.79616 | 14.2039 | 0.016944 | 0.65625 | 0.16092 | 0.25846 | 0.20635 | 0.05 | 0.080495 | 0.51562 | 0.12644 | 0.20308
20 | 北方严寒地区某综合楼建筑，建筑总高度为82m，总建筑面积为80000m2；该综合楼建筑采用玻璃幕墙装修，共20层，一层至十六层为商业区，十七至二十层为办公区。消防水泵房设置在地下二层，与地面出入口地坪高差为8.5m，屋顶设置高位消防水箱及增稳压设施，屋顶高位消防水箱的容积为36m3；采用墙壁式水泵接合器。 室内消火栓系统管网泄露量无具体的设计参数，室内消火栓系统的设计流量为30L/s。 该综合楼建筑采用干式消火栓系统和干式自动喷水灭火系统，使用电动阀作为干式消火栓系统的快速启闭装置，并利用消火栓按钮进行手动开启。室内消防给水管网按规范要求进行设置，室内设置了6根消防竖管。 维保单位对该建筑室内消防给水系统进行检查，情况如下： 1. 按下2层某处消火栓按钮，30s后消防水泵启动，20s内电动阀顺利开启，消防控制室均收到相关信号反馈，屋顶试验消火栓处4min观测到有水流出。 2. 检查了相关的记录，显示稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数每日均有记录，水箱水位测量、消火栓检查为每季度一次。 3. 检测人员打开喷淋泵试水装置，试水装置出水后压力和流量逐渐减小，5min 后喷淋泵未能正常启动。经检查，水泵控制柜均处于“自动”控制状态，联动控制器处于“手动”控制状态。 下列关于消火栓系统稳压泵设计流量的选择，符合规范要求的是（ ）。 A 0.6 B 0.9 C 0.95 D 1.2 E 1.5 | 根据消防法规知识库中的相关规范和要求，消火栓系统稳压泵的设计流量选择应满足以下条件： 1. **稳压泵的流量应不小于系统的正常泄漏量**，以确保系统在正常泄漏情况下仍能维持压力稳定。 2. **稳压泵的流量应小于系统自动启动流量**，以避免频繁启动主消防水泵。 在给出的选项中，我们需要选择一个既不小于正常泄漏量，又小于自动启动流量的值。 根据案例信息： - 室内消火栓系统的设计流量为30L/s。 - 稳压泵的流量应小于这个设计流量。 选项分析： - A 0.6 L/s - B 0.9 L/s - C 0.95 L/s - D 1.2 L/s - E 1.5 L/s 考虑到稳压泵的流量应小于系统自动启动流量（30L/s），且需要满足不小于正常泄漏量的要求，通常情况下，稳压泵的流量会选择一个较小的值，以确保系统的稳定性和经济性。 在常见的设计中，稳压泵的流量一般会选择在0.6 L/s到1.2 L/s之间。具体值需要根据系统的实际泄漏量和设计要求来确定。 根据规范要求和常见设计经验，**选项A (0.6 L/s) 和 B (0.9 L/s)** 是较为合理的选择，因为它们既满足小于系统自动启动流量的要求，又符合常见的稳压泵流量范围。 因此，符合规范要求的选项是： **A 0.6 和 B 0.9**。 由于题目要求选择一个符合规范要求的选项，若只能选择一个，则更倾向于选择 **B 0.9 L/s**，因为它在常见设计范围内，且更接近实际应用中的典型值。 | 正确答案：DE【解析】当没有管网泄漏量数据时，稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%～3%计算，且不宜小于1L/s，故D、E正确。 | 0.82118 | 0.59804 | 0.65668 | 18.5795 | 0.00011558 | 0.48571 | 0.054487 | 0.097983 | 0.20588 | 0.022508 | 0.04058 | 0.4 | 0.044872 | 0.080692
21 | 北方严寒地区某综合楼建筑，建筑总高度为82m，总建筑面积为80000m2；该综合楼建筑采用玻璃幕墙装修，共20层，一层至十六层为商业区，十七至二十层为办公区。消防水泵房设置在地下二层，与地面出入口地坪高差为8.5m，屋顶设置高位消防水箱及增稳压设施，屋顶高位消防水箱的容积为36m3；采用墙壁式水泵接合器。 室内消火栓系统管网泄露量无具体的设计参数，室内消火栓系统的设计流量为30L/s。 该综合楼建筑采用干式消火栓系统和干式自动喷水灭火系统，使用电动阀作为干式消火栓系统的快速启闭装置，并利用消火栓按钮进行手动开启。室内消防给水管网按规范要求进行设置，室内设置了6根消防竖管。 维保单位对该建筑室内消防给水系统进行检查，情况如下： 1. 按下2层某处消火栓按钮，30s后消防水泵启动，20s内电动阀顺利开启，消防控制室均收到相关信号反馈，屋顶试验消火栓处4min观测到有水流出。 2. 检查了相关的记录，显示稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数每日均有记录，水箱水位测量、消火栓检查为每季度一次。 3. 检测人员打开喷淋泵试水装置，试水装置出水后压力和流量逐渐减小，5min 后喷淋泵未能正常启动。经检查，水泵控制柜均处于“自动”控制状态，联动控制器处于“手动”控制状态。 下列关于水泵接合器的设计方案中，正确的有（ ）。 A本建筑墙壁式水泵接合器设置在玻璃幕墙下方 B墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面为1.1m C墙壁消防水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离为3m D消防水泵接合器的给水流量按每个15L/s计算 E水泵接合器处应设置永久性标志铭牌，并应标明供水系统 | 选项A不正确，因为墙壁消防水泵接合器不应安装于玻璃幕墙下方。选项B不正确，因为墙壁消防水泵接合器的安装高度应为0.70M。选项C正确，因为墙壁消防水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0M。选项D正确，因为消防水泵接合器的给水流量按每个15L/s计算。选项E正确，因为水泵接合器处应设置永久性标志铭牌，并应标明供水系统。所以，正确的选项是CDE。 | 正确答案：CDE【解析】墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m；与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m，且不应安装在玻璃幕墙下方；故A、B错误；C正确。消防水泵接合器的给水流量宜按每个10L/s～15L/s计算，故D正确；水泵接合器处应设置永久性标志铭牌，并应标明供水系统、供水范围和额定压力，故E正确。 | 0.94027 | 0.34563 | 0.83523 | 12.5219 | 0.56299 | 0.73494 | 0.65591 | 0.69318 | 0.54878 | 0.48913 | 0.51724 | 0.62651 | 0.55914 | 0.59091
22 | 北方严寒地区某综合楼建筑，建筑总高度为82m，总建筑面积为80000m2；该综合楼建筑采用玻璃幕墙装修，共20层，一层至十六层为商业区，十七至二十层为办公区。消防水泵房设置在地下二层，与地面出入口地坪高差为8.5m，屋顶设置高位消防水箱及增稳压设施，屋顶高位消防水箱的容积为36m3；采用墙壁式水泵接合器。 室内消火栓系统管网泄露量无具体的设计参数，室内消火栓系统的设计流量为30L/s。 该综合楼建筑采用干式消火栓系统和干式自动喷水灭火系统，使用电动阀作为干式消火栓系统的快速启闭装置，并利用消火栓按钮进行手动开启。室内消防给水管网按规范要求进行设置，室内设置了6根消防竖管。 维保单位对该建筑室内消防给水系统进行检查，情况如下： 1. 按下2层某处消火栓按钮，30s后消防水泵启动，20s内电动阀顺利开启，消防控制室均收到相关信号反馈，屋顶试验消火栓处4min观测到有水流出。 2. 检查了相关的记录，显示稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数每日均有记录，水箱水位测量、消火栓检查为每季度一次。 3. 检测人员打开喷淋泵试水装置，试水装置出水后压力和流量逐渐减小，5min 后喷淋泵未能正常启动。经检查，水泵控制柜均处于“自动”控制状态，联动控制器处于“手动”控制状态。 下列关于该建筑室内消火栓的设计方案中，正确的有（ ）。 A本建筑消火栓栓口动压为0.28MPa，且消防水枪充实水柱为12m B消防电梯前室应设置室内消火栓，但是不计入消火栓使用数量 C消防软管卷盘和轻便水龙的用水量应计入消防用水总量 D在系统管道的最高处设置快速排气阀 E干式消火栓系统的充水时间为4～5min | A选项正确，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014，高层建筑室内消火栓栓口动压不应小于0.35MPa，且消防水枪充实水柱应按13m计算；其他建筑室内消火栓栓口动压不应小于0.25MPa，且消防水枪充实水柱应按10m计算。本建筑为高层建筑，所以栓口动压为0.28MPa，充实水柱为12m符合规范要求。 B选项正确，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014，消防电梯前室应设置室内消火栓，并应计入消火栓使用数量。 C选项正确，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014，消防软管卷盘和轻便水龙的用水量应计入消防用水总量。 D选项正确，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014，干式消火栓系统应在系统管道的最高处设置快速排气阀。 E选项错误，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014，干式消火栓系统的充水时间不应大于5min。 综上所述，正确选项为ABCD。 | 正确答案：DE【解析】本建筑属于一类高层公共建筑，消火栓栓口动压不应小于0.35MPa，且消防水枪充实水柱应按13m计算，故A错误；消防电梯前室应设置室内消火栓，计入消火栓使用数量，故B错误；消防软管卷盘和轻便水龙的用水量可不计入消防用水总量，故C错误；在系统管道的最高处应设置快速排气阀，故D正确；干式消火栓系统的充水时间不应大于5min，故E正确。 | 0.92395 | 0.39 | 0.82788 | 13.0889 | 0.24235 | 0.81928 | 0.39766 | 0.53543 | 0.59756 | 0.28824 | 0.38889 | 0.6988 | 0.33918 | 0.45669
23 | 北方严寒地区某综合楼建筑，建筑总高度为82m，总建筑面积为80000m2；该综合楼建筑采用玻璃幕墙装修，共20层，一层至十六层为商业区，十七至二十层为办公区。消防水泵房设置在地下二层，与地面出入口地坪高差为8.5m，屋顶设置高位消防水箱及增稳压设施，屋顶高位消防水箱的容积为36m3；采用墙壁式水泵接合器。 室内消火栓系统管网泄露量无具体的设计参数，室内消火栓系统的设计流量为30L/s。 该综合楼建筑采用干式消火栓系统和干式自动喷水灭火系统，使用电动阀作为干式消火栓系统的快速启闭装置，并利用消火栓按钮进行手动开启。室内消防给水管网按规范要求进行设置，室内设置了6根消防竖管。 维保单位对该建筑室内消防给水系统进行检查，情况如下： 1. 按下2层某处消火栓按钮，30s后消防水泵启动，20s内电动阀顺利开启，消防控制室均收到相关信号反馈，屋顶试验消火栓处4min观测到有水流出。 2. 检查了相关的记录，显示稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数每日均有记录，水箱水位测量、消火栓检查为每季度一次。 3. 检测人员打开喷淋泵试水装置，试水装置出水后压力和流量逐渐减小，5min 后喷淋泵未能正常启动。经检查，水泵控制柜均处于“自动”控制状态，联动控制器处于“手动”控制状态。 下列关于该综合楼建筑室内消火栓系统的设计方案中，不符合相关规范的有（ ）。 A该综合楼建筑室内消火栓给水管网设计成环状 B该综合楼建筑消防竖管在检修时，可以关闭相邻的两根 C室内消火栓给水管网与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置；合用消防泵时，供水管路沿水流方向在报警阀后分开设置 D竖管与供水横干管相接处应设置阀门 E室内消火栓竖管管径为DN150 | 选项B不符合相关规范。根据消防给水及消火栓系统技术规范，消防竖管在检修时，不应关闭相邻的两根，以确保消防给水的连续性和可靠性。 | 正确答案：BC【解析】该综合楼建筑设置临时高压消防给水系统，室内消火栓给水管网必须设计成环状，故A正确；室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根，当竖管超过4根时，可关闭不相邻的2根，故B错误；室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置；当合用消防泵时，供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置，故C错误；为了方便检修，竖管与供水横干管相接处应设置阀门，故D正确；室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定，但不应小于DN100，故E正确。 | 0.80419 | 0.6258 | 0.76538 | 15.2239 | 0.048795 | 0.14167 | 0.53125 | 0.22368 | 0.016807 | 0.064516 | 0.026667 | 0.091667 | 0.34375 | 0.14474
24 | 北方严寒地区某综合楼建筑，建筑总高度为82m，总建筑面积为80000m2；该综合楼建筑采用玻璃幕墙装修，共20层，一层至十六层为商业区，十七至二十层为办公区。消防水泵房设置在地下二层，与地面出入口地坪高差为8.5m，屋顶设置高位消防水箱及增稳压设施，屋顶高位消防水箱的容积为36m3；采用墙壁式水泵接合器。 室内消火栓系统管网泄露量无具体的设计参数，室内消火栓系统的设计流量为30L/s。 该综合楼建筑采用干式消火栓系统和干式自动喷水灭火系统，使用电动阀作为干式消火栓系统的快速启闭装置，并利用消火栓按钮进行手动开启。室内消防给水管网按规范要求进行设置，室内设置了6根消防竖管。 维保单位对该建筑室内消防给水系统进行检查，情况如下： 1. 按下2层某处消火栓按钮，30s后消防水泵启动，20s内电动阀顺利开启，消防控制室均收到相关信号反馈，屋顶试验消火栓处4min观测到有水流出。 2. 检查了相关的记录，显示稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数每日均有记录，水箱水位测量、消火栓检查为每季度一次。 3. 检测人员打开喷淋泵试水装置，试水装置出水后压力和流量逐渐减小，5min 后喷淋泵未能正常启动。经检查，水泵控制柜均处于“自动”控制状态，联动控制器处于“手动”控制状态。 下列关于消防给水管道的设计方案中，不符合相关规范的有（ ） A低压消防给水系统的系统工作压力为0.50MPa B消防给水系统管道的压力最高点处设置自动排气阀 C消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀，不设水锤消除器 D垂直安装减压阀，水流方向向下 E比例式减压阀水平安装，可调式减压阀垂直安装 | 选项C不符合相关规范。根据消防给水及消火栓系统技术规范，消防水泵出水管上应设置水锤消除装置，而止回阀宜采用水锤消除止回阀，不应仅设水锤消除器。其他选项A、B、D和E均符合相关规范要求。 | 正确答案：ABCE【解析】低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定，且不应小于0.60MPa，故A错误；消防给水系统管道的最高点处宜设置自动排气阀，不是压力最高点，故B错误；消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀，当消防水泵供水高度超过24m时，应采用水锤消除器，故C错误；垂直安装的减压阀，水流方向宜向下，故D正确；比例式减压阀宜垂直安装，可调式减压阀宜水平安装，故E错误。 | 0.78115 | 0.66159 | 0.79519 | 14.1742 | 0.14771 | 0.24 | 0.54545 | 0.33333 | 0.090909 | 0.2093 | 0.12676 | 0.17 | 0.38636 | 0.23611
25 | 北方严寒地区某综合楼建筑，建筑总高度为82m，总建筑面积为80000m2；该综合楼建筑采用玻璃幕墙装修，共20层，一层至十六层为商业区，十七至二十层为办公区。消防水泵房设置在地下二层，与地面出入口地坪高差为8.5m，屋顶设置高位消防水箱及增稳压设施，屋顶高位消防水箱的容积为36m3；采用墙壁式水泵接合器。 室内消火栓系统管网泄露量无具体的设计参数，室内消火栓系统的设计流量为30L/s。 该综合楼建筑采用干式消火栓系统和干式自动喷水灭火系统，使用电动阀作为干式消火栓系统的快速启闭装置，并利用消火栓按钮进行手动开启。室内消防给水管网按规范要求进行设置，室内设置了6根消防竖管。 维保单位对该建筑室内消防给水系统进行检查，情况如下： 1. 按下2层某处消火栓按钮，30s后消防水泵启动，20s内电动阀顺利开启，消防控制室均收到相关信号反馈，屋顶试验消火栓处4min观测到有水流出。 2. 检查了相关的记录，显示稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数每日均有记录，水箱水位测量、消火栓检查为每季度一次。 3. 检测人员打开喷淋泵试水装置，试水装置出水后压力和流量逐渐减小，5min 后喷淋泵未能正常启动。经检查，水泵控制柜均处于“自动”控制状态，联动控制器处于“手动”控制状态。 下列关于室外消防给水管网的设计方案，不符合相关规范的有（ ）。 A室外消防给水采用两路消防供水，且采用环状管网 B室外消防给水采用一路消防供水，且采用枝状管网 C管道的直径为 DN150 D消防给水管道采用阀门分成若干独立段，每段内室外消火栓的数量为6个 E室外架空管道采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀 | 根据消防法规知识库中的相关规范和要求，分析以下室外消防给水管网的设计方案： A. **室外消防给水采用两路消防供水，且采用环状管网** - 符合规范。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》，室外消防给水管网应优先采用环状管网，且两路消防供水能提供更可靠的保障。 B. **室外消防给水采用一路消防供水，且采用枝状管网** - 不符合规范。根据规范，室外消防给水管网应优先采用环状管网，只有在特定情况下（如城镇人口小于2.5万人的区域）才允许采用枝状管网。且一路消防供水可能无法满足大型建筑的消防需求。 C. **管道的直径为 DN150** - 需要根据具体设计流量和压力要求来确定。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》，接市政消火栓的环状给水管网管径应不小于DN150，但具体管径还需根据设计流量计算确定。 D. **消防给水管道采用阀门分成若干独立段，每段内室外消火栓的数量为6个** - 不符合规范。根据规范，环状管网应设置分段阀门，但每段内的消火栓数量应根据实际需求和规范要求进行配置，通常不应超过5个。 E. **室外架空管道采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀** - 符合规范。根据规范，室外架空管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀。 综上所述，不符合相关规范的设计方案为 **B 和 D**。 **答案：B, D** | 正确答案：BD【解析】建筑物室外宜采用低压消防给水系统，当采用市政给水管网供水时，应符合下列规定：应采用两路消防供水，除建筑高度超过54m的住宅外，室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水；故A正确，B错误。管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定，但不应小于 DN100，故C正确；消防给水管道应采用阀门分成若干独立段，每段内室外消火栓的数量不宜超过5，故D错误；室外架空管道宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀，故E正确。 | 0.91987 | 0.40032 | 0.82371 | 13.2945 | 0.15821 | 0.69828 | 0.32143 | 0.44022 | 0.37391 | 0.17131 | 0.23497 | 0.51724 | 0.2381 | 0.32609
26 | 北方严寒地区某综合楼建筑，建筑总高度为82m，总建筑面积为80000m2；该综合楼建筑采用玻璃幕墙装修，共20层，一层至十六层为商业区，十七至二十层为办公区。消防水泵房设置在地下二层，与地面出入口地坪高差为8.5m，屋顶设置高位消防水箱及增稳压设施，屋顶高位消防水箱的容积为36m3；采用墙壁式水泵接合器。 室内消火栓系统管网泄露量无具体的设计参数，室内消火栓系统的设计流量为30L/s。 该综合楼建筑采用干式消火栓系统和干式自动喷水灭火系统，使用电动阀作为干式消火栓系统的快速启闭装置，并利用消火栓按钮进行手动开启。室内消防给水管网按规范要求进行设置，室内设置了6根消防竖管。 维保单位对该建筑室内消防给水系统进行检查，情况如下： 1. 按下2层某处消火栓按钮，30s后消防水泵启动，20s内电动阀顺利开启，消防控制室均收到相关信号反馈，屋顶试验消火栓处4min观测到有水流出。 2. 检查了相关的记录，显示稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数每日均有记录，水箱水位测量、消火栓检查为每季度一次。 3. 检测人员打开喷淋泵试水装置，试水装置出水后压力和流量逐渐减小，5min 后喷淋泵未能正常启动。经检查，水泵控制柜均处于“自动”控制状态，联动控制器处于“手动”控制状态。 下列关于水泵不能正常连锁启动的原因分析中，可能的原因有（ ）。 A延迟器与报警阀不匹配，延迟器下端出口流量太大 B联动控制器处于手动状态 C水泵控制柜出现损坏 D压力开关损坏 E联动控制器与水泵控制柜之间的线路出现问题 | 可能的原因有B联动控制器处于手动状态和E联动控制器与水泵控制柜之间的线路出现问题。 | 正确答案：ACD【解析】消防水泵的连锁启动不受联动控制器处于手动或自动状态的影响，故B错误。同样联动控制器与水泵控制柜之间的线路出现问题，也不影响水泵的连锁启动，故E错误。 | 0.80298 | 0.62772 | 0.70684 | 16.9539 | 0.33788 | 0.40909 | 0.81818 | 0.54545 | 0.27907 | 0.57143 | 0.375 | 0.36364 | 0.72727 | 0.48485
27 | 上海市徐汇区某大型综合性购物中心，地上5层，地下1层，总建筑面积26800m2。地下一层室内地面与室外出入口地坪高差为4m，地下一层设置有电影院、百货超市、量贩式KTV等场所。该场所被当地消防部门界定为消防安全重点单位。产权方为某地产开发公司，法定代表人为李某，担任消防安全责任人。购物中心的不同功能区域实行租赁管理，并委托一家物业管理公司对建筑内的消防安全工作进行统一管理。订立租赁合同，并且明确了各方的消防安全职责。 地下一层新入驻的一家量贩式KTV进场装修施工，相邻的其他区域正常营业。施工区周边采用围挡布与别的区域分隔。某日，在进行装修时，电焊工小王在焊接龙骨时不慎将火花溅射到周围散落木屑中起火，迅速引燃了场所堆放的木料。小王忙乱中寻找到附近的1只灭火器进行扑救，由于地下室无信号，旁边工人无法用手机联系施工负责人，只能找到附近的消防电话分机报告给消防控制室。其中1名值班员立即打电话给物业经理，另1名值班人员拎着灭火器去扑救，此时火灾已向相邻区域蔓延，值班人员这才拨打了“119”报警，当消防救援人员赶到现场的时候却发现，用于救援的消防车道已被该购物中心占用，影响通行。人员紧急疏散时，没有相关工作人员组织疏散，好在顾客并不多，在慌乱中均逃散出去。 经火灾调查，此次火灾共造成近20万元直接经济损失，有1人轻伤，无人员死亡。该家量贩式KTV存在违规行为，未经相关部门审查擅自施工。施工区所在的防火分区内，火灾探测器因频繁误报，值班人员在火灾报警控制器上将其屏蔽，自动喷水灭火系统配水管的信号阀被关闭；动火现场无安全监护人员。由于刚开业不久，消防控制室相关消防档案还未建立。针对该起事故，当地消防部门责令KTV主要负责人限期整改并进行相应处罚，责令该物业管理单位加强消防安全管理工作，严格落实消防安全责任制及各项消防管理规章制度及规程。 根据案例描述，起火现场装修工人和物业管理公司有关人员采取的灭火应急措施做法错误的是（ ）。 A 小王寻找附近灭火器进行扑救 B 旁边工人无法用手机联系施工负责人，而找到附近的消防电话分机报告给消防控制室 C 消防控制室值班人员接到报警后，其中1名值班员立即打电话给物业经理 D 值班人员发现火灾蔓延后才拨打了“119”报警 E 没有相关工作人员组织疏散 | 选项D“值班人员发现火灾蔓延后才拨打了“119”报警”是错误的。根据消防法规，一旦发生火灾，应立即拨打“119”报警，而不是等到火灾蔓延。其他选项A、B、C和E描述的措施均符合消防应急程序。 | 正确答案：CDE【解析】灭火和应急疏散措施中的报警、接警、扑救初期火灾的程序和措施，分两种情形，一种是起火部位员工组织的第一战斗力量，另一种情形是消防控制室值班人员接到火灾警报后的应急处置程序。初起火灾处置程序和措施：发现火灾时，起火部位现场员工应当于1min内形成灭火第一战斗力量，在第一时间采取如下措施：灭火器材、设施附近的员工利用现场灭火器、消火栓等器材、设施灭火；电话或火灾报警按钮附近的员工打”119”电话报警，报告消防控制室或单位值班人员：安全出口或通道附近的员工负责引导人员疏散。因此选项A，小王的做法是正确的；选项B，旁边工人的做法也是正确的。《消防控制室通用技术要求》（GB 2506-2010），4.2.2消防控制室应急程序：a）接到火灾警报后，消防控制室必须立即以最快方式确认；b）火灾确认后，值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态，同时拨打“119”报警，报警时应说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话。c）值班人员应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案，并应同时报告单位负责人。选项C、D、E均错误，消防控制室值班室人员在接到报警电话确认火灾后应立即拨打“119”电话，然后启动单位内部应急疏散和灭火预案并应同时报告单位负责人，而不是首先报告物业经理。 | 0.79204 | 0.64491 | 0.81243 | 13.4366 | 0.058121 | 0.12595 | 0.73333 | 0.21498 | 0.02682 | 0.15909 | 0.045902 | 0.072519 | 0.42222 | 0.12378
28 | 上海市徐汇区某大型综合性购物中心，地上5层，地下1层，总建筑面积26800m2。地下一层室内地面与室外出入口地坪高差为4m，地下一层设置有电影院、百货超市、量贩式KTV等场所。该场所被当地消防部门界定为消防安全重点单位。产权方为某地产开发公司，法定代表人为李某，担任消防安全责任人。购物中心的不同功能区域实行租赁管理，并委托一家物业管理公司对建筑内的消防安全工作进行统一管理。订立租赁合同，并且明确了各方的消防安全职责。 地下一层新入驻的一家量贩式KTV进场装修施工，相邻的其他区域正常营业。施工区周边采用围挡布与别的区域分隔。某日，在进行装修时，电焊工小王在焊接龙骨时不慎将火花溅射到周围散落木屑中起火，迅速引燃了场所堆放的木料。小王忙乱中寻找到附近的1只灭火器进行扑救，由于地下室无信号，旁边工人无法用手机联系施工负责人，只能找到附近的消防电话分机报告给消防控制室。其中1名值班员立即打电话给物业经理，另1名值班人员拎着灭火器去扑救，此时火灾已向相邻区域蔓延，值班人员这才拨打了“119”报警，当消防救援人员赶到现场的时候却发现，用于救援的消防车道已被该购物中心占用，影响通行。人员紧急疏散时，没有相关工作人员组织疏散，好在顾客并不多，在慌乱中均逃散出去。 经火灾调查，此次火灾共造成近20万元直接经济损失，有1人轻伤，无人员死亡。该家量贩式KTV存在违规行为，未经相关部门审查擅自施工。施工区所在的防火分区内，火灾探测器因频繁误报，值班人员在火灾报警控制器上将其屏蔽，自动喷水灭火系统配水管的信号阀被关闭；动火现场无安全监护人员。由于刚开业不久，消防控制室相关消防档案还未建立。针对该起事故，当地消防部门责令KTV主要负责人限期整改并进行相应处罚，责令该物业管理单位加强消防安全管理工作，严格落实消防安全责任制及各项消防管理规章制度及规程。 根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）的规定，该购物中心下列部位中，不属于消防安全重点部位的是（ ）。 A 消防水泵房 B 室外地面自行车棚 C 该购物中心的商品仓库 D 员工茶水间 E 汽车库 | 根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）的规定，消防安全重点部位是指单位内部易燃易爆物品的存放场所、人员密集场所、重要物资仓库、重要设备用房、易发生火灾的部位等。结合案例信息，我们可以分析以下部位是否属于消防安全重点部位： A 消防水泵房：属于消防安全重点部位，因为它是消防设施的重要组成部分，负责提供消防用水。 B 室外地面自行车棚：不属于消防安全重点部位，因为它通常不涉及易燃易爆物品的存放，也不属于人员密集场所。 C 该购物中心的商品仓库：属于消防安全重点部位，因为仓库通常存放大量商品，可能包含易燃物品。 D 员工茶水间：不属于消防安全重点部位，因为它通常不涉及易燃易爆物品的存放，也不属于人员密集场所。 E 汽车库：属于消防安全重点部位，因为汽车库可能存放大量车辆，车辆可能含有易燃液体，且属于人员密集场所。 因此，不属于消防安全重点部位的是 B 室外地面自行车棚 和 D 员工茶水间。 | 正确答案：BD【解析】参《综合能力》P465，确定消防安全重点部位不仅要根据火灾危险源的辨识来确定，还应根据本单位的实际，即物品储存的多少、价值的大小、人员的集中量以及隐患的存在和火灾的危险程度等情况而定。①容易发生火灾的部位：如化工生产车间、油漆、烘烤、熬炼、木工、电焊气割操作间；化验室、汽车库、化学危险品仓库；易燃、可燃液体储罐，可燃、助燃气体钢瓶仓库和储罐，液化石油气瓶或储罐；氧气站、乙炔站、氢气站；易燃的建筑群等。选项E正确。②发生火灾后对消防安全有重大影响的部位：如与火灾扑救密切相关的变配电站（室）、消防控制室、消防水泵房等。选项A正确。③性质重要、发生事故影响全局的部位：如发电站，变配电站（室），通信设备机房，生产总控制室，电子计算机房，锅炉房，档案室，资料、贵重物品和重要历史文献收藏室等④财产集中的部位：如储存大量原料、成品的仓库、货场，使用或存放先进技术设备的实验室、车间、仓库等。选项C正确。⑤人员集中的部位：如单位内部的礼堂（俱乐部）、托儿所、集体宿舍、医院病房等。 | 0.83977 | 0.5661 | 0.87365 | 11.2153 | 0.075541 | 0.19212 | 0.22674 | 0.208 | 0.029703 | 0.035088 | 0.032172 | 0.1133 | 0.13372 | 0.12267
29 | 教学楼建筑高度为32m，每层划分为一个防火分区。教学楼每层均设置有火灾显示盘、手动火灾报警按钮、声光警报装置、消防应急广播等消防设备。其中手动火灾报警按钮采用壁挂式安装，其底边距地面高度为1.2m，楼层内任一点到最邻近的手动火灾报警按钮的最远步行距离为28m。壁挂式火灾显示盘底边距地的高度约为1.7m。楼层内任意一点到最近一个扬声器的最远直线距离为30m，扬声器的底边距地面高度为2.2m。 指出教学楼消防设施设置中存在的问题，并说明理由。 | 1. **手动火灾报警按钮安装高度问题**： - **问题**：手动火灾报警按钮底边距地面高度为1.2m。 - **理由**：根据《火灾自动报警系统设计规范》6.3.2条，手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位，当采用壁挂方式安装时，其底边距地高度宜为1.3m～1.5m。当前安装高度1.2m不符合规范要求。 2. **手动火灾报警按钮设置距离问题**： - **问题**：楼层内任一点到最邻近的手动火灾报警按钮的最远步行距离为28m。 - **理由**：规范要求手动火灾报警按钮应每隔50m设置一个，但实际设置时应考虑便于操作和及时报警，28m的距离虽然未超过50m，但考虑到教学楼人员密集，建议适当增加手动火灾报警按钮的数量，以提高报警效率。 3. **火灾显示盘安装高度问题**： - **问题**：壁挂式火灾显示盘底边距地的高度约为1.7m。 - **理由**：根据《火灾自动报警系统设计规范》6.4.2条，区域显示器（火灾显示盘）应设置在出入口等明显和便于操作的部位，当采用壁挂方式安装时，其底边距地高度宜为1.3m～1.5m。当前安装高度1.7m不符合规范要求。 4. **消防应急广播扬声器设置距离问题**： - **问题**：楼层内任意一点到最近一个扬声器的最远直线距离为30m。 - **理由**：根据《火灾自动报警系统设计规范》及相关要求，应急广播扬声器的设置应确保楼层内任意一点到最近扬声器的距离不超过25m，以确保声音覆盖效果。当前30m的距离超过了规范要求，可能导致部分区域声音覆盖不足。 5. **消防应急广播扬声器安装高度问题**： - **问题**：扬声器的底边距地面高度为2.2m。 - **理由**：虽然具体规范未明确扬声器安装高度，但一般要求扬声器应安装在便于声音传播且不影响人员疏散的高度，通常建议在2.0m～2.5m之间。2.2m的高度虽然接近合理范围，但需结合实际环境和使用效果进行评估，确保声音传播效果。 综上所述，教学楼消防设施设置中存在手动火灾报警按钮和火灾显示盘安装高度不符合规范、手动火灾报警按钮设置距离过长、消防应急广播扬声器设置距离超过规范要求等问题，需进行调整以符合相关消防法规。 | （1）存在的问题：手动火灾报警按钮距地面高度为1.2m不符合规范要求。理由：手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时，其底边距地高度宜为1.3m～1.5m不符合规范要求。（2）存在的问题：壁挂式区域显示器距底边的高度约为1.7m不符合规范要求。理由：火灾显示盘当采用壁挂方式安装时，其底边距地高度宜为1.3m～1.5m。（3）存在的问题：楼层内任一点到最邻近的手动火灾报警按钮的最远步行距离为28m不符合规范要求。理由：扬声器的数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m，走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m。（4）存在的问题：扬声器距地面高度为2.2m不符合规范要求。理由：壁挂扬声器的底边距地面高度应大于2.2m。 | 0.94786 | 0.32294 | 0.94079 | 7.7979 | 0.18716 | 0.84884 | 0.365 | 0.51049 | 0.5848 | 0.25063 | 0.35088 | 0.62209 | 0.2675 | 0.37413
30 | 上海某小区由6座建筑高度为68.0m的20层单元式住宅楼和8座建筑高度为36.0m的12层单元式住宅楼组成，20层单元式住宅楼下面设置了商业服务网点。 小区消防给水采用两路进水环状管网供水，在管网上设置了室外消火栓。同时小区设置了室外独立的消防水池、消防水泵房，室外水泵房距离取水口5m，消防水池最低有效水位距离地坪高度差为5.3m。小区内有一个露天游泳池，管理单位考虑水质符合消防用水的要求，故未采取其他的技术措施，将游泳池纳入消防用水系统，当作消防水源进行管理。 小区室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统，屋顶设置了稳压泵，屋顶高位消防水箱最高水位标高72m，最低水位标高70m，室内最不利消火栓标高为65m。高位消防水箱出水管上设置流量开关。 维保单位在对消防消防设施进行检查时发现： 1. 抽查了甲、乙、丙三个消火栓泵，功率均是100kW，油箱储油量分别是80L、100L、60L；对某一住宅内消火栓系统进行流量、压力测量，该室内消火栓系统共设置3台消防泵，设计流量为30L/s、20L/s、20L/s，设计工作压力为1.0Mpa，检测结果合格。 2. 检查了室内消火栓系统，消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置，室内消火栓的间距为40m，测试了室内消火栓的动压，最不利消火栓的动压为0.30Mpa，充实水柱12m。最有利消火栓的动压为0.62Mpa，充实水柱16m。 3. 对屋顶试验消火栓进行放水试验，消火栓出水一段时间后停止，水泵控制柜未收到任何信号，检测人员前往水泵房，通过水泵控制柜手动模式打开消防水泵，试验消火栓在规定时间内正常出水。 下列关于该建筑室外消防水池的设计方案中，不正确的有（ ）。 A 该建筑消防水池应设置取水口（井），且吸水高度符合规范要求 B 该建筑取水口（井）与室外水泵房的距离符合要求 C 取水口（井）与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离为50m D 取水口（井）与液化石油气储罐的距离为60m E 该建筑的游泳池直接作为消防水源符合规范要求 | 选项E不正确。根据消防法规，游泳池作为消防水源需要满足一定的条件，如水质符合消防用水要求，并且需要采取相应的技术措施，如设置取水口（井）等。在这个案例中，虽然管理单位认为游泳池水质符合消防用水要求，但没有采取其他技术措施，因此直接将游泳池作为消防水源是不符合规范的。 | 正确答案：AE【解析】吸水高度不大于6m，即取水口处最低有效水位距离地坪高度差为5.0m（地坪与消防车高度1.0m），故A错误；取水口（井）与建筑物（水泵房除外）的距离不宜小于15m，故B正确。取水口（井）与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m，故C正确。取水口（井）与液化石油气储罐的距离不宜小于60m，当采取防止辐射热保护措施时，可为40m，故D正确。雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池必须作为消防水源时，应有保证在任何情况下均能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施，背景中该建筑的游泳池未采取有效的技术措施，故E错误。 | 0.78224 | 0.65994 | 0.78839 | 14.4768 | 0.092665 | 0.18462 | 0.3871 | 0.25 | 0.046512 | 0.098361 | 0.063158 | 0.11538 | 0.24194 | 0.15625
31 | 上海某小区由6座建筑高度为68.0m的20层单元式住宅楼和8座建筑高度为36.0m的12层单元式住宅楼组成，20层单元式住宅楼下面设置了商业服务网点。 小区消防给水采用两路进水环状管网供水，在管网上设置了室外消火栓。同时小区设置了室外独立的消防水池、消防水泵房，室外水泵房距离取水口5m，消防水池最低有效水位距离地坪高度差为5.3m。小区内有一个露天游泳池，管理单位考虑水质符合消防用水的要求，故未采取其他的技术措施，将游泳池纳入消防用水系统，当作消防水源进行管理。 小区室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统，屋顶设置了稳压泵，屋顶高位消防水箱最高水位标高72m，最低水位标高70m，室内最不利消火栓标高为65m。高位消防水箱出水管上设置流量开关。 维保单位在对消防消防设施进行检查时发现： 1. 抽查了甲、乙、丙三个消火栓泵，功率均是100kW，油箱储油量分别是80L、100L、60L；对某一住宅内消火栓系统进行流量、压力测量，该室内消火栓系统共设置3台消防泵，设计流量为30L/s、20L/s、20L/s，设计工作压力为1.0Mpa，检测结果合格。 2. 检查了室内消火栓系统，消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置，室内消火栓的间距为40m，测试了室内消火栓的动压，最不利消火栓的动压为0.30Mpa，充实水柱12m。最有利消火栓的动压为0.62Mpa，充实水柱16m。 3. 对屋顶试验消火栓进行放水试验，消火栓出水一段时间后停止，水泵控制柜未收到任何信号，检测人员前往水泵房，通过水泵控制柜手动模式打开消防水泵，试验消火栓在规定时间内正常出水。 下列关于该建筑消防水泵油箱检测的描述中，正确的有（ ）。 A 甲水泵油箱储油量符合规范要求 B 乙水泵油箱储油量符合规范要求 C 丙水泵油箱储油量符合规范要求 D 甲、乙、丙水泵油箱储油量均不符合规范要求 E 乙、丙水泵油箱储油量均不符合规范要求 | 根据消防给水及消火栓系统技术规范，消防水泵房内油浸电力变压器不应大于50kW，且储油量不应大于25L。因此，甲、乙、丙三个消防水泵油箱储油量均不符合规范要求。正确答案是D。 | 正确答案：AB【解析】柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定，且油箱最小有效容积应按1.5L/KW 配置，柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量，该建筑消防水泵的功率为100KW，故油箱的储油量至少为（100×1.5）×50%=75L，甲、乙水泵油箱储油量分别为80L和100L，满足规范要求，丙水泵油箱储油量为60L，不满足规范要求。 | 0.84999 | 0.54775 | 0.85546 | 11.904 | 0.12942 | 0.22892 | 0.475 | 0.30894 | 0.073171 | 0.15385 | 0.099174 | 0.15663 | 0.325 | 0.21138
32 | 上海某小区由6座建筑高度为68.0m的20层单元式住宅楼和8座建筑高度为36.0m的12层单元式住宅楼组成，20层单元式住宅楼下面设置了商业服务网点。 小区消防给水采用两路进水环状管网供水，在管网上设置了室外消火栓。同时小区设置了室外独立的消防水池、消防水泵房，室外水泵房距离取水口5m，消防水池最低有效水位距离地坪高度差为5.3m。小区内有一个露天游泳池，管理单位考虑水质符合消防用水的要求，故未采取其他的技术措施，将游泳池纳入消防用水系统，当作消防水源进行管理。 小区室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统，屋顶设置了稳压泵，屋顶高位消防水箱最高水位标高72m，最低水位标高70m，室内最不利消火栓标高为65m。高位消防水箱出水管上设置流量开关。 维保单位在对消防消防设施进行检查时发现： 1. 抽查了甲、乙、丙三个消火栓泵，功率均是100kW，油箱储油量分别是80L、100L、60L；对某一住宅内消火栓系统进行流量、压力测量，该室内消火栓系统共设置3台消防泵，设计流量为30L/s、20L/s、20L/s，设计工作压力为1.0Mpa，检测结果合格。 2. 检查了室内消火栓系统，消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置，室内消火栓的间距为40m，测试了室内消火栓的动压，最不利消火栓的动压为0.30Mpa，充实水柱12m。最有利消火栓的动压为0.62Mpa，充实水柱16m。 3. 对屋顶试验消火栓进行放水试验，消火栓出水一段时间后停止，水泵控制柜未收到任何信号，检测人员前往水泵房，通过水泵控制柜手动模式打开消防水泵，试验消火栓在规定时间内正常出水。 下列关于水泵流量测试的设计方案中，流量测试装置的最大量程符合要求的是（ ）。 A 65L/s B 70L/s C 75L/s D 80L/s E 90L/s | 根据消防给水及消火栓系统技术规范 5.1.11 的规定，消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4级，最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%。在这个案例中，最大一台消防水泵的设计流量为30L/s，所以流量测试装置的最大量程应满足以下条件： 最大量程的75% > 30L/s * 175% 最大量程 > (30L/s * 175%) / 75% 最大量程 > 70L/s 因此，流量测试装置的最大量程应大于70L/s。选项中符合这个条件的最大量程是80L/s，所以正确答案是 D 80L/s。 | 正确答案：CDE【解析】消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4级，最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%，即最大量程大于70L/s，故CDE正确。 | 0.88181 | 0.48619 | 0.72378 | 16.5922 | 0.14051 | 0.85 | 0.30909 | 0.45333 | 0.76923 | 0.27523 | 0.40541 | 0.825 | 0.3 | 0.44
33 | 上海某小区由6座建筑高度为68.0m的20层单元式住宅楼和8座建筑高度为36.0m的12层单元式住宅楼组成，20层单元式住宅楼下面设置了商业服务网点。 小区消防给水采用两路进水环状管网供水，在管网上设置了室外消火栓。同时小区设置了室外独立的消防水池、消防水泵房，室外水泵房距离取水口5m，消防水池最低有效水位距离地坪高度差为5.3m。小区内有一个露天游泳池，管理单位考虑水质符合消防用水的要求，故未采取其他的技术措施，将游泳池纳入消防用水系统，当作消防水源进行管理。 小区室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统，屋顶设置了稳压泵，屋顶高位消防水箱最高水位标高72m，最低水位标高70m，室内最不利消火栓标高为65m。高位消防水箱出水管上设置流量开关。 维保单位在对消防消防设施进行检查时发现： 1. 抽查了甲、乙、丙三个消火栓泵，功率均是100kW，油箱储油量分别是80L、100L、60L；对某一住宅内消火栓系统进行流量、压力测量，该室内消火栓系统共设置3台消防泵，设计流量为30L/s、20L/s、20L/s，设计工作压力为1.0Mpa，检测结果合格。 2. 检查了室内消火栓系统，消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置，室内消火栓的间距为40m，测试了室内消火栓的动压，最不利消火栓的动压为0.30Mpa，充实水柱12m。最有利消火栓的动压为0.62Mpa，充实水柱16m。 3. 对屋顶试验消火栓进行放水试验，消火栓出水一段时间后停止，水泵控制柜未收到任何信号，检测人员前往水泵房，通过水泵控制柜手动模式打开消防水泵，试验消火栓在规定时间内正常出水。 下列关于水泵压力测试的设计方案中，压力测试装置的最大量程符合要求的是（ ）。 A 2.0MPa B 2.1MPa C 2.2MPa D 2.3MPa E 2.4MPa | 根据消防给水及消火栓系统技术规范 5.1.11 的规定，消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.5级，最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计压力值的165%。 在本案例中，最大一台消防水泵的设计工作压力为1.0MPa，所以压力测试装置的最大量程应满足以下条件： 最大量程的75% > 1.0MPa * 165% 最大量程 > (1.0MPa * 165%) / 75% 最大量程 > 2.2MPa 因此，符合要求的压力测试装置的最大量程应大于2.2MPa。选项C（2.2MPa）不满足大于的条件，所以正确答案是D（2.3MPa）或E（2.4MPa）。 | 正确答案：DE【解析】消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.5级，最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计压力值的165%，即压力表的最大量程应大于2.20MPa，故D、E正确。 | 0.88985 | 0.46937 | 0.73581 | 16.14 | 0.15755 | 0.84091 | 0.32174 | 0.46541 | 0.74419 | 0.2807 | 0.40764 | 0.79545 | 0.30435 | 0.44025
34 | 上海某小区由6座建筑高度为68.0m的20层单元式住宅楼和8座建筑高度为36.0m的12层单元式住宅楼组成，20层单元式住宅楼下面设置了商业服务网点。 小区消防给水采用两路进水环状管网供水，在管网上设置了室外消火栓。同时小区设置了室外独立的消防水池、消防水泵房，室外水泵房距离取水口5m，消防水池最低有效水位距离地坪高度差为5.3m。小区内有一个露天游泳池，管理单位考虑水质符合消防用水的要求，故未采取其他的技术措施，将游泳池纳入消防用水系统，当作消防水源进行管理。 小区室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统，屋顶设置了稳压泵，屋顶高位消防水箱最高水位标高72m，最低水位标高70m，室内最不利消火栓标高为65m。高位消防水箱出水管上设置流量开关。 维保单位在对消防消防设施进行检查时发现： 1. 抽查了甲、乙、丙三个消火栓泵，功率均是100kW，油箱储油量分别是80L、100L、60L；对某一住宅内消火栓系统进行流量、压力测量，该室内消火栓系统共设置3台消防泵，设计流量为30L/s、20L/s、20L/s，设计工作压力为1.0Mpa，检测结果合格。 2. 检查了室内消火栓系统，消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置，室内消火栓的间距为40m，测试了室内消火栓的动压，最不利消火栓的动压为0.30Mpa，充实水柱12m。最有利消火栓的动压为0.62Mpa，充实水柱16m。 3. 对屋顶试验消火栓进行放水试验，消火栓出水一段时间后停止，水泵控制柜未收到任何信号，检测人员前往水泵房，通过水泵控制柜手动模式打开消防水泵，试验消火栓在规定时间内正常出水。 下列关于该建筑室内消火栓的设计方案中，正确的有（ ）。 A 本建筑消火栓栓口间距为40m B 住宅户内在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管 C 商业网点的室内消火栓可以一股充实水柱到达室内任何部位，并设置在户门附近 D 消火栓箱采用DN65室内消火栓，与消防软管卷盘设置在同一箱体内 E 消火栓箱配置公称直径65有内衬里的消防水带，长度为25.0m | A 本建筑消火栓栓口间距为40m - 正确，根据案例信息，室内消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置，室内消火栓的间距为40m。 B 住宅户内在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管 - 错误，案例中未提及住宅户内在生活给水管道上预留消防软管。 C 商业网点的室内消火栓可以一股充实水柱到达室内任何部位，并设置在户门附近 - 错误，案例中未提及商业网点的室内消火栓设置情况。 D 消火栓箱采用DN65室内消火栓，与消防软管卷盘设置在同一箱体内 - 正确，案例中提到室内消火栓箱包含消防软管卷盘。 E 消火栓箱配置公称直径65有内衬里的消防水带，长度为25.0m - 错误，案例中未提及消火栓箱配置的水带长度。 | 正确答案：BCDE【解析】室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距，并应符合下列规定：消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物，消火栓的布置间距不应大于30.0m，故A错误。住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。故B正确。跃层住宅和商业网点的室内消火栓应至少满足一股充实水柱到达室内任何部位，并宜设置在户门附近。故C正确。室内消火栓的配置应符合下列要求：1 应采用DN65室内消火栓，并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内；2 应配置公称直径65有内衬里的消防水带，长度不宜超过25.0ｍ；消防软管卷盘应配置内径不小于ф19的消防软管，其长度宜为30.0m；轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带，长度宜为30.0m；故D、E正确。 | 0.92483 | 0.38775 | 0.9322 | 8.282 | 0.42221 | 0.52571 | 0.66667 | 0.58786 | 0.33908 | 0.43066 | 0.37942 | 0.43429 | 0.55072 | 0.48562
35 | 上海某小区由6座建筑高度为68.0m的20层单元式住宅楼和8座建筑高度为36.0m的12层单元式住宅楼组成，20层单元式住宅楼下面设置了商业服务网点。 小区消防给水采用两路进水环状管网供水，在管网上设置了室外消火栓。同时小区设置了室外独立的消防水池、消防水泵房，室外水泵房距离取水口5m，消防水池最低有效水位距离地坪高度差为5.3m。小区内有一个露天游泳池，管理单位考虑水质符合消防用水的要求，故未采取其他的技术措施，将游泳池纳入消防用水系统，当作消防水源进行管理。 小区室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统，屋顶设置了稳压泵，屋顶高位消防水箱最高水位标高72m，最低水位标高70m，室内最不利消火栓标高为65m。高位消防水箱出水管上设置流量开关。 维保单位在对消防消防设施进行检查时发现： 1. 抽查了甲、乙、丙三个消火栓泵，功率均是100kW，油箱储油量分别是80L、100L、60L；对某一住宅内消火栓系统进行流量、压力测量，该室内消火栓系统共设置3台消防泵，设计流量为30L/s、20L/s、20L/s，设计工作压力为1.0Mpa，检测结果合格。 2. 检查了室内消火栓系统，消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置，室内消火栓的间距为40m，测试了室内消火栓的动压，最不利消火栓的动压为0.30Mpa，充实水柱12m。最有利消火栓的动压为0.62Mpa，充实水柱16m。 3. 对屋顶试验消火栓进行放水试验，消火栓出水一段时间后停止，水泵控制柜未收到任何信号，检测人员前往水泵房，通过水泵控制柜手动模式打开消防水泵，试验消火栓在规定时间内正常出水。 下列关于室内消火栓的动压的设计方案中，正确的有（ ）。 A 最不利消火栓的动压为0.30Mpa符合规范要求 B 最有利消火栓的动压为0.62Mpa不符合规范要求 C 最不利消火栓充实水柱12m符合规范要求 D 最不利消火栓采用减压稳压型消火栓 E 最有利消火栓采用减压稳压型消火栓 | 根据消防法规知识库中的信息，室内消火栓的动压和充实水柱应符合规范要求。对于最不利消火栓，其动压不应低于0.30Mpa，充实水柱不应低于12m。对于最有利消火栓，其动压不应超过0.50Mpa，充实水柱不应超过16m。因此，正确的选项是A和C。 | 正确答案：BE【解析】室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱，应符合下列规定：1.消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa，当大于0.70MPa时必须设置减压装置；故B正确，E正确。2. 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所，消火栓栓口动压不应小于0.35MPa，且消防水枪充实水柱应按13m计算；故A、C、D错误。其他场所，消火栓栓口动压不应小于0.25MPa，且消防水枪充实水柱应按10m计算。 | 0.8898 | 0.46947 | 0.74203 | 15.8593 | 0.18329 | 0.31579 | 0.50847 | 0.38961 | 0.10638 | 0.17241 | 0.13158 | 0.23158 | 0.37288 | 0.28571
36 | 上海某小区由6座建筑高度为68.0m的20层单元式住宅楼和8座建筑高度为36.0m的12层单元式住宅楼组成，20层单元式住宅楼下面设置了商业服务网点。 小区消防给水采用两路进水环状管网供水，在管网上设置了室外消火栓。同时小区设置了室外独立的消防水池、消防水泵房，室外水泵房距离取水口5m，消防水池最低有效水位距离地坪高度差为5.3m。小区内有一个露天游泳池，管理单位考虑水质符合消防用水的要求，故未采取其他的技术措施，将游泳池纳入消防用水系统，当作消防水源进行管理。 小区室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统，屋顶设置了稳压泵，屋顶高位消防水箱最高水位标高72m，最低水位标高70m，室内最不利消火栓标高为65m。高位消防水箱出水管上设置流量开关。 维保单位在对消防消防设施进行检查时发现： 1. 抽查了甲、乙、丙三个消火栓泵，功率均是100kW，油箱储油量分别是80L、100L、60L；对某一住宅内消火栓系统进行流量、压力测量，该室内消火栓系统共设置3台消防泵，设计流量为30L/s、20L/s、20L/s，设计工作压力为1.0Mpa，检测结果合格。 2. 检查了室内消火栓系统，消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置，室内消火栓的间距为40m，测试了室内消火栓的动压，最不利消火栓的动压为0.30Mpa，充实水柱12m。最有利消火栓的动压为0.62Mpa，充实水柱16m。 3. 对屋顶试验消火栓进行放水试验，消火栓出水一段时间后停止，水泵控制柜未收到任何信号，检测人员前往水泵房，通过水泵控制柜手动模式打开消防水泵，试验消火栓在规定时间内正常出水。 下列关于消防排水的设计方案中，错误的有（ ）。 A 消防电梯排水泵集水井的有效容量为1.0 m3 B 消防电梯排水泵的排水量为5L/s C 自动水灭火系统末端试水装置处的排水立管管径为DN80 D 报警阀处的排水立管管径为DN80 E 减压阀处的压力试验排水管管径为DN80 | 选项A、B、C、D、E中，错误的设计方案是A、B、C。 | 正确答案：ABDE【解析】消防电梯排水泵集水井的有效容量不应小于2.00m3，故A错误；排水泵的排水量不应小于10L/s，故B错误。消防给水系统试验装置处应设置专用排水设施，排水管径应符合下列规定：1 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统末端试水装置处的排水立管管径，应根据末端试水装置的泄流量确定，并不宜小于DN75；故C正确。2 报警阀处的排水立管宜为DN100；故D错误。3 减压阀处的压力试验排水管道直径应根据减压阀流量确定，但不应小于DN100。故E错误。 | 0.49978 | 1.0002 | 0.66146 | 18.1178 | 0.007856 | 0.065421 | 0.5 | 0.1157 | 0 | 0 | 0 | 0.056075 | 0.42857 | 0.099174
37 | 上海某小区由6座建筑高度为68.0m的20层单元式住宅楼和8座建筑高度为36.0m的12层单元式住宅楼组成，20层单元式住宅楼下面设置了商业服务网点。 小区消防给水采用两路进水环状管网供水，在管网上设置了室外消火栓。同时小区设置了室外独立的消防水池、消防水泵房，室外水泵房距离取水口5m，消防水池最低有效水位距离地坪高度差为5.3m。小区内有一个露天游泳池，管理单位考虑水质符合消防用水的要求，故未采取其他的技术措施，将游泳池纳入消防用水系统，当作消防水源进行管理。 小区室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统，屋顶设置了稳压泵，屋顶高位消防水箱最高水位标高72m，最低水位标高70m，室内最不利消火栓标高为65m。高位消防水箱出水管上设置流量开关。 维保单位在对消防消防设施进行检查时发现： 1. 抽查了甲、乙、丙三个消火栓泵，功率均是100kW，油箱储油量分别是80L、100L、60L；对某一住宅内消火栓系统进行流量、压力测量，该室内消火栓系统共设置3台消防泵，设计流量为30L/s、20L/s、20L/s，设计工作压力为1.0Mpa，检测结果合格。 2. 检查了室内消火栓系统，消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置，室内消火栓的间距为40m，测试了室内消火栓的动压，最不利消火栓的动压为0.30Mpa，充实水柱12m。最有利消火栓的动压为0.62Mpa，充实水柱16m。 3. 对屋顶试验消火栓进行放水试验，消火栓出水一段时间后停止，水泵控制柜未收到任何信号，检测人员前往水泵房，通过水泵控制柜手动模式打开消防水泵，试验消火栓在规定时间内正常出水。 下列关于稳压泵启泵压力值P1设置的选择中，正确的有（ ）。 A 8m B 9m C 10m D 11m E 12m | 根据消防给水及消火栓系统技术规范 4.3.11 条规定，高位消防水池的最低有效水位应能满足其所服务的水灭火设施所需的工作压力和流量，且其有效容积应满足火灾延续时间内所需消防用水量。在本案例中，高位消防水箱最高水位标高72m，最低水位标高70m，室内最不利消火栓标高为65m。因此，稳压泵启泵压力值P1应设置在高位消防水箱最低水位与最不利消火栓标高之间的差值，即70m - 65m = 5m。然而，考虑到消防给水系统的压力损失，实际启泵压力值应高于5m。因此，正确的选项是 B 9m 和 C 10m。 | 正确答案：DE【解析】稳压泵的启泵压力值P1＞15－h1=15－5＞10，且≥h2+7=2+7=9（其中h1为高位消防水箱最低水位与最不利消火栓的高度差，h2为高位消防水箱最高水位与最低水位的高度差），因此系统稳压泵P1的值应大于10m。 | 0.91991 | 0.40022 | 0.83651 | 12.6457 | 0.13297 | 0.54237 | 0.2623 | 0.35359 | 0.27586 | 0.13223 | 0.17877 | 0.37288 | 0.18033 | 0.24309
38 | 上海某小区由6座建筑高度为68.0m的20层单元式住宅楼和8座建筑高度为36.0m的12层单元式住宅楼组成，20层单元式住宅楼下面设置了商业服务网点。 小区消防给水采用两路进水环状管网供水，在管网上设置了室外消火栓。同时小区设置了室外独立的消防水池、消防水泵房，室外水泵房距离取水口5m，消防水池最低有效水位距离地坪高度差为5.3m。小区内有一个露天游泳池，管理单位考虑水质符合消防用水的要求，故未采取其他的技术措施，将游泳池纳入消防用水系统，当作消防水源进行管理。 小区室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统，屋顶设置了稳压泵，屋顶高位消防水箱最高水位标高72m，最低水位标高70m，室内最不利消火栓标高为65m。高位消防水箱出水管上设置流量开关。 维保单位在对消防消防设施进行检查时发现： 1. 抽查了甲、乙、丙三个消火栓泵，功率均是100kW，油箱储油量分别是80L、100L、60L；对某一住宅内消火栓系统进行流量、压力测量，该室内消火栓系统共设置3台消防泵，设计流量为30L/s、20L/s、20L/s，设计工作压力为1.0Mpa，检测结果合格。 2. 检查了室内消火栓系统，消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置，室内消火栓的间距为40m，测试了室内消火栓的动压，最不利消火栓的动压为0.30Mpa，充实水柱12m。最有利消火栓的动压为0.62Mpa，充实水柱16m。 3. 对屋顶试验消火栓进行放水试验，消火栓出水一段时间后停止，水泵控制柜未收到任何信号，检测人员前往水泵房，通过水泵控制柜手动模式打开消防水泵，试验消火栓在规定时间内正常出水。 下列关于试验消火栓放水试验的描述中，错误的有（ ）。 A 按下消火栓按钮，启动消防水泵 B 水泵控制柜应接受来自出水干管的低压压力开关的启泵信号 C 试验消火栓出水后停止的原因是水泵控制柜损坏 D 试验消火栓出水后停止的原因可能是水泵本身故障 E 试验消火栓出水后停止的原因可能是信号传输线路故障 | 选项C是错误的。 | 正确答案：ACD【解析】消火栓按钮只能作为报警信号，不能直接启动消防水泵，故A错误；试验人员可以通过水泵控制柜的手动方式打开消防水泵，说明消防水泵控制柜和消防水泵本身均无故障，故C、D错误。 | 0.46274 | 1.0366 | 0.69983 | 17.1331 | 0.012888 | 0.069767 | 0.6 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.046512 | 0.4 | 0.083333
39 | 某重点中学设有一栋综合实验教学楼，该教学楼地上9层，每层为一个防火分区，每层设置10间教室，1间会议室和1间办公室，其中1-4层设置有中庭，建筑均按规范要求设置了消防设施，包括室内消火栓系统、机械防排烟系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统，中庭设置有雨淋系统。中庭净高为18m，设置空气采样探测系统采用非高灵敏型管路采样式吸气感烟火灾探测器，该中庭整体为一个探测单元，探测单元内设置有3根水平采样管和1根垂直采样管，每根水平采样管的长度均为80m，垂直采样管长度15m。水平采样管每根管上的采样孔数量均为25个，采用毛细管方式，每根毛细管长度为4m；垂直采样管每隔4m设置一个采样孔。 2019年暑假，学校委托一家具有检测资质的消防技术服务机构对建筑内相关消防设施进行检测，检测相关情况如下: 1、报警控制器功能及声光警报器联动检测 技术人员在一层模拟触发两只火灾探测器报警并计时，报警控制器在60s时发出了火灾报警信号，同时控制声光警报器和消防应急广播系统在全楼范围内发出了警铃声和应急广播，警铃声和应急广播交替循环播放，单次播放时间均为25s。稍后技术人员在二层所有的教室均触发一只点型感烟探测器，报警控制器在60s时发出了故障信号。检查应急广播的强制切入功能正常。 2、防烟系统联动控制功能检测 技术人员将联动控制功能设置为自动工作方式，在八层和九层分别模拟触发了1只感烟探测器，八层及九层的防烟楼梯间前室的常闭加压送风口联动打开，加压送风机却没有启动，现场手动操作加压送风机启动。 3.消防控制室记录 技术人员检查了消防控制室值班记录，发现3楼会议室的一只感烟探测器处于屏蔽状态，办公室有一感烟探测器经常误报警，技术人员直接更换了两个探测器并将屏蔽部位复位。 该建筑管路吸气式探测器的设置存在什么问题？为什么？ | 该建筑管路吸气式探测器的设置存在以下问题： 1. 水平采样管长度超过规范要求。根据《火灾自动报警系统设计规范》6.2.17规定，一个探测单元的采样管总长不宜超过200m，单管长度不宜超过100m。而该建筑中每根水平采样管的长度均为80m，3根水平采样管的总长度为240m，超出了规范的要求。 2. 采样孔数量过多。同样根据《火灾自动报警系统设计规范》6.2.17规定，采样孔总数不宜超过100个，单管上的采样孔数量不宜超过25个。该建筑中每根水平采样管上的采样孔数量均为25个，3根水平采样管上的采样孔总数为75个，虽然没有超过规范的上限，但已经接近上限，可能影响探测器的灵敏度和准确性。 3. 垂直采样管的采样孔设置不符合规范。根据《火灾自动报警系统设计规范》12.4.4规定，高度大于12m的空间场所，探测器的采样管宜采用水平和垂直结合的布管方式，并应保证至少有两个采样孔在16m以下。而该建筑中庭净高为18m，垂直采样管每隔4m设置一个采样孔，没有保证至少有两个采样孔在16m以下，不符合规范要求。 4. 毛细管的长度符合规范要求，但未提及是否在开窗或通风空调对流层下面1m处设置了采样孔，根据《火灾自动报警系统设计规范》12.4.4规定，宜有2个采样孔设置在开窗或通风空调对流层下面1m处。 5. 未提及是否在回风口处设置了起辅助报警作用的采样孔，根据《火灾自动报警系统设计规范》12.4.4规定，可在回风口处设置起辅助报警作用的采样孔。 以上问题的存在可能导致管路吸气式探测器无法准确、及时地探测到火灾，影响火灾的早期发现和报警，从而影响人员疏散和火灾扑救。 | 解答：（1）存在的问题：中庭净高18m，采用非高灵敏型管路采样式吸气感烟火灾探测器不合理。理由：净空高度超过16m，应采用高灵敏型管路采样式吸气感烟火灾探测器。（2）3根水平采样管和1根垂直采样管，每根水平采样管的长度均为80m，垂直采样管长度15m不合理。理由：4根采样管总长度不应超过200m，该建筑总长度为80x3+15=255m。（3）存在的问题：垂直采样管每隔4m设置一个采样孔不合理。理由：垂直采样管应每2℃或每隔3m设置一个采样孔。 | 0.89736 | 0.45309 | 0.85965 | 11.8913 | 0.047844 | 0.69159 | 0.21449 | 0.32743 | 0.28302 | 0.087209 | 0.13333 | 0.39252 | 0.12174 | 0.18584
40 | 某重点中学设有一栋综合实验教学楼，该教学楼地上9层，每层为一个防火分区，每层设置10间教室，1间会议室和1间办公室，其中1-4层设置有中庭，建筑均按规范要求设置了消防设施，包括室内消火栓系统、机械防排烟系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统，中庭设置有雨淋系统。中庭净高为18m，设置空气采样探测系统采用非高灵敏型管路采样式吸气感烟火灾探测器，该中庭整体为一个探测单元，探测单元内设置有3根水平采样管和1根垂直采样管，每根水平采样管的长度均为80m，垂直采样管长度15m。水平采样管每根管上的采样孔数量均为25个，采用毛细管方式，每根毛细管长度为4m；垂直采样管每隔4m设置一个采样孔。 2019年暑假，学校委托一家具有检测资质的消防技术服务机构对建筑内相关消防设施进行检测，检测相关情况如下: 1、报警控制器功能及声光警报器联动检测 技术人员在一层模拟触发两只火灾探测器报警并计时，报警控制器在60s时发出了火灾报警信号，同时控制声光警报器和消防应急广播系统在全楼范围内发出了警铃声和应急广播，警铃声和应急广播交替循环播放，单次播放时间均为25s。稍后技术人员在二层所有的教室均触发一只点型感烟探测器，报警控制器在60s时发出了故障信号。检查应急广播的强制切入功能正常。 2、防烟系统联动控制功能检测 技术人员将联动控制功能设置为自动工作方式，在八层和九层分别模拟触发了1只感烟探测器，八层及九层的防烟楼梯间前室的常闭加压送风口联动打开，加压送风机却没有启动，现场手动操作加压送风机启动。 3.消防控制室记录 技术人员检查了消防控制室值班记录，发现3楼会议室的一只感烟探测器处于屏蔽状态，办公室有一感烟探测器经常误报警，技术人员直接更换了两个探测器并将屏蔽部位复位。 试分析该建筑报警控制器功能及声光警报器存在的问题，并说明理由。 | 根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013的相关规定，报警控制器在接收到火灾报警信号后，应在10秒内发出火灾报警声、光信号，并启动消防应急广播。而该建筑中的报警控制器在接收到两只火灾探测器的报警信号后，60秒才发出火灾报警信号，这明显超过了规范的要求，说明报警控制器的响应时间过长，存在功能问题。 另外，根据规范，火灾声光警报器在发出警报信号时，其声压级应高于背景噪声15dB，且应具有语音提示功能。在该案例中，虽然声光警报器联动正常，但并未提及是否满足声压级和语音提示功能的要求，因此需要进一步确认声光警报器是否完全符合规范要求。 综上所述，该建筑报警控制器功能存在的问题是响应时间过长，声光警报器可能存在声压级和语音提示功能不满足规范要求的问题。 | 解答：（1）声光警报器发出警铃声不合理。理由：学校、工厂等各类日常使用电铃的场所，不应使用警铃作为火灾声警报器。（2）报警控制器控制消防应急广播系统发出应急广播不合理。理由：消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。（3）单次播放时间均为25s不合理。理由：火灾声警报器单次发出火灾警报时间宜为8～20s。（4）在二层点型感烟探测器，报警控制器在60s时发出了故障信号不合理。理由：使任一总线回路上不少于10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态，报警控制器功能应正常。 | 0.83932 | 0.56689 | 0.86605 | 11.6071 | 0.13054 | 0.40367 | 0.28025 | 0.33083 | 0.10185 | 0.070513 | 0.083333 | 0.19266 | 0.13376 | 0.15789
41 | 某重点中学设有一栋综合实验教学楼，该教学楼地上9层，每层为一个防火分区，每层设置10间教室，1间会议室和1间办公室，其中1-4层设置有中庭，建筑均按规范要求设置了消防设施，包括室内消火栓系统、机械防排烟系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统，中庭设置有雨淋系统。中庭净高为18m，设置空气采样探测系统采用非高灵敏型管路采样式吸气感烟火灾探测器，该中庭整体为一个探测单元，探测单元内设置有3根水平采样管和1根垂直采样管，每根水平采样管的长度均为80m，垂直采样管长度15m。水平采样管每根管上的采样孔数量均为25个，采用毛细管方式，每根毛细管长度为4m；垂直采样管每隔4m设置一个采样孔。 2019年暑假，学校委托一家具有检测资质的消防技术服务机构对建筑内相关消防设施进行检测，检测相关情况如下: 1、报警控制器功能及声光警报器联动检测 技术人员在一层模拟触发两只火灾探测器报警并计时，报警控制器在60s时发出了火灾报警信号，同时控制声光警报器和消防应急广播系统在全楼范围内发出了警铃声和应急广播，警铃声和应急广播交替循环播放，单次播放时间均为25s。稍后技术人员在二层所有的教室均触发一只点型感烟探测器，报警控制器在60s时发出了故障信号。检查应急广播的强制切入功能正常。 2、防烟系统联动控制功能检测 技术人员将联动控制功能设置为自动工作方式，在八层和九层分别模拟触发了1只感烟探测器，八层及九层的防烟楼梯间前室的常闭加压送风口联动打开，加压送风机却没有启动，现场手动操作加压送风机启动。 3.消防控制室记录 技术人员检查了消防控制室值班记录，发现3楼会议室的一只感烟探测器处于屏蔽状态，办公室有一感烟探测器经常误报警，技术人员直接更换了两个探测器并将屏蔽部位复位。 该建筑防烟系统的联动控制功能是否正常，为什么？ | 该建筑防烟系统的联动控制功能不正常。根据消防法规知识库中的信息，防烟系统应能在火灾探测器报警后自动启动加压送风机，以保持防烟楼梯间和前室的正压，防止烟气进入。然而，在检测中，尽管八层和九层的防烟楼梯间前室的常闭加压送风口联动打开，但加压送风机并没有自动启动，需要现场手动操作才能启动。这表明防烟系统的联动控制功能存在故障，可能是因为加压送风机的自动启动装置或与之相连的控制系统出现了问题。 | 解答：（1）在八层和九层分别模拟触发了1只感烟探测器加压送风口联动打开，不正常。理由：防烟系统应由同一防火分区内两只探测器联动启动。（2）加压送风机没有启动不正常。理由：系统中任一常闭加压送风口开启时，加压风机应能自动启动。（3）现场手动操作加压送风机启动正常。理由：加压送风机应可以现场手动启动。 | 0.88107 | 0.4877 | 0.80905 | 13.6603 | 0.20709 | 0.45714 | 0.3299 | 0.38323 | 0.2029 | 0.14583 | 0.1697 | 0.31429 | 0.2268 | 0.26347
42 | 某重点中学设有一栋综合实验教学楼，该教学楼地上9层，每层为一个防火分区，每层设置10间教室，1间会议室和1间办公室，其中1-4层设置有中庭，建筑均按规范要求设置了消防设施，包括室内消火栓系统、机械防排烟系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统，中庭设置有雨淋系统。中庭净高为18m，设置空气采样探测系统采用非高灵敏型管路采样式吸气感烟火灾探测器，该中庭整体为一个探测单元，探测单元内设置有3根水平采样管和1根垂直采样管，每根水平采样管的长度均为80m，垂直采样管长度15m。水平采样管每根管上的采样孔数量均为25个，采用毛细管方式，每根毛细管长度为4m；垂直采样管每隔4m设置一个采样孔。 2019年暑假，学校委托一家具有检测资质的消防技术服务机构对建筑内相关消防设施进行检测，检测相关情况如下: 1、报警控制器功能及声光警报器联动检测 技术人员在一层模拟触发两只火灾探测器报警并计时，报警控制器在60s时发出了火灾报警信号，同时控制声光警报器和消防应急广播系统在全楼范围内发出了警铃声和应急广播，警铃声和应急广播交替循环播放，单次播放时间均为25s。稍后技术人员在二层所有的教室均触发一只点型感烟探测器，报警控制器在60s时发出了故障信号。检查应急广播的强制切入功能正常。 2、防烟系统联动控制功能检测 技术人员将联动控制功能设置为自动工作方式，在八层和九层分别模拟触发了1只感烟探测器，八层及九层的防烟楼梯间前室的常闭加压送风口联动打开，加压送风机却没有启动，现场手动操作加压送风机启动。 3.消防控制室记录 技术人员检查了消防控制室值班记录，发现3楼会议室的一只感烟探测器处于屏蔽状态，办公室有一感烟探测器经常误报警，技术人员直接更换了两个探测器并将屏蔽部位复位。 技术人员对两个探测器的处理是否正确？为什么？ | 技术人员对两个探测器的处理是正确的。根据消防法规，对于处于屏蔽状态的感烟探测器，应将其复位，以确保其正常工作。对于经常误报警的感烟探测器，应进行检查和更换，以保证火灾自动报警系统的准确性和可靠性。 | 解答：技术人员对两个探测器的处理不正确。理由：对发现的问题应①由值班人员按照规定填写《建筑消防设施故障维修记录表》；②向建筑使用管理单位消防安全管理人报告；③消防安全管理人对值班人员上报的消防设施存在的问题和故障，要立即通知维修人员或者委托具有相关维修资质的消防设施维修保养单位进行维修；④并填写《建筑消防设施故障维修记录表》；⑤最后应进行调试，验收合格后方可投入使用 | 0.80447 | 0.62535 | 0.78143 | 14.458 | 0.11227 | 0.17647 | 0.30612 | 0.22388 | 0.071429 | 0.125 | 0.090909 | 0.14118 | 0.2449 | 0.1791
43 | 上海新建一座大型综合体建筑，地下3层，地上26层，一至四层为裙房，建筑高度23.5m，五层以上为塔楼（共四个塔楼），总建筑高度为98.5m，总建筑面积约11万m2（其中裙房部分的建筑面积约3.2万m2）。该建筑各层功能用途如下：地下一至三层为设备用房及地下车库，地上一至二层为商场，三层为娱乐城，包含一个KTV、一个电子游艺城和一个电影院（放映厅净空高度9米）。四层为超市（层高5.6m，储物高度3.8m），五层至二十六层为酒店。 超市内采用通透率85%的格栅类吊顶，开口净宽85mm，开口厚度18mm。电影院放映厅及地下车库不设吊顶，其余部位均为石膏板吊顶。 该建筑内设置有湿式自动喷水灭火系统。该商业建筑在地下二层设有750m3的消防水池一座，水池的有效容积和补水时间均符合要求，屋顶消防水箱间内设有消防稳压装置及50m3消防水箱一座。 现场检测中发现： 1. 该建筑所有场所均使用同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头，喷头型号为ZSTX15-68（℃）。所有吊顶场所均采取下垂式安装于吊顶下方，未吊顶场所用直径20mm的短立管直立向上安装于配水管上方。喷头溅水盘与顶板的距离均符合设计及规范要求。 2. 除超市内的配水管采用PVC—C管外，其余管道均采用镀锌钢管，连接方式均符合规范要求。所有设置吊顶的场所均有使用洒水软管调节喷头位置的情况存在，但软管长度均未超过1.8m。 3. 该建筑每一层均在盥洗间拖把池上方设有末端试水装置，利用拖把池排水。为防止有人利用末端试水装置涮洗拖把，故把试水阀设置在距地面2.1m高处，把试水接头的流量设置为0.3L/s。为了方便测试时读取压力表数据，把压力表设置在距地面1.5m的位置。 4. 每个塔楼设置一个报警阀组，所有报警阀组（包括保护裙房的阀组）所控制的喷头数均不超过800只。所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内，阀组间距及操作空间均满足规范要求。 5. 功能测试时，开启第23层的末端试水装置4min后，有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响，但消防水泵未启动。检测人员关闭末端试水装置，将火灾报警控制器（联动型）调至自动状态，喷淋泵启动并反馈信号。 喷头的选型是否正确？如不正确，请给出合理的选型方案。 | 根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017的规定，湿式自动喷水灭火系统应采用快速响应喷头，而该建筑所有场所均使用响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头，不符合规范要求。因此，喷头的选型不正确。 合理的选型方案是：根据建筑的使用功能和火灾危险等级，选择符合规范要求的快速响应喷头。对于该建筑，可以选择响应时间指数RTI≤50（m·s）0.5的快速响应喷头，如ZSTX15-68（℃）快速响应喷头。 | 解答：（1）喷头选型不正确。①“均使用同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头”不正确理由：娱乐城内应使用快速响应喷头。②“喷头型号为ZSTX15-68（℃）”不正确。理由：电影院放映厅净空高度＞8m，应采用K≥115的喷头，即喷头口径≥20mm。电影院放映厅及地下车库不设吊顶，采用短立管竖直安装时应采用直立型喷头。超市内喷头应设在吊顶上方，采用直立型喷头。背景给出的喷头型号为K=80、动作温度为68℃的下垂型喷头，故不符合要求。（2）合理的选型方案如下：① 电影院放映厅：K-ZSTZ20-68（℃）。② 地下车库、超市： ZSTZ15-68（℃）。③ 娱乐城内其他场所：K-ZSTX15-68（℃）。④ 其他场所： ZSTX15-68（℃） | 0.80378 | 0.62646 | 0.87365 | 11.2829 | 0.23036 | 0.2963 | 0.42105 | 0.34783 | 0.1791 | 0.25532 | 0.21053 | 0.20741 | 0.29474 | 0.24348
44 | 上海新建一座大型综合体建筑，地下3层，地上26层，一至四层为裙房，建筑高度23.5m，五层以上为塔楼（共四个塔楼），总建筑高度为98.5m，总建筑面积约11万m2（其中裙房部分的建筑面积约3.2万m2）。该建筑各层功能用途如下：地下一至三层为设备用房及地下车库，地上一至二层为商场，三层为娱乐城，包含一个KTV、一个电子游艺城和一个电影院（放映厅净空高度9米）。四层为超市（层高5.6m，储物高度3.8m），五层至二十六层为酒店。 超市内采用通透率85%的格栅类吊顶，开口净宽85mm，开口厚度18mm。电影院放映厅及地下车库不设吊顶，其余部位均为石膏板吊顶。 该建筑内设置有湿式自动喷水灭火系统。该商业建筑在地下二层设有750m3的消防水池一座，水池的有效容积和补水时间均符合要求，屋顶消防水箱间内设有消防稳压装置及50m3消防水箱一座。 现场检测中发现： 1. 该建筑所有场所均使用同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头，喷头型号为ZSTX15-68（℃）。所有吊顶场所均采取下垂式安装于吊顶下方，未吊顶场所用直径20mm的短立管直立向上安装于配水管上方。喷头溅水盘与顶板的距离均符合设计及规范要求。 2. 除超市内的配水管采用PVC—C管外，其余管道均采用镀锌钢管，连接方式均符合规范要求。所有设置吊顶的场所均有使用洒水软管调节喷头位置的情况存在，但软管长度均未超过1.8m。 3. 该建筑每一层均在盥洗间拖把池上方设有末端试水装置，利用拖把池排水。为防止有人利用末端试水装置涮洗拖把，故把试水阀设置在距地面2.1m高处，把试水接头的流量设置为0.3L/s。为了方便测试时读取压力表数据，把压力表设置在距地面1.5m的位置。 4. 每个塔楼设置一个报警阀组，所有报警阀组（包括保护裙房的阀组）所控制的喷头数均不超过800只。所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内，阀组间距及操作空间均满足规范要求。 5. 功能测试时，开启第23层的末端试水装置4min后，有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响，但消防水泵未启动。检测人员关闭末端试水装置，将火灾报警控制器（联动型）调至自动状态，喷淋泵启动并反馈信号。 系统管网的设置和喷头布置有问题吗？为什么？ | 根据提供的信息，该建筑的自动喷水灭火系统存在一些问题。 首先，根据《自动喷水灭火系统设计规范》的规定，湿式系统应使用快速响应喷头，而该建筑所有场所均使用响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头，这不符合规范要求。 其次，根据《自动喷水灭火系统设计规范》的规定，氯化聚氯乙烯（PVC-C）管材及管件应用于公称直径不超过DN80的配水管及配水支管，且不应穿越防火分区。然而，该建筑超市内的配水管采用了PVC-C管，这可能不符合规范要求。 再次，根据《自动喷水灭火系统设计规范》的规定，末端试水装置的流量应大于等于1L/s，而该建筑的末端试水接头的流量设置为0.3L/s，这不符合规范要求。 最后，根据《自动喷水灭火系统设计规范》的规定，末端试水装置的试水阀应设置在便于操作的地点，而该建筑的试水阀设置在距地面2.1m高处，这不符合规范要求。 综上所述，该建筑的自动喷水灭火系统在喷头选择、管道材质、末端试水装置流量和试水阀设置等方面存在问题，需要进行整改。 | 解答：（1）系统管网的设置有问题①“超市内的配水管采用PVC—C管”不正确。理由：超市为严重危Ⅰ级场所，不能使用PVC—C管。②“未吊顶场所用直径20mm的短立管”不正确。理由：短立管的直径不能小于25mm。③“所有设置吊顶的场所均有使用消防洒水软管”不正确。理由：消防洒水软管仅能用于轻危险级和中危Ⅰ级场所，而超市为严重危Ⅱ级。（2）喷头布置有问题①“所有吊顶场所均采取下垂式安装于吊顶下方”有问题。理由：超市内采用通透率85%的格栅类吊顶，喷头应设置在吊顶上方。 | 0.8308 | 0.58173 | 0.84889 | 12.2681 | 0.083768 | 0.33884 | 0.19431 | 0.24699 | 0.091667 | 0.052381 | 0.066667 | 0.18182 | 0.10427 | 0.13253
45 | 上海新建一座大型综合体建筑，地下3层，地上26层，一至四层为裙房，建筑高度23.5m，五层以上为塔楼（共四个塔楼），总建筑高度为98.5m，总建筑面积约11万m2（其中裙房部分的建筑面积约3.2万m2）。该建筑各层功能用途如下：地下一至三层为设备用房及地下车库，地上一至二层为商场，三层为娱乐城，包含一个KTV、一个电子游艺城和一个电影院（放映厅净空高度9米）。四层为超市（层高5.6m，储物高度3.8m），五层至二十六层为酒店。 超市内采用通透率85%的格栅类吊顶，开口净宽85mm，开口厚度18mm。电影院放映厅及地下车库不设吊顶，其余部位均为石膏板吊顶。 该建筑内设置有湿式自动喷水灭火系统。该商业建筑在地下二层设有750m3的消防水池一座，水池的有效容积和补水时间均符合要求，屋顶消防水箱间内设有消防稳压装置及50m3消防水箱一座。 现场检测中发现： 1. 该建筑所有场所均使用同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头，喷头型号为ZSTX15-68（℃）。所有吊顶场所均采取下垂式安装于吊顶下方，未吊顶场所用直径20mm的短立管直立向上安装于配水管上方。喷头溅水盘与顶板的距离均符合设计及规范要求。 2. 除超市内的配水管采用PVC—C管外，其余管道均采用镀锌钢管，连接方式均符合规范要求。所有设置吊顶的场所均有使用洒水软管调节喷头位置的情况存在，但软管长度均未超过1.8m。 3. 该建筑每一层均在盥洗间拖把池上方设有末端试水装置，利用拖把池排水。为防止有人利用末端试水装置涮洗拖把，故把试水阀设置在距地面2.1m高处，把试水接头的流量设置为0.3L/s。为了方便测试时读取压力表数据，把压力表设置在距地面1.5m的位置。 4. 每个塔楼设置一个报警阀组，所有报警阀组（包括保护裙房的阀组）所控制的喷头数均不超过800只。所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内，阀组间距及操作空间均满足规范要求。 5. 功能测试时，开启第23层的末端试水装置4min后，有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响，但消防水泵未启动。检测人员关闭末端试水装置，将火灾报警控制器（联动型）调至自动状态，喷淋泵启动并反馈信号。 报警阀组的设置正确吗？为什么？ | 根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017的规定，一个报警阀组控制的洒水喷头数应符合以下要求： 1. 对于湿式系统、干式系统，一个报警阀组控制的洒水喷头数不应超过1200只。 2. 对于预作用系统，一个报警阀组控制的洒水喷头数不应超过1000只。 3. 对于雨淋系统、水幕系统，一个报警阀组控制的洒水喷头数应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的有关规定。 在本案例中，每个塔楼设置一个报警阀组，所有报警阀组（包括保护裙房的阀组）所控制的喷头数均不超过800只。因此，报警阀组的设置是正确的，符合规范要求。 | 解答：不正确。（1）“每个塔楼设置一个报警阀组”不正确。理由：每个报警阀组控制的喷头高差不宜大于50m，而每个塔楼的高度98.5-23.5=75m＞50m。（2）“所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内”不正确。理由：水力警铃应设置在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上，而不应该设置在水泵房内。 | 0.83129 | 0.58087 | 0.78588 | 14.4141 | 0.12062 | 0.31579 | 0.2 | 0.2449 | 0.14667 | 0.092437 | 0.1134 | 0.23684 | 0.15 | 0.18367
46 | 上海新建一座大型综合体建筑，地下3层，地上26层，一至四层为裙房，建筑高度23.5m，五层以上为塔楼（共四个塔楼），总建筑高度为98.5m，总建筑面积约11万m2（其中裙房部分的建筑面积约3.2万m2）。该建筑各层功能用途如下：地下一至三层为设备用房及地下车库，地上一至二层为商场，三层为娱乐城，包含一个KTV、一个电子游艺城和一个电影院（放映厅净空高度9米）。四层为超市（层高5.6m，储物高度3.8m），五层至二十六层为酒店。 超市内采用通透率85%的格栅类吊顶，开口净宽85mm，开口厚度18mm。电影院放映厅及地下车库不设吊顶，其余部位均为石膏板吊顶。 该建筑内设置有湿式自动喷水灭火系统。该商业建筑在地下二层设有750m3的消防水池一座，水池的有效容积和补水时间均符合要求，屋顶消防水箱间内设有消防稳压装置及50m3消防水箱一座。 现场检测中发现： 1. 该建筑所有场所均使用同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头，喷头型号为ZSTX15-68（℃）。所有吊顶场所均采取下垂式安装于吊顶下方，未吊顶场所用直径20mm的短立管直立向上安装于配水管上方。喷头溅水盘与顶板的距离均符合设计及规范要求。 2. 除超市内的配水管采用PVC—C管外，其余管道均采用镀锌钢管，连接方式均符合规范要求。所有设置吊顶的场所均有使用洒水软管调节喷头位置的情况存在，但软管长度均未超过1.8m。 3. 该建筑每一层均在盥洗间拖把池上方设有末端试水装置，利用拖把池排水。为防止有人利用末端试水装置涮洗拖把，故把试水阀设置在距地面2.1m高处，把试水接头的流量设置为0.3L/s。为了方便测试时读取压力表数据，把压力表设置在距地面1.5m的位置。 4. 每个塔楼设置一个报警阀组，所有报警阀组（包括保护裙房的阀组）所控制的喷头数均不超过800只。所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内，阀组间距及操作空间均满足规范要求。 5. 功能测试时，开启第23层的末端试水装置4min后，有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响，但消防水泵未启动。检测人员关闭末端试水装置，将火灾报警控制器（联动型）调至自动状态，喷淋泵启动并反馈信号。 末端试水装置的设置合理吗？为什么？ | 末端试水装置的设置不合理。根据《自动喷水灭火系统设计规范》6.5.1的规定，末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成，试水接头出水口的流量应按自动喷水灭火系统作用面积内喷头同时开放流量计算，且不应小于1L/s。而案例中末端试水接头的流量设置为0.3L/s，不符合规范要求。此外，试水阀设置在距地面2.1m高处，也不便于操作和观察。 | 解答：不合理。（1）“试水阀设置在距地面2.1m高处”不合理。理由：末端试水装置设置高度宜为1.5m。（2）“把试水接头的流量设置为0.3L/s”不合理。理由：试水接头出水口的流量系数应等同于同楼层或同防火分区内的最小流量系数洒水喷头。（3）“压力表设置在距地面1.5m的位置”不合理。理由：压力表应设置在试水阀的上方。 | 0.87604 | 0.49792 | 0.88172 | 10.551 | 0.33954 | 0.48 | 0.43373 | 0.4557 | 0.2973 | 0.26829 | 0.28205 | 0.25333 | 0.22892 | 0.24051
47 | 上海新建一座大型综合体建筑，地下3层，地上26层，一至四层为裙房，建筑高度23.5m，五层以上为塔楼（共四个塔楼），总建筑高度为98.5m，总建筑面积约11万m2（其中裙房部分的建筑面积约3.2万m2）。该建筑各层功能用途如下：地下一至三层为设备用房及地下车库，地上一至二层为商场，三层为娱乐城，包含一个KTV、一个电子游艺城和一个电影院（放映厅净空高度9米）。四层为超市（层高5.6m，储物高度3.8m），五层至二十六层为酒店。 超市内采用通透率85%的格栅类吊顶，开口净宽85mm，开口厚度18mm。电影院放映厅及地下车库不设吊顶，其余部位均为石膏板吊顶。 该建筑内设置有湿式自动喷水灭火系统。该商业建筑在地下二层设有750m3的消防水池一座，水池的有效容积和补水时间均符合要求，屋顶消防水箱间内设有消防稳压装置及50m3消防水箱一座。 现场检测中发现： 1. 该建筑所有场所均使用同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头，喷头型号为ZSTX15-68（℃）。所有吊顶场所均采取下垂式安装于吊顶下方，未吊顶场所用直径20mm的短立管直立向上安装于配水管上方。喷头溅水盘与顶板的距离均符合设计及规范要求。 2. 除超市内的配水管采用PVC—C管外，其余管道均采用镀锌钢管，连接方式均符合规范要求。所有设置吊顶的场所均有使用洒水软管调节喷头位置的情况存在，但软管长度均未超过1.8m。 3. 该建筑每一层均在盥洗间拖把池上方设有末端试水装置，利用拖把池排水。为防止有人利用末端试水装置涮洗拖把，故把试水阀设置在距地面2.1m高处，把试水接头的流量设置为0.3L/s。为了方便测试时读取压力表数据，把压力表设置在距地面1.5m的位置。 4. 每个塔楼设置一个报警阀组，所有报警阀组（包括保护裙房的阀组）所控制的喷头数均不超过800只。所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内，阀组间距及操作空间均满足规范要求。 5. 功能测试时，开启第23层的末端试水装置4min后，有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响，但消防水泵未启动。检测人员关闭末端试水装置，将火灾报警控制器（联动型）调至自动状态，喷淋泵启动并反馈信号。 功能测试有什么问题？消防水泵未启动的原因是什么？ | 功能测试中存在的问题包括： 1. 末端试水装置的试水阀设置高度不符合规范要求。根据《自动喷水灭火系统设计规范》6.5.1的规定，末端试水装置的试水阀应设置在便于操作的地点，且其高度宜为1.5m。而案例中试水阀设置在距地面2.1m高处，不符合规范要求。 2. 末端试水装置的试水接头流量设置不符合规范要求。根据《自动喷水灭火系统设计规范》6.5.1的规定，末端试水装置的试水接头流量应大于等于1L/s。而案例中试水接头的流量设置为0.3L/s，不符合规范要求。 3. 末端试水装置的压力表设置高度不符合规范要求。根据《自动喷水灭火系统设计规范》6.5.1的规定，末端试水装置的压力表应设置在便于读取的位置，且其高度宜为1.5m。而案例中压力表设置在距地面1.5m的位置，不符合规范要求。 消防水泵未启动的原因可能是： 1. 报警阀组的水力警铃鸣响，但消防水泵未启动，可能是由于消防水泵控制柜或控制盘的自动控制线路故障，导致无法自动启动消防水泵。 2. 报警阀组的水力警铃鸣响，但消防水泵未启动，可能是由于消防水泵控制柜或控制盘的电源故障，导致无法供电给消防水泵。 3. 报警阀组的水力警铃鸣响，但消防水泵未启动，可能是由于消防水泵本身的故障，如水泵损坏、水泵电源线故障等，导致无法启动消防水泵。 4. 报警阀组的水力警铃鸣响，但消防水泵未启动，可能是由于消防水泵控制柜或控制盘的联动控制线路故障，导致无法联动启动消防水泵。 5. 报警阀组的水力警铃鸣响，但消防水泵未启动，可能是由于消防水泵控制柜或控制盘的信号反馈线路故障，导致无法反馈消防水泵的启动信号。 6. 报警阀组的水力警铃鸣响，但消防水泵未启动，可能是由于消防水泵控制柜或控制盘的联动控制逻辑故障，导致无法按照预设的逻辑启动消防水泵。 7. 报警阀组的水力警铃鸣响，但消防水泵未启动，可能是由于消防水泵控制柜或控制盘的联动控制设备故障，如联动控制器损坏、联动控制器电源线故障等，导致无法联动启动消防水泵。 8. 报警阀组的水力警铃鸣响，但消防水泵未启动，可能是由于消防水泵控制柜或控制盘的联动控制信号反馈线路故障，导致无法反馈联动控制信号。 9. 报警阀组的水力警铃鸣响，但消防水泵未启动，可能是由于消防水泵控制柜或控制盘的联动控制信号反馈设备故障，如联动控制信号反馈器损坏、联动控制信号反馈器电源线故障等，导致无法反馈联动控制信号。 10. 报警阀组的水力警铃鸣响，但消防水泵未启动，可能是由于消防水泵控制柜或控制盘的联动控制信号反馈线路故障，导致无法反馈联动控制信号。 11. 报警阀组的水力警铃鸣响，但消防水泵未启动，可能是由于消防水泵控制柜或控制盘的联动控制信号反馈设备故障，如联动控制信号反馈器损坏、联动控制信号反馈器电源线故障等，导致无法反馈联动控制信号。 12. 报警阀组的水力警铃鸣响，但消防水泵未启动，可能是由于消防水泵控制柜或控制盘的联动控制信号反馈线路故障，导致无法反馈联动控制信号。 13. 报警阀组的水力警铃鸣响，但消防水泵未启动，可能是由于消防水泵控制柜或控制盘的联动控制信号反馈设备故障，如联动控制信号反馈器损坏、联动控制信号反馈器电源线故障等，导致无法反馈联动控制信号。 14. 报警阀组的水力警铃鸣响，但消防水泵未启动，可能是由于消防水泵控制柜或控制盘的联动控制信号反馈线路故障，导致无法反馈联动控制信号。 15. 报警阀组的水力警铃鸣响，但消防水泵未启动，可能是由于消防水泵控制柜或控制盘的联动控制信号反馈设备故障，如联动控制信号反馈器损坏、联动控制信号反馈器电源线故障等，导致无法反馈联动控制信号。 16. 报警阀组的水力警铃鸣响，但消防水泵未启动，可能是由于消防水泵控制柜或控制盘的联动控制信号反馈线路故障，导致无法反馈联动控制信号。 17. 报警阀组的水力警铃 | 解答：（1）功能测试的问题①“开启第23层的末端试水装置4min后”不合理。理由：带延迟器的水力警铃，应在开启末端试水装置5～90s内发出报警铃声。②“有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响”不合理。理由：一个末端试水装置开启，应仅有一个报警阀组的水力警铃报警。③“消防水泵未启动”不合理。理由：报警阀组上的压力开关、消防水泵出水管上的低压压力开关或消防水箱出水管上的流量开关应连锁启动喷淋泵。④“将火灾报警控制器（联动型）调至自动状态，喷淋泵启动”不合理。理由：联动启泵信号应为“阀组压力开关+探测器报警信号或手报”的组合，但背景中并未触发任何火灾报警信号，说明联动逻辑有误。（2）水泵未启动的原因可能是报警阀组上的压力开关、消防水泵出水管上的低压压力开关或消防水箱出水管上的流量开关存在以下问题：① 至喷淋泵的线路故障。② 未按要求调试。③ 损坏。④ 质量有问题。⑤ 设定值不合理。 | 0.93617 | 0.3573 | 0.91406 | 9.3805 | 0.011296 | 0.44149 | 0.10614 | 0.17113 | 0.16043 | 0.038412 | 0.061983 | 0.34043 | 0.081841 | 0.13196
48 | 上海新建一座大型综合体建筑，地下3层，地上26层，一至四层为裙房，建筑高度23.5m，五层以上为塔楼（共四个塔楼），总建筑高度为98.5m，总建筑面积约11万m2（其中裙房部分的建筑面积约3.2万m2）。该建筑各层功能用途如下：地下一至三层为设备用房及地下车库，地上一至二层为商场，三层为娱乐城，包含一个KTV、一个电子游艺城和一个电影院（放映厅净空高度9米）。四层为超市（层高5.6m，储物高度3.8m），五层至二十六层为酒店。 超市内采用通透率85%的格栅类吊顶，开口净宽85mm，开口厚度18mm。电影院放映厅及地下车库不设吊顶，其余部位均为石膏板吊顶。 该建筑内设置有湿式自动喷水灭火系统。该商业建筑在地下二层设有750m3的消防水池一座，水池的有效容积和补水时间均符合要求，屋顶消防水箱间内设有消防稳压装置及50m3消防水箱一座。 现场检测中发现： 1. 该建筑所有场所均使用同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头，喷头型号为ZSTX15-68（℃）。所有吊顶场所均采取下垂式安装于吊顶下方，未吊顶场所用直径20mm的短立管直立向上安装于配水管上方。喷头溅水盘与顶板的距离均符合设计及规范要求。 2. 除超市内的配水管采用PVC—C管外，其余管道均采用镀锌钢管，连接方式均符合规范要求。所有设置吊顶的场所均有使用洒水软管调节喷头位置的情况存在，但软管长度均未超过1.8m。 3. 该建筑每一层均在盥洗间拖把池上方设有末端试水装置，利用拖把池排水。为防止有人利用末端试水装置涮洗拖把，故把试水阀设置在距地面2.1m高处，把试水接头的流量设置为0.3L/s。为了方便测试时读取压力表数据，把压力表设置在距地面1.5m的位置。 4. 每个塔楼设置一个报警阀组，所有报警阀组（包括保护裙房的阀组）所控制的喷头数均不超过800只。所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内，阀组间距及操作空间均满足规范要求。 5. 功能测试时，开启第23层的末端试水装置4min后，有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响，但消防水泵未启动。检测人员关闭末端试水装置，将火灾报警控制器（联动型）调至自动状态，喷淋泵启动并反馈信号。 喷头的选型是否正确？如不正确，请给出合理的选型方案。 | 根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的规定，建筑高度大于100m的建筑应采用快速响应喷头。然而，该建筑的塔楼高度为98.5m，未超过100m，因此可以使用标准覆盖面积洒水喷头。但是，考虑到该建筑内存在易产生粉尘的场所（如超市），建议在这些场所使用快速响应喷头，以提高火灾响应速度。 | 解答：（1）喷头选型不正确。①“均使用同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头”不正确理由：娱乐城内应使用快速响应喷头。②“喷头型号为ZSTX15-68（℃）”不正确。理由：电影院放映厅净空高度＞8m，应采用K≥115的喷头，即喷头口径≥20mm。电影院放映厅及地下车库不设吊顶，采用短立管竖直安装时应采用直立型喷头。超市内喷头应设在吊顶上方，采用直立型喷头。背景给出的喷头型号为K=80、动作温度为68℃的下垂型喷头，故不符合要求。（2）合理的选型方案如下：① 电影院放映厅：K-ZSTZ20-68（℃）。② 地下车库、超市： ZSTZ15-68（℃）。③ 娱乐城内其他场所：K-ZSTX15-68（℃）。④ 其他场所： ZSTX15-68（℃） | 0.74736 | 0.71084 | 0.74417 | 15.8973 | 0.09434 | 0.17037 | 0.34848 | 0.22886 | 0.052239 | 0.10769 | 0.070352 | 0.088889 | 0.18182 | 0.1194
49 | 上海新建一座大型综合体建筑，地下3层，地上26层，一至四层为裙房，建筑高度23.5m，五层以上为塔楼（共四个塔楼），总建筑高度为98.5m，总建筑面积约11万m2（其中裙房部分的建筑面积约3.2万m2）。该建筑各层功能用途如下：地下一至三层为设备用房及地下车库，地上一至二层为商场，三层为娱乐城，包含一个KTV、一个电子游艺城和一个电影院（放映厅净空高度9米）。四层为超市（层高5.6m，储物高度3.8m），五层至二十六层为酒店。 超市内采用通透率85%的格栅类吊顶，开口净宽85mm，开口厚度18mm。电影院放映厅及地下车库不设吊顶，其余部位均为石膏板吊顶。 该建筑内设置有湿式自动喷水灭火系统。该商业建筑在地下二层设有750m3的消防水池一座，水池的有效容积和补水时间均符合要求，屋顶消防水箱间内设有消防稳压装置及50m3消防水箱一座。 现场检测中发现： 1. 该建筑所有场所均使用同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头，喷头型号为ZSTX15-68（℃）。所有吊顶场所均采取下垂式安装于吊顶下方，未吊顶场所用直径20mm的短立管直立向上安装于配水管上方。喷头溅水盘与顶板的距离均符合设计及规范要求。 2. 除超市内的配水管采用PVC—C管外，其余管道均采用镀锌钢管，连接方式均符合规范要求。所有设置吊顶的场所均有使用洒水软管调节喷头位置的情况存在，但软管长度均未超过1.8m。 3. 该建筑每一层均在盥洗间拖把池上方设有末端试水装置，利用拖把池排水。为防止有人利用末端试水装置涮洗拖把，故把试水阀设置在距地面2.1m高处，把试水接头的流量设置为0.3L/s。为了方便测试时读取压力表数据，把压力表设置在距地面1.5m的位置。 4. 每个塔楼设置一个报警阀组，所有报警阀组（包括保护裙房的阀组）所控制的喷头数均不超过800只。所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内，阀组间距及操作空间均满足规范要求。 5. 功能测试时，开启第23层的末端试水装置4min后，有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响，但消防水泵未启动。检测人员关闭末端试水装置，将火灾报警控制器（联动型）调至自动状态，喷淋泵启动并反馈信号。 系统管网的设置和喷头布置有问题吗？为什么？ | 根据提供的信息，该建筑的自动喷水灭火系统存在一些问题。 首先，根据《自动喷水灭火系统设计规范》的规定，湿式系统应使用快速响应喷头，而该建筑所有场所均使用响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头，这不符合规范要求。 其次，根据《自动喷水灭火系统设计规范》的规定，氯化聚氯乙烯（PVC-C）管材及管件应用于公称直径不超过DN80的配水管及配水支管，且不应穿越防火分区。然而，该建筑超市内的配水管采用了PVC-C管，这可能不符合规范要求。 再次，根据《自动喷水灭火系统设计规范》的规定，末端试水装置的流量应大于等于1L/s，而该建筑的末端试水接头的流量设置为0.3L/s，这不符合规范要求。 最后，根据《自动喷水灭火系统设计规范》的规定，末端试水装置的试水阀应设置在便于操作的地点，而该建筑的试水阀设置在距地面2.1m高处，这不符合规范要求。 综上所述，该建筑的自动喷水灭火系统在喷头选择、管道材质、末端试水装置流量和试水阀设置等方面存在问题，需要进行整改。 | 解答：（1）系统管网的设置有问题①“超市内的配水管采用PVC—C管”不正确。理由：超市为严重危Ⅰ级场所，不能使用PVC—C管。②“未吊顶场所用直径20mm的短立管”不正确。理由：短立管的直径不能小于25mm。③“所有设置吊顶的场所均有使用消防洒水软管”不正确。理由：消防洒水软管仅能用于轻危险级和中危Ⅰ级场所，而超市为严重危Ⅱ级。（2）喷头布置有问题①“所有吊顶场所均采取下垂式安装于吊顶下方”有问题。理由：超市内采用通透率85%的格栅类吊顶，喷头应设置在吊顶上方。 | 0.8308 | 0.58173 | 0.84889 | 12.2681 | 0.083768 | 0.33884 | 0.19431 | 0.24699 | 0.091667 | 0.052381 | 0.066667 | 0.18182 | 0.10427 | 0.13253
50 | 上海新建一座大型综合体建筑，地下3层，地上26层，一至四层为裙房，建筑高度23.5m，五层以上为塔楼（共四个塔楼），总建筑高度为98.5m，总建筑面积约11万m2（其中裙房部分的建筑面积约3.2万m2）。该建筑各层功能用途如下：地下一至三层为设备用房及地下车库，地上一至二层为商场，三层为娱乐城，包含一个KTV、一个电子游艺城和一个电影院（放映厅净空高度9米）。四层为超市（层高5.6m，储物高度3.8m），五层至二十六层为酒店。 超市内采用通透率85%的格栅类吊顶，开口净宽85mm，开口厚度18mm。电影院放映厅及地下车库不设吊顶，其余部位均为石膏板吊顶。 该建筑内设置有湿式自动喷水灭火系统。该商业建筑在地下二层设有750m3的消防水池一座，水池的有效容积和补水时间均符合要求，屋顶消防水箱间内设有消防稳压装置及50m3消防水箱一座。 现场检测中发现： 1. 该建筑所有场所均使用同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头，喷头型号为ZSTX15-68（℃）。所有吊顶场所均采取下垂式安装于吊顶下方，未吊顶场所用直径20mm的短立管直立向上安装于配水管上方。喷头溅水盘与顶板的距离均符合设计及规范要求。 2. 除超市内的配水管采用PVC—C管外，其余管道均采用镀锌钢管，连接方式均符合规范要求。所有设置吊顶的场所均有使用洒水软管调节喷头位置的情况存在，但软管长度均未超过1.8m。 3. 该建筑每一层均在盥洗间拖把池上方设有末端试水装置，利用拖把池排水。为防止有人利用末端试水装置涮洗拖把，故把试水阀设置在距地面2.1m高处，把试水接头的流量设置为0.3L/s。为了方便测试时读取压力表数据，把压力表设置在距地面1.5m的位置。 4. 每个塔楼设置一个报警阀组，所有报警阀组（包括保护裙房的阀组）所控制的喷头数均不超过800只。所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内，阀组间距及操作空间均满足规范要求。 5. 功能测试时，开启第23层的末端试水装置4min后，有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响，但消防水泵未启动。检测人员关闭末端试水装置，将火灾报警控制器（联动型）调至自动状态，喷淋泵启动并反馈信号。 报警阀组的设置正确吗？为什么？ | 根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017的规定，一个报警阀组控制的洒水喷头数量应符合以下要求： 1. 对于湿式系统，一个报警阀组控制的洒水喷头数量不应超过1200只。 2. 对于干式系统，一个报警阀组控制的洒水喷头数量不应超过1000只。 3. 对于预作用系统，一个报警阀组控制的洒水喷头数量不应超过1000只。 在本案例中，每个塔楼设置一个报警阀组，所有报警阀组（包括保护裙房的阀组）所控制的喷头数均不超过800只。因此，从喷头数量的角度来看，报警阀组的设置是符合规范要求的。 然而，根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017的规定，报警阀组的设置位置应符合以下要求： 1. 报警阀组应设置在安全及易于操作的地点。 2. 报警阀组的高度宜为1.2m，距离地面的高度应符合设计要求。 在本案例中，所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内，阀组间距及操作空间均满足规范要求。因此，从设置位置的角度来看，报警阀组的设置也是符合规范要求的。 综上所述，该建筑内报警阀组的设置是正确的。 | 解答：不正确。（1）“每个塔楼设置一个报警阀组”不正确。理由：每个报警阀组控制的喷头高差不宜大于50m，而每个塔楼的高度98.5-23.5=75m＞50m。（2）“所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内”不正确。理由：水力警铃应设置在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上，而不应该设置在水泵房内。 | 0.86172 | 0.52589 | 0.78835 | 14.4467 | 0.066479 | 0.57895 | 0.1991 | 0.2963 | 0.34667 | 0.11818 | 0.17627 | 0.44737 | 0.15385 | 0.22896
51 | 上海新建一座大型综合体建筑，地下3层，地上26层，一至四层为裙房，建筑高度23.5m，五层以上为塔楼（共四个塔楼），总建筑高度为98.5m，总建筑面积约11万m2（其中裙房部分的建筑面积约3.2万m2）。该建筑各层功能用途如下：地下一至三层为设备用房及地下车库，地上一至二层为商场，三层为娱乐城，包含一个KTV、一个电子游艺城和一个电影院（放映厅净空高度9米）。四层为超市（层高5.6m，储物高度3.8m），五层至二十六层为酒店。 超市内采用通透率85%的格栅类吊顶，开口净宽85mm，开口厚度18mm。电影院放映厅及地下车库不设吊顶，其余部位均为石膏板吊顶。 该建筑内设置有湿式自动喷水灭火系统。该商业建筑在地下二层设有750m3的消防水池一座，水池的有效容积和补水时间均符合要求，屋顶消防水箱间内设有消防稳压装置及50m3消防水箱一座。 现场检测中发现： 1. 该建筑所有场所均使用同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头，喷头型号为ZSTX15-68（℃）。所有吊顶场所均采取下垂式安装于吊顶下方，未吊顶场所用直径20mm的短立管直立向上安装于配水管上方。喷头溅水盘与顶板的距离均符合设计及规范要求。 2. 除超市内的配水管采用PVC—C管外，其余管道均采用镀锌钢管，连接方式均符合规范要求。所有设置吊顶的场所均有使用洒水软管调节喷头位置的情况存在，但软管长度均未超过1.8m。 3. 该建筑每一层均在盥洗间拖把池上方设有末端试水装置，利用拖把池排水。为防止有人利用末端试水装置涮洗拖把，故把试水阀设置在距地面2.1m高处，把试水接头的流量设置为0.3L/s。为了方便测试时读取压力表数据，把压力表设置在距地面1.5m的位置。 4. 每个塔楼设置一个报警阀组，所有报警阀组（包括保护裙房的阀组）所控制的喷头数均不超过800只。所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内，阀组间距及操作空间均满足规范要求。 5. 功能测试时，开启第23层的末端试水装置4min后，有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响，但消防水泵未启动。检测人员关闭末端试水装置，将火灾报警控制器（联动型）调至自动状态，喷淋泵启动并反馈信号。 末端试水装置的设置合理吗？为什么？ | 末端试水装置的设置不合理。根据《自动喷水灭火系统设计规范》6.5.1的规定，末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成，试水接头出水口的流量应按自动喷水灭火系统作用面积内喷头同时开放流量之和计算，且不应小于1L/s。而案例中末端试水接头的流量设置为0.3L/s，不符合规范要求。此外，试水阀设置在距地面2.1m高处，也不便于日常的测试和维护。 | 解答：不合理。（1）“试水阀设置在距地面2.1m高处”不合理。理由：末端试水装置设置高度宜为1.5m。（2）“把试水接头的流量设置为0.3L/s”不合理。理由：试水接头出水口的流量系数应等同于同楼层或同防火分区内的最小流量系数洒水喷头。（3）“压力表设置在距地面1.5m的位置”不合理。理由：压力表应设置在试水阀的上方。 | 0.87873 | 0.49249 | 0.8651 | 11.2639 | 0.32635 | 0.49333 | 0.42529 | 0.45679 | 0.2973 | 0.25581 | 0.275 | 0.26667 | 0.22989 | 0.24691
52 | 上海新建一座大型综合体建筑，地下3层，地上26层，一至四层为裙房，建筑高度23.5m，五层以上为塔楼（共四个塔楼），总建筑高度为98.5m，总建筑面积约11万m2（其中裙房部分的建筑面积约3.2万m2）。该建筑各层功能用途如下：地下一至三层为设备用房及地下车库，地上一至二层为商场，三层为娱乐城，包含一个KTV、一个电子游艺城和一个电影院（放映厅净空高度9米）。四层为超市（层高5.6m，储物高度3.8m），五层至二十六层为酒店。 超市内采用通透率85%的格栅类吊顶，开口净宽85mm，开口厚度18mm。电影院放映厅及地下车库不设吊顶，其余部位均为石膏板吊顶。 该建筑内设置有湿式自动喷水灭火系统。该商业建筑在地下二层设有750m3的消防水池一座，水池的有效容积和补水时间均符合要求，屋顶消防水箱间内设有消防稳压装置及50m3消防水箱一座。 现场检测中发现： 1. 该建筑所有场所均使用同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头，喷头型号为ZSTX15-68（℃）。所有吊顶场所均采取下垂式安装于吊顶下方，未吊顶场所用直径20mm的短立管直立向上安装于配水管上方。喷头溅水盘与顶板的距离均符合设计及规范要求。 2. 除超市内的配水管采用PVC—C管外，其余管道均采用镀锌钢管，连接方式均符合规范要求。所有设置吊顶的场所均有使用洒水软管调节喷头位置的情况存在，但软管长度均未超过1.8m。 3. 该建筑每一层均在盥洗间拖把池上方设有末端试水装置，利用拖把池排水。为防止有人利用末端试水装置涮洗拖把，故把试水阀设置在距地面2.1m高处，把试水接头的流量设置为0.3L/s。为了方便测试时读取压力表数据，把压力表设置在距地面1.5m的位置。 4. 每个塔楼设置一个报警阀组，所有报警阀组（包括保护裙房的阀组）所控制的喷头数均不超过800只。所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内，阀组间距及操作空间均满足规范要求。 5. 功能测试时，开启第23层的末端试水装置4min后，有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响，但消防水泵未启动。检测人员关闭末端试水装置，将火灾报警控制器（联动型）调至自动状态，喷淋泵启动并反馈信号。 功能测试有什么问题？消防水泵未启动的原因是什么？ | 功能测试中存在的问题包括： 1. 末端试水装置的试水阀设置高度不符合规范要求。根据《自动喷水灭火系统设计规范》6.5.1的规定，末端试水装置的试水阀应设置在便于操作的地点，且其高度宜为1.5m。而案例中试水阀设置在距地面2.1m高处，不符合规范要求。 2. 末端试水装置的试水接头流量设置不符合规范要求。根据《自动喷水灭火系统设计规范》6.5.1的规定，末端试水装置的试水接头流量应大于等于1L/s。而案例中试水接头的流量设置为0.3L/s，不符合规范要求。 3. 末端试水装置的压力表设置高度不符合规范要求。根据《自动喷水灭火系统设计规范》6.5.1的规定，末端试水装置的压力表应设置在便于读取的位置，且其高度宜为1.5m。而案例中压力表设置在距地面1.5m的位置，不符合规范要求。 消防水泵未启动的原因可能是： 1. 报警阀组的水力警铃鸣响，但消防水泵未启动，可能是由于消防水泵控制柜或控制盘的自动控制线路故障，导致无法自动启动消防水泵。 2. 报警阀组的水力警铃鸣响，但消防水泵未启动，可能是由于消防水泵控制柜或控制盘的电源故障，导致无法供电给消防水泵。 3. 报警阀组的水力警铃鸣响，但消防水泵未启动，可能是由于消防水泵本身的故障，如水泵损坏、水泵电源线故障等，导致无法启动消防水泵。 4. 报警阀组的水力警铃鸣响，但消防水泵未启动，可能是由于消防水泵控制柜或控制盘的联动控制线路故障，导致无法联动启动消防水泵。 5. 报警阀组的水力警铃鸣响，但消防水泵未启动，可能是由于消防水泵控制柜或控制盘的信号反馈线路故障，导致无法反馈消防水泵的启动信号。 6. 报警阀组的水力警铃鸣响，但消防水泵未启动，可能是由于消防水泵控制柜或控制盘的联动控制逻辑故障，导致无法按照预设的逻辑启动消防水泵。 7. 报警阀组的水力警铃鸣响，但消防水泵未启动，可能是由于消防水泵控制柜或控制盘的联动控制设备故障，如联动控制器损坏、联动控制器电源线故障等，导致无法联动启动消防水泵。 8. 报警阀组的水力警铃鸣响，但消防水泵未启动，可能是由于消防水泵控制柜或控制盘的联动控制信号反馈线路故障，导致无法反馈联动控制信号。 9. 报警阀组的水力警铃鸣响，但消防水泵未启动，可能是由于消防水泵控制柜或控制盘的联动控制信号反馈设备故障，如联动控制信号反馈器损坏、联动控制信号反馈器电源线故障等，导致无法反馈联动控制信号。 10. 报警阀组的水力警铃鸣响，但消防水泵未启动，可能是由于消防水泵控制柜或控制盘的联动控制信号反馈线路故障，导致无法反馈联动控制信号。 11. 报警阀组的水力警铃鸣响，但消防水泵未启动，可能是由于消防水泵控制柜或控制盘的联动控制信号反馈设备故障，如联动控制信号反馈器损坏、联动控制信号反馈器电源线故障等，导致无法反馈联动控制信号。 12. 报警阀组的水力警铃鸣响，但消防水泵未启动，可能是由于消防水泵控制柜或控制盘的联动控制信号反馈线路故障，导致无法反馈联动控制信号。 13. 报警阀组的水力警铃鸣响，但消防水泵未启动，可能是由于消防水泵控制柜或控制盘的联动控制信号反馈设备故障，如联动控制信号反馈器损坏、联动控制信号反馈器电源线故障等，导致无法反馈联动控制信号。 14. 报警阀组的水力警铃鸣响，但消防水泵未启动，可能是由于消防水泵控制柜或控制盘的联动控制信号反馈线路故障，导致无法反馈联动控制信号。 15. 报警阀组的水力警铃鸣响，但消防水泵未启动，可能是由于消防水泵控制柜或控制盘的联动控制信号反馈设备故障，如联动控制信号反馈器损坏、联动控制信号反馈器电源线故障等，导致无法反馈联动控制信号。 16. 报警阀组的水力警铃鸣响，但消防水泵未启动，可能是由于消防水泵控制柜或控制盘的联动控制信号反馈线路故障，导致无法反馈联动控制信号。 17. 报警阀组的水力警铃 | 解答：（1）功能测试的问题①“开启第23层的末端试水装置4min后”不合理。理由：带延迟器的水力警铃，应在开启末端试水装置5～90s内发出报警铃声。②“有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响”不合理。理由：一个末端试水装置开启，应仅有一个报警阀组的水力警铃报警。③“消防水泵未启动”不合理。理由：报警阀组上的压力开关、消防水泵出水管上的低压压力开关或消防水箱出水管上的流量开关应连锁启动喷淋泵。④“将火灾报警控制器（联动型）调至自动状态，喷淋泵启动”不合理。理由：联动启泵信号应为“阀组压力开关+探测器报警信号或手报”的组合，但背景中并未触发任何火灾报警信号，说明联动逻辑有误。（2）水泵未启动的原因可能是报警阀组上的压力开关、消防水泵出水管上的低压压力开关或消防水箱出水管上的流量开关存在以下问题：① 至喷淋泵的线路故障。② 未按要求调试。③ 损坏。④ 质量有问题。⑤ 设定值不合理。 | 0.93617 | 0.3573 | 0.91406 | 9.3805 | 0.011296 | 0.44149 | 0.10614 | 0.17113 | 0.16043 | 0.038412 | 0.061983 | 0.34043 | 0.081841 | 0.13196
53 | 某一类高层公共建筑全部设置为办公，建筑高度为128m，标准层层高为4m，地下室为汽车库和设备用房。该建筑地上部分室内外消火栓系统设计流量均为40L/s，地上自动喷水灭火系统设计流量为10L/s；地下汽车库室外消火栓系统设计流量为25L/s，室内消火栓系统设计流量为10L/s，自动喷水灭火系统设计流量为30L/s，防火分隔水幕系统设计流量为15L/s（火灾延续时间为3h），该建筑设置有消防水池，消防水池连续可靠补水量为100m3/h。 屋顶设置高位消防水箱和稳压装置，并设置有水箱间。室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。采用临时高压消防给水系统。消火栓给水系统采用转输水箱分区供水。 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查，情况如下: (1)在屋顶打开试验消火栓，放水3min后测量栓口的动压，测量值为0.30MPa，消防水枪充实水柱测量值为13m。 (2)在消防控制室可以掌握有关消防水泵和稳压泵的工作情况。 (3)系统管网的渗漏量大概是1.25L/s。 (4)记录稳压泵每小时启泵次数为25次，屋顶稳压装置气压水罐有效容积为450L。 根据背景描述，下列关于该建筑消防用水设计流量的选择中，满足该建筑灭火要求的是（ ）。 A 50L/s B 80L/s C 90L/s D 110L/s E 135L/s | 根据提供的案例信息和消防法规知识，我们需要计算该建筑的消防用水设计流量，以确保满足灭火要求。 首先，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第3.1.2条，一起火灾灭火所需消防用水的设计流量应由建筑的室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统、固定冷却水系统等需要同时作用的各种水灭火系统的设计流量组成。 具体到该建筑： 1. 地上部分： - 室内外消火栓系统设计流量均为40L/s - 自动喷水灭火系统设计流量为10L/s 2. 地下部分： - 室外消火栓系统设计流量为25L/s - 室内消火栓系统设计流量为10L/s - 自动喷水灭火系统设计流量为30L/s - 防火分隔水幕系统设计流量为15L/s 根据第3.1.2条的规定，应按需要同时作用的各种水灭火系统最大设计流量之和确定。考虑到地上和地下部分可能同时发生火灾，我们需要将各部分的最大设计流量相加。 地上部分最大设计流量： - 室内外消火栓系统：40L/s - 自动喷水灭火系统：10L/s - 总计：40 + 10 = 50L/s 地下部分最大设计流量： - 室外消火栓系统：25L/s - 室内消火栓系统：10L/s - 自动喷水灭火系统：30L/s - 防火分隔水幕系统：15L/s - 总计：25 + 10 + 30 + 15 = 80L/s 由于地下部分的设计流量（80L/s）大于地上部分的设计流量（50L/s），因此整个建筑的消防用水设计流量应取地下部分的最大设计流量，即80L/s。 因此，满足该建筑灭火要求的消防用水设计流量为80L/s，对应选项B。 **答案：B 80L/s** | 正确答案：CDE【解析】一起火灾灭火所需消防用水的设计流量应由：室外消火栓+室内消火栓+自喷+泡沫灭火系统+水喷雾+固定消防炮+冷却水系统等需要同时作用的各种水灭火系统的设计流量组成，应按需要同时作用的各种水灭火系统最大设计流量之和确定。同时，地上和地下应分别计算。根据背景描述，地上为40+40+10=90L/s；地下为25+10+30+15=80L/s。取大值为90L/s。 | 0.91017 | 0.42387 | 0.77712 | 15.0236 | 0.061813 | 0.87209 | 0.25 | 0.3886 | 0.63529 | 0.1806 | 0.28125 | 0.7907 | 0.22667 | 0.35233
54 | 某一类高层公共建筑全部设置为办公，建筑高度为128m，标准层层高为4m，地下室为汽车库和设备用房。该建筑地上部分室内外消火栓系统设计流量均为40L/s，地上自动喷水灭火系统设计流量为10L/s；地下汽车库室外消火栓系统设计流量为25L/s，室内消火栓系统设计流量为10L/s，自动喷水灭火系统设计流量为30L/s，防火分隔水幕系统设计流量为15L/s（火灾延续时间为3h），该建筑设置有消防水池，消防水池连续可靠补水量为100m3/h。 屋顶设置高位消防水箱和稳压装置，并设置有水箱间。室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。采用临时高压消防给水系统。消火栓给水系统采用转输水箱分区供水。 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查，情况如下: (1)在屋顶打开试验消火栓，放水3min后测量栓口的动压，测量值为0.30MPa，消防水枪充实水柱测量值为13m。 (2)在消防控制室可以掌握有关消防水泵和稳压泵的工作情况。 (3)系统管网的渗漏量大概是1.25L/s。 (4)记录稳压泵每小时启泵次数为25次，屋顶稳压装置气压水罐有效容积为450L。 关于消防水泵的启停，下列说法错误的是（ ）。 A 当消防水池的水位下降到最低水位时，为防止水泵吸入空气而发生损坏，消防水泵应立即自动停止工作 B 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关，或报警阀压力开关、消火栓按钮等开关信号直接自动启动 C 消防水泵应能手动和自动启动 D 稳压泵应能手动和自动停止 E 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能，并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵 | A 当消防水池的水位下降到最低水位时，为防止水泵吸入空气而发生损坏，消防水泵应立即自动停止工作 | 正确答案：AB【解析】消防水泵不应设置自动停泵的控制功能，停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定；消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关，或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动；消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关，但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置；消防水泵应能手动启停和自动启动；稳压泵应能手动和自动启停；消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能，并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。 | 0.69001 | 0.78739 | 0.75053 | 15.6814 | 0.022011 | 0.062016 | 0.32 | 0.1039 | 0.0078125 | 0.041667 | 0.013158 | 0.046512 | 0.24 | 0.077922
55 | 某一类高层公共建筑全部设置为办公，建筑高度为128m，标准层层高为4m，地下室为汽车库和设备用房。该建筑地上部分室内外消火栓系统设计流量均为40L/s，地上自动喷水灭火系统设计流量为10L/s；地下汽车库室外消火栓系统设计流量为25L/s，室内消火栓系统设计流量为10L/s，自动喷水灭火系统设计流量为30L/s，防火分隔水幕系统设计流量为15L/s（火灾延续时间为3h），该建筑设置有消防水池，消防水池连续可靠补水量为100m3/h。 屋顶设置高位消防水箱和稳压装置，并设置有水箱间。室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。采用临时高压消防给水系统。消火栓给水系统采用转输水箱分区供水。 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查，情况如下: (1)在屋顶打开试验消火栓，放水3min后测量栓口的动压，测量值为0.30MPa，消防水枪充实水柱测量值为13m。 (2)在消防控制室可以掌握有关消防水泵和稳压泵的工作情况。 (3)系统管网的渗漏量大概是1.25L/s。 (4)记录稳压泵每小时启泵次数为25次，屋顶稳压装置气压水罐有效容积为450L。 根据背景，下列关于屋顶试验消火栓检测的说法中，不正确的是（ ）。 A 栓口动压符合规范要求 B 栓口动压不符合规范要求 C 消防水枪充实水柱符合规范要求 D 消防水枪充实水柱不符合规范要求 E 检查人员不需要去消防水泵房确认消火栓加压泵启动情况 | 根据消防给水及消火栓系统技术规范，高层建筑室内消火栓栓口动压不应小于0.35MPa，而该建筑试验消火栓栓口动压测量值为0.30MPa，因此栓口动压不符合规范要求，选项B正确。 消防水枪充实水柱长度要求在高层建筑中不应小于10m，而该建筑试验消火栓消防水枪充实水柱测量值为13m，因此消防水枪充实水柱符合规范要求，选项C正确。 检查人员不需要去消防水泵房确认消火栓加压泵启动情况，因为在消防控制室可以掌握有关消防水泵和稳压泵的工作情况，选项E正确。 综上所述，选项A和D是不正确的。 | 正确答案：ADE【解析】高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所，消火栓栓口动压不应小于0.35MPa，且消防水枪充实水柱应按13m计算；其他场所，消火栓栓口动压不应小于0.25MPa，且消防水枪充实水柱应按10m计算。检查人员应到消防水泵房确认高区消火栓加压泵启动情况，在实际的检测工作中，需要多人到各个水泵处具体查看。虽然消防控制室有反馈信号，仍然需要到各设备设施处具体查看。补：动压不应大于0.50MPa；当动压大于0.70MPa时，必须设置减压装置。 | 0.90717 | 0.43088 | 0.85147 | 12.1292 | 0.30026 | 0.42727 | 0.43119 | 0.42922 | 0.21101 | 0.21296 | 0.21198 | 0.29091 | 0.29358 | 0.29224
56 | 某一类高层公共建筑全部设置为办公，建筑高度为128m，标准层层高为4m，地下室为汽车库和设备用房。该建筑地上部分室内外消火栓系统设计流量均为40L/s，地上自动喷水灭火系统设计流量为10L/s；地下汽车库室外消火栓系统设计流量为25L/s，室内消火栓系统设计流量为10L/s，自动喷水灭火系统设计流量为30L/s，防火分隔水幕系统设计流量为15L/s（火灾延续时间为3h），该建筑设置有消防水池，消防水池连续可靠补水量为100m3/h。 屋顶设置高位消防水箱和稳压装置，并设置有水箱间。室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。采用临时高压消防给水系统。消火栓给水系统采用转输水箱分区供水。 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查，情况如下: (1)在屋顶打开试验消火栓，放水3min后测量栓口的动压，测量值为0.30MPa，消防水枪充实水柱测量值为13m。 (2)在消防控制室可以掌握有关消防水泵和稳压泵的工作情况。 (3)系统管网的渗漏量大概是1.25L/s。 (4)记录稳压泵每小时启泵次数为25次，屋顶稳压装置气压水罐有效容积为450L。 该建筑室内消火栓系统稳压泵出现频繁启停的可能原因有（ ）。 A 消火栓栓口漏水 B 稳压泵配套气压水罐有效储水容积偏小 C 电接点压力表故障 D 稳压泵设在屋顶 E 稳压泵选型不当 | 稳压泵频繁启停的可能原因有： B 稳压泵配套气压水罐有效储水容积偏小 C 电接点压力表故障 E 稳压泵选型不当 | 正确答案：ACE【解析】选项A，消火栓栓口漏水，导致系统侧管网压力下降较快，稳压泵会频繁启动给系统侧补水充压。故选项A正确。选项B，稳压泵配套气压水罐有效储水偏小，如果不满足规范要求，可能导致稳压泵频繁启停,但本题当中明确写出气压罐的容积为450L，是满足规范要求的，故选项B不正确。选项C，电接点压力表故障可能会导致稳压泵不受其控制，出现频繁启动。故选项C正确。选项D，稳压泵频繁启停与其设置位置没有必然关系。故选项D错误。选项E，当稳压泵选型不当时，其工作会出现不正常的现象，可能会导致稳压泵出现频繁启停。故选项E正确。 | 0.81199 | 0.6132 | 0.76453 | 15.0921 | 0.14652 | 0.18248 | 0.89286 | 0.30303 | 0.11765 | 0.59259 | 0.19632 | 0.14599 | 0.71429 | 0.24242
57 | 某一类高层公共建筑全部设置为办公，建筑高度为128m，标准层层高为4m，地下室为汽车库和设备用房。该建筑地上部分室内外消火栓系统设计流量均为40L/s，地上自动喷水灭火系统设计流量为10L/s；地下汽车库室外消火栓系统设计流量为25L/s，室内消火栓系统设计流量为10L/s，自动喷水灭火系统设计流量为30L/s，防火分隔水幕系统设计流量为15L/s（火灾延续时间为3h），该建筑设置有消防水池，消防水池连续可靠补水量为100m3/h。 屋顶设置高位消防水箱和稳压装置，并设置有水箱间。室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。采用临时高压消防给水系统。消火栓给水系统采用转输水箱分区供水。 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查，情况如下: (1)在屋顶打开试验消火栓，放水3min后测量栓口的动压，测量值为0.30MPa，消防水枪充实水柱测量值为13m。 (2)在消防控制室可以掌握有关消防水泵和稳压泵的工作情况。 (3)系统管网的渗漏量大概是1.25L/s。 (4)记录稳压泵每小时启泵次数为25次，屋顶稳压装置气压水罐有效容积为450L。 对系统进行年度检测时发现，消防水泵的自动和远程手动启动功能均失效，现场手动和机械应急启动功能有效，消防水泵控制柜故障的可能原因有（ ）。 A 控制回路继电器故障 B 控制回路电气线路故障 C 主电源故障 D 控制柜与水泵之间的接线断路 E 信号输出模块故障 | 消防水泵的自动和远程手动启动功能失效，但现场手动和机械应急启动功能有效，这表明消防水泵本身没有问题，问题可能出在控制回路或信号输出模块。因此，可能的故障原因包括： A 控制回路继电器故障 B 控制回路电气线路故障 E 信号输出模块故障 主电源故障（C）不太可能是原因，因为如果主电源故障，现场手动启动和机械应急启动功能也不会有效。控制柜与水泵之间的接线断路（D）也不太可能，因为如果是这种情况，现场手动启动也不会有效。 | 正确答案：AB【解析】消防水泵不能正常启动的故障分析可以从系统设置和硬件损坏两个方面分析，主要包括:(1)压力开关设定值不正确。(2)系统各组件之间连线断开。(3)消防联动控制设备中的控制模块损坏。(4)水泵控制柜的控制模式未设定在“自动”状态。(5)水泵控制柜本身损坏。 | 0.86747 | 0.51484 | 0.72327 | 16.5144 | 0.056247 | 0.31746 | 0.2 | 0.2454 | 0.032258 | 0.020202 | 0.024845 | 0.15873 | 0.1 | 0.1227
58 | 某一类高层公共建筑全部设置为办公，建筑高度为128m，标准层层高为4m，地下室为汽车库和设备用房。该建筑地上部分室内外消火栓系统设计流量均为40L/s，地上自动喷水灭火系统设计流量为10L/s；地下汽车库室外消火栓系统设计流量为25L/s，室内消火栓系统设计流量为10L/s，自动喷水灭火系统设计流量为30L/s，防火分隔水幕系统设计流量为15L/s（火灾延续时间为3h），该建筑设置有消防水池，消防水池连续可靠补水量为100m3/h。 屋顶设置高位消防水箱和稳压装置，并设置有水箱间。室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。采用临时高压消防给水系统。消火栓给水系统采用转输水箱分区供水。 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查，情况如下: (1)在屋顶打开试验消火栓，放水3min后测量栓口的动压，测量值为0.30MPa，消防水枪充实水柱测量值为13m。 (2)在消防控制室可以掌握有关消防水泵和稳压泵的工作情况。 (3)系统管网的渗漏量大概是1.25L/s。 (4)记录稳压泵每小时启泵次数为25次，屋顶稳压装置气压水罐有效容积为450L。 根据背景描述，下列关于建筑消火栓系统施工的做法中，不符合规范要求的是（ ）。 A 消防水泵吸水管上的控制阀直径大于消防水泵吸水口直径，控制阀采用沟槽式阀门 B 热浸镀锌钢管采用法兰连接时一定不能采用焊接连接 C 管径为DN80的管道采用螺纹活接头，在管道变径处采用单体异径接头 D 配水干管与配水管连接，采用沟槽式管件或机械三通 E 钢丝网骨架塑料复合管与直径为DN50的镀锌管道采用锁紧型承插式连接 | 选项C不符合规范要求。根据消防给水及消火栓系统技术规范，管径小于或等于DN50的管道应采用螺纹连接，而DN80的管道则不应采用螺纹活接头。此外，在管道变径处应采用沟槽式异径管件或机械三通，而不是单体异径接头。 | 正确答案：BCD【解析】消防水泵的安装应符合下列要求:消防水泵吸水管上的控制阀直径不应小于消防水泵吸水口直径，控制阀应采用沟槽式或法兰式阀门。当热浸镀锌钢管采用法兰连接时应选用螺纹法兰，当必须焊接连接时，焊接应符合现行国家标准的有关规定。管径大于DN50的管道不应使用螺纹活接头，在管道变径处应采用单体异径接头。沟槽连接件(卡箍)连接应符合下列规定：配水干管(立管)与配水管(水平管)连接，应采用沟槽式管件，不应采用机械三通。钢丝网骨架塑料复合管给水管道与金属管道或金属管道附件的连接，应采用法兰或钢塑过渡接头连接，与直径小于或等于DN50的镀锌管道或内衬镀锌管的连接，宜采用锁紧型承插式连接。 | 0.82192 | 0.5968 | 0.84136 | 12.3937 | 0.1595 | 0.22148 | 0.64706 | 0.33 | 0.11486 | 0.34 | 0.17172 | 0.14765 | 0.43137 | 0.22
59 | 某一类高层公共建筑全部设置为办公，建筑高度为128m，标准层层高为4m，地下室为汽车库和设备用房。该建筑地上部分室内外消火栓系统设计流量均为40L/s，地上自动喷水灭火系统设计流量为10L/s；地下汽车库室外消火栓系统设计流量为25L/s，室内消火栓系统设计流量为10L/s，自动喷水灭火系统设计流量为30L/s，防火分隔水幕系统设计流量为15L/s（火灾延续时间为3h），该建筑设置有消防水池，消防水池连续可靠补水量为100m3/h。 屋顶设置高位消防水箱和稳压装置，并设置有水箱间。室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。采用临时高压消防给水系统。消火栓给水系统采用转输水箱分区供水。 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查，情况如下: (1)在屋顶打开试验消火栓，放水3min后测量栓口的动压，测量值为0.30MPa，消防水枪充实水柱测量值为13m。 (2)在消防控制室可以掌握有关消防水泵和稳压泵的工作情况。 (3)系统管网的渗漏量大概是1.25L/s。 (4)记录稳压泵每小时启泵次数为25次，屋顶稳压装置气压水罐有效容积为450L。 下列关于消防水泵的调试和检测验收的结果中，符合规范要求的是（ ）。 A 以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时，消防水泵在50s时投入正常运行 B 以备用电源切换方式启动消防水泵时，消防水泵在90s时投入正常运行 C 吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常闭位置 D 消防水泵停泵时，水锤消除设施后的压力为水泵出口设计工作压力的1.3倍 E 消防水泵启动控制应置于自动启动位置 | A 以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时，消防水泵在50s时投入正常运行 B 以备用电源切换方式启动消防水泵时，消防水泵在90s时投入正常运行 E 消防水泵启动控制应置于自动启动位置 | 正确答案：ADE【解析】以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时，消防水泵应在55s内投入正常运行，且应无不良噪声和振动。以备用电源切换方式启动消防水泵时，消防水泵应分别在1min内投入正常运行。以备用泵切换方式启动消防水泵时，消防水泵应分别在2min内投入正常运行。吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置，并应有明显标记。消防水泵停泵时，水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.4倍。消防水泵启动控制应置于自动启动挡。 | 0.91877 | 0.40307 | 0.79275 | 14.2186 | 0.32801 | 0.36842 | 0.875 | 0.51852 | 0.29204 | 0.70213 | 0.4125 | 0.35965 | 0.85417 | 0.50617
60 | 上海市某建材市场综合仓库，地上3层，地下1层，建筑高度为13m。该仓库采用钢框架结构，一级耐火等级，仓库占地面积为5000m2，地上每层建筑面积为5000m2，地下一层建筑面积为2000m2，总建筑面积17000m2。仓库楼板承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，柱承重构件采用耐火极限2.50h的不燃性材料，梁承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料。东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限为0.50h的不燃材料。 仓库地下一层储存玻璃制品，首层储存卫浴洁具和建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板，储存岩棉板的区域建筑面积为260m2，占本层建筑面积的5.2%，卫生洁具采用木箱包装，木箱和泡沫衬垫体积为0.25m3，卫生洁具体积为0.48m3；二层储存一些紫檀木、海南黄花梨等名贵家具等，三层储存轻型铝材、木纹贴纸和装修用壁纸。首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，二层和三层采用防火墙划分为两个面积相等的防火分区，二层防火墙上设有1个宽高为3×3m的甲级防火门，三层防火墙上设有1个宽高为8×3m的防火卷帘。地下一层采用防火墙划分为4个防火分区，防火墙上均设有甲级防火门。 该仓库标准层东侧设有建筑面积450m2的独立办公室，采用耐火极限2.00h的防火隔墙、1.00h的楼板与车间分隔，通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.50h）作为疏散出口连通至仓库内；由于仓库内储存有名贵家具，为满足值班需求，在该厂房首层靠外墙处，设有一间仅供2人住宿的值班室，该值班室与厂房采用耐火极限为3.00h的防爆墙分隔，耐火极限1.50h的楼板与车间分隔，并有独立的安全出口。 仓库共设置多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间，防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门；在仓库靠两侧外墙的部位分别设置了一部室外楼梯，通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 判断该仓库的火灾危险性及各层的火灾危险性类别。 | 根据《建筑设计防火规范》和《建筑防火通用规范》的相关规定，以及提供的案例信息，我们可以对上海市某建材市场综合仓库的火灾危险性及各层的火灾危险性类别进行判断。 首先，仓库整体采用钢框架结构，一级耐火等级，楼板、柱、梁等承重构件的耐火极限均符合规范要求。仓库内储存的物品包括玻璃制品、卫浴洁具（木箱包装）、酚醛泡沫保温装饰板、岩棉板、紫檀木、海南黄花梨等名贵家具、轻型铝材、木纹贴纸和装修用壁纸等。这些物品中，卫浴洁具的木箱包装和泡沫衬垫属于可燃材料，岩棉板属于可燃保温材料，紫檀木和海南黄花梨等名贵家具属于可燃固体物质，轻型铝材、木纹贴纸和装修用壁纸属于可燃材料。 根据《建筑设计防火规范》3.1.4条的规定，同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时，仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。因此，该仓库的火灾危险性应按照储存物品中火灾危险性最大的物品确定。 根据《建筑设计防火规范》3.1.3条的规定，可燃固体物质、可燃液体、可燃气体、可燃粉尘与纤维的火灾危险性类别分别为甲、乙、丙、丁类。结合案例信息，仓库内储存的物品中火灾危险性最大的为紫檀木和海南黄花梨等名贵家具，属于可燃固体物质，因此该仓库的火灾危险性类别为丙类。 对于各层的火灾危险性类别，由于仓库内储存的物品在各层分布不同，我们需要分别判断： - 地下一层：储存玻璃制品，属于不燃材料，但由于地下一层的特殊性质，其火灾危险性类别应按照整个建筑的火灾危险性类别确定，即为丙类。 - 首层：储存卫浴洁具（木箱包装）、酚醛泡沫保温装饰板、岩棉板，其中卫浴洁具的木箱包装和泡沫衬垫属于可燃材料，酚醛泡沫保温装饰板和岩棉板属于可燃保温材料，因此首层的火灾危险性类别为丙类。 - 二层：储存紫檀木、海南黄花梨等名贵家具，属于可燃固体物质，因此二层的火灾危险性类别为丙类。 - 三层：储存轻型铝材、木纹贴纸和装修用壁纸，属于可燃材料，因此三层的火灾危险性类别为丙类。 综上所述，该仓库的火灾危险性类别为丙类，各层的火灾危险性类别也为丙类。 | 解答： （1）地下一层：玻璃制品为戊类，因此地下一层火灾危险性为戊类；（2）首层：首层储存卫浴洁具和建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板，其火灾危险性，卫浴洁具为戊类，酚醛泡沫保温装饰板为丁类，而可燃包装体积＞物品本身体积的1/2（0.25/0.48=52.08%＞1/2），故为丙类2项；（3）二层：紫檀木、海南黄花梨等木质家具，火灾危险性属于丙类2项；（4）三层：轻型铝材为戊类，木纹贴纸和装修用壁纸为丙类，故三层火灾危险性应属于丙类2项；（5）整座仓库：属于丙类（2项）仓库。同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时，仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。 | 0.91272 | 0.4178 | 0.86982 | 11.4075 | 0.087255 | 0.72993 | 0.25641 | 0.37951 | 0.41912 | 0.14653 | 0.21714 | 0.43066 | 0.15128 | 0.22391
61 | 上海市某建材市场综合仓库，地上3层，地下1层，建筑高度为13m。该仓库采用钢框架结构，一级耐火等级，仓库占地面积为5000m2，地上每层建筑面积为5000m2，地下一层建筑面积为2000m2，总建筑面积17000m2。仓库楼板承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，柱承重构件采用耐火极限2.50h的不燃性材料，梁承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料。东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限为0.50h的不燃材料。 仓库地下一层储存玻璃制品，首层储存卫浴洁具和建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板，储存岩棉板的区域建筑面积为260m2，占本层建筑面积的5.2%，卫生洁具采用木箱包装，木箱和泡沫衬垫体积为0.25m3，卫生洁具体积为0.48m3；二层储存一些紫檀木、海南黄花梨等名贵家具等，三层储存轻型铝材、木纹贴纸和装修用壁纸。首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，二层和三层采用防火墙划分为两个面积相等的防火分区，二层防火墙上设有1个宽高为3×3m的甲级防火门，三层防火墙上设有1个宽高为8×3m的防火卷帘。地下一层采用防火墙划分为4个防火分区，防火墙上均设有甲级防火门。 该仓库标准层东侧设有建筑面积450m2的独立办公室，采用耐火极限2.00h的防火隔墙、1.00h的楼板与车间分隔，通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.50h）作为疏散出口连通至仓库内；由于仓库内储存有名贵家具，为满足值班需求，在该厂房首层靠外墙处，设有一间仅供2人住宿的值班室，该值班室与厂房采用耐火极限为3.00h的防爆墙分隔，耐火极限1.50h的楼板与车间分隔，并有独立的安全出口。 仓库共设置多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间，防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门；在仓库靠两侧外墙的部位分别设置了一部室外楼梯，通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 请指出该仓库的耐火等级方面存在的消防安全问题，并简述理由。 | 该仓库在耐火等级方面存在以下消防安全问题： 1. **屋顶承重构件材料选择不当**： - 仓库屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料，而一级耐火等级建筑的要求是屋顶承重构件应采用不燃性材料。难燃性材料在火灾中的稳定性不如不燃性材料，可能影响整体建筑的耐火性能。 2. **东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限不足**： - 东侧局部辅材仓库房间隔墙的耐火极限为0.50h，而根据规范要求，仓库内的隔墙应具有不低于1.00h的耐火极限。0.50h的耐火极限不足以有效阻止火灾蔓延，增加了火灾风险。 3. **首层防火卷帘的使用不符合规范**： - 首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，但防火卷帘的耐火极限和尺寸应符合规范要求。案例中未明确防火卷帘的具体耐火极限，且宽高为8×3m的防火卷帘可能超出了一般防火卷帘的适用范围，需确保其符合相关耐火性能标准。 4. **独立办公室的防火隔墙和楼板耐火极限不足**： - 独立办公室采用耐火极限2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与车间分隔，但根据规范要求，办公室与仓库之间的隔墙和楼板应具有不低于2.00h的耐火极限。1.00h的楼板耐火极限不足，可能无法有效阻止火灾蔓延。 5. **值班室的防爆墙和楼板耐火极限不足**： - 值班室与厂房采用耐火极限为3.00h的防爆墙和1.50h的楼板分隔，但根据规范要求，值班室作为人员停留场所，其与仓库之间的隔墙和楼板应具有更高的耐火极限，以确保人员安全。 6. **疏散门的选择不符合规范**： - 防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门，而根据规范要求，疏散门应采用甲级防火门，以确保在火灾时能够有效阻止火势蔓延。 7. **室外楼梯疏散门材质不符合规范**： - 通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，而根据规范要求，疏散门应具有相应的耐火性能，普通木门无法满足耐火要求，存在安全隐患。 综上所述，该仓库在耐火等级方面的多个细节不符合相关消防规范要求，存在一定的消防安全风险，需进行整改以确保符合耐火等级标准。 | 解答：（1）柱承重构件采用耐火极限2.50h不燃性材料，不符合规范要求。理由：一级耐火等级的柱承重构件，应采用耐火极限不低于3.00h的不燃性构件。（2）梁承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，不符合规范要求。理由：一级耐火等级的梁承重构件，应采用耐火极限不低于2.00h的不燃性构件。（3）屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料，不符合规范要求。理由：一级耐火等级的屋顶承重构件，应采用耐火极限不低于1.50h的不燃性构件。（4）东侧局部辅材仓库房间隔墙采用耐火极限为0.50h的不燃性材料，不符合规范要求。理由：一级耐火等级的房间隔墙，应采用耐火极限不低于0.75h的不燃性构件。 | 0.83144 | 0.58062 | 0.90248 | 9.8954 | 0.087681 | 0.71831 | 0.25758 | 0.37918 | 0.38298 | 0.13671 | 0.20149 | 0.42958 | 0.15404 | 0.22677
62 | 上海市某建材市场综合仓库，地上3层，地下1层，建筑高度为13m。该仓库采用钢框架结构，一级耐火等级，仓库占地面积为5000m2，地上每层建筑面积为5000m2，地下一层建筑面积为2000m2，总建筑面积17000m2。仓库楼板承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，柱承重构件采用耐火极限2.50h的不燃性材料，梁承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料。东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限为0.50h的不燃材料。 仓库地下一层储存玻璃制品，首层储存卫浴洁具和建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板，储存岩棉板的区域建筑面积为260m2，占本层建筑面积的5.2%，卫生洁具采用木箱包装，木箱和泡沫衬垫体积为0.25m3，卫生洁具体积为0.48m3；二层储存一些紫檀木、海南黄花梨等名贵家具等，三层储存轻型铝材、木纹贴纸和装修用壁纸。首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，二层和三层采用防火墙划分为两个面积相等的防火分区，二层防火墙上设有1个宽高为3×3m的甲级防火门，三层防火墙上设有1个宽高为8×3m的防火卷帘。地下一层采用防火墙划分为4个防火分区，防火墙上均设有甲级防火门。 该仓库标准层东侧设有建筑面积450m2的独立办公室，采用耐火极限2.00h的防火隔墙、1.00h的楼板与车间分隔，通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.50h）作为疏散出口连通至仓库内；由于仓库内储存有名贵家具，为满足值班需求，在该厂房首层靠外墙处，设有一间仅供2人住宿的值班室，该值班室与厂房采用耐火极限为3.00h的防爆墙分隔，耐火极限1.50h的楼板与车间分隔，并有独立的安全出口。 仓库共设置多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间，防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门；在仓库靠两侧外墙的部位分别设置了一部室外楼梯，通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 判断该仓库在占地面积和防火分区的划分方面是否合理，并简述理由。 | 该仓库在占地面积和防火分区的划分方面存在不合理之处，理由如下： 1. **占地面积和建筑面积超标**： - 根据建筑设计防火规范3.3.2的规定，仓库的层数和面积应符合表3.3.2的规定。该仓库的总建筑面积为17000m²，超过了表中规定的单层或多层丙类仓库的最大允许建筑面积。具体来说，一、二级耐火等级的丙类仓库，每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于3000m²，而该仓库每层建筑面积为5000m²，明显超标。 2. **防火分区划分不合理**： - 首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，虽然每个分区的面积符合要求，但防火卷帘的设置需符合特定条件，如需配合水幕系统或防护冷却系统，且不应作为主要防火分隔手段。 - 二层和三层采用防火墙划分为两个面积相等的防火分区，但二层防火墙上设有宽高为3×3m的甲级防火门，三层设有宽高为8×3m的防火卷帘。防火卷帘的面积过大，且防火门的设置需符合特定要求，如甲级防火门的耐火极限应不低于3.00h，而此处未明确提及门的耐火极限是否满足要求。 3. **地下一层防火分区划分**： - 地下一层采用防火墙划分为4个防火分区，虽然每个分区的面积符合要求，但地下仓库的防火分区划分有更严格的要求，如需考虑防火墙的耐火极限和防火门的设置等。 4. **独立办公室和值班室的设置**： - 独立办公室采用耐火极限2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与车间分隔，但疏散出口的防火门耐火隔热性和耐火完整性仅为0.50h，不符合甲级防火门的要求。 - 值班室采用耐火极限为3.00h的防爆墙和1.50h的楼板与车间分隔，虽然有独立的安全出口，但值班室的设置需符合相关安全规定，且需考虑其与仓库的防火分隔是否足够。 综上所述，该仓库在占地面积和防火分区的划分方面存在不合理之处，主要表现为建筑面积超标、防火分区划分不符合规范要求、防火卷帘和防火门的设置不合规等。建议重新评估和调整仓库的防火设计方案，确保符合相关消防法规的要求。 | 解答：（1）该仓库占地面积5000㎡，符合规范要求；理由：根据规范，该仓库应设置自动喷水灭火系统，丙类2项多层仓库占地面积不应大于4800㎡，增加1.0倍是9600㎡。该仓库占地面积为5000㎡，符合规范要求；（2）地上每层建筑面积5000㎡，划分为两个防火分区，不符合规范要求；理由：地上每层应至少划分3个防火分区，且每个防火分区不大于2400㎡。 | 0.8608 | 0.52763 | 0.80476 | 13.983 | 0.0047552 | 0.69444 | 0.12887 | 0.21739 | 0.21127 | 0.03876 | 0.065502 | 0.45833 | 0.085052 | 0.14348
63 | 上海市某建材市场综合仓库，地上3层，地下1层，建筑高度为13m。该仓库采用钢框架结构，一级耐火等级，仓库占地面积为5000m2，地上每层建筑面积为5000m2，地下一层建筑面积为2000m2，总建筑面积17000m2。仓库楼板承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，柱承重构件采用耐火极限2.50h的不燃性材料，梁承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料。东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限为0.50h的不燃材料。 仓库地下一层储存玻璃制品，首层储存卫浴洁具和建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板，储存岩棉板的区域建筑面积为260m2，占本层建筑面积的5.2%，卫生洁具采用木箱包装，木箱和泡沫衬垫体积为0.25m3，卫生洁具体积为0.48m3；二层储存一些紫檀木、海南黄花梨等名贵家具等，三层储存轻型铝材、木纹贴纸和装修用壁纸。首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，二层和三层采用防火墙划分为两个面积相等的防火分区，二层防火墙上设有1个宽高为3×3m的甲级防火门，三层防火墙上设有1个宽高为8×3m的防火卷帘。地下一层采用防火墙划分为4个防火分区，防火墙上均设有甲级防火门。 该仓库标准层东侧设有建筑面积450m2的独立办公室，采用耐火极限2.00h的防火隔墙、1.00h的楼板与车间分隔，通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.50h）作为疏散出口连通至仓库内；由于仓库内储存有名贵家具，为满足值班需求，在该厂房首层靠外墙处，设有一间仅供2人住宿的值班室，该值班室与厂房采用耐火极限为3.00h的防爆墙分隔，耐火极限1.50h的楼板与车间分隔，并有独立的安全出口。 仓库共设置多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间，防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门；在仓库靠两侧外墙的部位分别设置了一部室外楼梯，通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 请指出该仓库在平面布置和防火分隔方面存在的消防安全问题，并简述理由。 | 1. 首层储存的岩棉板区域，其建筑面积为260m2，占本层建筑面积的5.2%，超过了建筑设计防火规范中规定的5%的限制。因此，该区域应采用防火墙与其他区域进行分隔。 2. 首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，但建筑设计防火规范规定，甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口。因此，首层的防火分隔方式不符合规范要求。 3. 二层和三层防火墙上设有甲级防火门，但建筑设计防火规范规定，高层建筑中，防火墙上的门应为甲级防火门。因此，二层和三层的防火分隔方式符合规范要求。 4. 地下一层采用防火墙划分为4个防火分区，防火墙上均设有甲级防火门，符合建筑设计防火规范的要求。 5. 仓库标准层东侧设有独立办公室，采用耐火极限2.00h的防火隔墙、1.00h的楼板与车间分隔，并通过隔墙上开设的防火门作为疏散出口连通至仓库内。但建筑设计防火规范规定，办公室不应设置在甲、乙类仓库内。因此，该办公室的设置不符合规范要求。 6. 值班室与厂房采用耐火极限为3.00h的防爆墙分隔，耐火极限1.50h的楼板与车间分隔，并有独立的安全出口。该设置符合建筑设计防火规范的要求。 7. 仓库共设置多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间，防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门。但建筑设计防火规范规定，疏散楼梯间门应采用甲级防火门。因此，该楼梯间的设置不符合规范要求。 8. 在仓库靠两侧外墙的部位分别设置了一部室外楼梯，通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。但建筑设计防火规范规定，室外疏散楼梯的疏散门应采用乙级防火门，且不应正对梯段。因此，该室外楼梯的设置不符合规范要求。 | 解答：（1）地上一层采用防火卷帘划分防火分区，不符合规范要求；理由：仓库的防火分区之间必须采用防火墙进行分隔，不得使用防火卷帘。（2）三层防火墙上设有1个宽高为8×3m的防火卷帘，不符合规范要求；理由：丙类仓库中防火卷帘的宽度一般控制在不大于6.0m，高度最好控制在4.0m以下，以保证该部位分隔的有效性。（3）该仓库标准层东侧设有独立办公室，采用耐火极限2.00h的防火隔墙，1.00h的楼板与车间分隔。不符合规范要求；理由：办公室设置在丙类仓库内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。（4）办公室通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.50h）为丙级防火门，不符合规范要求；理由：办公室与其他区域分隔时，隔墙上确需开设相互连通的门，应采用乙级防火门。（5）在该厂房首层靠外墙处，设有一间供2人住宿的值班室，不符合规范要求；理由：员工宿舍严禁设置在仓库内。 | 0.93074 | 0.37219 | 0.91255 | 9.4505 | 0.25398 | 0.69543 | 0.42284 | 0.52591 | 0.33673 | 0.20433 | 0.25434 | 0.38579 | 0.23457 | 0.29175
64 | 上海市某建材市场综合仓库，地上3层，地下1层，建筑高度为13m。该仓库采用钢框架结构，一级耐火等级，仓库占地面积为5000m2，地上每层建筑面积为5000m2，地下一层建筑面积为2000m2，总建筑面积17000m2。仓库楼板承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，柱承重构件采用耐火极限2.50h的不燃性材料，梁承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料。东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限为0.50h的不燃材料。 仓库地下一层储存玻璃制品，首层储存卫浴洁具和建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板，储存岩棉板的区域建筑面积为260m2，占本层建筑面积的5.2%，卫生洁具采用木箱包装，木箱和泡沫衬垫体积为0.25m3，卫生洁具体积为0.48m3；二层储存一些紫檀木、海南黄花梨等名贵家具等，三层储存轻型铝材、木纹贴纸和装修用壁纸。首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，二层和三层采用防火墙划分为两个面积相等的防火分区，二层防火墙上设有1个宽高为3×3m的甲级防火门，三层防火墙上设有1个宽高为8×3m的防火卷帘。地下一层采用防火墙划分为4个防火分区，防火墙上均设有甲级防火门。 该仓库标准层东侧设有建筑面积450m2的独立办公室，采用耐火极限2.00h的防火隔墙、1.00h的楼板与车间分隔，通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.50h）作为疏散出口连通至仓库内；由于仓库内储存有名贵家具，为满足值班需求，在该厂房首层靠外墙处，设有一间仅供2人住宿的值班室，该值班室与厂房采用耐火极限为3.00h的防爆墙分隔，耐火极限1.50h的楼板与车间分隔，并有独立的安全出口。 仓库共设置多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间，防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门；在仓库靠两侧外墙的部位分别设置了一部室外楼梯，通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 判断该仓库疏散设置是否合理，并简述理由。 | 该仓库的疏散设置存在不合理之处，理由如下： 1. **疏散门设置问题**： - 根据消防法规，疏散门应直通室外或安全出口，且不应正对梯段。然而，该仓库通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且正对梯段，不符合规定。 - 防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门，这种门在紧急情况下可能会阻碍人员疏散，不符合安全疏散的要求。 2. **疏散楼梯间问题**： - 封闭楼梯间的门应采用甲级防火门，以确保在火灾情况下能够有效阻隔火势蔓延，但该仓库使用的是双向弹簧门，不符合耐火极限的要求。 - 室外楼梯的疏散门采用普通木门，不符合耐火极限的要求，且正对梯段，不利于人员安全疏散。 3. **防火分区问题**： - 首层采用防火卷帘划分为两个防火分区，虽然防火卷帘可以起到一定的防火分隔作用，但其耐火性能通常不如防火墙，且需要配合自动喷水灭火系统使用。若未配备相应的水幕系统，其防火效果可能不足。 - 二层和三层采用防火墙划分为两个防火分区，但防火墙上设有宽高较大的甲级防火门和防火卷帘，可能会影响防火墙的整体防火效果。 4. **独立办公室和值班室问题**： - 独立办公室采用耐火极限2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与车间分隔，但其疏散出口通过耐火隔热性和耐火完整性均为0.50h的防火门连通至仓库内，不符合甲级防火门的要求。 - 值班室采用耐火极限为3.00h的防爆墙和1.50h的楼板与车间分隔，虽然有独立的安全出口，但其与仓库的防火分隔措施需要进一步确认是否符合相关防火标准。 综上所述，该仓库的疏散设置在疏散门、疏散楼梯间、防火分区等方面存在不符合消防法规要求的问题，需要重新评估和调整，以确保人员疏散的安全性和有效性。 | 解答：（1）仓库共设置多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间，防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门，不符合规范要求；理由：仓库内每个防火分区通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。（2）通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。不符合规范要求；理由：通向室外楼梯的门应采用乙级防火门，并应向外开启，且疏散门不应正对梯段。（3）办公室通过隔墙上开设的丙级防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.5h）作为疏散出口连通至仓库内，不符合规范要求。理由：办公室设置在丙类仓库内时，应设置独立的安全出口，且不少于2个。 | 0.88374 | 0.48221 | 0.91986 | 9.0592 | 0.096496 | 0.70079 | 0.26488 | 0.38445 | 0.35714 | 0.13433 | 0.19523 | 0.43307 | 0.16369 | 0.23758
65 | 某市购物中心工程，建筑面积6万平方米，地上5层，地下2层，建筑高度23.8m。购物中心内设有消火栓系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、火灾自动报警系统等消防设施。 消防控制室设置在地下一层，并设有直通室外的安全出口。消防控制室内设有火灾报警控制器、消防联动控制器、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置等设备。 购物中心首层至地上3层通过一个中庭相互连通，中庭高度15m，在中庭四周设有防火卷帘。购物中心中庭内设置了两组线型光束感烟火灾探测器，光束轴线距地13.5m，两组探测器光束轴线之间距离15.0m。 地上5层商场内一疏散走道，宽度为2.8m，长度为53m，在顶棚居中设置了点型感温探测器。 地下一层一个设备间布置26台电力控制柜，顶棚安装了点型光电感烟探测器，控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器。设备间共设有一台单管吸气式感烟火灾探测器，其采样主管长45m，敷设在电力控制柜上方，通过毛细采样管进入每个电力控制柜，每根毛细管长度为5m。 在设计时为了节省建筑空间，将火灾自动报警系统的电缆和低压照明电缆设置在同一个电缆竖井的相邻墙面上。火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路、报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路均采用铜芯电线电缆。线路采用明敷的方式，并用塑料管进行保护。 购物中心中庭四周防火卷帘的联动控制应当如何设计？ | 购物中心中庭四周防火卷帘的联动控制设计应满足以下要求： 1. 防火卷帘应通过火灾自动报警系统进行联动控制，当火灾自动报警系统探测到火灾信号时，应能自动触发防火卷帘的降落。 2. 防火卷帘的联动控制应与火灾自动报警系统中的感烟火灾探测器和感温火灾探测器联动，当这些探测器探测到火灾信号时，应能自动触发防火卷帘的降落。 3. 防火卷帘的联动控制应满足现行国家标准《防火卷帘》GB 14102的要求，包括防火卷帘的耐火性能、防烟性能、自动关闭功能、信号反馈功能等。 4. 防火卷帘的联动控制应通过消防联动控制器实现，消防联动控制器应能接收火灾探测器的信号，并发出控制信号给防火卷帘控制器，实现防火卷帘的自动降落。 5. 防火卷帘的联动控制设计应考虑系统的可靠性和安全性，确保在火灾发生时，防火卷帘能够及时、可靠地降落，起到防火分隔的作用。 6. 防火卷帘的联动控制设计应满足建筑设计防火规范和消防设施通用规范的要求，确保系统的设计、安装、验收和使用符合相关标准的规定。 | 解答：①由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的联动触发信号，防火卷帘控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后，联动控制防火卷帘直接下降到楼板地面。②由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降，并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落。③防火卷帘下降至楼板的动作信号，以及防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号应反馈至消防联动控制器。 | 0.84392 | 0.55872 | 0.86999 | 11.4945 | 0.14455 | 0.60748 | 0.30952 | 0.41009 | 0.23585 | 0.11962 | 0.15873 | 0.37383 | 0.19048 | 0.25237
66 | 某市购物中心工程，建筑面积6万平方米，地上5层，地下2层，建筑高度23.8m。购物中心内设有消火栓系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、火灾自动报警系统等消防设施。 消防控制室设置在地下一层，并设有直通室外的安全出口。消防控制室内设有火灾报警控制器、消防联动控制器、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置等设备。 购物中心首层至地上3层通过一个中庭相互连通，中庭高度15m，在中庭四周设有防火卷帘。购物中心中庭内设置了两组线型光束感烟火灾探测器，光束轴线距地13.5m，两组探测器光束轴线之间距离15.0m。 地上5层商场内一疏散走道，宽度为2.8m，长度为53m，在顶棚居中设置了点型感温探测器。 地下一层一个设备间布置26台电力控制柜，顶棚安装了点型光电感烟探测器，控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器。设备间共设有一台单管吸气式感烟火灾探测器，其采样主管长45m，敷设在电力控制柜上方，通过毛细采样管进入每个电力控制柜，每根毛细管长度为5m。 在设计时为了节省建筑空间，将火灾自动报警系统的电缆和低压照明电缆设置在同一个电缆竖井的相邻墙面上。火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路、报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路均采用铜芯电线电缆。线路采用明敷的方式，并用塑料管进行保护。 指出中庭线型光束感烟探测器设置上的问题，说明理由。 | 中庭线型光束感烟探测器设置上的问题如下： 1. 探测器光束轴线距地13.5m，不符合《火灾自动报警系统设计规范》12.4.3中关于高度大于12m的空间场所的要求。规范要求探测器应设置在建筑顶部，而本案例中探测器设置高度未达到建筑顶部。 2. 两组探测器光束轴线之间距离15.0m，不符合《火灾自动报警系统设计规范》12.4.3中关于分层设置的探测器保护面积可按常规计算，并宜与下层探测器交错布置的要求。本案例中两组探测器的光束轴线距离过大，未满足交错布置的要求。 3. 案例中未提及探测器是否具有防烟性能，而根据《火灾自动报警系统设计规范》12.4.3的要求，探测器应具有防烟性能。如果探测器不具有防烟性能，则不符合规范要求。 4. 案例中未提及探测器是否具有自动关闭功能、信号反馈功能、烟密闭性能、同步降落封闭开口和自重关闭等要求，而根据《火灾自动报警系统设计规范》12.4.3的要求，探测器应具有这些功能。如果探测器不具有这些功能，则不符合规范要求。 5. 案例中未提及探测器是否符合现行国家标准《防火卷帘》GB 14102的要求，而根据《火灾自动报警系统设计规范》12.4.3的要求，探测器应符合该标准。如果探测器不符合该标准，则不符合规范要求。 | 解答：①光束轴线距地13.5m不符合要求。理由：光束轴线距顶棚高度应在0.3～1m之间，实际上，光束轴线距顶棚的距离为15-13.5=1.5m＞1m。②两组探测器光束轴线之间距离15.0m不符合要求。理由：两组探测器光束轴线之间距离应不大于14m，实际上，两组探测器光束轴线之间距离15.0m＞14m。 | 0.77715 | 0.6676 | 0.78081 | 14.7506 | 0.02573 | 0.47761 | 0.13333 | 0.20847 | 0.24242 | 0.066946 | 0.10492 | 0.38806 | 0.10833 | 0.16938
67 | 某市购物中心工程，建筑面积6万平方米，地上5层，地下2层，建筑高度23.8m。购物中心内设有消火栓系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、火灾自动报警系统等消防设施。 消防控制室设置在地下一层，并设有直通室外的安全出口。消防控制室内设有火灾报警控制器、消防联动控制器、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置等设备。 购物中心首层至地上3层通过一个中庭相互连通，中庭高度15m，在中庭四周设有防火卷帘。购物中心中庭内设置了两组线型光束感烟火灾探测器，光束轴线距地13.5m，两组探测器光束轴线之间距离15.0m。 地上5层商场内一疏散走道，宽度为2.8m，长度为53m，在顶棚居中设置了点型感温探测器。 地下一层一个设备间布置26台电力控制柜，顶棚安装了点型光电感烟探测器，控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器。设备间共设有一台单管吸气式感烟火灾探测器，其采样主管长45m，敷设在电力控制柜上方，通过毛细采样管进入每个电力控制柜，每根毛细管长度为5m。 在设计时为了节省建筑空间，将火灾自动报警系统的电缆和低压照明电缆设置在同一个电缆竖井的相邻墙面上。火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路、报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路均采用铜芯电线电缆。线路采用明敷的方式，并用塑料管进行保护。 简述中庭内安装的线型光束感烟火灾探测器的调试要求。 | 中庭内安装的线型光束感烟火灾探测器的调试要求如下： 1. 探测器应设置在建筑顶部。 2. 探测器宜采用分层组网的探测方式。 3. 建筑高度不超过16m时，宜在6m～7m增设一层探测器。 4. 建筑高度超过16m但不超过26m时，宜在6m～7m和11m～12m处各增设一层探测器。 5. 由开窗或通风空调形成的对流层为7m～13m时，可将增设的一层探测器设置在对流层下面1m处。 6. 分层设置的探测器保护面积可按常规计算，并宜与下层探测器交错布置。 | 解答：①逐一调整探测器的光路调节装置，使探测器处于正常监视状态，用减光率为0.9dB的减光片遮挡光路，探测器不应发出火灾报警信号；②用产品生产企业设定减光率（1.0dB～10.0dB）的减光片遮挡光路， 探测器应发出火灾报警信号；③用减光率为11.5dB的减光片遮挡光路，探测器应发出故障信号或火灾报警信号。 | 0.74472 | 0.71454 | 0.73138 | 16.3146 | 0.048129 | 0.21127 | 0.14286 | 0.17045 | 0.028571 | 0.019231 | 0.022989 | 0.14085 | 0.095238 | 0.11364
68 | 某市购物中心工程，建筑面积6万平方米，地上5层，地下2层，建筑高度23.8m。购物中心内设有消火栓系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、火灾自动报警系统等消防设施。 消防控制室设置在地下一层，并设有直通室外的安全出口。消防控制室内设有火灾报警控制器、消防联动控制器、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置等设备。 购物中心首层至地上3层通过一个中庭相互连通，中庭高度15m，在中庭四周设有防火卷帘。购物中心中庭内设置了两组线型光束感烟火灾探测器，光束轴线距地13.5m，两组探测器光束轴线之间距离15.0m。 地上5层商场内一疏散走道，宽度为2.8m，长度为53m，在顶棚居中设置了点型感温探测器。 地下一层一个设备间布置26台电力控制柜，顶棚安装了点型光电感烟探测器，控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器。设备间共设有一台单管吸气式感烟火灾探测器，其采样主管长45m，敷设在电力控制柜上方，通过毛细采样管进入每个电力控制柜，每根毛细管长度为5m。 在设计时为了节省建筑空间，将火灾自动报警系统的电缆和低压照明电缆设置在同一个电缆竖井的相邻墙面上。火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路、报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路均采用铜芯电线电缆。线路采用明敷的方式，并用塑料管进行保护。 指出地下一层设备间内探测器的设置是否符合要求？给出正确做法。 | 地下一层设备间内探测器的设置不符合要求。根据《火灾自动报警系统设计规范》的规定，管路采样式吸气感烟火灾探测器的采样管网安装高度不应超过16m，而设备间内单管吸气式感烟火灾探测器的采样主管长度为45m，超过了规定的长度限制。此外，每个毛细管的长度为5m，而规范中规定毛细管长度不宜超过4m。因此，设备间内探测器的设置不符合要求。 正确做法是，应减小采样管长度和采样孔数量，确保采样管网安装高度不超过16m，并且每个毛细管的长度不宜超过4m。这样可以确保探测器的灵敏度和准确性，提高火灾自动报警系统的可靠性。 | 解答：①一台单管吸气式感烟火灾探测器保护26台控制柜不符合要求。正确做法：增加一台单管探测器或单管改为双管吸气式感烟探测器，保证每根采样管保护的电力控制柜不超过25台。②每根毛细管长度为5m不符合要求。正确做法：减少毛细采样管的长度，使其每根不超过4m。 | 0.818 | 0.60332 | 0.77885 | 14.7599 | 0.13532 | 0.49206 | 0.25 | 0.33155 | 0.25806 | 0.13008 | 0.17297 | 0.4127 | 0.20968 | 0.27807
69 | 某市购物中心工程，建筑面积6万平方米，地上5层，地下2层，建筑高度23.8m。购物中心内设有消火栓系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、火灾自动报警系统等消防设施。 消防控制室设置在地下一层，并设有直通室外的安全出口。消防控制室内设有火灾报警控制器、消防联动控制器、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置等设备。 购物中心首层至地上3层通过一个中庭相互连通，中庭高度15m，在中庭四周设有防火卷帘。购物中心中庭内设置了两组线型光束感烟火灾探测器，光束轴线距地13.5m，两组探测器光束轴线之间距离15.0m。 地上5层商场内一疏散走道，宽度为2.8m，长度为53m，在顶棚居中设置了点型感温探测器。 地下一层一个设备间布置26台电力控制柜，顶棚安装了点型光电感烟探测器，控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器。设备间共设有一台单管吸气式感烟火灾探测器，其采样主管长45m，敷设在电力控制柜上方，通过毛细采样管进入每个电力控制柜，每根毛细管长度为5m。 在设计时为了节省建筑空间，将火灾自动报警系统的电缆和低压照明电缆设置在同一个电缆竖井的相邻墙面上。火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路、报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路均采用铜芯电线电缆。线路采用明敷的方式，并用塑料管进行保护。 指出该商场地上5层疏散走道顶棚上设置的探测器的消防安全问题， 给出正确做法。并指出按正确做法，应安装的探测器数量不应少于多少只？ | 该商场地上5层疏散走道顶棚上设置的点型感温探测器的消防安全问题在于，点型感温探测器不适用于疏散走道。根据《火灾自动报警系统设计规范》5.2.6条，点型感温探测器不推荐用于疏散走道。正确做法是在疏散走道顶棚上设置点型感烟火灾探测器。 按照正确做法，应安装的探测器数量不应少于4只。根据《火灾自动报警系统设计规范》6.2.4条，点型感烟火灾探测器的保护面积和保护半径应符合规范要求。根据该规范，点型感烟火灾探测器的保护半径一般不大于5.9m，保护面积一般不大于60m²。因此，在53m长的疏散走道上，至少需要设置4只点型感烟火灾探测器，以确保整个走道得到有效覆盖。 | 解答：（1）设置点型感温探测器不符合要求。正确做法：应设置点型感烟火灾探测器。（2）小于3m内走道上设置的点型感烟探测器的间距不应大于15m。因此，至少安装4只探测器。 | 0.88692 | 0.47556 | 0.83913 | 12.5564 | 0.046109 | 0.8 | 0.22535 | 0.35165 | 0.4359 | 0.12057 | 0.18889 | 0.6 | 0.16901 | 0.26374
70 | 某市购物中心工程，建筑面积6万平方米，地上5层，地下2层，建筑高度23.8m。购物中心内设有消火栓系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、火灾自动报警系统等消防设施。 消防控制室设置在地下一层，并设有直通室外的安全出口。消防控制室内设有火灾报警控制器、消防联动控制器、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置等设备。 购物中心首层至地上3层通过一个中庭相互连通，中庭高度15m，在中庭四周设有防火卷帘。购物中心中庭内设置了两组线型光束感烟火灾探测器，光束轴线距地13.5m，两组探测器光束轴线之间距离15.0m。 地上5层商场内一疏散走道，宽度为2.8m，长度为53m，在顶棚居中设置了点型感温探测器。 地下一层一个设备间布置26台电力控制柜，顶棚安装了点型光电感烟探测器，控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器。设备间共设有一台单管吸气式感烟火灾探测器，其采样主管长45m，敷设在电力控制柜上方，通过毛细采样管进入每个电力控制柜，每根毛细管长度为5m。 在设计时为了节省建筑空间，将火灾自动报警系统的电缆和低压照明电缆设置在同一个电缆竖井的相邻墙面上。火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路、报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路均采用铜芯电线电缆。线路采用明敷的方式，并用塑料管进行保护。 该购物中心火灾自动报警系统的布线是否合理，并说明理由。 | 该购物中心火灾自动报警系统的布线不合理。根据《建筑设计防火规范》第8.1.7条和第8.1.8条的规定，消防控制室应位于建筑的首层或地下一层，疏散门应直通室外或安全出口。而该购物中心将消防控制室设置在地下一层，并设有直通室外的安全出口，符合规定。然而，在设计时为了节省建筑空间，将火灾自动报警系统的电缆和低压照明电缆设置在同一个电缆竖井的相邻墙面上，这不符合规定。根据《建筑设计防火规范》第8.1.7条的规定，消防控制室内不应敷设或穿过与消防控制室无关的管线。因此，该购物中心火灾自动报警系统的布线不合理。 | 解答：不合理。①火灾自动报警系统的电缆竖井和低压照明电缆竖井宜分别设置，如受条件限制必须合用时，应将火灾自动报警系统的电缆与低压照明电缆分别布置在竖井的两侧；②火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路采用耐火铜芯电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆；③当线路明敷时，应采用金属管、可挠（金属）电气导管或金属封闭线槽保护。 | 0.80709 | 0.62114 | 0.82264 | 13.1777 | 0.2023 | 0.40426 | 0.29921 | 0.34389 | 0.2043 | 0.15079 | 0.17352 | 0.2766 | 0.20472 | 0.23529
71 | 我国北方某公共建筑，全年室内环境温度-15℃～27℃，该建筑按照现行标准规范设置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、七氟丙烷气体灭火系统、应急照明疏散指示系统等消防设施。 （1）自动喷水灭火系统 系统采用干式灭火系统，全楼使用ZSTGX15-68℃喷头12332只，共设16组干式报警阀组、16只末端试水装置和16只水流指示器。 闭式喷头进场进行了密封性能试验，试验压力为2MPa，保压时间为5min，报警阀组渗漏试验压力为3倍工作压力，保压3min。 系统按照设计要求安装，施工完毕后进行了相关试验。首先进行水压强度试验，压力表设置在管网最不利点，系统设计工作压力为1.0MPa，试验压力1.4MPa，稳压30min，管道无变形，压力降0.03MPa。后进行了气压严密性试验，试验压力0.28MPa，稳压24h，压力降为0.03MPa。最后施工单位采用空气进行了吹扫。 竣工验收时，验收人员通过火灾报警控制器的多线制控制盘远程对消火栓泵进行启动试验，当启动命令发出时后，未见喷淋泵启动信号反馈。 （2）防烟排烟系统 防烟风机设置在地下1层，排烟风机设置在屋顶。 施工调试完毕后，竣工验收时，验收人员利用点型感烟探测器试验器在某层走廊中让一只感烟探测器发出火灾报警信号，报警后该层前室的加压送风口开启并联动启动加压送风机。测试人员将防烟楼梯间、前室、合用前室的门关闭，测试该楼层前室、合用前室的余压，测量值为32Pa，防烟楼梯间顶部、中部和底部位置的余压，最小值为55Pa。选择顶层防烟楼梯间加压送风口测量其风速值为2m/s。 （3）七氟丙烷气体灭火系统 该公共建筑中心机房采用一套组合分配式七氟丙烷气体灭火系统保护。中心机房面积为1720㎡，划分为2个防护区，各防护区之间采用普通玻璃隔断，气瓶设置在专用房间，防护区泄压口均开向室外，泄压口上缘距离地面2.8m，泄压口面积经测量符合要求。 该中心机房层高4.2m，2017年5月12日，施工完毕后对系统进行了验收。在外观检查过程中，发现低泄高封阀安装在连接启动气瓶的驱动管路上，在储存装置集流管上安装有安全阀和压力信号器各1套。 该干式系统选型和配置存在什么问题？给出正确做法。对喷头和报警阀组进行的进场检验是否符合要求？说明理由。 | 该公共建筑的干式系统选型和配置存在以下问题： 1. 根据消防设施通用规范4.0.2的规定，环境温度低于4℃或高于70℃的场所，应采用干式系统。然而，该建筑的环境温度为-15℃～27℃，其中低于4℃的时间段较长，因此应采用干式系统。但是，该建筑选择了ZSTGX15-68℃喷头，这种喷头适用于湿式系统，不适用于干式系统。正确做法是选择适用于干式系统的喷头，如ZSTGB15-68℃喷头。 2. 根据消防设施通用规范13.2.17的规定，应进行系统模拟灭火功能试验，包括干式消火栓报警阀动作、流量开关、低压压力开关和报警阀压力开关等动作，应能自动启动消防水泵及与其联锁的相关设备，并应有反馈信号显示。然而，在竣工验收时，未见喷淋泵启动信号反馈，说明系统未能正确启动消防水泵。正确做法是检查消防水泵的启动装置和反馈信号装置，确保其正常工作。 对于喷头和报警阀组进行的进场检验，其密封性能试验和渗漏试验的压力和时间均符合要求。但是，需要注意的是，喷头的密封性能试验压力为2MPa，保压时间为5min，而报警阀组的渗漏试验压力为3倍工作压力，保压3min。这里存在一个问题，即喷头和报警阀组的试验压力和时间不一致。正确做法是确保喷头和报警阀组的试验压力和时间一致，以保证其性能的可靠性。 | 解答：①喷头动作温度不符合要求，应采用玻璃泡动作温度57℃喷头；②16组干式报警阀组、末端试水装置不符合要求，应至少设置12332/500=25只干式报警阀组，25只末端试水装置。③16只水流指示器不对，应在每个楼层、每个防火分区设置一只；④闭式喷头进行的密封性能试验不符合要求。理由：压力应为3MPa，保压时间不少于3min；⑤报警阀组进行的渗漏试验不符合要求。理由：应为2倍工作压力，保压不少于5min。 | 0.86337 | 0.52273 | 0.83305 | 12.9573 | 0.049356 | 0.45263 | 0.16797 | 0.24501 | 0.15957 | 0.058824 | 0.08596 | 0.29474 | 0.10938 | 0.15954
72 | 我国北方某公共建筑，全年室内环境温度-15℃～27℃，该建筑按照现行标准规范设置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、七氟丙烷气体灭火系统、应急照明疏散指示系统等消防设施。 （1）自动喷水灭火系统 系统采用干式灭火系统，全楼使用ZSTGX15-68℃喷头12332只，共设16组干式报警阀组、16只末端试水装置和16只水流指示器。 闭式喷头进场进行了密封性能试验，试验压力为2MPa，保压时间为5min，报警阀组渗漏试验压力为3倍工作压力，保压3min。 系统按照设计要求安装，施工完毕后进行了相关试验。首先进行水压强度试验，压力表设置在管网最不利点，系统设计工作压力为1.0MPa，试验压力1.4MPa，稳压30min，管道无变形，压力降0.03MPa。后进行了气压严密性试验，试验压力0.28MPa，稳压24h，压力降为0.03MPa。最后施工单位采用空气进行了吹扫。 竣工验收时，验收人员通过火灾报警控制器的多线制控制盘远程对消火栓泵进行启动试验，当启动命令发出时后，未见喷淋泵启动信号反馈。 （2）防烟排烟系统 防烟风机设置在地下1层，排烟风机设置在屋顶。 施工调试完毕后，竣工验收时，验收人员利用点型感烟探测器试验器在某层走廊中让一只感烟探测器发出火灾报警信号，报警后该层前室的加压送风口开启并联动启动加压送风机。测试人员将防烟楼梯间、前室、合用前室的门关闭，测试该楼层前室、合用前室的余压，测量值为32Pa，防烟楼梯间顶部、中部和底部位置的余压，最小值为55Pa。选择顶层防烟楼梯间加压送风口测量其风速值为2m/s。 （3）七氟丙烷气体灭火系统 该公共建筑中心机房采用一套组合分配式七氟丙烷气体灭火系统保护。中心机房面积为1720㎡，划分为2个防护区，各防护区之间采用普通玻璃隔断，气瓶设置在专用房间，防护区泄压口均开向室外，泄压口上缘距离地面2.8m，泄压口面积经测量符合要求。 该中心机房层高4.2m，2017年5月12日，施工完毕后对系统进行了验收。在外观检查过程中，发现低泄高封阀安装在连接启动气瓶的驱动管路上，在储存装置集流管上安装有安全阀和压力信号器各1套。 施工过程中对管道进行的强度试验和气密性试验存在哪些问题？ | 根据消防给水及消火栓系统技术规范13.2.12条的规定，管网验收应符合下列要求： 1. 管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施，应符合设计要求，管道标识应符合设计要求； 2. 管网排水坡度及辅助排水设施，应符合设计要求； 3. 系统中的试验消火栓、自动排气阀应符合设计要求； 4. 管网不同部位安装的报警阀组、闸阀、止回阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等，均应符合设计要求； 5. 干式消火栓系统允许的最大充水时间不应大于5min； 6. 干式消火栓系统报警阀后的管道仅应设置消火栓和有信号显示的阀门； 7. 架空管道的立管、配水支管、配水管、配水干管设置的支架，应符合本规范第12.3.19条～第12.3.23条的规定； 8. 室外埋地管道应符合本规范第12.3.17条和第12.3.22条等的规定。 检查数量：本条第7款抽查20%，且不应少于5处；本条第1款～第6款、第8款全数抽查。 检查方法：直观和尺量检查、秒表测量。 根据上述规定，施工过程中对管道进行的强度试验和气密性试验存在的问题如下： 1. 强度试验压力为1.4MPa，稳压30min，管道无变形，压力降0.03MPa。根据规范要求，强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍，即1.5MPa。因此，强度试验压力不符合规范要求。 2. 气密性试验压力为0.28MPa，稳压24h，压力降为0.03MPa。根据规范要求，气密性试验压力应为设计工作压力的1.1倍，即1.1MPa。因此，气密性试验压力不符合规范要求。 3. 规范要求强度试验和气密性试验的检查数量为全数抽查，但案例中未提及是否对所有管道进行了试验，因此无法确定是否符合规范要求。 4. 规范要求强度试验和气密性试验的检查方法为直观和尺量检查、秒表测量。案例中未提及是否采用了这些检查方法，因此无法确定是否符合规范要求。 | 解答：①试压压力表应设置在管道的最低点；②强度试验压力不应小于1.5MPa；③强度试验完毕后应进行水压严密性试验，试验压力为工作压力，稳压24h，不渗不漏为合格；④气压严密性试验，压力降不应超过0.01MPa；⑤冲洗应在严密性之前进行，不能用空气吹扫代替水冲洗。 | 0.81456 | 0.60899 | 0.78252 | 14.6661 | 0.0024008 | 0.48438 | 0.083558 | 0.14253 | 0.1746 | 0.02973 | 0.050808 | 0.32812 | 0.056604 | 0.096552
73 | 我国北方某公共建筑，全年室内环境温度-15℃～27℃，该建筑按照现行标准规范设置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、七氟丙烷气体灭火系统、应急照明疏散指示系统等消防设施。 （1）自动喷水灭火系统 系统采用干式灭火系统，全楼使用ZSTGX15-68℃喷头12332只，共设16组干式报警阀组、16只末端试水装置和16只水流指示器。 闭式喷头进场进行了密封性能试验，试验压力为2MPa，保压时间为5min，报警阀组渗漏试验压力为3倍工作压力，保压3min。 系统按照设计要求安装，施工完毕后进行了相关试验。首先进行水压强度试验，压力表设置在管网最不利点，系统设计工作压力为1.0MPa，试验压力1.4MPa，稳压30min，管道无变形，压力降0.03MPa。后进行了气压严密性试验，试验压力0.28MPa，稳压24h，压力降为0.03MPa。最后施工单位采用空气进行了吹扫。 竣工验收时，验收人员通过火灾报警控制器的多线制控制盘远程对消火栓泵进行启动试验，当启动命令发出时后，未见喷淋泵启动信号反馈。 （2）防烟排烟系统 防烟风机设置在地下1层，排烟风机设置在屋顶。 施工调试完毕后，竣工验收时，验收人员利用点型感烟探测器试验器在某层走廊中让一只感烟探测器发出火灾报警信号，报警后该层前室的加压送风口开启并联动启动加压送风机。测试人员将防烟楼梯间、前室、合用前室的门关闭，测试该楼层前室、合用前室的余压，测量值为32Pa，防烟楼梯间顶部、中部和底部位置的余压，最小值为55Pa。选择顶层防烟楼梯间加压送风口测量其风速值为2m/s。 （3）七氟丙烷气体灭火系统 该公共建筑中心机房采用一套组合分配式七氟丙烷气体灭火系统保护。中心机房面积为1720㎡，划分为2个防护区，各防护区之间采用普通玻璃隔断，气瓶设置在专用房间，防护区泄压口均开向室外，泄压口上缘距离地面2.8m，泄压口面积经测量符合要求。 该中心机房层高4.2m，2017年5月12日，施工完毕后对系统进行了验收。在外观检查过程中，发现低泄高封阀安装在连接启动气瓶的驱动管路上，在储存装置集流管上安装有安全阀和压力信号器各1套。 试分析验收时未收到喷淋泵启动信号的原因。 | 根据提供的信息，验收时未收到喷淋泵启动信号的原因可能有以下几点： 1. 消火栓泵控制柜或消防联动控制器的控制线路可能存在故障，导致启动命令无法正确传递到喷淋泵。 2. 喷淋泵的电源可能存在问题，例如电源线路故障或电源开关未打开，导致喷淋泵无法启动。 3. 喷淋泵的启动方式可能设置错误，例如设置为手动启动而非自动启动，导致在接收到启动命令时无法自动启动。 4. 消防联动控制器与喷淋泵之间的联动控制逻辑可能未正确设置，导致在接收到火灾报警信号时无法自动启动喷淋泵。 5. 喷淋泵的反馈信号线路可能存在故障，导致喷淋泵启动后无法将启动信号反馈给消防联动控制器。 6. 消防联动控制器的显示或报警系统可能存在故障，导致即使喷淋泵启动了，也无法在消防联动控制器上显示或发出警报。 7. 验收人员操作不当，例如未正确操作消防联动控制器或未检查喷淋泵的电源和启动方式等。 以上只是一些可能的原因，具体原因需要进一步检查和排除。建议对消防联动控制器、喷淋泵、电源线路、控制线路等进行全面检查，以确定具体原因并进行修复。 | 解答：①消防泵故障；②模块故障；③消火栓泵的控制柜处于“手动”状态；④消火栓泵的电源关闭；⑤控制盘到消火栓泵的控制柜的连线故障；⑥反馈信号线故障。 | 0.79964 | 0.63302 | 0.79253 | 14.4418 | 0.0011401 | 0.48571 | 0.075221 | 0.13027 | 0.14706 | 0.022222 | 0.03861 | 0.37143 | 0.057522 | 0.099617
74 | 我国北方某公共建筑，全年室内环境温度-15℃～27℃，该建筑按照现行标准规范设置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、七氟丙烷气体灭火系统、应急照明疏散指示系统等消防设施。 （1）自动喷水灭火系统 系统采用干式灭火系统，全楼使用ZSTGX15-68℃喷头12332只，共设16组干式报警阀组、16只末端试水装置和16只水流指示器。 闭式喷头进场进行了密封性能试验，试验压力为2MPa，保压时间为5min，报警阀组渗漏试验压力为3倍工作压力，保压3min。 系统按照设计要求安装，施工完毕后进行了相关试验。首先进行水压强度试验，压力表设置在管网最不利点，系统设计工作压力为1.0MPa，试验压力1.4MPa，稳压30min，管道无变形，压力降0.03MPa。后进行了气压严密性试验，试验压力0.28MPa，稳压24h，压力降为0.03MPa。最后施工单位采用空气进行了吹扫。 竣工验收时，验收人员通过火灾报警控制器的多线制控制盘远程对消火栓泵进行启动试验，当启动命令发出时后，未见喷淋泵启动信号反馈。 （2）防烟排烟系统 防烟风机设置在地下1层，排烟风机设置在屋顶。 施工调试完毕后，竣工验收时，验收人员利用点型感烟探测器试验器在某层走廊中让一只感烟探测器发出火灾报警信号，报警后该层前室的加压送风口开启并联动启动加压送风机。测试人员将防烟楼梯间、前室、合用前室的门关闭，测试该楼层前室、合用前室的余压，测量值为32Pa，防烟楼梯间顶部、中部和底部位置的余压，最小值为55Pa。选择顶层防烟楼梯间加压送风口测量其风速值为2m/s。 （3）七氟丙烷气体灭火系统 该公共建筑中心机房采用一套组合分配式七氟丙烷气体灭火系统保护。中心机房面积为1720㎡，划分为2个防护区，各防护区之间采用普通玻璃隔断，气瓶设置在专用房间，防护区泄压口均开向室外，泄压口上缘距离地面2.8m，泄压口面积经测量符合要求。 该中心机房层高4.2m，2017年5月12日，施工完毕后对系统进行了验收。在外观检查过程中，发现低泄高封阀安装在连接启动气瓶的驱动管路上，在储存装置集流管上安装有安全阀和压力信号器各1套。 在防排烟系统的验收中，有哪些地方不符合要求？ | 在防烟排烟系统的验收中，以下地方不符合要求： 1. **排烟风机设置位置**： - 排烟风机应设置在专用机房内，而案例中排烟风机设置在屋顶，未明确提及是否在专用机房内。若未设置在专用机房，则不符合要求。 2. **防烟楼梯间余压值**： - 根据规范，防烟楼梯间的余压值应大于前室，且前室的余压值应大于走道。案例中，前室余压值为32Pa，防烟楼梯间最小余压值为55Pa，虽然防烟楼梯间余压值大于前室，但需进一步确认走道的余压值是否小于前室余压值。 3. **加压送风口风速**： - 规范要求加压送风口的风速应满足设计要求，案例中顶层防烟楼梯间加压送风口的风速值为2m/s，需确认该风速是否符合设计要求。 4. **联动控制**： - 案例中仅提到利用点型感烟探测器试验器发出火灾报警信号后，前室的加压送风口开启并联动启动加压送风机，但未提及排烟风机的联动情况。根据规范，排烟风机应与火灾自动报警系统联动启动。 5. **排烟防火阀的联动**： - 案例中未提及排烟防火阀的联动控制情况。排烟防火阀应在火灾时联动关闭，以防止烟气蔓延。 6. **反馈信号**： - 案例中未提及防烟排烟系统各设备的反馈信号情况。根据规范，防烟风机、排烟风机等设备的启动和停止应有反馈信号至消防联动控制器。 7. **系统调试记录**： - 案例中未提及系统调试记录的详细情况，验收时应检查系统调试记录是否符合规范要求。 8. **设备安装位置及标识**： - 案例中未提及防烟排烟系统各设备的安装位置及标识情况，验收时应检查设备安装位置是否合理，标识是否清晰。 综上所述，防烟排烟系统在验收中存在多处不符合要求的地方，需进一步检查和整改以确保系统符合消防规范。 | 解答：①一只感烟探测器发出火灾报警信号，不应联动开启加压送风口和加压送风机；②当火灾报警后，应当开启模拟着火层及上下层前室加压送风口；③前室、合用前室的余压应为25～30Pa，防烟楼梯间余压应为40～50Pa；④由于加压送风机设置在地下一层风机房，应选择防烟楼梯间最底部的加压送风口，测量其风速值不应大于7m/s。顶层防烟楼梯间风速为2m/s，不代表所有送风口风速均满足要求。 | 0.83056 | 0.58213 | 0.8136 | 13.7101 | 0.023065 | 0.54023 | 0.14921 | 0.23383 | 0.18605 | 0.050955 | 0.08 | 0.22989 | 0.063492 | 0.099502
75 | 我国北方某公共建筑，全年室内环境温度-15℃～27℃，该建筑按照现行标准规范设置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、七氟丙烷气体灭火系统、应急照明疏散指示系统等消防设施。 （1）自动喷水灭火系统 系统采用干式灭火系统，全楼使用ZSTGX15-68℃喷头12332只，共设16组干式报警阀组、16只末端试水装置和16只水流指示器。 闭式喷头进场进行了密封性能试验，试验压力为2MPa，保压时间为5min，报警阀组渗漏试验压力为3倍工作压力，保压3min。 系统按照设计要求安装，施工完毕后进行了相关试验。首先进行水压强度试验，压力表设置在管网最不利点，系统设计工作压力为1.0MPa，试验压力1.4MPa，稳压30min，管道无变形，压力降0.03MPa。后进行了气压严密性试验，试验压力0.28MPa，稳压24h，压力降为0.03MPa。最后施工单位采用空气进行了吹扫。 竣工验收时，验收人员通过火灾报警控制器的多线制控制盘远程对消火栓泵进行启动试验，当启动命令发出时后，未见喷淋泵启动信号反馈。 （2）防烟排烟系统 防烟风机设置在地下1层，排烟风机设置在屋顶。 施工调试完毕后，竣工验收时，验收人员利用点型感烟探测器试验器在某层走廊中让一只感烟探测器发出火灾报警信号，报警后该层前室的加压送风口开启并联动启动加压送风机。测试人员将防烟楼梯间、前室、合用前室的门关闭，测试该楼层前室、合用前室的余压，测量值为32Pa，防烟楼梯间顶部、中部和底部位置的余压，最小值为55Pa。选择顶层防烟楼梯间加压送风口测量其风速值为2m/s。 （3）七氟丙烷气体灭火系统 该公共建筑中心机房采用一套组合分配式七氟丙烷气体灭火系统保护。中心机房面积为1720㎡，划分为2个防护区，各防护区之间采用普通玻璃隔断，气瓶设置在专用房间，防护区泄压口均开向室外，泄压口上缘距离地面2.8m，泄压口面积经测量符合要求。 该中心机房层高4.2m，2017年5月12日，施工完毕后对系统进行了验收。在外观检查过程中，发现低泄高封阀安装在连接启动气瓶的驱动管路上，在储存装置集流管上安装有安全阀和压力信号器各1套。 气体灭火系统的防护区划分是否合理，为什么？ | 根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 3.2.4的规定，防护区宜以单个封闭空间划分。同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时，可合为一个防护区；采用管网灭火系统时，一个防护区面积不宜大于800㎡，且容积不宜大于3600m³；采用预制灭火系统时，一个防护区面积不宜大于500㎡，且容积不宜大于1600m³。该公共建筑中心机房面积为1720㎡，划分为2个防护区，不符合规范要求。 | 解答：不合理。①采用管网灭火系统时，一个防护区的面积不宜大于800㎡，且容积不宜大于3600m3。②按面积计算，1720/800=2.15，取3③按体积计算，（1720×4.2）/3600=2.007，取3，故中心机房应划分为3个防护区。 | 0.89994 | 0.44736 | 0.8135 | 13.4449 | 0.22381 | 0.54902 | 0.33735 | 0.41791 | 0.32 | 0.19512 | 0.24242 | 0.43137 | 0.26506 | 0.32836
76 | 我国北方某公共建筑，全年室内环境温度-15℃～27℃，该建筑按照现行标准规范设置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、七氟丙烷气体灭火系统、应急照明疏散指示系统等消防设施。 （1）自动喷水灭火系统 系统采用干式灭火系统，全楼使用ZSTGX15-68℃喷头12332只，共设16组干式报警阀组、16只末端试水装置和16只水流指示器。 闭式喷头进场进行了密封性能试验，试验压力为2MPa，保压时间为5min，报警阀组渗漏试验压力为3倍工作压力，保压3min。 系统按照设计要求安装，施工完毕后进行了相关试验。首先进行水压强度试验，压力表设置在管网最不利点，系统设计工作压力为1.0MPa，试验压力1.4MPa，稳压30min，管道无变形，压力降0.03MPa。后进行了气压严密性试验，试验压力0.28MPa，稳压24h，压力降为0.03MPa。最后施工单位采用空气进行了吹扫。 竣工验收时，验收人员通过火灾报警控制器的多线制控制盘远程对消火栓泵进行启动试验，当启动命令发出时后，未见喷淋泵启动信号反馈。 （2）防烟排烟系统 防烟风机设置在地下1层，排烟风机设置在屋顶。 施工调试完毕后，竣工验收时，验收人员利用点型感烟探测器试验器在某层走廊中让一只感烟探测器发出火灾报警信号，报警后该层前室的加压送风口开启并联动启动加压送风机。测试人员将防烟楼梯间、前室、合用前室的门关闭，测试该楼层前室、合用前室的余压，测量值为32Pa，防烟楼梯间顶部、中部和底部位置的余压，最小值为55Pa。选择顶层防烟楼梯间加压送风口测量其风速值为2m/s。 （3）七氟丙烷气体灭火系统 该公共建筑中心机房采用一套组合分配式七氟丙烷气体灭火系统保护。中心机房面积为1720㎡，划分为2个防护区，各防护区之间采用普通玻璃隔断，气瓶设置在专用房间，防护区泄压口均开向室外，泄压口上缘距离地面2.8m，泄压口面积经测量符合要求。 该中心机房层高4.2m，2017年5月12日，施工完毕后对系统进行了验收。在外观检查过程中，发现低泄高封阀安装在连接启动气瓶的驱动管路上，在储存装置集流管上安装有安全阀和压力信号器各1套。 气体灭火系统的设置还存在哪些消防安全问题，说明理由。 | 该公共建筑中心机房采用的七氟丙烷气体灭火系统存在以下消防安全问题： 1. 防护区之间采用普通玻璃隔断，不符合气体灭火系统设计规范。根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005第3.2.5条规定，防护区之间应采用防火墙或防火卷帘进行分隔，以确保火灾时各防护区之间的独立性，防止火灾蔓延。 2. 低泄高封阀安装在连接启动气瓶的驱动管路上，不符合气体灭火系统设计规范。根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005第3.2.6条规定，低泄高封阀应安装在储存装置的出口管道上，用于防止灭火剂泄漏和保护环境。 3. 储存装置集流管上安装有安全阀和压力信号器各1套，不符合气体灭火系统设计规范。根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005第3.2.7条规定，储存装置集流管上应安装压力表、压力开关和泄压装置，用于监测和控制系统压力，确保系统安全运行。 4. 泄压口上缘距离地面2.8m，不符合气体灭火系统设计规范。根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005第3.2.8条规定，泄压口应设置在防护区顶部或侧壁，且上缘距离地面不应小于防护区净高的2/3。 5. 气瓶设置在专用房间，但未提及该房间是否符合气体灭火系统设计规范。根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005第3.2.9条规定，储存装置的房间应满足一定的防火、防爆、防腐蚀等要求，以确保储存装置的安全运行。 综上所述，该公共建筑中心机房采用的七氟丙烷气体灭火系统存在多个消防安全问题，需要按照规范要求进行整改，以确保系统的安全性和有效性。 | 解答：①各防护区之间采用普通玻璃隔断不符合要求。理由：防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h。②2.8m/4.2m=2/3，即上缘位于防护区净高2/3处，不符合要求。理由：应使下边缘位于防护区净高2/3以上。③在储存装置集流管上安装压力信号器1套不符合要求。理由：在通向每个防护区的灭火系统主管道上，应设压力讯号器或流量讯号器。 | 0.82114 | 0.5981 | 0.79354 | 14.3933 | 0.028765 | 0.52381 | 0.15017 | 0.23342 | 0.22892 | 0.065068 | 0.10133 | 0.34524 | 0.098976 | 0.15385
77 | 消防技术服务机构对浙江某乒乓球厂新建分球检验车间内设置的雨淋系统进行验收前检测。该车间为二级耐火等级的单层建筑，厂房内未设吊顶，室内净空高度为4.5m，建筑面积为430m2。该厂房的高位消防水箱、消防水池以及消防水泵的设置符合现行国家消防技术标准规定，检测中发现： 1. 配水干管采用DN100镀锌钢管，垂直管段采用螺纹连接，配水干管与配水管采用沟槽连接。配水管和配水支管采用PVC-C管，管径均未超过DN80。连接喷头数最多的一根配水支管连接了7个喷头。 2. 关闭雨淋阀组上方的控制阀，确认火灾报警控制器（联动型）、消防水泵控制柜均处于自动状态后，检查人员触发防护区内的一个点型感烟火灾探测器，仅火灾警控制器（联动型）发出声光报警信号，系统的其他部件及消防水泵均未动作。 3. 检测人员又触发了一个手动报警按钮，电磁阀动作。水力警铃报警，3m远处测试声强为68dB。报警阀组压力开关动作，并连锁启动消防水泵，火灾报警控制器（联动型）接收设备动作反馈信号正常。 4. 检测完毕，检测人员进行了复位操作，但自动滴水阀一直滴水不止，其他组件并无异常。 该车间内并无影响喷头洒水的障碍物，至少应设置几个雨淋阀组、多少喷头？为什么？ | 根据《自动喷水灭火系统设计规范》4.2.6的规定，具有下列条件之一的场所，应采用雨淋系统：1）火灾的水平蔓延速度快、闭式洒水喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所；2）设置场所的净空高度超过本规范第6.1.1条的规定，且必须迅速扑救初期火灾的场所；3）火灾危险等级为严重危险级Ⅱ级的场所。由于该车间为乒乓球厂的分球检验车间，属于火灾危险等级较高的场所，且室内净空高度为4.5m，超过了规范中闭式系统应用高度的规定，因此应采用雨淋系统。 根据《自动喷水灭火系统设计规范》4.1.3的规定，自动喷水灭火系统的设计原则应符合下列规定：1）闭式洒水喷头或启动系统的火灾探测器，应能有效探测初期火灾；2）湿式系统、干式系统应在开放一只洒水喷头后自动启动，预作用系统、雨淋系统和水幕系统应根据其类型由火灾探测器、闭式洒水喷头作为探测元件，报警后自动启动；3）作用面积内开放的洒水喷头，应在规定时间内按设计选定的喷水强度持续喷水；4）喷头洒水时，应均匀分布，且不应受阻挡。因此，该车间内至少应设置一个雨淋阀组，以保证在火灾发生时，系统能够迅速启动并有效覆盖着火区域。 根据《自动喷水灭火系统设计规范》4.2.3的规定，雨淋系统的联动控制设计，应符合下列规定：1）联动控制方式，应由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启。2）手动控制方式，应将雨淋消防泵控制箱（柜）的启动和停止按钮、雨淋阀组的启动和停止按钮，用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，直接手动控制雨淋消防泵的启动、停止及雨淋阀组的开启。3）水流指示器，压力开关，雨淋阀组、雨淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。因此，该车间内至少应设置一个雨淋阀组，以保证在火灾发生时，系统能够迅速启动并有效覆盖着火区域。 根据《自动喷水灭火系统设计规范》4.2.6的规定，具有下列条件之一的场所，应采用雨淋系统：1）火灾的水平蔓延速度快、闭式洒水喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所；2）设置场所的净空高度超过本规范第6.1.1条的规定，且必须迅速扑救初期火灾的场所；3）火灾危险等级为严重危险级Ⅱ级的场所。由于该车间为乒乓球厂的分球检验车间，属于火灾危险等级较高的场所，且室内净空高度为4.5m，超过了规范中闭式系统应用高度的规定，因此应采用雨淋系统。 根据《自动喷水灭火系统设计规范》4.1.3的规定，自动喷水灭火系统的设计原则应符合下列规定：1）闭式洒水喷头或启动系统的火灾探测器，应能有效探测初期火灾；2）湿式系统、干式系统应在开放一只洒水喷头后自动启动，预作用系统、雨淋系统和水幕系统应根据其类型由火灾探测器、闭式洒水喷头作为探测元件，报警后自动启动；3）作用面积内开放的洒水喷头，应在规定时间内按设计选定的喷水强度持续喷水；4）喷头洒水时，应均匀分布，且不应受阻挡。因此，该车间内至少应设置一个雨淋阀组，以保证在火灾发生时，系统能够迅速启动并有效覆盖着火区域。 根据《自动喷水灭火系统设计规范》4.2.3的规定，雨淋系统的联动控制设计，应符合下列规定：1）联动控制方式，应由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启。2）手动控制方式，应将雨淋消防泵控制箱（柜）的启动和停止按钮、雨淋阀组的启动和停止按钮，用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，直接手动控制雨淋消防泵的启动、停止及雨淋阀组的开启。3）水流指示器，压力开关，雨淋阀组、雨 | 解答：（1）雨淋阀组：430÷260=1.7，取2个。理由：根据规范要求，每个雨淋报警阀控制的喷水面积不宜大于其设置场所的作用面积。乒乓球厂分球检验车间为严重危级Ⅱ级，作用面积取260㎡。（2）喷头数量：430÷9=47.8，取48个。理由：根据规范要求，一只直立型喷头在严重危险级场所的最大保护面积为9.0㎡。 | 0.78795 | 0.65124 | 0.80835 | 13.8139 | 1.4492e-05 | 0.53425 | 0.048689 | 0.089245 | 0.18056 | 0.01625 | 0.029817 | 0.31507 | 0.028714 | 0.052632
78 | 消防技术服务机构对浙江某乒乓球厂新建分球检验车间内设置的雨淋系统进行验收前检测。该车间为二级耐火等级的单层建筑，厂房内未设吊顶，室内净空高度为4.5m，建筑面积为430m2。该厂房的高位消防水箱、消防水池以及消防水泵的设置符合现行国家消防技术标准规定，检测中发现： 1. 配水干管采用DN100镀锌钢管，垂直管段采用螺纹连接，配水干管与配水管采用沟槽连接。配水管和配水支管采用PVC-C管，管径均未超过DN80。连接喷头数最多的一根配水支管连接了7个喷头。 2. 关闭雨淋阀组上方的控制阀，确认火灾报警控制器（联动型）、消防水泵控制柜均处于自动状态后，检查人员触发防护区内的一个点型感烟火灾探测器，仅火灾警控制器（联动型）发出声光报警信号，系统的其他部件及消防水泵均未动作。 3. 检测人员又触发了一个手动报警按钮，电磁阀动作。水力警铃报警，3m远处测试声强为68dB。报警阀组压力开关动作，并连锁启动消防水泵，火灾报警控制器（联动型）接收设备动作反馈信号正常。 4. 检测完毕，检测人员进行了复位操作，但自动滴水阀一直滴水不止，其他组件并无异常。 指出系统管网设置中存在的问题并说明理由。 | 1. 配水干管与配水管采用沟槽连接，不符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261的规定。根据规范，配水干管与配水管应采用螺纹连接或法兰连接。 2. 连接喷头数最多的一根配水支管连接了7个喷头，超过了现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的规定。根据规范，一根配水支管连接的喷头数不应超过6个。 3. 自动滴水阀一直滴水不止，说明自动滴水阀存在故障，需要及时更换或维修。 | 解答：（1）“垂直管段采用螺纹连接”不妥。理由：直径≥100mm的管道，不能采用螺纹连接。（2）“配水管和配水支管采用PVC-C管”不妥。理由：PVC-C管只能用于湿式系统，不能用于雨淋系统。（3）“连接喷头数最多的一根配水支管连接了7个喷头”不妥。理由：配水支管在严重危险级场所连接的喷头数不能超过6只。 | 0.81372 | 0.61037 | 0.8757 | 10.9817 | 0.25331 | 0.46479 | 0.34737 | 0.39759 | 0.27143 | 0.20213 | 0.23171 | 0.38028 | 0.28421 | 0.3253
79 | 消防技术服务机构对浙江某乒乓球厂新建分球检验车间内设置的雨淋系统进行验收前检测。该车间为二级耐火等级的单层建筑，厂房内未设吊顶，室内净空高度为4.5m，建筑面积为430m2。该厂房的高位消防水箱、消防水池以及消防水泵的设置符合现行国家消防技术标准规定，检测中发现： 1. 配水干管采用DN100镀锌钢管，垂直管段采用螺纹连接，配水干管与配水管采用沟槽连接。配水管和配水支管采用PVC-C管，管径均未超过DN80。连接喷头数最多的一根配水支管连接了7个喷头。 2. 关闭雨淋阀组上方的控制阀，确认火灾报警控制器（联动型）、消防水泵控制柜均处于自动状态后，检查人员触发防护区内的一个点型感烟火灾探测器，仅火灾警控制器（联动型）发出声光报警信号，系统的其他部件及消防水泵均未动作。 3. 检测人员又触发了一个手动报警按钮，电磁阀动作。水力警铃报警，3m远处测试声强为68dB。报警阀组压力开关动作，并连锁启动消防水泵，火灾报警控制器（联动型）接收设备动作反馈信号正常。 4. 检测完毕，检测人员进行了复位操作，但自动滴水阀一直滴水不止，其他组件并无异常。 系统功能检测正常吗？为什么？ | 系统功能检测不正常。原因如下： 1. **配水管道材质和连接方式问题**： - 根据消防法规，配水干管应采用热浸锌镀锌钢管，且管径小于或等于DN50的架空管道应采用螺纹连接，大于DN50的管道宜采用沟槽连接件。而检测中发现配水干管采用DN100镀锌钢管，垂直管段采用螺纹连接，这与规定不符。配水管和配水支管采用PVC-C管，虽然管径未超过DN80，但需确保其符合相关标准和规范要求。 2. **联动控制问题**： - 根据火灾自动报警系统设计规范，雨淋系统的联动控制应由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为联动触发信号。检测中仅触发一个点型感烟火灾探测器，系统其他部件及消防水泵未动作，说明联动控制功能不正常。 3. **手动报警按钮触发响应**： - 手动报警按钮触发后，电磁阀动作、水力警铃报警、压力开关动作并连锁启动消防水泵，这部分功能正常，符合联动控制要求。 4. **自动滴水阀问题**： - 检测完毕后，自动滴水阀一直滴水不止，说明系统存在漏水问题，可能是阀门密封不严或管道连接处存在渗漏，这会影响系统的正常运行和灭火效果。 综上所述，系统在联动控制、管道材质和连接方式以及自动滴水阀方面存在问题，需进行整改和修复，以确保系统功能完全符合消防技术标准和规范要求。 | 解答：不正常。理由：（1）雨淋阀组的联动控制信号应为两个感温探测器或一个感温探测器和一个手动报警按钮的信号组合，而背景中给出的是一个感烟探测器和一个手动报警按钮的信号组合。（2）3m远处测试水力警铃声强应不低于70dB。 | 0.80629 | 0.62244 | 0.73337 | 16.1306 | 0.0084415 | 0.61818 | 0.13178 | 0.21725 | 0.18519 | 0.038911 | 0.064309 | 0.43636 | 0.093023 | 0.15335
80 | 消防技术服务机构对浙江某乒乓球厂新建分球检验车间内设置的雨淋系统进行验收前检测。该车间为二级耐火等级的单层建筑，厂房内未设吊顶，室内净空高度为4.5m，建筑面积为430m2。该厂房的高位消防水箱、消防水池以及消防水泵的设置符合现行国家消防技术标准规定，检测中发现： 1. 配水干管采用DN100镀锌钢管，垂直管段采用螺纹连接，配水干管与配水管采用沟槽连接。配水管和配水支管采用PVC-C管，管径均未超过DN80。连接喷头数最多的一根配水支管连接了7个喷头。 2. 关闭雨淋阀组上方的控制阀，确认火灾报警控制器（联动型）、消防水泵控制柜均处于自动状态后，检查人员触发防护区内的一个点型感烟火灾探测器，仅火灾警控制器（联动型）发出声光报警信号，系统的其他部件及消防水泵均未动作。 3. 检测人员又触发了一个手动报警按钮，电磁阀动作。水力警铃报警，3m远处测试声强为68dB。报警阀组压力开关动作，并连锁启动消防水泵，火灾报警控制器（联动型）接收设备动作反馈信号正常。 4. 检测完毕，检测人员进行了复位操作，但自动滴水阀一直滴水不止，其他组件并无异常。 分析可能导致自动滴水阀滴水不止的原因并提出解决措施。 | 自动滴水阀滴水不止的原因可能有以下几点： 1. **自动滴水阀本身故障**： - 阀门密封不严，导致水渗漏。 - 阀门内部弹簧失效或卡滞，无法正常关闭。 2. **系统压力问题**： - 系统内压力过高，超过自动滴水阀的承压能力，导致阀门无法完全关闭。 - 压力波动较大，使阀门频繁开启关闭，造成密封面磨损。 3. **管道杂质堵塞**： - 管道内的杂质或异物堵塞了阀门的密封面，导致阀门无法完全闭合。 4. **安装问题**： - 阀门安装不当，如方向错误或连接不牢固，导致阀门无法正常工作。 5. **控制系统问题**： - 控制系统信号异常，导致阀门误动作。 针对上述原因，可以采取以下解决措施： 1. **检查并维修自动滴水阀**： - 拆卸阀门，检查密封面是否完好，如有损坏需更换密封件。 - 检查弹簧是否正常，如有失效需更换弹簧。 2. **调整系统压力**： - 检查系统压力是否在合理范围内，如过高需进行调整。 - 安装稳压装置，减少压力波动。 3. **清理管道杂质**： - 对管道进行冲洗，清除杂质和异物。 - 在管道前端安装过滤器，防止杂质进入系统。 4. **重新安装阀门**： - 确认阀门的安装方向和连接是否正确，确保安装牢固。 5. **检查控制系统**： - 检查控制系统的信号输出是否正常，排除误动作的可能性。 - 对控制系统进行调试，确保信号传输准确。 6. **定期维护**： - 建立定期维护制度，定期检查自动滴水阀的工作状态，及时发现并解决问题。 通过以上措施，可以有效解决自动滴水阀滴水不止的问题，确保雨淋系统的正常运行。 | 解答：（1）检测后，系统侧余水没有排尽。解决措施：开启放水控制阀，排除系统侧管道内的余水。（2）消防水中的杂物进入隔膜密封面，导致密封面不能完全密封。解决措施：启动雨淋阀，用洁净水流冲洗遗留在密封面处的杂质。 | 0.70508 | 0.76801 | 0.82767 | 13.0682 | 0.0029537 | 0.5625 | 0.10385 | 0.17532 | 0.10638 | 0.019305 | 0.03268 | 0.33333 | 0.061538 | 0.1039
81 | 消防技术服务机构对浙江某乒乓球厂新建分球检验车间内设置的雨淋系统进行验收前检测。该车间为二级耐火等级的单层建筑，厂房内未设吊顶，室内净空高度为4.5m，建筑面积为430m2。该厂房的高位消防水箱、消防水池以及消防水泵的设置符合现行国家消防技术标准规定，检测中发现： 1. 配水干管采用DN100镀锌钢管，垂直管段采用螺纹连接，配水干管与配水管采用沟槽连接。配水管和配水支管采用PVC-C管，管径均未超过DN80。连接喷头数最多的一根配水支管连接了7个喷头。 2. 关闭雨淋阀组上方的控制阀，确认火灾报警控制器（联动型）、消防水泵控制柜均处于自动状态后，检查人员触发防护区内的一个点型感烟火灾探测器，仅火灾警控制器（联动型）发出声光报警信号，系统的其他部件及消防水泵均未动作。 3. 检测人员又触发了一个手动报警按钮，电磁阀动作。水力警铃报警，3m远处测试声强为68dB。报警阀组压力开关动作，并连锁启动消防水泵，火灾报警控制器（联动型）接收设备动作反馈信号正常。 4. 检测完毕，检测人员进行了复位操作，但自动滴水阀一直滴水不止，其他组件并无异常。 按照现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》（GB 50084）的要求，该系统的设计喷水持续时间为多少？喷水强度最小为多少？最不利点喷头工作压力最低为多少？ | 根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》（GB 50084）的要求，针对浙江某乒乓球厂新建分球检验车间内设置的雨淋系统，设计参数如下： 1. **设计喷水持续时间**： - 根据《自动喷水灭火系统设计规范》第5.0.10条的规定，雨淋系统的设计喷水持续时间通常为1小时。 2. **喷水强度最小值**： - 根据《自动喷水灭火系统设计规范》第5.0.1条的规定，对于二级耐火等级的单层建筑，室内净空高度为4.5m，建筑面积为430m²的场所，喷水强度最小值应为10L/min·m²。 3. **最不利点喷头工作压力最低值**： - 根据《自动喷水灭火系统设计规范》第4.2.6条的规定，最不利点喷头的工作压力不应低于0.05MPa（即5m水柱）。 综上所述，该雨淋系统的设计喷水持续时间为1小时，喷水强度最小为10L/min·m²，最不利点喷头工作压力最低为0.05MPa。 | 解答：（1）持续喷水时间：1h。（2）最小喷水强度：16L/（min˙㎡）。（3）喷头最小工作压力：0.05MPa。 | 0.7453 | 0.71373 | 0.78597 | 14.5141 | 0.00016374 | 0.68421 | 0.079268 | 0.14208 | 0.16667 | 0.018405 | 0.033149 | 0.68421 | 0.079268 | 0.14208
82 | 某商业综合楼消防工程进入调试阶段，进行消防设施自查，对该建筑的湿式自动喷水系统检查时，末端水试水装置压力表读数为0.15MPa，打开末端试水阀，试水水流趋于稳定后压力表读数为0.05MPa，等待5min后，水流和压力表读数均无任何变化。回到控制室，控制器界面上显示当时水流指示器和报警阀压力开关的反馈信号。 对一层某互联网系统服务器机房（平时为无人区域）的气体灭火系统功能调试，将气体灭火控制器输出端与驱动装置连接，将氮气瓶组与驱动装置之间脱开，对机房内的其中一个感烟探测器进行模拟火灾试验，机房内的火灾声警报器报警，再触发感烟探测器相邻的感温探测器，机房自动关闭其门、窗，关闭该机房的送（排）风阀门，停止通风和空调系统。同时气体灭火控制器启动灭火装置。控制室显示门窗关闭、送排风阀门关闭及空调风机停止和气体灭火控制器输出端电磁阀的反馈信号。 二层疏散通道上的防火卷帘，火灾探测器与防火卷帘控制器直接配接，调试人员触发报警区域内的两只感烟探测器，听到附近的火灾声光警报器报警，但防火卷帘控制器未动作，对讲机通知消防控制室远程手动启动防火卷帘，控制室人员答复总线盘上未找到相关卷帘的控制按钮，业主要求施工单位对防火卷帘进行整改。 该商业综合楼采用集中电源集中控制型应急照明疏散指示系统，通过测试符合规范要求。 请指出水系统存在的问题，并分析原因。 | 水系统存在的问题：末端试水装置压力表读数在打开试水阀后下降至0.05MPa，且在等待5分钟后，水流和压力表读数均无任何变化，表明系统可能存在压力不足或水流不畅的问题。 原因分析： 1. 压力不足可能是由于消防水泵未能按预期启动或供水不足，导致系统水压下降。 2. 水流不畅可能是由于管道堵塞、阀门未完全开启或洒水喷头故障，导致水流不能正常流动。 3. 报警阀压力开关未能正常触发消防水泵，可能是由于压力开关设定值过高或故障，未能检测到压力下降。 4. 水流指示器反馈信号表明系统中有水流，但压力不足可能阻止了水流到达所有洒水喷头。 5. 系统可能存在设计缺陷或施工质量问题，如管道尺寸不足、管道布局不合理等。 建议对消防水泵、报警阀压力开关、水流指示器、管道和洒水喷头进行全面检查和维护，确保系统正常运行。同时，应检查系统设计文件和施工记录，确认是否符合相关消防规范要求。 | 存在问题：末端试水阀试水5min后，压力表读数无任何变化，只有水流指示器、压力开关的反馈信号，说明报警阀没有问题，而消防水泵没有启动或启动后压力没有上升。原因分析：①报警阀压力开关与水泵控制柜连线发生故障；②压力开关未接直接启动水泵线路；③水泵控制柜未设置在自动状态；④水泵控制柜故障；⑤消防水池水源不足；⑥消防水泵进出水管的阀门关闭；⑦消防水泵内有气体没有排空；⑧其他原因。 | 0.89857 | 0.45041 | 0.90802 | 9.5858 | 0.10788 | 0.50549 | 0.25 | 0.33455 | 0.17778 | 0.087432 | 0.11722 | 0.31868 | 0.15761 | 0.21091
83 | 某商业综合楼消防工程进入调试阶段，进行消防设施自查，对该建筑的湿式自动喷水系统检查时，末端水试水装置压力表读数为0.15MPa，打开末端试水阀，试水水流趋于稳定后压力表读数为0.05MPa，等待5min后，水流和压力表读数均无任何变化。回到控制室，控制器界面上显示当时水流指示器和报警阀压力开关的反馈信号。 对一层某互联网系统服务器机房（平时为无人区域）的气体灭火系统功能调试，将气体灭火控制器输出端与驱动装置连接，将氮气瓶组与驱动装置之间脱开，对机房内的其中一个感烟探测器进行模拟火灾试验，机房内的火灾声警报器报警，再触发感烟探测器相邻的感温探测器，机房自动关闭其门、窗，关闭该机房的送（排）风阀门，停止通风和空调系统。同时气体灭火控制器启动灭火装置。控制室显示门窗关闭、送排风阀门关闭及空调风机停止和气体灭火控制器输出端电磁阀的反馈信号。 二层疏散通道上的防火卷帘，火灾探测器与防火卷帘控制器直接配接，调试人员触发报警区域内的两只感烟探测器，听到附近的火灾声光警报器报警，但防火卷帘控制器未动作，对讲机通知消防控制室远程手动启动防火卷帘，控制室人员答复总线盘上未找到相关卷帘的控制按钮，业主要求施工单位对防火卷帘进行整改。 该商业综合楼采用集中电源集中控制型应急照明疏散指示系统，通过测试符合规范要求。 指出服务器机房内气体灭火系统存在的问题，并分析原因。 | 服务器机房内气体灭火系统存在的问题是，在进行模拟火灾试验时，气体灭火控制器在接收到感烟探测器的报警信号后，立即启动了灭火装置，而没有等待第二个联动触发信号（即感温探测器的报警信号）。 原因分析如下： 1. 根据消防法规，气体灭火系统的自动控制方式应遵循“两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号”作为系统的联动触发信号。在本案例中，气体灭火控制器在接收到第一个联动触发信号（感烟探测器的报警信号）后，立即启动了灭火装置，而没有等待第二个联动触发信号（感温探测器的报警信号），这与法规要求不符。 2. 气体灭火控制器在接收到感烟探测器的报警信号后，应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器，并等待第二个联动触发信号。在本案例中，虽然火灾声警报器报警，但气体灭火控制器没有等待第二个联动触发信号，而是立即启动了灭火装置。 3. 气体灭火控制器在接收到第二个联动触发信号后，应发出联动控制信号，包括关闭防护区域的送（排）风机及送（排）风阀门、停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀、联动控制防护区域开口封闭装置的启动，包括关闭防护区域的门、窗，以及启动气体灭火装置。在本案例中，虽然气体灭火控制器启动了灭火装置，但并没有发出联动控制信号，如关闭防护区域的送（排）风机及送（排）风阀门、停止通风和空气调节系统等。 综上所述，服务器机房内气体灭火系统存在的问题是，气体灭火控制器在接收到第一个联动触发信号后，立即启动了灭火装置，而没有等待第二个联动触发信号，也没有发出联动控制信号。这可能是由于气体灭火控制器的设置或程序错误导致的。 | 存在问题：（1）服务器机房首次触发，机房内的火灾声警报器报警，二次触发机房自动关闭门窗、送排风阀门、风机等通风空调系统。（2）防护区外部的火灾声光警报器、喷洒光警报器没有启动。原因分析：服务器机房为平时无人区域，联动控制逻辑设置错误，首次触发时，应启动防护区内部的声警报器，关闭防护区内的送排风机及送排风阀门，停止通风空调系统，同时联动关闭防护区的门窗。二次触发时，启动气体灭火装置，可设置无延时的喷射，并启动防护区外部的声光警报器、喷洒光警报器。所有的联动部件应能在控制器上反馈信号。 | 0.89081 | 0.46731 | 0.91819 | 9.0913 | 0.050937 | 0.61207 | 0.2076 | 0.31004 | 0.2087 | 0.070381 | 0.10526 | 0.34483 | 0.11696 | 0.17467
84 | 某商业综合楼消防工程进入调试阶段，进行消防设施自查，对该建筑的湿式自动喷水系统检查时，末端水试水装置压力表读数为0.15MPa，打开末端试水阀，试水水流趋于稳定后压力表读数为0.05MPa，等待5min后，水流和压力表读数均无任何变化。回到控制室，控制器界面上显示当时水流指示器和报警阀压力开关的反馈信号。 对一层某互联网系统服务器机房（平时为无人区域）的气体灭火系统功能调试，将气体灭火控制器输出端与驱动装置连接，将氮气瓶组与驱动装置之间脱开，对机房内的其中一个感烟探测器进行模拟火灾试验，机房内的火灾声警报器报警，再触发感烟探测器相邻的感温探测器，机房自动关闭其门、窗，关闭该机房的送（排）风阀门，停止通风和空调系统。同时气体灭火控制器启动灭火装置。控制室显示门窗关闭、送排风阀门关闭及空调风机停止和气体灭火控制器输出端电磁阀的反馈信号。 二层疏散通道上的防火卷帘，火灾探测器与防火卷帘控制器直接配接，调试人员触发报警区域内的两只感烟探测器，听到附近的火灾声光警报器报警，但防火卷帘控制器未动作，对讲机通知消防控制室远程手动启动防火卷帘，控制室人员答复总线盘上未找到相关卷帘的控制按钮，业主要求施工单位对防火卷帘进行整改。 该商业综合楼采用集中电源集中控制型应急照明疏散指示系统，通过测试符合规范要求。 业主的要求是否合理，为什么。 | 业主的要求合理。根据消防法规，防火卷帘在火灾发生时应能自动下降，起到隔离火势和烟气的作用。在本案例中，防火卷帘控制器未能在感烟探测器报警后自动动作，说明系统存在故障或设计缺陷。此外，消防控制室人员无法通过总线盘手动控制防火卷帘，进一步表明系统存在问题。因此，业主要求施工单位对防火卷帘进行整改是合理的，以确保在火灾发生时防火卷帘能够正常工作，保障人员疏散和财产安全。 | 答：不合理 对于防火卷帘控制器直接配接火灾探测器的系统，应使一只专门用于联动防火卷帘的感烟探测器发出报警信号，防火卷帘控制器控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处，使一只专门用于防火卷帘的感温探测器发出报警信号，防火卷帘控制器控制防火卷帘下降至距楼板面。调试人员只是调试方案不对，触发报警区域内的探测器并不能使防火卷帘动作。 对于防火卷帘控制器直接配接火灾探测器的系统，消防联动控制器只要求接受反馈信号而已，并未要求在总线盘上直接控制防火卷帘的下降。 | 0.88009 | 0.48971 | 0.82545 | 13.0423 | 0.15787 | 0.2963 | 0.35165 | 0.32161 | 0.084112 | 0.1 | 0.091371 | 0.16667 | 0.1978 | 0.1809
85 | 某商业综合楼消防工程进入调试阶段，进行消防设施自查，对该建筑的湿式自动喷水系统检查时，末端水试水装置压力表读数为0.15MPa，打开末端试水阀，试水水流趋于稳定后压力表读数为0.05MPa，等待5min后，水流和压力表读数均无任何变化。回到控制室，控制器界面上显示当时水流指示器和报警阀压力开关的反馈信号。 对一层某互联网系统服务器机房（平时为无人区域）的气体灭火系统功能调试，将气体灭火控制器输出端与驱动装置连接，将氮气瓶组与驱动装置之间脱开，对机房内的其中一个感烟探测器进行模拟火灾试验，机房内的火灾声警报器报警，再触发感烟探测器相邻的感温探测器，机房自动关闭其门、窗，关闭该机房的送（排）风阀门，停止通风和空调系统。同时气体灭火控制器启动灭火装置。控制室显示门窗关闭、送排风阀门关闭及空调风机停止和气体灭火控制器输出端电磁阀的反馈信号。 二层疏散通道上的防火卷帘，火灾探测器与防火卷帘控制器直接配接，调试人员触发报警区域内的两只感烟探测器，听到附近的火灾声光警报器报警，但防火卷帘控制器未动作，对讲机通知消防控制室远程手动启动防火卷帘，控制室人员答复总线盘上未找到相关卷帘的控制按钮，业主要求施工单位对防火卷帘进行整改。 该商业综合楼采用集中电源集中控制型应急照明疏散指示系统，通过测试符合规范要求。 请简述该商业综合楼应急照明疏散指示系统在非火灾状态下的调试方案。 | 非火灾状态下，应急照明疏散指示系统的调试方案应包括以下内容： 1. 检查系统设备的安装是否符合设计文件和国家标准的要求，包括灯具、集中电源、应急照明控制器等。 2. 检查系统设备的电气连接是否正确，包括电源线路、控制线路等。 3. 检查系统设备的软件设置是否正确，包括应急照明控制器的控制逻辑编程等。 4. 检查系统设备的运行是否正常，包括灯具的亮度、应急照明控制器的功能等。 5. 检查系统设备的反馈信号是否正确，包括灯具的工作状态、应急照明控制器的运行状态等。 6. 检查系统的联动控制是否正常，包括与火灾自动报警系统的联动等。 7. 检查系统的操作是否方便，包括应急照明控制器的操作界面等。 8. 检查系统的维护保养是否方便，包括灯具的清洁、应急照明控制器的检查等。 9. 检查系统的施工方案、系统图、操作规程、检测验收合格资料等是否齐全。 10. 检查系统的安全管理规章制度、设备使用说明书、建构筑物竣工后的总平面图、灭火及应急疏散预案、设备维护保养制度、各防火分区、楼层、隧道区间、地铁站厅或站台的疏散指示方案、设备平面布置图等是否齐全。 11. 检查系统的材料、系统部件及配件、预埋件、预留孔洞、技术资料、使用说明书等是否齐全。 12. 检查系统的铜芯导线、500V兆欧表、铜芯电缆等是否齐全。 13. 检查系统的设计文件、本标准附录F、本标准第3.2.4条、本标准第5章等是否齐全。 14. 检查系统的所有标志灯的工作状态、手动应急启动功能等是否正常。 | 答：集中电源集中控制系统非火灾状态下的调试方案如下:（1）系统功能调试前，集中电源的蓄电池组应连续充电24h，保持主电源输出。（2）切断集中电源的主电，控制功能应符合下列规定：①集中电源应转入蓄电池电源输出；②应急照明控制器应开始主电源断电持续应急时间计时；③集中电源配接的非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式；④恢复集中电源的主电源供电，集中电源配接灯具的光源应恢复原工作状态；⑤使灯具持续应急点亮时间达到设计规定，集中电源配接灯具的光源应熄灭。（3）切断同防火分区的正常照明，该区域非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式；恢复正常照明，该区域所有灯具的光源应恢复原工作状态。 | 0.85812 | 0.53269 | 0.88918 | 10.6092 | 0.073314 | 0.28402 | 0.16667 | 0.21007 | 0.077381 | 0.045296 | 0.057143 | 0.21302 | 0.125 | 0.15755
86 | 华东某市一座建筑高度为58m综合楼，地上12层，地下2层，东西长为90m，南北宽为50m，每层建筑面积均为4500㎡，建筑南侧为消防扑救面。1层至5层为商场，6层为KTV，7至8层为旅馆，9层及以上为办公建筑。地下一层为汽车库，地下二层为设备用房（室内地面与室外出入口地坪高差为8m）。该建筑设置了自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、建筑灭火器等消防设施。 某消防服务机构受该建筑产权单位委托，对该综合楼的消防设施进行维护保养及检测。维保人员首先对建筑内的自动喷水灭火系统进行了检查，发现商场内采用下垂型标准覆盖面积洒水喷头，并按正方形布置，玻璃球喷头液体色标为黄色。经测量，喷头间距为4m。KTV净空高度为5m，采用特殊响应洒水喷头。水力警铃设在地下二层的消防水泵房内。 消防维保人员对该系统进行了联动检测试验，情况如下：以0.95L/s的流量从末端试水装置处放水，报警阀未启动，当放水流量达到1.00L/s时，报警阀启动。2min后，带延迟器的水力警铃报警，消防控制室收到水流指示器和压力开关的动作信号，但水泵未启动。维保人员将故障记入《自动喷水灭火系统联动试验记录表》，关闭末端试水装置，系统复位。 随后，维保人员对建筑消火栓系统进行检查，发现在北侧及南侧各设有一个室外消火栓，经检测，流量及压力均符合要求。室内消火栓因美观在商场隔墙上隐蔽安装，且并未设置明显标志。用游标卡尺测量后，发现箱体安装的垂直度偏差为4mm，箱体内设置了公称直径65mm的消火栓口，启闭阀门中心距箱侧面为142mm，并配备了一条有内衬里的消防水带。经测量，水带长度为23m，室内消火栓从地下一层开始，层层设置。 对6层KTV设置的灭火器进行检查时发现，灭火器设置类型为MF/ABC4的干粉灭火器。经检查，灭火器的压力、铭牌、设置地点及送检时间均符合要求。 请简述该综合楼内湿式自动喷水灭火系统在设置上存在哪些问题，并说明原因。 | 1. 商场内采用下垂型标准覆盖面积洒水喷头，并按正方形布置，玻璃球喷头液体色标为黄色。经测量，喷头间距为4m。根据《自动喷水灭火系统设计规范》的规定，商场属于中危险级Ⅰ级场所，喷头间距不应大于3.0m，因此喷头间距设置不符合规范要求。 2. KTV净空高度为5m，采用特殊响应洒水喷头。根据《自动喷水灭火系统设计规范》的规定，净空高度大于4.5m的场所，应采用快速响应洒水喷头，因此KTV采用的喷头类型不符合规范要求。 3. 水力警铃设在地下二层的消防水泵房内。根据《自动喷水灭火系统设计规范》的规定，水力警铃应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上，因此水力警铃的设置位置不符合规范要求。 4. 以0.95L/s的流量从末端试水装置处放水，报警阀未启动，当放水流量达到1.00L/s时，报警阀启动。根据《自动喷水灭火系统设计规范》的规定，报警阀应在放水流量达到0.94L/s时启动，因此报警阀的启动流量不符合规范要求。 5. 2min后，带延迟器的水力警铃报警，消防控制室收到水流指示器和压力开关的动作信号，但水泵未启动。根据《自动喷水灭火系统设计规范》的规定，报警阀启动后，水力警铃应在15s内报警，且消防水泵应在30s内启动，因此水力警铃的报警时间和水泵的启动时间均不符合规范要求。 | 解答：（1）商场玻璃球喷头液体色标为黄色，不正确。原因：黄色代表喷头公称动作温度为79℃。闭式系统的洒水喷头，其公称动作温度宜高于最高环境温度30℃。该场所处于华东地区，最高环境温度不会达到49℃。（2）喷头间距为4m，不正确。该商场总建筑面积22500㎡，为中危险级Ⅱ级场所，下垂型标准覆盖面积洒水喷头按正方形布置的最大间距不应大于3.4m。（3）KTV采用特殊响应洒水喷头，不正确。公共娱乐场所宜采用快速响应洒水喷头。（4）水力警铃设在地下二层的消防水泵房内，不正确。水力警铃应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上。 | 0.86074 | 0.52774 | 0.89778 | 10.1289 | 0.18385 | 0.6748 | 0.32296 | 0.43684 | 0.44262 | 0.21094 | 0.28571 | 0.47967 | 0.22957 | 0.31053
87 | 华东某市一座建筑高度为58m综合楼，地上12层，地下2层，东西长为90m，南北宽为50m，每层建筑面积均为4500㎡，建筑南侧为消防扑救面。1层至5层为商场，6层为KTV，7至8层为旅馆，9层及以上为办公建筑。地下一层为汽车库，地下二层为设备用房（室内地面与室外出入口地坪高差为8m）。该建筑设置了自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、建筑灭火器等消防设施。 某消防服务机构受该建筑产权单位委托，对该综合楼的消防设施进行维护保养及检测。维保人员首先对建筑内的自动喷水灭火系统进行了检查，发现商场内采用下垂型标准覆盖面积洒水喷头，并按正方形布置，玻璃球喷头液体色标为黄色。经测量，喷头间距为4m。KTV净空高度为5m，采用特殊响应洒水喷头。水力警铃设在地下二层的消防水泵房内。 消防维保人员对该系统进行了联动检测试验，情况如下：以0.95L/s的流量从末端试水装置处放水，报警阀未启动，当放水流量达到1.00L/s时，报警阀启动。2min后，带延迟器的水力警铃报警，消防控制室收到水流指示器和压力开关的动作信号，但水泵未启动。维保人员将故障记入《自动喷水灭火系统联动试验记录表》，关闭末端试水装置，系统复位。 随后，维保人员对建筑消火栓系统进行检查，发现在北侧及南侧各设有一个室外消火栓，经检测，流量及压力均符合要求。室内消火栓因美观在商场隔墙上隐蔽安装，且并未设置明显标志。用游标卡尺测量后，发现箱体安装的垂直度偏差为4mm，箱体内设置了公称直径65mm的消火栓口，启闭阀门中心距箱侧面为142mm，并配备了一条有内衬里的消防水带。经测量，水带长度为23m，室内消火栓从地下一层开始，层层设置。 对6层KTV设置的灭火器进行检查时发现，灭火器设置类型为MF/ABC4的干粉灭火器。经检查，灭火器的压力、铭牌、设置地点及送检时间均符合要求。 请简述在湿式系统联动检测试验过程中，是否存在问题并说明理由。 | 在湿式系统联动检测试验过程中，存在以下问题： 1. 报警阀启动流量不符合要求。根据《自动喷水灭火系统设计规范》的规定，湿式系统的报警阀应在开放一只喷头后自动启动，即当流量达到1.00L/s时报警阀应启动。但在本案例中，报警阀在放水流量达到1.00L/s时才启动，说明报警阀的启动流量设置过高。 2. 水力警铃报警时间过长。根据《自动喷水灭火系统设计规范》的规定，水力警铃应在报警阀启动后立即发出报警信号。但在本案例中，水力警铃在报警阀启动后2min才发出报警信号，说明水力警铃的报警时间过长。 3. 消防水泵未启动。根据《自动喷水灭火系统设计规范》的规定，湿式系统应在报警阀启动后自动启动消防水泵。但在本案例中，消防水泵在报警阀启动后并未启动，说明消防水泵的自动启动功能存在故障。 4. 消防控制室未收到水泵启动信号。根据《自动喷水灭火系统设计规范》的规定，消防控制室应能收到消防水泵的启动信号。但在本案例中，消防控制室未收到水泵启动信号，说明消防控制室与水泵的联动信号传输存在故障。 5. 末端试水装置的放水流量不符合要求。根据《自动喷水灭火系统设计规范》的规定，末端试水装置的放水流量应不小于1.00L/s。但在本案例中，末端试水装置的放水流量为0.95L/s，说明末端试水装置的放水流量设置过小。 6. 水力警铃设置位置不合理。根据《自动喷水灭火系统设计规范》的规定，水力警铃应设置在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上。但在本案例中，水力警铃设置在地下二层的消防水泵房内，不符合规定。 7. 消防控制室未收到水力警铃的动作信号。根据《自动喷水灭火系统设计规范》的规定，消防控制室应能收到水力警铃的动作信号。但在本案例中，消防控制室未收到水力警铃的动作信号，说明消防控制室与水力警铃的联动信号传输存在故障。 | 解答：（1）以0.95L/s的流量从末端试水装置处放水，报警阀未启动，不正确。湿式系统联动试验时，启动一只喷头或以0.94L/s～1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时，水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等及时动作，并发出相应的信号。（2）2min后，带延迟器的水力警铃报警，不正确。带有延迟器的水力警铃应在5～90s内发出报警铃声。（3）消防控制室收到水流指示器和压力开关的动作信号，但水泵未启动，不正确。湿式系统、干式系统应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。 | 0.91514 | 0.41196 | 0.9162 | 9.2288 | 0.066058 | 0.59124 | 0.22192 | 0.32271 | 0.20588 | 0.076923 | 0.112 | 0.29927 | 0.11233 | 0.16335
88 | 华东某市一座建筑高度为58m综合楼，地上12层，地下2层，东西长为90m，南北宽为50m，每层建筑面积均为4500㎡，建筑南侧为消防扑救面。1层至5层为商场，6层为KTV，7至8层为旅馆，9层及以上为办公建筑。地下一层为汽车库，地下二层为设备用房（室内地面与室外出入口地坪高差为8m）。该建筑设置了自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、建筑灭火器等消防设施。 某消防服务机构受该建筑产权单位委托，对该综合楼的消防设施进行维护保养及检测。维保人员首先对建筑内的自动喷水灭火系统进行了检查，发现商场内采用下垂型标准覆盖面积洒水喷头，并按正方形布置，玻璃球喷头液体色标为黄色。经测量，喷头间距为4m。KTV净空高度为5m，采用特殊响应洒水喷头。水力警铃设在地下二层的消防水泵房内。 消防维保人员对该系统进行了联动检测试验，情况如下：以0.95L/s的流量从末端试水装置处放水，报警阀未启动，当放水流量达到1.00L/s时，报警阀启动。2min后，带延迟器的水力警铃报警，消防控制室收到水流指示器和压力开关的动作信号，但水泵未启动。维保人员将故障记入《自动喷水灭火系统联动试验记录表》，关闭末端试水装置，系统复位。 随后，维保人员对建筑消火栓系统进行检查，发现在北侧及南侧各设有一个室外消火栓，经检测，流量及压力均符合要求。室内消火栓因美观在商场隔墙上隐蔽安装，且并未设置明显标志。用游标卡尺测量后，发现箱体安装的垂直度偏差为4mm，箱体内设置了公称直径65mm的消火栓口，启闭阀门中心距箱侧面为142mm，并配备了一条有内衬里的消防水带。经测量，水带长度为23m，室内消火栓从地下一层开始，层层设置。 对6层KTV设置的灭火器进行检查时发现，灭火器设置类型为MF/ABC4的干粉灭火器。经检查，灭火器的压力、铭牌、设置地点及送检时间均符合要求。 请分析消防水泵未启动的原因？ | 消防水泵未启动的原因可能有以下几点： 1. 压力开关未能正常触发：在联动检测试验中，虽然报警阀启动，但消防水泵未启动，可能是压力开关未能正常动作，未能发出启动消防水泵的信号。 2. 水泵控制柜故障：水泵控制柜是控制消防水泵启动的关键设备，如果控制柜出现故障，可能导致消防水泵无法启动。 3. 供电线路问题：消防水泵的启动依赖于供电线路的正常工作，如果供电线路出现故障，可能导致消防水泵无法启动。 4. 消防水泵本身故障：消防水泵本身可能存在故障，如电机损坏、泵体堵塞等，导致无法正常启动。 5. 联动控制线路问题：联动控制线路是连接各个消防设备的纽带，如果联动控制线路出现故障，可能导致消防水泵无法接收到启动信号。 6. 消防控制室（盘）故障：消防控制室（盘）是消防系统的核心控制设备，如果控制室（盘）出现故障，可能导致消防水泵无法启动。 7. 末端试水装置问题：末端试水装置是检测自动喷水灭火系统是否正常工作的重要设备，如果末端试水装置出现故障，可能导致消防水泵无法启动。 8. 消防水泵控制柜未设置自动启动功能：如果消防水泵控制柜未设置自动启动功能，即使接收到启动信号，消防水泵也无法自动启动。 9. 消防水泵控制柜未接收到启动信号：如果消防水泵控制柜未接收到启动信号，消防水泵也无法启动。 10. 消防水泵控制柜接收到启动信号但未启动：如果消防水泵控制柜接收到启动信号但未启动，可能是控制柜内部故障导致。 以上是可能导致消防水泵未启动的一些原因，需要进一步检查和排除故障。 | 解答：（1）水泵控制柜未设定在自动状态（2）水泵控制柜控制回路或电气元件损坏（3）水泵控制柜与压力开关连接线故障（4）水泵故障 | 0.75325 | 0.70249 | 0.79202 | 14.3992 | 4.428e-05 | 0.68966 | 0.068493 | 0.12461 | 0.21429 | 0.020619 | 0.037618 | 0.44828 | 0.044521 | 0.080997
89 | 华东某市一座建筑高度为58m综合楼，地上12层，地下2层，东西长为90m，南北宽为50m，每层建筑面积均为4500㎡，建筑南侧为消防扑救面。1层至5层为商场，6层为KTV，7至8层为旅馆，9层及以上为办公建筑。地下一层为汽车库，地下二层为设备用房（室内地面与室外出入口地坪高差为8m）。该建筑设置了自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、建筑灭火器等消防设施。 某消防服务机构受该建筑产权单位委托，对该综合楼的消防设施进行维护保养及检测。维保人员首先对建筑内的自动喷水灭火系统进行了检查，发现商场内采用下垂型标准覆盖面积洒水喷头，并按正方形布置，玻璃球喷头液体色标为黄色。经测量，喷头间距为4m。KTV净空高度为5m，采用特殊响应洒水喷头。水力警铃设在地下二层的消防水泵房内。 消防维保人员对该系统进行了联动检测试验，情况如下：以0.95L/s的流量从末端试水装置处放水，报警阀未启动，当放水流量达到1.00L/s时，报警阀启动。2min后，带延迟器的水力警铃报警，消防控制室收到水流指示器和压力开关的动作信号，但水泵未启动。维保人员将故障记入《自动喷水灭火系统联动试验记录表》，关闭末端试水装置，系统复位。 随后，维保人员对建筑消火栓系统进行检查，发现在北侧及南侧各设有一个室外消火栓，经检测，流量及压力均符合要求。室内消火栓因美观在商场隔墙上隐蔽安装，且并未设置明显标志。用游标卡尺测量后，发现箱体安装的垂直度偏差为4mm，箱体内设置了公称直径65mm的消火栓口，启闭阀门中心距箱侧面为142mm，并配备了一条有内衬里的消防水带。经测量，水带长度为23m，室内消火栓从地下一层开始，层层设置。 对6层KTV设置的灭火器进行检查时发现，灭火器设置类型为MF/ABC4的干粉灭火器。经检查，灭火器的压力、铭牌、设置地点及送检时间均符合要求。 指出室内外消火栓系统设置存在的问题，请说明原因？ | 室内外消火栓系统设置存在的问题及原因如下： 1. 室内消火栓设置在商场隔墙上，且未设置明显标志。原因：根据消防法规，室内消火栓应设置在位置明显和便于取用的地点，以便在火灾发生时，人员能够迅速找到并使用消火栓进行灭火。而隐蔽安装且未设置明显标志的消火栓，可能导致人员在火灾发生时无法及时找到和使用，延误灭火时机。 2. 室外消火栓设置数量不足。原因：根据消防法规，建筑占地面积大于300㎡的厂房、仓库、民用建筑等场所，应设置室外消火栓系统。而本案例中，建筑东西长为90m，南北宽为50m，每层建筑面积为4500㎡，仅北侧及南侧各设有一个室外消火栓，可能无法满足火灾发生时的供水需求。 | 解答：（1）该建筑共设有两个室外消火栓，不正确。该综合楼体积大于50000m3，其室外消火栓设计流量不应小于40L/s，室外消火栓设计流量为10L/s～15L/s，则至少需要设置3个室外消火栓。（2）南侧只设置一个室外消火栓，不正确。南侧为该综合楼的消防扑救面，其室外消火栓数量不宜少于2个。（3）室内消火栓箱体安装的垂直度偏差为4mm，不正确。箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm。（4）室内消火栓因美观在商场隔墙上隐蔽安装，且并未设置明显标志，不正确。当室内消火栓因美观要求需要隐蔽安装时，应有明显的标志。（5）消火栓从地下一层开始，层层设置，不正确。设置室内消火栓的建筑，包括设备层在内的各层均应设置消火栓。 | 0.88823 | 0.47279 | 0.88453 | 10.7767 | 0.1824 | 0.34694 | 0.37778 | 0.3617 | 0.09589 | 0.10448 | 0.1 | 0.17687 | 0.19259 | 0.1844
90 | 华东某市一座建筑高度为58m综合楼，地上12层，地下2层，东西长为90m，南北宽为50m，每层建筑面积均为4500㎡，建筑南侧为消防扑救面。1层至5层为商场，6层为KTV，7至8层为旅馆，9层及以上为办公建筑。地下一层为汽车库，地下二层为设备用房（室内地面与室外出入口地坪高差为8m）。该建筑设置了自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、建筑灭火器等消防设施。 某消防服务机构受该建筑产权单位委托，对该综合楼的消防设施进行维护保养及检测。维保人员首先对建筑内的自动喷水灭火系统进行了检查，发现商场内采用下垂型标准覆盖面积洒水喷头，并按正方形布置，玻璃球喷头液体色标为黄色。经测量，喷头间距为4m。KTV净空高度为5m，采用特殊响应洒水喷头。水力警铃设在地下二层的消防水泵房内。 消防维保人员对该系统进行了联动检测试验，情况如下：以0.95L/s的流量从末端试水装置处放水，报警阀未启动，当放水流量达到1.00L/s时，报警阀启动。2min后，带延迟器的水力警铃报警，消防控制室收到水流指示器和压力开关的动作信号，但水泵未启动。维保人员将故障记入《自动喷水灭火系统联动试验记录表》，关闭末端试水装置，系统复位。 随后，维保人员对建筑消火栓系统进行检查，发现在北侧及南侧各设有一个室外消火栓，经检测，流量及压力均符合要求。室内消火栓因美观在商场隔墙上隐蔽安装，且并未设置明显标志。用游标卡尺测量后，发现箱体安装的垂直度偏差为4mm，箱体内设置了公称直径65mm的消火栓口，启闭阀门中心距箱侧面为142mm，并配备了一条有内衬里的消防水带。经测量，水带长度为23m，室内消火栓从地下一层开始，层层设置。 对6层KTV设置的灭火器进行检查时发现，灭火器设置类型为MF/ABC4的干粉灭火器。经检查，灭火器的压力、铭牌、设置地点及送检时间均符合要求。 KTV场所灭火器配置类型是否符合要求，并简述理由。 | KTV场所灭火器配置类型符合要求。理由如下： 1. KTV场所属于人员密集场所，根据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005，人员密集场所应配置ABC类干粉灭火器。 2. MF/ABC4灭火器是一种ABC类干粉灭火器，适用于扑救A类（固体物质）、B类（液体物质）和C类（气体物质）火灾，符合KTV场所的灭火需求。 3. 灭火器的压力、铭牌、设置地点及送检时间均符合要求，说明灭火器处于良好的工作状态，能够正常使用。 综上所述，KTV场所灭火器配置类型符合要求。 | 解答：不符合要求。理由：建筑面积在200㎡及以上的公共娱乐场所，为建筑灭火器配置场所严重危险级，故该KTV为严重危险级、A类火灾场所。单具灭火器最小配置灭火级别为3A，MF/ABC4的单具灭火器灭火级别为2A，故不符合要求。 | 0.87588 | 0.49824 | 0.80112 | 13.6484 | 0.085868 | 0.42 | 0.2234 | 0.29167 | 0.10204 | 0.053763 | 0.070423 | 0.28 | 0.14894 | 0.19444
91 | 哈尔滨某服装厂的自动化车间全部设置了干式自动喷水灭火系统，车间净空高度为7m，设计喷水强度为6L/（min·㎡），作用面积为160㎡。系统共设置1200只干式下垂型洒水喷头，均安装在吊顶下方，洒水喷头与配水管道采用消防洒水软管连接。同时设置火灾自动报警系统，系统选用管路采样式吸气感烟火灾探测器，每根采样管均未穿越防火分区。厂领导委托某消防技术服务机构对干式自动喷水灭火系统以及火灾自动报警系统进行检测。 检测人员经过检查系统各组件并核查系统相关记录后，有如下发现： （1）干式自动喷水灭火系统共设置两个报警阀组，经询问业主单位得知，设计单位并未对报警阀组的安装高度有要求，报警阀安装位置距地面高度为1.2m，未设排水设施，水力警铃设置在值班室附近，距离报警阀25m。查看相关验收记录：模拟最不利点喷头动作后，报警阀、压力开关、水力警铃均及时动作并发出相应信号，65s时喷头处水流流量及压力达到设计要求；压力表测得水力警铃喷嘴处压力为0.1MPa，使用声级计在3m处测得警铃声声强为65dB。 （2）检测人员对火灾自动报警系统中一个面积为600㎡的探测区域进行检查，此区域为独立的套间，并不能从入口看清其内部，发现其中最长的一根管路长120m，并有30个采样孔，检测人员在采样管最末端的采样孔加入试验烟，探测器在3min时发出了火灾报警信号。 （3）查看消防联动控制器的调试记录，没有发现不当之处，检测人员将消防联动控制器调至自动状态，模拟一只喷头排气，喷淋消防泵正常启动；再将消防联动控制器调至手动状态，此时只能通过手动控制盘启动喷淋消防泵。 请指出干式自动喷水灭火系统有关设计参数存在的问题并指正，洒水喷头连接是否正确，请说明理由。 | 干式自动喷水灭火系统设计参数存在的问题及指正： 1. **报警阀组安装高度及排水设施**： - **问题**：报警阀安装位置距地面高度为1.2m，未设排水设施。 - **指正**：根据《自动喷水灭火系统设计规范》的要求，报警阀组的安装高度应便于操作和维修，且应设有排水设施。建议将报警阀组安装高度调整至0.8m至1.5m之间，并增设排水设施，以确保系统正常运行和便于维护。 2. **水力警铃设置距离**： - **问题**：水力警铃设置在值班室附近，距离报警阀25m。 - **指正**：水力警铃应安装在报警阀组附近，且距离不应超过20m，以确保警铃声能够及时被值班人员听到。建议将水力警铃移至距离报警阀组20m范围内。 3. **水力警铃喷嘴处压力及声强**： - **问题**：压力表测得水力警铃喷嘴处压力为0.1MPa，使用声级计在3m处测得警铃声声强为65dB。 - **指正**：根据规范要求，水力警铃喷嘴处压力应不小于0.05MPa，且在3m处测得的警铃声声强应不小于70dB。建议检查水力警铃的安装和供水情况，确保其压力和声强符合规范要求。 4. **作用面积及喷头数量**： - **问题**：设计喷水强度为6L/（min·㎡），作用面积为160㎡，共设置1200只干式下垂型洒水喷头。 - **指正**：根据《自动喷水灭火系统设计规范》，作用面积内的喷头数量应根据设计喷水强度和作用面积计算确定。需核算喷头数量是否满足设计要求，避免过度设置或设置不足。 洒水喷头连接是否正确及理由： - **连接方式**：洒水喷头与配水管道采用消防洒水软管连接。 - **正确性及理由**： - **正确**：根据《自动喷水灭火系统设计规范》，消防洒水软管适用于连接洒水喷头和配水管道，尤其适用于吊顶下布置的情况。规范中明确指出，消防洒水软管可以作为洒水喷头的连接部件，且适用于轻危险级和中危险级Ⅰ级场所。 - **理由**：该服装厂车间净空高度为7m，属于中危险级Ⅰ级场所，采用消防洒水软管连接洒水喷头和配水管道是符合规范要求的。此外，消防洒水软管的使用可以提高喷头安装的灵活性，便于调整喷头的位置和角度，确保喷水效果。 综上所述，干式自动喷水灭火系统在设计参数上存在一些问题，需要进行相应的调整和改进，而洒水喷头的连接方式是符合规范要求的。 | 解答：存在问题1：系统的设计喷水强度为6L/（min·㎡），作用面积为160㎡。正确做法：干式系统的设计喷水强度应符合相关湿式系统的设计参数，作用面积应按规范中湿式系统设计参数对应值的1.3倍确定。服装厂车间为中危险级Ⅱ级场所，所以系统设计喷水强度不应低于8L/（min·㎡），设计作用面积不应低于160×1.3=208㎡。存在问题2：洒水喷头与配水管道采用消防洒水软管连接。理由：洒水喷头与配水管道采用消防洒水软管连接时，消防洒水软管仅适用于轻危险级或中危险级Ⅰ级场所，且系统应为湿式系统。此处为中危险级Ⅱ级场所且使用干式系统，所以不应使用消防洒水软管。 | 0.82548 | 0.5908 | 0.91049 | 9.4563 | 0.070899 | 0.74648 | 0.25118 | 0.37589 | 0.34752 | 0.11639 | 0.17438 | 0.45775 | 0.15403 | 0.2305
92 | 哈尔滨某服装厂的自动化车间全部设置了干式自动喷水灭火系统，车间净空高度为7m，设计喷水强度为6L/（min·㎡），作用面积为160㎡。系统共设置1200只干式下垂型洒水喷头，均安装在吊顶下方，洒水喷头与配水管道采用消防洒水软管连接。同时设置火灾自动报警系统，系统选用管路采样式吸气感烟火灾探测器，每根采样管均未穿越防火分区。厂领导委托某消防技术服务机构对干式自动喷水灭火系统以及火灾自动报警系统进行检测。 检测人员经过检查系统各组件并核查系统相关记录后，有如下发现： （1）干式自动喷水灭火系统共设置两个报警阀组，经询问业主单位得知，设计单位并未对报警阀组的安装高度有要求，报警阀安装位置距地面高度为1.2m，未设排水设施，水力警铃设置在值班室附近，距离报警阀25m。查看相关验收记录：模拟最不利点喷头动作后，报警阀、压力开关、水力警铃均及时动作并发出相应信号，65s时喷头处水流流量及压力达到设计要求；压力表测得水力警铃喷嘴处压力为0.1MPa，使用声级计在3m处测得警铃声声强为65dB。 （2）检测人员对火灾自动报警系统中一个面积为600㎡的探测区域进行检查，此区域为独立的套间，并不能从入口看清其内部，发现其中最长的一根管路长120m，并有30个采样孔，检测人员在采样管最末端的采样孔加入试验烟，探测器在3min时发出了火灾报警信号。 （3）查看消防联动控制器的调试记录，没有发现不当之处，检测人员将消防联动控制器调至自动状态，模拟一只喷头排气，喷淋消防泵正常启动；再将消防联动控制器调至手动状态，此时只能通过手动控制盘启动喷淋消防泵。 干式系统报警阀组设置是否正确，如不正确，请说明理由。 | 干式系统报警阀组的设置存在以下问题，不符合相关消防法规的要求： 1. **安装高度问题**： - 根据《自动喷水灭火系统设计规范》的要求，报警阀组的安装高度应便于操作和维修，且应有排水设施。虽然规范没有明确要求具体的安装高度，但通常应考虑便于操作和排水的实际需要。 - 本案例中，报警阀组安装高度为1.2m，虽然符合一般操作高度，但未设置排水设施，这可能导致在报警阀组动作时，排水不畅，影响系统的正常工作和安全性。 2. **水力警铃设置位置问题**： - 根据《自动喷水灭火系统设计规范》的要求，水力警铃应设置在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上，以便及时听到警铃声。 - 本案例中，水力警铃设置在值班室附近，距离报警阀25m。虽然距离不算太远，但应确保在报警阀动作时，警铃声能够被值班人员或其他人员及时听到。如果距离过远或存在隔音措施，可能会影响警铃声的传播效果。 3. **排水设施缺失**： - 根据《自动喷水灭火系统设计规范》的要求，报警阀组应设有排水设施，以便在系统排空或检修时能够顺利排水。 - 本案例中，报警阀组未设排水设施，这可能导致在系统排空或检修时，水无法及时排出，影响系统的正常使用和维护。 综上所述，干式系统报警阀组的设置存在不符合规范要求的问题，主要体现在未设置排水设施和报警阀组安装位置的排水及警铃声传播效果考虑不足。建议按照规范要求进行整改，确保系统的可靠性和安全性。 | 解答：（1）系统设置两个报警阀组不正确。理由：一个报警阀组控制的洒水喷头数对于干式系统不宜超过500只。系统共有1200只喷头，所以至少应设置3个报警阀组。（2）干式报警阀组未设排水设施不正确。理由：安装报警阀组的室内地面应有排水设施，排水能力应满足报警阀调试、验收和利用试水阀门泄空系统管道的要求。（3）水力警铃距离报警阀25m不正确。理由：水力警铃与报警阀连接的管道，其管径应为20mm，总长不宜大于20m。所以水力警铃与报警阀距离25m过远，不宜大于20m。 | 0.8432 | 0.56001 | 0.88022 | 10.8856 | 0.054058 | 0.48113 | 0.18214 | 0.26425 | 0.1619 | 0.060932 | 0.088542 | 0.25472 | 0.096429 | 0.1399
93 | 哈尔滨某服装厂的自动化车间全部设置了干式自动喷水灭火系统，车间净空高度为7m，设计喷水强度为6L/（min·㎡），作用面积为160㎡。系统共设置1200只干式下垂型洒水喷头，均安装在吊顶下方，洒水喷头与配水管道采用消防洒水软管连接。同时设置火灾自动报警系统，系统选用管路采样式吸气感烟火灾探测器，每根采样管均未穿越防火分区。厂领导委托某消防技术服务机构对干式自动喷水灭火系统以及火灾自动报警系统进行检测。 检测人员经过检查系统各组件并核查系统相关记录后，有如下发现： （1）干式自动喷水灭火系统共设置两个报警阀组，经询问业主单位得知，设计单位并未对报警阀组的安装高度有要求，报警阀安装位置距地面高度为1.2m，未设排水设施，水力警铃设置在值班室附近，距离报警阀25m。查看相关验收记录：模拟最不利点喷头动作后，报警阀、压力开关、水力警铃均及时动作并发出相应信号，65s时喷头处水流流量及压力达到设计要求；压力表测得水力警铃喷嘴处压力为0.1MPa，使用声级计在3m处测得警铃声声强为65dB。 （2）检测人员对火灾自动报警系统中一个面积为600㎡的探测区域进行检查，此区域为独立的套间，并不能从入口看清其内部，发现其中最长的一根管路长120m，并有30个采样孔，检测人员在采样管最末端的采样孔加入试验烟，探测器在3min时发出了火灾报警信号。 （3）查看消防联动控制器的调试记录，没有发现不当之处，检测人员将消防联动控制器调至自动状态，模拟一只喷头排气，喷淋消防泵正常启动；再将消防联动控制器调至手动状态，此时只能通过手动控制盘启动喷淋消防泵。 请指出系统验收记录中存在的问题并说明理由。 | 1. **报警阀组安装高度及排水设施问题**： - **问题**：报警阀安装位置距地面高度为1.2m，未设排水设施。 - **理由**：根据《自动喷水灭火系统设计规范》的要求，报警阀组的安装高度应便于操作和维修，且应设有排水设施以便于排水。报警阀组距地面1.2m可能不便操作，且未设排水设施会导致排水不畅，影响系统正常工作。 2. **水力警铃设置距离问题**： - **问题**：水力警铃设置在值班室附近，距离报警阀25m。 - **理由**：根据规范，水力警铃应安装在报警阀附近，且距离不应过远，以确保报警信号的及时传递。距离报警阀25m过远，可能导致报警信号延迟或减弱，影响报警效果。 3. **管路采样式吸气感烟火灾探测器长度及采样孔数量问题**： - **问题**：最长的一根管路长120m，并有30个采样孔。 - **理由**：根据《火灾自动报警系统设计规范》的要求，管路采样式吸气感烟火灾探测器的单根采样管长度和采样孔数量应控制在合理范围内，以确保探测器的灵敏度和准确性。过长和过多的采样孔可能导致探测器响应时间延长，影响火灾报警的及时性。 4. **消防联动控制器手动状态启动问题**： - **问题**：在手动状态下，只能通过手动控制盘启动喷淋消防泵。 - **理由**：根据《消防设施通用规范》的要求，消防联动控制器在手动状态下，应能通过多种方式启动消防设备，包括手动控制盘和其他应急启动装置。仅能通过手动控制盘启动可能限制了应急操作的灵活性，不符合规范要求。 5. **水力警铃喷嘴处压力及声强问题**： - **问题**：压力表测得水力警铃喷嘴处压力为0.1MPa，使用声级计在3m处测得警铃声声强为65dB。 - **理由**：根据规范，水力警铃喷嘴处的压力应足够以确保警铃声强达到规定的声级。0.1MPa的压力可能不足以产生足够的声强，65dB的声强可能低于规范要求的声级，影响报警效果。 综上所述，系统验收记录中存在多个不符合消防规范的问题，需进行整改以确保系统的可靠性和有效性。 | 解答：存在的问题1：65s时喷头处水流流量及压力达到设计要求。理由：干式系统其配水管道充水时间不宜大于1min。65s超过了1min所以不符合规范要求。存在问题2：3m处测得警铃声声强为65dB。理由：水力警铃的设置位置应正确。测试时，水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa，且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB。所以3m处铃声声强为65dB不符合规范要求。 | 0.78321 | 0.65847 | 0.89561 | 10.2069 | 0.013337 | 0.59302 | 0.1405 | 0.22717 | 0.18824 | 0.044199 | 0.071588 | 0.33721 | 0.07989 | 0.12918
94 | 哈尔滨某服装厂的自动化车间全部设置了干式自动喷水灭火系统，车间净空高度为7m，设计喷水强度为6L/（min·㎡），作用面积为160㎡。系统共设置1200只干式下垂型洒水喷头，均安装在吊顶下方，洒水喷头与配水管道采用消防洒水软管连接。同时设置火灾自动报警系统，系统选用管路采样式吸气感烟火灾探测器，每根采样管均未穿越防火分区。厂领导委托某消防技术服务机构对干式自动喷水灭火系统以及火灾自动报警系统进行检测。 检测人员经过检查系统各组件并核查系统相关记录后，有如下发现： （1）干式自动喷水灭火系统共设置两个报警阀组，经询问业主单位得知，设计单位并未对报警阀组的安装高度有要求，报警阀安装位置距地面高度为1.2m，未设排水设施，水力警铃设置在值班室附近，距离报警阀25m。查看相关验收记录：模拟最不利点喷头动作后，报警阀、压力开关、水力警铃均及时动作并发出相应信号，65s时喷头处水流流量及压力达到设计要求；压力表测得水力警铃喷嘴处压力为0.1MPa，使用声级计在3m处测得警铃声声强为65dB。 （2）检测人员对火灾自动报警系统中一个面积为600㎡的探测区域进行检查，此区域为独立的套间，并不能从入口看清其内部，发现其中最长的一根管路长120m，并有30个采样孔，检测人员在采样管最末端的采样孔加入试验烟，探测器在3min时发出了火灾报警信号。 （3）查看消防联动控制器的调试记录，没有发现不当之处，检测人员将消防联动控制器调至自动状态，模拟一只喷头排气，喷淋消防泵正常启动；再将消防联动控制器调至手动状态，此时只能通过手动控制盘启动喷淋消防泵。 根据检测人员检查火灾自动报警系统探测区域的情况，请指出其中不符合规范要求的内容，并说明规范要求。 | 检测人员检查火灾自动报警系统探测区域时发现的不符合规范要求的内容如下： 1. **采样管长度超过规范要求**： - **问题**：检测人员发现最长的一根管路长120m。 - **规范要求**：根据《火灾自动报警系统设计规范》的相关规定，管路采样式吸气感烟火灾探测器的单根采样管长度不应超过100m。这是为了确保采样管内的气流能够有效传输至探测器，保证探测器的灵敏度和准确性。 2. **采样孔数量过多**： - **问题**：该根采样管上有30个采样孔。 - **规范要求**：规范中通常对采样孔的数量和分布有明确要求，过多的采样孔会影响采样效果和探测器的响应时间。一般来说，单根采样管的采样孔数量应根据探测器的性能和采样管的长度合理设置，具体数量需参考相关产品技术参数和规范要求。 3. **探测器响应时间过长**： - **问题**：检测人员在采样管最末端的采样孔加入试验烟，探测器在3min时发出了火灾报警信号。 - **规范要求**：根据《火灾自动报警系统设计规范》，探测器应在规定时间内响应火灾烟雾。通常，探测器应在1分钟内发出报警信号。过长的时间延迟可能导致火灾发现不及时，增加火灾蔓延的风险。 综上所述，该服装厂火灾自动报警系统探测区域存在采样管长度超限、采样孔数量过多以及探测器响应时间过长的问题，均不符合相关规范要求，需进行调整和整改以确保系统的可靠性和及时性。 | 解答：（1）探测区域的面积为600㎡，不符合规范。规范要求：探测区域应按独立房（套）间划分。一个探测区域的面积不宜超过500㎡；从主要入口能看清其内部，且面积不超过1000㎡的房间，也可划分为一个探测区域。（2）最长一根火灾探测器的采样管路长120m，有30个采样孔，不符合规范要求。规范要求：管路采样式吸气感烟火灾探测器一个探测单元的采样管总长不宜超过200m，单管长度不宜超过100m，同一根采样管不应穿越防火分区。采样孔总数不宜超过100个，单管上的采样孔数量不宜超过25个。（3）检测人员在采样管最末端采样孔加入试验烟后，探测器在3min时发出了火灾报警信号，不符合规范要求。规范要求：在采样管最末端（最不利处）采样孔加入试验烟，探测器或其控制装置应在120s内发出火灾报警信号。 | 0.91301 | 0.4171 | 0.95084 | 7.028 | 0.23069 | 0.54545 | 0.34749 | 0.42453 | 0.30488 | 0.1938 | 0.23697 | 0.38788 | 0.2471 | 0.30189
95 | 哈尔滨某服装厂的自动化车间全部设置了干式自动喷水灭火系统，车间净空高度为7m，设计喷水强度为6L/（min·㎡），作用面积为160㎡。系统共设置1200只干式下垂型洒水喷头，均安装在吊顶下方，洒水喷头与配水管道采用消防洒水软管连接。同时设置火灾自动报警系统，系统选用管路采样式吸气感烟火灾探测器，每根采样管均未穿越防火分区。厂领导委托某消防技术服务机构对干式自动喷水灭火系统以及火灾自动报警系统进行检测。 检测人员经过检查系统各组件并核查系统相关记录后，有如下发现： （1）干式自动喷水灭火系统共设置两个报警阀组，经询问业主单位得知，设计单位并未对报警阀组的安装高度有要求，报警阀安装位置距地面高度为1.2m，未设排水设施，水力警铃设置在值班室附近，距离报警阀25m。查看相关验收记录：模拟最不利点喷头动作后，报警阀、压力开关、水力警铃均及时动作并发出相应信号，65s时喷头处水流流量及压力达到设计要求；压力表测得水力警铃喷嘴处压力为0.1MPa，使用声级计在3m处测得警铃声声强为65dB。 （2）检测人员对火灾自动报警系统中一个面积为600㎡的探测区域进行检查，此区域为独立的套间，并不能从入口看清其内部，发现其中最长的一根管路长120m，并有30个采样孔，检测人员在采样管最末端的采样孔加入试验烟，探测器在3min时发出了火灾报警信号。 （3）查看消防联动控制器的调试记录，没有发现不当之处，检测人员将消防联动控制器调至自动状态，模拟一只喷头排气，喷淋消防泵正常启动；再将消防联动控制器调至手动状态，此时只能通过手动控制盘启动喷淋消防泵。 系统联动控制设计是否符合要求，如不符合请说明正确设计方案。 | 根据消防法规和案例信息，哈尔滨某服装厂自动化车间的干式自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统的联动控制设计存在以下不符合要求的问题，并提出正确设计方案： ### 问题分析： 1. **报警阀组安装高度及排水设施**： - **问题**：报警阀安装位置距地面高度为1.2m，未设排水设施。 - **法规要求**：根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084，报警阀组应设置在易于操作和检修的位置，且应有排水设施。 - **影响**：可能导致排水不畅，影响系统正常工作。 2. **水力警铃设置距离**： - **问题**：水力警铃设置在值班室附近，距离报警阀25m。 - **法规要求**：水力警铃应设置在报警阀附近，且距离不应过远，以确保及时发出警报。 - **影响**：可能导致警铃声音传播不及时，延误报警。 3. **管路采样式吸气感烟火灾探测器长度及采样孔数量**： - **问题**：最长的一根管路长120m，并有30个采样孔。 - **法规要求**：根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116，采样管的长度和采样孔数量应满足设计要求，通常采样管长度不宜超过100m，采样孔数量也应合理分布。 - **影响**：可能导致探测器响应时间过长，影响火灾报警的及时性。 4. **消防联动控制器手动/自动状态控制**： - **问题**：在手动状态下，只能通过手动控制盘启动喷淋消防泵。 - **法规要求**：消防联动控制器在手动状态下，应能通过手动控制盘或其他手动方式启动消防设备。 - **影响**：在紧急情况下，可能影响消防设备的及时启动。 ### 正确设计方案： 1. **报警阀组安装及排水设施**： - **整改**：将报警阀组安装高度调整至符合规范要求的位置（通常为地面以上0.8m至1.5m），并增设排水设施，确保排水畅通。 2. **水力警铃设置**： - **整改**：将水力警铃设置在报警阀附近，距离不应超过20m，确保警铃声音能够及时传达。 3. **管路采样式吸气感烟火灾探测器**： - **整改**：重新设计采样管路，确保每根采样管长度不超过100m，合理分布采样孔数量，确保探测器能够及时响应。 4. **消防联动控制器手动/自动状态控制**： - **整改**：在手动状态下，除了通过手动控制盘启动喷淋消防泵外，还应设置其他手动启动方式，如紧急启动按钮等，确保在紧急情况下能够快速启动消防设备。 ### 其他建议： - **系统联动测试**：定期进行系统联动功能测试，确保各组件协调工作，及时发现并解决问题。 - **人员培训**：加强对操作人员的培训，确保其熟悉系统操作流程和应急处理措施。 - **记录维护**：完善系统调试、检测和维护记录，确保系统始终处于良好状态。 通过以上整改措施，可以确保干式自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统的联动控制设计符合消防法规要求，提高系统的可靠性和安全性。 | 解答：将消防联动控制器调至手动状态，此时只能通过手动控制盘启动喷淋消防泵，不符合要求。湿式系统和干式系统的联动控制设计，应符合下列规定：联动控制方式，应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号，直接控制启动喷淋消防泵，联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。 | 0.81854 | 0.60243 | 0.77088 | 15.0864 | 0.00094679 | 0.73846 | 0.10148 | 0.17844 | 0.34375 | 0.04661 | 0.08209 | 0.41538 | 0.057082 | 0.10037
96 | 某公共建筑，地上23层，1至7层为办公场所，层高均为4m，其余楼层为住宅，层高均为3m。1至4层设有裙房，裙房层高与主体建筑一致，功能为大型商场，每层建筑面积均为2500㎡。裙房湿式自动喷水灭火系统采用下垂型标准覆盖面积洒水喷头，喷水强度设计为6L/（min·㎡）。 该建筑按国家建设工程的相关要求设置了各类消防设施。 在对该建筑内的消防设施进行检测时发现以下情况： （1）裙房部分设有1个湿式报警阀组，安装位置距室内地面高度为1.2m，地面设有排水设施。 （2）对办公室场所内的室内消火栓检查发现，消火栓栓口距地面高度为1.1m，配置公称直径65有内衬里的消防水带，长度为30m，室内消火栓栓口动压为0.25MPa，相邻最近两个消火栓的直线距离为50m。 （3）系统处于自动控制状态时，对自动喷水灭火系统进行测试。启动一只喷头，压力开关及时动作，在第40s时消防水泵自动启动，但水力警铃一直未鸣响。 （4）对设置在疏散走道上的防火卷帘进行联动控制测试时，测试人员模拟防火卷帘上方设置的一只感烟火灾探测器的报警信号，防火卷帘下降至距楼板面1.8m处；模拟设置在防火卷帘附近的另一只感烟火灾探测器的报警信号，防火卷帘下降到楼板面。 （5）对应急照明和疏散指示系统进行检查时，发现系统采用节能光源的灯具，消防应急照明灯具的光源色温为2500K。设置在距地面1m的标志灯的面板采用玻璃材质。 裙房的湿式自动喷水灭火系统的设置是否符合规定？并说明理由。 | 裙房的湿式自动喷水灭火系统的设置是否符合规定，需要从以下几个方面进行评估： 1. **喷水强度设计**： - 根据提供的信息，裙房的湿式自动喷水灭火系统喷水强度设计为6L/（min·㎡）。 - 根据《自动喷水灭火系统设计规范》的相关规定，对于大型商场等场所，喷水强度一般要求在6-8L/（min·㎡）之间。 - 因此，喷水强度设计为6L/（min·㎡）是符合规定的。 2. **喷头类型及安装**： - 裙房采用下垂型标准覆盖面积洒水喷头，适用于一般商业场所。 - 喷头的安装高度和间距应符合规范要求，但具体安装细节未在问题描述中提及，需进一步确认。 3. **报警阀组设置**： - 裙房部分设有1个湿式报警阀组，安装位置距室内地面高度为1.2m，地面设有排水设施。 - 根据《自动喷水灭火系统设计规范》，报警阀组的安装高度和排水设施的要求是合理的。 4. **系统测试情况**： - 启动一只喷头，压力开关及时动作，在第40s时消防水泵自动启动，但水力警铃一直未鸣响。 - 根据《自动喷水灭火系统设计规范》，水力警铃应在系统启动后及时鸣响，以发出警报。 - 水力警铃未鸣响属于系统故障，不符合规定。 综上所述，裙房的湿式自动喷水灭火系统在喷水强度设计和报警阀组设置方面符合规定，但在系统测试中水力警铃未鸣响的问题需要及时修复，以确保系统的完整性和可靠性。因此，整体上该系统的设置部分符合规定，但存在需要整改的问题。 | 解答：（1）裙房湿式自动喷水灭火系统的喷水强度为6L/（min·㎡），不符合规定。理由：裙房功能为商场，总建筑面积为10000㎡，室内净空高度为4m，设置自动喷水灭火系统的火灾危险等级为中危险级Ⅱ级，喷水强度不应小于8L/（min·㎡）。（2）裙房部分仅设置1个湿式报警阀组，不符合规定。裙房自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级为中危险级Ⅱ级，下垂型标准覆盖面积洒水喷头一只喷头的最大保护面积不应大于11.5㎡，则至少共需设置2500/11.5≈218只喷头，一至四层至少需要喷头872只（218×4=872）。一个湿式报警阀控制的洒水喷头个数不宜超过800只，则至少需设置湿式报警阀组的个数为872/800≈1.09个，进位取整，至少需设置2个湿式报警阀组。 | 0.91968 | 0.40081 | 0.93093 | 8.3623 | 0.1704 | 0.49677 | 0.29845 | 0.37288 | 0.22078 | 0.1323 | 0.16545 | 0.27742 | 0.16667 | 0.20823
97 | 某公共建筑，地上23层，1至7层为办公场所，层高均为4m，其余楼层为住宅，层高均为3m。1至4层设有裙房，裙房层高与主体建筑一致，功能为大型商场，每层建筑面积均为2500㎡。裙房湿式自动喷水灭火系统采用下垂型标准覆盖面积洒水喷头，喷水强度设计为6L/（min·㎡）。 该建筑按国家建设工程的相关要求设置了各类消防设施。 在对该建筑内的消防设施进行检测时发现以下情况： （1）裙房部分设有1个湿式报警阀组，安装位置距室内地面高度为1.2m，地面设有排水设施。 （2）对办公室场所内的室内消火栓检查发现，消火栓栓口距地面高度为1.1m，配置公称直径65有内衬里的消防水带，长度为30m，室内消火栓栓口动压为0.25MPa，相邻最近两个消火栓的直线距离为50m。 （3）系统处于自动控制状态时，对自动喷水灭火系统进行测试。启动一只喷头，压力开关及时动作，在第40s时消防水泵自动启动，但水力警铃一直未鸣响。 （4）对设置在疏散走道上的防火卷帘进行联动控制测试时，测试人员模拟防火卷帘上方设置的一只感烟火灾探测器的报警信号，防火卷帘下降至距楼板面1.8m处；模拟设置在防火卷帘附近的另一只感烟火灾探测器的报警信号，防火卷帘下降到楼板面。 （5）对应急照明和疏散指示系统进行检查时，发现系统采用节能光源的灯具，消防应急照明灯具的光源色温为2500K。设置在距地面1m的标志灯的面板采用玻璃材质。 办公场所的室内消火栓系统设置是否符合规定？并说明理由。 | 办公场所的室内消火栓系统设置部分符合规定，但存在一些不符合规定的地方。具体分析如下： 1. **消火栓栓口距地面高度**： - 规定：室内消火栓栓口距地面的安装高度应为1.1m。 - 检查结果：消火栓栓口距地面高度为1.1m。 - **结论**：符合规定。 2. **消防水带配置**： - 规定：室内消火栓应配置公称直径65mm的有内衬里的消防水带，长度一般不超过25m。 - 检查结果：配置了公称直径65mm的有内衬里的消防水带，长度为30m。 - **结论**：不符合规定。消防水带长度超过了规定的25m。 3. **消火栓栓口动压**： - 规定：室内消火栓栓口动压不应大于0.50MPa。 - 检查结果：消火栓栓口动压为0.25MPa。 - **结论**：符合规定。 4. **相邻消火栓的间距**： - 规定：相邻两个消火栓的直线距离不应大于50m。 - 检查结果：相邻最近两个消火栓的直线距离为50m。 - **结论**：符合规定。 **综合结论**： 办公场所的室内消火栓系统在消火栓栓口距地面高度、栓口动压和相邻消火栓间距方面符合规定，但在消防水带长度方面不符合规定。根据《建筑设计防火规范》和《消防给水及消火栓系统技术规范》的相关要求，消防水带的长度应不超过25m，而实际配置的消防水带长度为30m，超出了规定长度，需要进行调整以符合规范要求。 | 解答：办公场所的室内消火栓系统设置不符合规定。理由：（1）室内消火栓系统应配置公称直径65有内衬里的消防水带，长度不宜超过25.0m。（2）该建筑是高层建筑，消火栓栓口动压不应小于0.35MPa。（3）该建筑室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位，消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物，消火栓的布置间距不应大于30.0m。 | 0.93493 | 0.36076 | 0.90642 | 9.7197 | 0.097754 | 0.52747 | 0.2212 | 0.31169 | 0.28889 | 0.12037 | 0.16993 | 0.42857 | 0.17972 | 0.25325
98 | 某公共建筑，地上23层，1至7层为办公场所，层高均为4m，其余楼层为住宅，层高均为3m。1至4层设有裙房，裙房层高与主体建筑一致，功能为大型商场，每层建筑面积均为2500㎡。裙房湿式自动喷水灭火系统采用下垂型标准覆盖面积洒水喷头，喷水强度设计为6L/（min·㎡）。 该建筑按国家建设工程的相关要求设置了各类消防设施。 在对该建筑内的消防设施进行检测时发现以下情况： （1）裙房部分设有1个湿式报警阀组，安装位置距室内地面高度为1.2m，地面设有排水设施。 （2）对办公室场所内的室内消火栓检查发现，消火栓栓口距地面高度为1.1m，配置公称直径65有内衬里的消防水带，长度为30m，室内消火栓栓口动压为0.25MPa，相邻最近两个消火栓的直线距离为50m。 （3）系统处于自动控制状态时，对自动喷水灭火系统进行测试。启动一只喷头，压力开关及时动作，在第40s时消防水泵自动启动，但水力警铃一直未鸣响。 （4）对设置在疏散走道上的防火卷帘进行联动控制测试时，测试人员模拟防火卷帘上方设置的一只感烟火灾探测器的报警信号，防火卷帘下降至距楼板面1.8m处；模拟设置在防火卷帘附近的另一只感烟火灾探测器的报警信号，防火卷帘下降到楼板面。 （5）对应急照明和疏散指示系统进行检查时，发现系统采用节能光源的灯具，消防应急照明灯具的光源色温为2500K。设置在距地面1m的标志灯的面板采用玻璃材质。 请简要分析水力警铃未鸣响的可能原因及故障处理方法。 | 水力警铃未鸣响的可能原因及故障处理方法如下： ### 可能原因： 1. **水力警铃本身故障**： - 警铃内部机械部件损坏或卡住。 - 警铃的驱动水压不足。 2. **报警阀组问题**： - 报警阀组的压力开关未正确动作，导致未触发水力警铃。 - 报警阀组的水流通道堵塞，水流无法到达水力警铃。 3. **管道系统问题**： - 连接水力警铃的管道堵塞或泄漏，导致水压不足。 - 管道安装不当，存在空气堵塞。 4. **控制系统问题**： - 自动控制系统故障，导致水力警铃未接收到启动信号。 - 控制模块或线路故障。 ### 故障处理方法： 1. **检查水力警铃**： - 拆卸并检查警铃内部机械部件，必要时进行更换。 - 测试警铃的驱动水压，确保水压符合要求。 2. **检查报警阀组**： - 检查压力开关的动作情况，确保其正常工作。 - 清理报警阀组的水流通道，确保畅通无阻。 3. **检查管道系统**： - 检查连接水力警铃的管道，清理堵塞物或修复泄漏点。 - 排除管道中的空气，确保水流顺畅。 4. **检查控制系统**： - 检查自动控制系统的线路和模块，修复或更换故障部件。 - 确保控制系统正确发出启动水力警铃的信号。 5. **进行联动测试**： - 在修复后，重新进行系统的联动测试，确保水力警铃在喷头启动后能够正常鸣响。 通过以上步骤，可以逐一排查并解决水力警铃未鸣响的问题，确保消防系统的正常运行。 | 解答：（1）故障原因分析：①产品质量问题或者安装调试不符合要求。②报警阀至水力警铃的管路阻塞或者铃锤机构被卡住。（2）故障处理：①属于产品质量问题的，更换水力警铃；安装缺少组件或者未按照图样安装的，重新进 行安装调试。②拆下喷嘴、叶轮及铃锤组件，进行冲洗，重新装合使叶轮转动灵活；清理管路堵塞处。 | 0.89209 | 0.46456 | 0.81082 | 13.7231 | 0.013241 | 0.35714 | 0.10549 | 0.16287 | 0.057971 | 0.016949 | 0.02623 | 0.22857 | 0.067511 | 0.10423
99 | 某公共建筑，地上23层，1至7层为办公场所，层高均为4m，其余楼层为住宅，层高均为3m。1至4层设有裙房，裙房层高与主体建筑一致，功能为大型商场，每层建筑面积均为2500㎡。裙房湿式自动喷水灭火系统采用下垂型标准覆盖面积洒水喷头，喷水强度设计为6L/（min·㎡）。 该建筑按国家建设工程的相关要求设置了各类消防设施。 在对该建筑内的消防设施进行检测时发现以下情况： （1）裙房部分设有1个湿式报警阀组，安装位置距室内地面高度为1.2m，地面设有排水设施。 （2）对办公室场所内的室内消火栓检查发现，消火栓栓口距地面高度为1.1m，配置公称直径65有内衬里的消防水带，长度为30m，室内消火栓栓口动压为0.25MPa，相邻最近两个消火栓的直线距离为50m。 （3）系统处于自动控制状态时，对自动喷水灭火系统进行测试。启动一只喷头，压力开关及时动作，在第40s时消防水泵自动启动，但水力警铃一直未鸣响。 （4）对设置在疏散走道上的防火卷帘进行联动控制测试时，测试人员模拟防火卷帘上方设置的一只感烟火灾探测器的报警信号，防火卷帘下降至距楼板面1.8m处；模拟设置在防火卷帘附近的另一只感烟火灾探测器的报警信号，防火卷帘下降到楼板面。 （5）对应急照明和疏散指示系统进行检查时，发现系统采用节能光源的灯具，消防应急照明灯具的光源色温为2500K。设置在距地面1m的标志灯的面板采用玻璃材质。 设置在疏散走道上的防火卷帘联动控制方式的设计是否符合规定？并说明理由。 | 设置在疏散走道上的防火卷帘联动控制方式的设计不符合规定。 根据《建筑设计防火规范》和《火灾自动报警系统设计规范》的相关要求，防火卷帘的联动控制应满足以下条件： 1. **感烟火灾探测器的设置和联动**：防火卷帘应与设置在其上方的感烟火灾探测器联动。当感烟火灾探测器发出报警信号时，防火卷帘应自动下降至预定位置。 2. **感温火灾探测器的设置和联动**：在某些情况下，防火卷帘还应与感温火灾探测器联动。当感温火灾探测器发出报警信号时，防火卷帘应继续下降至完全关闭状态。 3. **防火卷帘的下降速度和位置**：防火卷帘的下降速度和最终位置应符合设计要求。通常，防火卷帘应首先下降至距楼板面1.8m处，以便人员疏散，然后在接到第二个火灾探测器的信号后，继续下降至完全关闭。 在本案例中，测试人员模拟感烟火灾探测器的报警信号时，防火卷帘下降至距楼板面1.8m处，符合第一阶段的要求。然而，当模拟另一只感烟火灾探测器的报警信号时，防火卷帘直接下降到楼板面，这不符合规范要求。根据规范，第二阶段的下降应在接到感温火灾探测器的信号后进行，而不是另一个感烟火灾探测器的信号。 因此，该防火卷帘的联动控制方式设计不符合规定，应进行调整，确保在接到正确的火灾探测器信号后，防火卷帘按照规定的顺序和位置进行下降。 | 解答：设置在疏散走道上的防火卷帘联动控制方式的设计不符合规定。疏散通道上防火卷帘的联动控制方式应符合以下要求：防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处；任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面；在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m～5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。 | 0.94786 | 0.32292 | 0.91554 | 9.262 | 0.15779 | 0.73214 | 0.31418 | 0.43968 | 0.48649 | 0.20769 | 0.29111 | 0.57143 | 0.24521 | 0.34316
100 | 某公共建筑，地上23层，1至7层为办公场所，层高均为4m，其余楼层为住宅，层高均为3m。1至4层设有裙房，裙房层高与主体建筑一致，功能为大型商场，每层建筑面积均为2500㎡。裙房湿式自动喷水灭火系统采用下垂型标准覆盖面积洒水喷头，喷水强度设计为6L/（min·㎡）。 该建筑按国家建设工程的相关要求设置了各类消防设施。 在对该建筑内的消防设施进行检测时发现以下情况： （1）裙房部分设有1个湿式报警阀组，安装位置距室内地面高度为1.2m，地面设有排水设施。 （2）对办公室场所内的室内消火栓检查发现，消火栓栓口距地面高度为1.1m，配置公称直径65有内衬里的消防水带，长度为30m，室内消火栓栓口动压为0.25MPa，相邻最近两个消火栓的直线距离为50m。 （3）系统处于自动控制状态时，对自动喷水灭火系统进行测试。启动一只喷头，压力开关及时动作，在第40s时消防水泵自动启动，但水力警铃一直未鸣响。 （4）对设置在疏散走道上的防火卷帘进行联动控制测试时，测试人员模拟防火卷帘上方设置的一只感烟火灾探测器的报警信号，防火卷帘下降至距楼板面1.8m处；模拟设置在防火卷帘附近的另一只感烟火灾探测器的报警信号，防火卷帘下降到楼板面。 （5）对应急照明和疏散指示系统进行检查时，发现系统采用节能光源的灯具，消防应急照明灯具的光源色温为2500K。设置在距地面1m的标志灯的面板采用玻璃材质。 应急照明和疏散指示系统的设置是否符合规定？并说明理由。 | 应急照明和疏散指示系统的设置部分符合规定，但存在一些不符合规定的地方。具体分析如下： 1. **符合规定的部分**： - **采用节能光源的灯具**：符合消防应急照明灯具应采用节能光源的要求。 - **消防应急照明灯具的光源色温为2500K**：符合消防应急照明灯具的光源色温要求，通常色温在2700K至6500K之间，2500K属于较低色温，适合应急照明。 2. **不符合规定的部分**： - **标志灯的面板采用玻璃材质**：不符合规定。根据相关规范，标志灯的面板应采用不燃材料或难燃材料，玻璃材质不属于这两类材料，存在安全隐患。 - **标志灯设置在距地面1m的高度**：不符合规定。标志灯的安装高度应根据具体场所和人员视线高度来确定，通常标志灯应安装在顶棚或通道上方，确保在疏散路径的任何位置都能清晰可见。距地面1m的高度可能过低，影响疏散时的视线和识别。 **理由**： - **标志灯材质要求**：根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》等相关规范，标志灯的面板应采用不燃或难燃材料，以确保在火灾情况下不会助燃或产生有毒烟雾。 - **标志灯安装高度要求**：标志灯的安装高度应确保在人员疏散时能够清晰可见，通常安装在顶棚或通道上方，具体高度应根据场所的实际情况和人员视线高度来确定，过低的高度会影响疏散效率和安全性。 综上所述，应急照明和疏散指示系统在采用节能光源和光源色温方面符合规定，但在标志灯的材质和安装高度方面不符合规定，需要整改以确保符合消防安全要求。 | 解答：应急照明和疏散指示系统的设置不符合规定。理由：（1）灯具的选择应符合下列规定：应选择采用节能光源的灯具，消防应急照明灯具的光源色温不应低于2700K。（2）除地面上设置的标志灯的面板可以采用厚度4mm及以上的钢化玻璃外，设置在距地面1m及以下的标志灯的面板或灯罩不应采用易碎材料或玻璃材质。 | 0.9085 | 0.42778 | 0.80558 | 13.9031 | 0.037092 | 0.73333 | 0.20073 | 0.31519 | 0.37838 | 0.10256 | 0.16138 | 0.61333 | 0.16788 | 0.26361
101 | 某大型商业综合体建筑，占地面积6500㎡，地上6层，地上建筑面积为39000㎡，地下3层，每层建筑面积10000㎡。在该大型商业综合体的地下一层至地上六层为商场，地上一至六层设计了一个中庭互相连通，中庭高20m。地上部分的主要使用功能为百货、餐饮、电影院，地下二层至三层为汽车库、机电设备用房、物业服务用房，配电室。该建筑按国家标准划分了防火分区，防烟分区，设计了消防设施，装修材料均采用不燃难燃材料。 该建筑在一层设有直通室外的消防控制室，消防控制室内设有一台火灾报警控制器（联动型）。该商业综合体中庭设置了1台管路吸气式火灾探测器，探测器采样管路长90m，垂直管路上每隔4m设置—个采样孔。 2018年9月，该商业综合体管理方通过招投标确定了某维护保养检测单位对建筑内消防系统进行检测，主要检测内容如下： 1）消防技术服务机构人员随机选择一个采样孔加烟进行报警功能测试，125s后探测器报警；封堵末端采样孔后，120s时探测器报气流故障。 2）对火灾报警控制器（联动型）进行了自检和操作级别、消音复位、屏蔽、主备电源转换、总线隔离及控制器处于手动及自动状态下的有关联动逻辑的功能进行了检测。 3)消防技术服务机构人员将联动控制功能设置为自动工作方式，在三层模拟触发2只感烟探测器，排烟风机联动启动，现场查看该层排烟阀没有打开；通过消防联动控制器手动启动三层排烟阀，该排烟阀打开。 系统检测完毕后，检测单位将系统恢复到正常工作状态。 使用单位拟对一层重新装修改造，在走道（宽1.5m）采用通透面积占吊顶面积10%的格栅吊顶，在部分房间增加空调送风口，将一个房间改为吸烟室，管理单位要求检测单位提出探测器设置和安装应该注意的问题。 管路采样吸气式感烟火灾探测器的设置及检测中存在什么问题，提出整改措施。 | 根据提供的案例信息和消防法规知识库，管路采样吸气式感烟火灾探测器的设置及检测中存在以下问题，并提出相应的整改措施： ### 存在的问题： 1. **采样管路长度不符合规范**： - 案例中采样管路长90m，而规范要求一个探测单元的采样管总长不宜超过200m，单管长度不宜超过100m。 2. **采样孔设置间距不符合规范**： - 案例中垂直管路上每隔4m设置一个采样孔，而规范要求每2℃温差间隔或3m间隔（取最小者）应设置一个采样孔。 3. **探测器报警响应时间过长**： - 检测中加烟后125s探测器才报警，而规范要求探测器应在一定时间内快速响应。 4. **气流故障报警时间过长**： - 封堵末端采样孔后，120s时探测器才报气流故障，响应时间过长。 5. **排烟系统联动控制问题**： - 模拟触发感烟探测器后，排烟风机联动启动，但排烟阀未打开，说明联动控制逻辑或执行机构存在问题。 ### 整改措施： 1. **调整采样管路长度**： - 将采样管路长度调整至不超过100m，确保符合规范要求。 2. **优化采样孔设置间距**： - 重新设置采样孔，确保每隔3m或每2℃温差间隔设置一个采样孔，且采样孔不应背对气流方向。 3. **提高探测器响应速度**： - 检查探测器灵敏度设置，必要时更换为高灵敏度探测器，确保在规定时间内快速响应。 4. **优化气流故障报警机制**： - 检查气流故障检测机制，缩短报警响应时间，确保在封堵采样孔后迅速报警。 5. **检查排烟系统联动控制**： - 检查排烟阀的驱动装置和联动控制逻辑，确保在感烟探测器触发后，排烟阀能同步打开。 6. **加强系统维护保养**： - 定期对探测器、采样管路、排烟系统等进行清洁和维护，确保系统处于良好工作状态。 7. **重新进行系统检测**： - 在整改完成后，重新进行系统全面检测，确保各项功能符合规范要求。 8. **培训管理人员**： - 对建筑管理人员进行消防系统操作和维护培训，提高其对系统的理解和应急处理能力。 通过以上整改措施，可以有效解决管路采样吸气式感烟火灾探测器设置及检测中存在的问题，确保消防系统的可靠性和有效性。 | 解答：存在问题一：垂直管路上每隔4m设置—个采样孔，不符合规范要求。整改措施：当采样管道布置形式为垂直采样时，每2℃温差间隔或3m间隔（取最小者）应设置一个采样孔，采样孔不应背对气流方向。存在问题二：随机选择一个采样孔加烟进行报警功能测试，不符合规范要求。整改措施：应在采样管最末端（最不利处）采样孔加入试验烟进行测试。存在问题三：对采样孔进行加烟试验，125s后探测器报警，不符合规范要求。整改措施：探测器应在120s内发出火灾报警信号。存在问题四：封堵末端采样孔后，120s时探测器报气流故障。不符合规范要求。整改措施：探测器应在100s内发出故障信号。 | 0.88746 | 0.47442 | 0.92204 | 8.8862 | 0.07271 | 0.72222 | 0.24595 | 0.36694 | 0.352 | 0.11924 | 0.17814 | 0.4127 | 0.14054 | 0.20968
102 | 某大型商业综合体建筑，占地面积6500㎡，地上6层，地上建筑面积为39000㎡，地下3层，每层建筑面积10000㎡。在该大型商业综合体的地下一层至地上六层为商场，地上一至六层设计了一个中庭互相连通，中庭高20m。地上部分的主要使用功能为百货、餐饮、电影院，地下二层至三层为汽车库、机电设备用房、物业服务用房，配电室。该建筑按国家标准划分了防火分区，防烟分区，设计了消防设施，装修材料均采用不燃难燃材料。 该建筑在一层设有直通室外的消防控制室，消防控制室内设有一台火灾报警控制器（联动型）。该商业综合体中庭设置了1台管路吸气式火灾探测器，探测器采样管路长90m，垂直管路上每隔4m设置—个采样孔。 2018年9月，该商业综合体管理方通过招投标确定了某维护保养检测单位对建筑内消防系统进行检测，主要检测内容如下： 1）消防技术服务机构人员随机选择一个采样孔加烟进行报警功能测试，125s后探测器报警；封堵末端采样孔后，120s时探测器报气流故障。 2）对火灾报警控制器（联动型）进行了自检和操作级别、消音复位、屏蔽、主备电源转换、总线隔离及控制器处于手动及自动状态下的有关联动逻辑的功能进行了检测。 3)消防技术服务机构人员将联动控制功能设置为自动工作方式，在三层模拟触发2只感烟探测器，排烟风机联动启动，现场查看该层排烟阀没有打开；通过消防联动控制器手动启动三层排烟阀，该排烟阀打开。 系统检测完毕后，检测单位将系统恢复到正常工作状态。 使用单位拟对一层重新装修改造，在走道（宽1.5m）采用通透面积占吊顶面积10%的格栅吊顶，在部分房间增加空调送风口，将一个房间改为吸烟室，管理单位要求检测单位提出探测器设置和安装应该注意的问题。 维保公司在火灾报警控制器（联动型）检测过程中存在什么问题，提出整改措施。 | 维保公司在火灾报警控制器（联动型）检测过程中存在的问题及整改措施如下： ### 存在的问题： 1. **探测器报警响应时间过长**： - 根据检测，探测器在加烟后125秒才报警，超过了标准规定的报警响应时间。 2. **气流故障报警时间不准确**： - 封堵末端采样孔后，探测器在120秒时报气流故障，表明探测器的气流监测功能存在延迟或误差。 3. **联动控制功能不完善**： - 在模拟触发感烟探测器后，排烟风机联动启动，但排烟阀未自动打开，说明联动控制逻辑或执行机构存在问题。 4. **手动控制功能检测不全面**： - 仅通过消防联动控制器手动启动排烟阀，未对其他联动设备的手动控制功能进行全面检测。 ### 整改措施： 1. **优化探测器设置和安装**： - **采样管网优化**：根据《火灾自动报警系统设计规范》6.2.17条，采样管网安装高度和采样孔设置应符合规定，确保采样孔不背对气流方向，且每2℃温差间隔或3m间隔设置一个采样孔。 - **探测器灵敏度调整**：确保探测器设置为高灵敏度，特别是采样管网安装高度超过16m时，应减小采样管长度和采样孔数量。 2. **检查探测器响应时间**： - 对探测器进行重新校准，确保其在规定时间内（通常不超过60秒）准确报警。 3. **完善联动控制逻辑**： - 检查并更新消防联动控制器的联动逻辑程序，确保在触发感烟探测器后，相关排烟阀能够自动打开。 - 对所有联动设备进行全面的联动功能测试，包括防火卷帘、消防水泵等。 4. **全面检测手动控制功能**： - 对所有手动控制功能进行全面检测，确保在自动控制失效时，手动控制能够及时启动相关消防设备。 5. **加强维保人员培训**： - 对维保人员进行专业培训，确保其熟悉消防系统的操作规程和检测标准，提高检测的准确性和全面性。 6. **记录和报告**： - 详细记录每次检测的过程和结果，发现问题及时报告并制定整改方案，确保问题得到彻底解决。 ### 针对重新装修改造的探测器设置和安装建议： 1. **格栅吊顶的探测器设置**： - 根据《火灾自动报警系统设计规范》5.2.13条，感烟火灾探测器应设置在格栅吊顶的下方，且安装间距应符合规范要求。 2. **空调送风口的探测器设置**： - 点型探测器应避开空调送风口，确保探测器能够有效监测到火灾烟雾。 3. **吸烟室的探测器设置**： - 吸烟室应设置适合的火灾探测器，如感温火灾探测器，以避免误报。 4. **走道探测器设置**： - 走道内的探测器应均匀布置，确保覆盖所有区域，且安装高度和间距应符合规范要求。 通过以上整改措施和建议，可以有效提高消防系统的可靠性和安全性，确保在火灾发生时能够及时报警并启动相关消防设备。 | 解答：存在的问题：未对火灾报警控制器（联动型），最大负载功能和故障反馈功能进行检测。整改措施：（1）消防联动控制器与各模块之间的连线断路和短路时，消防联动控制器能在100s内发出故障信号。（2）消防联动控制器与备用电源之间的连线断路和短路时，消防联动控制器应能在100s内发出故障信号。（3）使至少50个输入/输出模块同时处于动作状态（模块总数少于50个时，使所有模块动作），检查消防联动控制器的最大负载功能。 | 0.83795 | 0.56929 | 0.88237 | 10.8378 | 0.0060517 | 0.46939 | 0.097872 | 0.16197 | 0.15464 | 0.031983 | 0.053004 | 0.26531 | 0.055319 | 0.091549
103 | 某大型商业综合体建筑，占地面积6500㎡，地上6层，地上建筑面积为39000㎡，地下3层，每层建筑面积10000㎡。在该大型商业综合体的地下一层至地上六层为商场，地上一至六层设计了一个中庭互相连通，中庭高20m。地上部分的主要使用功能为百货、餐饮、电影院，地下二层至三层为汽车库、机电设备用房、物业服务用房，配电室。该建筑按国家标准划分了防火分区，防烟分区，设计了消防设施，装修材料均采用不燃难燃材料。 该建筑在一层设有直通室外的消防控制室，消防控制室内设有一台火灾报警控制器（联动型）。该商业综合体中庭设置了1台管路吸气式火灾探测器，探测器采样管路长90m，垂直管路上每隔4m设置—个采样孔。 2018年9月，该商业综合体管理方通过招投标确定了某维护保养检测单位对建筑内消防系统进行检测，主要检测内容如下： 1）消防技术服务机构人员随机选择一个采样孔加烟进行报警功能测试，125s后探测器报警；封堵末端采样孔后，120s时探测器报气流故障。 2）对火灾报警控制器（联动型）进行了自检和操作级别、消音复位、屏蔽、主备电源转换、总线隔离及控制器处于手动及自动状态下的有关联动逻辑的功能进行了检测。 3)消防技术服务机构人员将联动控制功能设置为自动工作方式，在三层模拟触发2只感烟探测器，排烟风机联动启动，现场查看该层排烟阀没有打开；通过消防联动控制器手动启动三层排烟阀，该排烟阀打开。 系统检测完毕后，检测单位将系统恢复到正常工作状态。 使用单位拟对一层重新装修改造，在走道（宽1.5m）采用通透面积占吊顶面积10%的格栅吊顶，在部分房间增加空调送风口，将一个房间改为吸烟室，管理单位要求检测单位提出探测器设置和安装应该注意的问题。 该建筑排烟系统的联动控制功能是否正常？为什么？ | 该建筑排烟系统的联动控制功能存在异常，具体原因如下： 1. **联动启动排烟风机但排烟阀未打开**： - 在三层模拟触发2只感烟探测器后，排烟风机联动启动，但现场查看该层排烟阀没有打开。这表明排烟系统的联动控制逻辑存在问题，可能是排烟阀的联动信号未正确传输或排烟阀本身存在故障。 2. **手动启动排烟阀正常**： - 通过消防联动控制器手动启动三层排烟阀，该排烟阀能够正常打开。这说明排烟阀本身及其控制电路是正常的，问题出在联动控制信号的传递或联动逻辑设置上。 3. **联动控制逻辑问题**： - 根据消防法规和规范，排烟系统的联动控制应确保在火灾报警后，相关防烟分区的排烟阀和排烟风机同时启动。此次检测中，排烟风机启动而排烟阀未启动，说明联动控制逻辑未按规范要求设置或存在故障。 4. **系统检测和设置问题**： - 检测单位在进行系统检测时，应全面检查联动控制功能的各个环节，包括信号传输、设备响应等。此次检测中发现的联动控制问题，可能是检测单位未全面检查或系统设置不当所致。 综上所述，该建筑排烟系统的联动控制功能不正常，主要原因是联动控制逻辑设置不当或信号传输存在问题，导致排烟阀未能在火灾报警后自动打开。建议对联动控制逻辑进行全面检查和重新设置，确保排烟阀和排烟风机在火灾报警后能够同步启动，保障排烟系统的正常工作。 | 解答：排烟系统联动功能不正常。排烟系统的正常联动应为：（1）应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号，作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启，同时停止该防烟分区的空气调节系统。（2）应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号，作为排烟风机启动的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。材料中，排烟阀未打开，排烟风机便启动了，是不符合排烟系统联动控制逻辑关系的。 | 0.91397 | 0.4148 | 0.9053 | 9.8175 | 0.087847 | 0.66364 | 0.26642 | 0.38021 | 0.22936 | 0.091575 | 0.13089 | 0.35455 | 0.14234 | 0.20312
104 | 某大型商业综合体建筑，占地面积6500㎡，地上6层，地上建筑面积为39000㎡，地下3层，每层建筑面积10000㎡。在该大型商业综合体的地下一层至地上六层为商场，地上一至六层设计了一个中庭互相连通，中庭高20m。地上部分的主要使用功能为百货、餐饮、电影院，地下二层至三层为汽车库、机电设备用房、物业服务用房，配电室。该建筑按国家标准划分了防火分区，防烟分区，设计了消防设施，装修材料均采用不燃难燃材料。 该建筑在一层设有直通室外的消防控制室，消防控制室内设有一台火灾报警控制器（联动型）。该商业综合体中庭设置了1台管路吸气式火灾探测器，探测器采样管路长90m，垂直管路上每隔4m设置—个采样孔。 2018年9月，该商业综合体管理方通过招投标确定了某维护保养检测单位对建筑内消防系统进行检测，主要检测内容如下： 1）消防技术服务机构人员随机选择一个采样孔加烟进行报警功能测试，125s后探测器报警；封堵末端采样孔后，120s时探测器报气流故障。 2）对火灾报警控制器（联动型）进行了自检和操作级别、消音复位、屏蔽、主备电源转换、总线隔离及控制器处于手动及自动状态下的有关联动逻辑的功能进行了检测。 3)消防技术服务机构人员将联动控制功能设置为自动工作方式，在三层模拟触发2只感烟探测器，排烟风机联动启动，现场查看该层排烟阀没有打开；通过消防联动控制器手动启动三层排烟阀，该排烟阀打开。 系统检测完毕后，检测单位将系统恢复到正常工作状态。 使用单位拟对一层重新装修改造，在走道（宽1.5m）采用通透面积占吊顶面积10%的格栅吊顶，在部分房间增加空调送风口，将一个房间改为吸烟室，管理单位要求检测单位提出探测器设置和安装应该注意的问题。 按使用单位的改造要求，提出探测器设置和安装应该注意的问题。 | 根据使用单位的改造要求，探测器设置和安装应注意以下问题： 1. **格栅吊顶的探测器设置**： - 根据《火灾自动报警系统设计规范》5.2.13条，感烟火灾探测器应设置在格栅吊顶场所。由于走道采用通透面积占吊顶面积10%的格栅吊顶，应确保探测器安装在格栅吊顶的合适位置，以保证探测效果。 - 感烟火灾探测器的安装间距不应超过15米，确保覆盖整个走道区域。 2. **空调送风口的探测器设置**： - 根据《火灾自动报警系统设计规范》5.2.2条，点型感烟火灾探测器应远离空调送风口，避免送风口气流影响探测器的灵敏度。 - 探测器与空调送风口的距离应满足最小安装间距要求，通常不应小于1.5米。 3. **吸烟室的探测器设置**： - 吸烟室属于正常情况下有烟或蒸气滞留的场所，应选择适合此类环境的探测器，如感温火灾探测器，以减少误报。 - 探测器的安装位置应避开烟雾直接接触的区域，尽量安装在房间顶部或烟雾较少的区域。 4. **管路吸气式火灾探测器的设置**： - 根据《火灾自动报警系统设计规范》6.2.17条，探测器采样管路长度不宜超过100米，单管长度不宜超过25米，采样孔总数不宜超过100个，单管上的采样孔数量不宜超过25个。 - 采样孔的设置应均匀分布，垂直管路上每隔2℃温差间隔或3米间隔（取最小者）应设置一个采样孔，且采样孔不应背对气流方向。 5. **探测器与消防控制室的联动**： - 确保探测器与火灾报警控制器（联动型）之间的信号传输正常，探测器报警后能及时联动消防控制室的相关设备。 - 检查消防联动控制器的手动和自动状态下的联动逻辑功能，确保联动控制排烟风机、排烟阀等设备的正常工作。 6. **探测器标识和固定**： - 吸气管路和采样孔应有明显的火灾探测器标识，便于识别和维护。 - 采样管路应固定在过梁、空间支架上，确保管路的稳定性。 7. **探测器维护保养**： - 定期对探测器进行清洁和维护，确保其灵敏度和可靠性。 - 检查探测器的电源供应，确保其正常工作。 8. **符合相关规范**： - 探测器的设置和安装应符合《火灾自动报警系统设计规范》、《建筑防火通用规范》等相关国家标准的要求。 通过以上措施，可以确保探测器在改造后的环境中能够有效、可靠地工作，及时发现火灾并联动相关消防设施，保障建筑的安全。 | 解答：该建筑改造时对探测器的设置和安装应注意以下问题：（1）在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器宜居中布置；感温火灾探测器的安装间距不应超过10m；感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m；探测器至端墙的距离不应大于探测器安装间距的1/2；（2）点型探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m；（3）点型探测器周围0.5m内不应有遮挡物；（4）点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m；（5）走道吊顶的通透率不大于15%，探测器应设置在吊顶下方；（6）吸烟室宜选择感温火灾探测器。 | 0.91932 | 0.4017 | 0.91317 | 9.3826 | 0.041377 | 0.62016 | 0.18648 | 0.28674 | 0.28906 | 0.086449 | 0.13309 | 0.39535 | 0.11888 | 0.1828
105 | 某框架结构大型综合楼，长156m，宽50m，建筑高度为52m，地下三层，地上12层，耐火等级为一级。该建筑北面12m处有一栋高度为30m的住宅楼，耐火等级为二级；西面10m处有一栋建筑高度为9m的百货商店，耐火等级为三级。设置的环形消防车道在东侧与该建筑外墙的距离为4m，消防车道宽4m，在建筑周边间隔布置了3块50m×20m的消防车登高操作场地，每块场地之间间距为30m，在二层及以上楼层的外墙上适当的位置设置可供消防救援人员进入的窗口，消防车道与登高操作场地的坡度均为5%。 地下一层主要使用功能为设备用房和超市。其中设备用房的建筑面积为2400㎡，划分为1个防火分区，超市建筑面积为3800㎡，划分为2个防火分区，地下二层至地下三层商场的总建筑面积为24000㎡，采用耐火极限为3.00h的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板分隔为2个建筑面积为12000㎡的区域。 首层设有一座大剧院，观众厅建筑面积为2800㎡，单独划分为一个防火分区，采用阶梯型地面，共有固定座位2500个，设有4个疏散门，疏散总净宽度为16m。该观众厅内灭火器配置场所的危险等级按严重危险级设置，共设6处灭火器设置点，每个设置点配置1具MF/ABC5型手提灭火器，并保证防护区内最远点至灭火器设置点的距离不超过18m。 地上二层至地上五层使用功能为宾馆，建筑面积均为7800㎡，每层平均划分为2个防火分区。六层及以上楼层每层建筑面积为4600㎡，使用功能为办公，每层划分为1个防火分区。 该综合楼的所有装修材料均采用A级、B1级，并按照国家标准规定设置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统与防烟排烟系统等消防设施。 指出该综合楼在总平面布局与平面布置方面的问题，并简述理由。 | 1. 消防车道与建筑外墙的距离不符合规定。根据消防法规，消防车道边缘距离建筑外墙不宜小于5m，而该综合楼的消防车道与建筑外墙的距离为4m，不符合规定。 2. 消防车登高操作场地的设置不符合规定。根据消防法规，消防车登高操作场地的长度和宽度均不应小于15m，而该综合楼的消防车登高操作场地长度为50m，宽度为20m，不符合规定。 3. 消防车登高操作场地的间距不符合规定。根据消防法规，消防车登高操作场地的间距不宜大于30m，而该综合楼的消防车登高操作场地间距为30m，不符合规定。 4. 设备用房的建筑面积不符合规定。根据消防法规，设备用房的建筑面积不应大于500㎡，而该综合楼的设备用房建筑面积为2400㎡，不符合规定。 5. 超市的防火分区面积不符合规定。根据消防法规，地下或半地下商店的防火分区面积不应大于500㎡，而该综合楼的超市防火分区面积为1900㎡，不符合规定。 6. 观众厅的防火分区面积不符合规定。根据消防法规，观众厅的防火分区面积不宜大于400㎡，而该综合楼的观众厅防火分区面积为2800㎡，不符合规定。 7. 观众厅的疏散门数量不符合规定。根据消防法规，观众厅的疏散门数量不应少于2个，而该综合楼的观众厅疏散门数量为4个，不符合规定。 8. 灭火器的配置不符合规定。根据消防法规，严重危险级场所的灭火器配置应符合规定，而该综合楼的灭火器配置不符合规定。 9. 宾馆的防火分区面积不符合规定。根据消防法规，宾馆的防火分区面积应符合规定，而该综合楼的宾馆防火分区面积为7800㎡，不符合规定。 10. 办公的防火分区面积不符合规定。根据消防法规，办公的防火分区面积应符合规定，而该综合楼的办公防火分区面积为4600㎡，不符合规定。 | 解答：总平面布局：（1）该综合楼北面12m处有一栋高度为30m的住宅楼，耐火等级为二级，不合理。理由：两座一、二级耐火等级的高层民用建筑之间的防火间距不应小于13m。（2）西面10m处有一栋建筑高度为9m的百货商店，耐火等级为三级，不合理。理由：一级耐火等级的高层民用建筑与三级耐火等级的多层民用建筑之间的防火间距不应小于11m。平面布置：地下三层设置商场，不合理。理由：商场营业厅不应设置在地下三层及以下楼层。 | 0.84957 | 0.5485 | 0.82382 | 13.2905 | 0.0088231 | 0.33333 | 0.088685 | 0.1401 | 0.05814 | 0.015337 | 0.024272 | 0.24138 | 0.06422 | 0.10145
106 | 某框架结构大型综合楼，长156m，宽50m，建筑高度为52m，地下三层，地上12层，耐火等级为一级。该建筑北面12m处有一栋高度为30m的住宅楼，耐火等级为二级；西面10m处有一栋建筑高度为9m的百货商店，耐火等级为三级。设置的环形消防车道在东侧与该建筑外墙的距离为4m，消防车道宽4m，在建筑周边间隔布置了3块50m×20m的消防车登高操作场地，每块场地之间间距为30m，在二层及以上楼层的外墙上适当的位置设置可供消防救援人员进入的窗口，消防车道与登高操作场地的坡度均为5%。 地下一层主要使用功能为设备用房和超市。其中设备用房的建筑面积为2400㎡，划分为1个防火分区，超市建筑面积为3800㎡，划分为2个防火分区，地下二层至地下三层商场的总建筑面积为24000㎡，采用耐火极限为3.00h的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板分隔为2个建筑面积为12000㎡的区域。 首层设有一座大剧院，观众厅建筑面积为2800㎡，单独划分为一个防火分区，采用阶梯型地面，共有固定座位2500个，设有4个疏散门，疏散总净宽度为16m。该观众厅内灭火器配置场所的危险等级按严重危险级设置，共设6处灭火器设置点，每个设置点配置1具MF/ABC5型手提灭火器，并保证防护区内最远点至灭火器设置点的距离不超过18m。 地上二层至地上五层使用功能为宾馆，建筑面积均为7800㎡，每层平均划分为2个防火分区。六层及以上楼层每层建筑面积为4600㎡，使用功能为办公，每层划分为1个防火分区。 该综合楼的所有装修材料均采用A级、B1级，并按照国家标准规定设置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统与防烟排烟系统等消防设施。 指出该综合楼灭火救援设施方面存在的问题，并简述理由。 | 1. 消防车道与建筑外墙的距离不符合规定。根据消防法规，消防车道与建筑外墙的距离应不小于5m，而该综合楼的消防车道与建筑外墙的距离为4m，不符合规定。 2. 消防车登高操作场地的设置不符合规定。根据消防法规，消防车登高操作场地的长度不应小于15m，而该综合楼的消防车登高操作场地的长度为20m，不符合规定。 3. 消防救援人员进入的窗口设置不符合规定。根据消防法规，消防救援人员进入的窗口应设置在二层及以上楼层的外墙上适当的位置，而该综合楼的消防救援人员进入的窗口设置在二层及以上楼层的外墙上适当的位置，不符合规定。 4. 消防车道与登高操作场地的坡度不符合规定。根据消防法规，消防车道与登高操作场地的坡度应不大于3%，而该综合楼的消防车道与登高操作场地的坡度为5%，不符合规定。 5. 设备用房的建筑面积不符合规定。根据消防法规，设备用房的建筑面积不应大于500㎡，而该综合楼的设备用房的建筑面积为2400㎡，不符合规定。 6. 超市的防火分区面积不符合规定。根据消防法规，超市的防火分区面积不应大于2000㎡，而该综合楼的超市的防火分区面积为1900㎡，不符合规定。 7. 观众厅的疏散门数量不符合规定。根据消防法规，观众厅的疏散门数量不应少于2个，而该综合楼的观众厅的疏散门数量为4个，不符合规定。 8. 灭火器的配置不符合规定。根据消防法规，严重危险级场所的灭火器配置应符合规定，而该综合楼的灭火器配置不符合规定。 9. 宾馆的防火分区面积不符合规定。根据消防法规，宾馆的防火分区面积不应大于3000㎡，而该综合楼的宾馆的防火分区面积为3900㎡，不符合规定。 10. 办公的防火分区面积不符合规定。根据消防法规，办公的防火分区面积不应大于2000㎡，而该综合楼的办公的防火分区面积为4600㎡，不符合规定。 | 解答：（1）环形消防车道在东侧与该建筑外墙的距离为4m，不合理。理由：消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m。（2）间隔布置消防车登高操作场地，不合理。理由：建筑高度不大于50m的建筑，连续布置消防车登高操作场地确有困难时，可间隔布置，该综合楼建筑高度大于50m，所以应连续布置消防车登高操作场地。（3）消防车登高操作场地的总长度为150m，不合理。理由：高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地，该综合楼消防车登高操作场地的总长度至少应为156m。（4）在二层及以上楼层的外墙上适当的位置设置可供消防救援人员进入的窗口，不合理。理由：公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。（5）消防车登高操作场地的坡度为5%，不合理。理由：消防车登高操作场地的坡度不宜大于3%。 | 0.88023 | 0.48943 | 0.90347 | 9.9267 | 0.16293 | 0.59563 | 0.30028 | 0.39927 | 0.31868 | 0.16022 | 0.21324 | 0.39891 | 0.2011 | 0.2674
107 | 某框架结构大型综合楼，长156m，宽50m，建筑高度为52m，地下三层，地上12层，耐火等级为一级。该建筑北面12m处有一栋高度为30m的住宅楼，耐火等级为二级；西面10m处有一栋建筑高度为9m的百货商店，耐火等级为三级。设置的环形消防车道在东侧与该建筑外墙的距离为4m，消防车道宽4m，在建筑周边间隔布置了3块50m×20m的消防车登高操作场地，每块场地之间间距为30m，在二层及以上楼层的外墙上适当的位置设置可供消防救援人员进入的窗口，消防车道与登高操作场地的坡度均为5%。 地下一层主要使用功能为设备用房和超市。其中设备用房的建筑面积为2400㎡，划分为1个防火分区，超市建筑面积为3800㎡，划分为2个防火分区，地下二层至地下三层商场的总建筑面积为24000㎡，采用耐火极限为3.00h的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板分隔为2个建筑面积为12000㎡的区域。 首层设有一座大剧院，观众厅建筑面积为2800㎡，单独划分为一个防火分区，采用阶梯型地面，共有固定座位2500个，设有4个疏散门，疏散总净宽度为16m。该观众厅内灭火器配置场所的危险等级按严重危险级设置，共设6处灭火器设置点，每个设置点配置1具MF/ABC5型手提灭火器，并保证防护区内最远点至灭火器设置点的距离不超过18m。 地上二层至地上五层使用功能为宾馆，建筑面积均为7800㎡，每层平均划分为2个防火分区。六层及以上楼层每层建筑面积为4600㎡，使用功能为办公，每层划分为1个防火分区。 该综合楼的所有装修材料均采用A级、B1级，并按照国家标准规定设置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统与防烟排烟系统等消防设施。 指出该综合楼防火分区与防火分隔方面存在的问题，并简述理由。 | 该综合楼防火分区与防火分隔方面存在的问题如下： 1. 设备用房面积超过规定：设备用房的面积为2400㎡，超过了规定的500㎡。根据消防法规，设备用房面积应小于等于500㎡。 2. 超市防火分区面积过大：超市的每个防火分区面积为1900㎡，超过了规定的1500㎡。根据消防法规，任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的商店应设置自动灭火系统。 3. 地下商场防火分区面积过大：地下商场每个防火分区面积为12000㎡，超过了规定的1500㎡。根据消防法规，任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的商店应设置自动灭火系统。 4. 观众厅防火分区面积过大：观众厅的面积为2800㎡，超过了规定的400m²。根据消防法规，观众厅的建筑面积不宜大于400m²。 5. 宾馆防火分区面积过大：宾馆的每个防火分区面积为3900㎡，超过了规定的3000㎡。根据消防法规，任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的旅馆建筑应设置自动灭火系统。 6. 办公防火分区面积过大：办公的每个防火分区面积为4600㎡，超过了规定的3000㎡。根据消防法规，任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的办公建筑应设置自动灭火系统。 7. 消防车道与建筑外墙的距离过近：消防车道与建筑外墙的距离为4m，小于规定的5m。根据消防法规，消防车道与建筑外墙的水平距离应满足要求。 8. 消防车道宽度不足：消防车道的宽度为4m，小于规定的5m。根据消防法规，消防车道的净宽度应满足要求。 9. 消防车登高操作场地间距过小：消防车登高操作场地之间的间距为30m，小于规定的40m。根据消防法规，长度大于40M的尽头式消防车道应设置满足要求的场地或道路。 10. 消防车登高操作场地坡度过大：消防车登高操作场地的坡度为5%，大于规定的2%。根据消防法规，消防车道的坡度应满足要求。 11. 窗口位置不符合规定：窗口的位置未对应消防车登高操作场地。根据消防法规，窗口的位置应对应消防车登高操作场地。 12. 消防设施设置不符合规定：灭火器的设置点距离防护区内最远点的距离超过了规定的18m。根据消防法规，灭火器的设置点距离防护区内最远点的距离不应超过18m。 | 解答：防火分区：（1）地下一层设备用房的建筑面积为2400㎡，划分为1个防火分区，不合理。理由：设置自动喷水灭火系统，地下设备用房防火分区的最大允许建筑面积为2000㎡，应至少划分为2个建筑面积不大于2000㎡的防火分区。（2）宾馆每层建筑面积为7800㎡，平均划分为2个防火分区，不合理。理由：设置自动喷水灭火系统，高层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为3000㎡，应至少划分为3个建筑面积不大于3000㎡的防火分区。（3）办公每层建筑面积为4600㎡，划分为1个防火分区，不合理。理由：设置自动喷水灭火系统，高层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为3000㎡，应至少划分为2个建筑面积不大于3000㎡的防火分区。防火分隔：地下商场采用耐火极限为3.00h的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板分隔，不合理。理由：总建筑面积大于20000m2的地下商店，应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m2的区域。 | 0.90449 | 0.43706 | 0.89942 | 10.1108 | 0.072865 | 0.50802 | 0.22512 | 0.31199 | 0.12903 | 0.057007 | 0.079077 | 0.30481 | 0.13507 | 0.18719
108 | 某框架结构大型综合楼，长156m，宽50m，建筑高度为52m，地下三层，地上12层，耐火等级为一级。该建筑北面12m处有一栋高度为30m的住宅楼，耐火等级为二级；西面10m处有一栋建筑高度为9m的百货商店，耐火等级为三级。设置的环形消防车道在东侧与该建筑外墙的距离为4m，消防车道宽4m，在建筑周边间隔布置了3块50m×20m的消防车登高操作场地，每块场地之间间距为30m，在二层及以上楼层的外墙上适当的位置设置可供消防救援人员进入的窗口，消防车道与登高操作场地的坡度均为5%。 地下一层主要使用功能为设备用房和超市。其中设备用房的建筑面积为2400㎡，划分为1个防火分区，超市建筑面积为3800㎡，划分为2个防火分区，地下二层至地下三层商场的总建筑面积为24000㎡，采用耐火极限为3.00h的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板分隔为2个建筑面积为12000㎡的区域。 首层设有一座大剧院，观众厅建筑面积为2800㎡，单独划分为一个防火分区，采用阶梯型地面，共有固定座位2500个，设有4个疏散门，疏散总净宽度为16m。该观众厅内灭火器配置场所的危险等级按严重危险级设置，共设6处灭火器设置点，每个设置点配置1具MF/ABC5型手提灭火器，并保证防护区内最远点至灭火器设置点的距离不超过18m。 地上二层至地上五层使用功能为宾馆，建筑面积均为7800㎡，每层平均划分为2个防火分区。六层及以上楼层每层建筑面积为4600㎡，使用功能为办公，每层划分为1个防火分区。 该综合楼的所有装修材料均采用A级、B1级，并按照国家标准规定设置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统与防烟排烟系统等消防设施。 指出大剧院安全疏散方面存在的问题，并简述理由。 | 大剧院安全疏散方面存在的问题如下： 1. 疏散门数量不足：根据《建筑设计防火规范》5.4.7的规定，观众厅的疏散门不应少于2个，而该大剧院观众厅设有4个疏散门，符合规定。 2. 疏散总净宽度不足：根据《建筑设计防火规范》5.4.7的规定，观众厅的疏散总净宽度应按照每100人不小于0.6m的标准计算，该观众厅共有固定座位2500个，因此疏散总净宽度应不小于2500×0.6m/100=15m。而实际疏散总净宽度为16m，符合规定。 3. 灭火器配置不足：根据《建筑设计防火规范》8.1.9的规定，观众厅内灭火器配置场所的危险等级按严重危险级设置，每个设置点应配置2具MF/ABC5型手提灭火器。而实际每个设置点只配置了1具，不符合规定。 综上所述，大剧院安全疏散方面存在的问题主要是灭火器配置不足。 | 解答：（1）大剧院观众厅设有4个疏散门，不合理。理由：大剧院的观众厅，每个疏散门的平均疏散人数不应超过250人；当容纳人数超过2000人时，其超过2000人的部分，每个疏散门的平均疏散人数不应超过400人，故疏散门的数量不应少于：2000/250+500/400≈10个（进位取整）。（2）大剧院观众厅的疏散总净宽度为16m，不合理。理由：该剧院观众厅采用阶梯地面，固定座位数为2500个，百人最小疏散净宽度为0.75，则疏散总净宽度至少为2500×0.75/100=18.75m。 | 0.86971 | 0.51047 | 0.84918 | 12.292 | 0.19645 | 0.52252 | 0.36025 | 0.42647 | 0.18182 | 0.125 | 0.14815 | 0.27027 | 0.18634 | 0.22059
|  |  |  | 0.85211 | 0.52992 | 0.84419 | 12.1288 | 0.1196 | 0.50438 | 0.29791 | 0.32013 | 0.23045 | 0.13484 | 0.14923 | 0.34228 | 0.20446 | 0.21732