## Sheet
序号 | 问题 | RAG 答案 | 正确答案 | BGE余弦相似度 | BGE欧几里得距离 | BERT余弦相似度 | BERT欧几里得距离 | BLEU分数 | rouge1_precision | rouge1_recall | rouge1_f1 | rouge2_precision | rouge2_recall | rouge2_f1 | rougeL_precision | rougeL_recall | rougeL_f1
1 | 某铝粉厂房，钢筋混凝土框架结构，地上6层，层高均为5m。厂房地上部分每层建筑面积均为5000m2，每层均划分为一个防火分区。厂房各主要构件燃烧性能和耐火极限见下表： 厂房北侧15m处为一座三级耐火等级的单层燃煤锅炉房，南侧12m处为一座二级耐火等级的二层大豆油浸出车间（建筑高度7m）；西侧18m处为室外变电站（变压器储油量8t）；东侧25m处为一级耐火等级，建筑层数25层的住宅。 为便于管理，厂房首层设置了总控制室，与厂房生产部位之间采用耐火极限3.00h的防火隔墙和乙级防火门进行分隔，且设置了独立的安全出口。六层部分为员工宿舍，采用耐火极限4.00h的防爆墙和甲级防火门与生产区域完全分隔。厂房首层设置了柴油中间仓库，采用耐火极限3.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与厂房分隔，隔墙上设置甲级防火门；厂房西侧为供该厂房专用的10kV配电站，与厂房一面贴邻并采用防火墙分隔，防火墙上设置了不可开启的乙级防火窗。 厂房采用粗糙防滑地面，为方便清理粉尘，地沟未完全封闭，楼梯间处设置门斗，门斗隔墙耐火极限为3.00h，甲级防火门与楼梯间的门错位设置。为节约空间，将送风设备和排风设备布置在同一机房内，含有粉尘的空气经净化处理至低于爆炸下限的25%之后才循环使用。 厂房每个防火分区均设置两部敞开楼梯间，厂房内任一点至最近楼梯间的直线距离均不大于37.5m，疏散走道设计净宽度1.5m，首层疏散外门净宽0.9m。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 判断该厂房火灾危险性分类和耐火等级，并简述理由。 | 根据案例背景信息，结合消防法规知识，该铝粉厂房的火灾危险性分类和耐火等级分析如下： 1. **火灾危险性分类**：铝粉属于乙类火灾危险品。根据《建筑设计防火规范》的规定，生产、使用或储存闪点小于28℃但大于等于60℃的液体，或者爆炸下限不小于10%的气体，以及能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维等物质的场所被归类为乙类火灾危险性。铝粉在空气中容易悬浮并可能形成爆炸性混合物，因此该厂房应被划分为乙类火灾危险性。 2. **耐火等级**：根据提供的信息，厂房采用钢筋混凝土框架结构，并且各主要构件的燃烧性能和耐火极限均满足较高要求（例如，柱子、梁等主要承重构件的耐火极限不低于3小时），可以判断该厂房至少达到了二级耐火等级的要求。但是，由于未提供具体的构件耐火极限数值，仅凭描述无法确切断定是否达到一级耐火等级的标准。不过，考虑到其作为处理高风险材料（铝粉）的工业建筑，从安全角度出发，建议设计时按照不低于二级耐火等级进行考虑，如果条件允许的话，尽可能提高至一级以增加安全性。 综上所述，基于现有资料分析，该铝粉厂房应被确定为乙类火灾危险性和至少二级耐火等级。需要注意的是，实际操作中还需要进一步核实具体构件的实际耐火极限值来最终确认耐火等级。此外，在布局规划方面，如与周边建筑物之间的防火间距设置也需要严格按照相关标准执行，确保符合《建筑设计防火规范》中关于不同类别建筑间最小安全距离的要求。 | （1）铝粉厂房的火灾危险性为乙类；（2）该厂房的耐火等级为二级耐火等级。理由：该厂房防火墙、承重墙、疏散走道两侧的隔墙、楼板、屋顶承重构件、疏散楼梯等均满足一级耐火等级的要求；除甲、乙类仓库和高层仓库外，一、二级耐火等级建筑的非承重外墙，当采用不燃性墙体时，其耐火极限不应低于0.25h，故非承重外墙符合一级要求；吊顶符合二级耐火等级的要求。建筑整体耐火等级按最低构件耐火等级确定，为二级。 | 0.89692 | 0.45406 | 0.8878 | 10.4885 | 0.042852 | 0.61798 | 0.19504 | 0.2965 | 0.22727 | 0.071174 | 0.1084 | 0.33708 | 0.10638 | 0.16173
2 | 某铝粉厂房，钢筋混凝土框架结构，地上6层，层高均为5m。厂房地上部分每层建筑面积均为5000m2，每层均划分为一个防火分区。厂房各主要构件燃烧性能和耐火极限见下表： 厂房北侧15m处为一座三级耐火等级的单层燃煤锅炉房，南侧12m处为一座二级耐火等级的二层大豆油浸出车间（建筑高度7m）；西侧18m处为室外变电站（变压器储油量8t）；东侧25m处为一级耐火等级，建筑层数25层的住宅。 为便于管理，厂房首层设置了总控制室，与厂房生产部位之间采用耐火极限3.00h的防火隔墙和乙级防火门进行分隔，且设置了独立的安全出口。六层部分为员工宿舍，采用耐火极限4.00h的防爆墙和甲级防火门与生产区域完全分隔。厂房首层设置了柴油中间仓库，采用耐火极限3.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与厂房分隔，隔墙上设置甲级防火门；厂房西侧为供该厂房专用的10kV配电站，与厂房一面贴邻并采用防火墙分隔，防火墙上设置了不可开启的乙级防火窗。 厂房采用粗糙防滑地面，为方便清理粉尘，地沟未完全封闭，楼梯间处设置门斗，门斗隔墙耐火极限为3.00h，甲级防火门与楼梯间的门错位设置。为节约空间，将送风设备和排风设备布置在同一机房内，含有粉尘的空气经净化处理至低于爆炸下限的25%之后才循环使用。 厂房每个防火分区均设置两部敞开楼梯间，厂房内任一点至最近楼梯间的直线距离均不大于37.5m，疏散走道设计净宽度1.5m，首层疏散外门净宽0.9m。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 指出该厂房总平面布局方面存在的问题，并提出正确做法。 | 根据案例背景信息和提供的消防法规知识，该铝粉厂房在总平面布局方面存在以下问题： 1. 与北侧燃煤锅炉房的防火间距不足：按照《建筑设计防火规范》3.4.1条的规定，乙类厂房与明火或散发火花地点的防火间距不宜小于30m。案例中提到的燃煤锅炉房属于明火或散发火花地点，而铝粉厂房与之的距离仅为15m，未达到规范要求的安全距离。正确做法是将两者之间的防火间距增加至至少30m，或者采取其他有效的防火隔离措施。 2. 与南侧大豆油浸出车间的防火间距不满足要求：依据同一规范3.4.1条，考虑到大豆油浸出车间为二级耐火等级且属于丙类火灾危险性建筑，其与铝粉厂房（假设为乙类）之间应保持至少12m的防火间距。实际描述中的距离仅为12m，在没有额外保护措施的情况下可能不够安全。建议调整两栋建筑之间的距离至至少14m以上，或者增设符合标准的防火墙等隔离设施以增强安全性。 3. 西侧室外变电站的位置安排不合理：根据《建筑设计防火规范》5.4.12条及4.1.4条的要求，当可燃油油浸变压器靠近民用建筑时，必须确保有足够的防火间隔，并采用防火墙进行有效分隔。虽然案例指出已经使用了防火墙来分隔，但考虑到变压器储油量较大（8t），仅靠18m的距离以及一面贴邻的方式可能存在安全隐患。因此，推荐适当加大两者间的距离到至少25m左右，并确保防火墙完全密封无开口。 4. 员工宿舍设置于六层违反规定：根据相关消防安全规定，员工宿舍不应设在同一建筑物内与生产区相邻，尤其是对于像铝粉这样具有较高爆炸风险的物质来说更是如此。正确的处理方法是将住宿区域移出主厂房之外，单独设立，并保证与生产区有足够的安全距离。 | （1）该厂房与燃煤锅炉房的防火间距15m，不符合规范要求；正确做法：该厂房与燃煤锅炉房的防火间距不宜小于30m。（2）该厂房与植物油浸出车间防火间距12m，不符合规范要求；正确做法：该厂房与植物油浸出车间防火间距不应小于13m。（3）该厂房与室外变压器防火间距18m，不符合规范要求；正确做法：该厂房与室外变压器防火间距不应小于25m。（4）该厂房与25层的住宅防火间距为25m，不符合规范要求；正确做法：该厂房与25层的住宅（高层民用建筑）防火间距不应小于50m。 | 0.85826 | 0.53242 | 0.8543 | 11.9685 | 0.029681 | 0.53922 | 0.16566 | 0.25346 | 0.14851 | 0.045317 | 0.069444 | 0.36275 | 0.11145 | 0.17051
3 | 某铝粉厂房，钢筋混凝土框架结构，地上6层，层高均为5m。厂房地上部分每层建筑面积均为5000m2，每层均划分为一个防火分区。厂房各主要构件燃烧性能和耐火极限见下表： 厂房北侧15m处为一座三级耐火等级的单层燃煤锅炉房，南侧12m处为一座二级耐火等级的二层大豆油浸出车间（建筑高度7m）；西侧18m处为室外变电站（变压器储油量8t）；东侧25m处为一级耐火等级，建筑层数25层的住宅。 为便于管理，厂房首层设置了总控制室，与厂房生产部位之间采用耐火极限3.00h的防火隔墙和乙级防火门进行分隔，且设置了独立的安全出口。六层部分为员工宿舍，采用耐火极限4.00h的防爆墙和甲级防火门与生产区域完全分隔。厂房首层设置了柴油中间仓库，采用耐火极限3.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与厂房分隔，隔墙上设置甲级防火门；厂房西侧为供该厂房专用的10kV配电站，与厂房一面贴邻并采用防火墙分隔，防火墙上设置了不可开启的乙级防火窗。 厂房采用粗糙防滑地面，为方便清理粉尘，地沟未完全封闭，楼梯间处设置门斗，门斗隔墙耐火极限为3.00h，甲级防火门与楼梯间的门错位设置。为节约空间，将送风设备和排风设备布置在同一机房内，含有粉尘的空气经净化处理至低于爆炸下限的25%之后才循环使用。 厂房每个防火分区均设置两部敞开楼梯间，厂房内任一点至最近楼梯间的直线距离均不大于37.5m，疏散走道设计净宽度1.5m，首层疏散外门净宽0.9m。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 该厂房在防火分区和平面布置方面存在哪些问题，并给出正确做法。 | 该铝粉厂房在防火分区和平面布置方面存在以下问题： 1. 防火分区面积过大。根据《建筑设计防火规范》3.3.1条，一级耐火等级的多层厂房每个防火分区的最大允许建筑面积不应超过4000平方米。本案例中每层建筑面积5000平方米且仅划分为一个防火分区，超过了规范要求。正确做法是将每层至少划分成两个防火分区，每个防火分区不超过4000平方米。 2. 厂房首层设置总控制室的位置不符合规定。根据《建筑设计防火规范》，总控制室应设于建筑物外或采用独立结构，并与生产区域完全隔离。如果必须设在建筑内，则需用耐火极限不低于2.5小时的防火隔墙和1.5小时楼板与其他部分分隔。本案例中虽然设置了耐火极限3.00h的防火隔墙，但使用了乙级防火门而非甲级防火门。建议改为使用甲级防火门以增强安全性。 3. 六层设有员工宿舍。按照《建筑设计防火规范》的规定，甲、乙类生产场所不应设置在人员密集场所上方或下方。因此，在六层设立员工宿舍是不合规的。正确的做法是将员工宿舍迁移到远离生产车间的地方，最好是在独立的建筑物中。 4. 柴油中间仓库的设置存在问题。柴油属于易燃液体，其储存间应当满足更严格的防火要求。根据《建筑设计防火规范》5.4.12条，储油间的防火隔墙应达到3.00h耐火极限，而本案例中仅采用了1.00h耐火极限的楼板。此外，柴油中间仓库不应位于首层，理想位置应在地下一层靠近外墙处。同时，需要确保有直接通向室外的安全出口。 5. 供该厂房专用的10kV配电站与厂房贴邻布置并共用一面墙。依据《建筑设计防火规范》4.1.4条，此类设施不宜与民用建筑（包括住宅）贴邻。即使采取了防火墙措施，也应尽量避免这种布局方式。考虑到实际操作中的困难，若确实需要紧邻布置，则需保证两栋建筑之间有足够的安全距离，并且防火墙上不应开设任何门窗洞口。 6. 地沟未完全封闭。为了防止粉尘爆炸风险，所有可能积聚可燃粉尘的空间都应尽可能密闭处理。建议对地沟进行彻底封闭，并定期清理以减少火灾隐患。 7. 疏散楼梯的设计不合理。敞开式楼梯间不利于烟气控制，容易造成人员疏散时吸入有毒气体。应改为封闭式楼梯间或防烟楼梯间，并增加正压送风系统来阻止烟气侵入。另外，首层疏散外门净宽仅为0.9米，低于《建筑设计防火规范》的要求（不应小于1.1米）。需要调整门宽以满足标准。 8. 送风设备和排风设备布置在同一机房内。尽管含尘空气经过净化后循环使用，但仍存在一定风险。推荐的做法是将送风设备与排风设备分开设置，以进一步降低潜在危险。 以上是对该厂房存在的主要问题及改进建议。希望这些信息能够帮助提高厂房的安全水平。 | 解答：（1）该厂房每层均划分为1个防火分区，不符合规范要求；正确做法：乙类高层厂房每个防火分区的最大允许建筑面积为1500㎡，设置自动喷水灭火系统之后可以增加1.0倍为3000㎡，因此每层应至少划分为2个防火分区。（2）厂房首层设置总控制室，不符合规范要求；正确做法：有爆炸危险甲、乙类厂房，总控制室应独立设置，可将总控制室迁出厂房独立设置。（3）厂房六层设置员工宿舍，不符合规范要求；正确做法：员工宿舍严禁设置在厂房、仓库内，可将员工宿舍迁出厂房。（4）柴油中间仓库采用耐火极限3.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与厂房分隔，不符合规范要求；正确做法：柴油中间仓库应采用4.00h的防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与厂房分隔。（5）厂房专用的10kV配电站，与厂房一面贴邻并采用防火墙分隔，防火墙上设置了不可开启的乙级防火窗，不符合规范要求；正确做法：将乙级防火窗改为不燃材料制作、且不可开启的甲级防火窗。 | 0.92083 | 0.39792 | 0.93039 | 8.3608 | 0.077746 | 0.68718 | 0.25283 | 0.36966 | 0.2732 | 0.10019 | 0.14661 | 0.37436 | 0.13774 | 0.20138
4 | 某铝粉厂房，钢筋混凝土框架结构，地上6层，层高均为5m。厂房地上部分每层建筑面积均为5000m2，每层均划分为一个防火分区。厂房各主要构件燃烧性能和耐火极限见下表： 厂房北侧15m处为一座三级耐火等级的单层燃煤锅炉房，南侧12m处为一座二级耐火等级的二层大豆油浸出车间（建筑高度7m）；西侧18m处为室外变电站（变压器储油量8t）；东侧25m处为一级耐火等级，建筑层数25层的住宅。 为便于管理，厂房首层设置了总控制室，与厂房生产部位之间采用耐火极限3.00h的防火隔墙和乙级防火门进行分隔，且设置了独立的安全出口。六层部分为员工宿舍，采用耐火极限4.00h的防爆墙和甲级防火门与生产区域完全分隔。厂房首层设置了柴油中间仓库，采用耐火极限3.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与厂房分隔，隔墙上设置甲级防火门；厂房西侧为供该厂房专用的10kV配电站，与厂房一面贴邻并采用防火墙分隔，防火墙上设置了不可开启的乙级防火窗。 厂房采用粗糙防滑地面，为方便清理粉尘，地沟未完全封闭，楼梯间处设置门斗，门斗隔墙耐火极限为3.00h，甲级防火门与楼梯间的门错位设置。为节约空间，将送风设备和排风设备布置在同一机房内，含有粉尘的空气经净化处理至低于爆炸下限的25%之后才循环使用。 厂房每个防火分区均设置两部敞开楼梯间，厂房内任一点至最近楼梯间的直线距离均不大于37.5m，疏散走道设计净宽度1.5m，首层疏散外门净宽0.9m。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 该厂房在防爆、通风方面存在哪些问题，并简述理由。 | 该铝粉厂房在防爆和通风方面存在以下问题： 1. 防爆墙与生产区域的隔离：六层部分为员工宿舍，采用耐火极限4.00h的防爆墙和甲级防火门与生产区域完全分隔。虽然设置了防爆墙，但是将员工宿舍设置在厂房内是不符合规范要求的。根据相关消防法规，不应将员工宿舍设于具有较高火灾风险的厂房内。 2. 送风设备与排风设备布置在同一机房：为了节约空间，将送风设备和排风设备布置在同一机房内，这可能增加爆炸风险。尽管含有粉尘的空气经过净化处理后循环使用，但如果处理不当或设备故障，仍有可能导致可燃性粉尘浓度超标，从而引发爆炸事故。建议分别设立独立的送风系统和排风系统，并确保两者之间有良好的物理隔离措施。 3. 地沟未完全封闭：地沟未完全封闭可能会成为可燃性粉尘聚集的地方，在遇到点火源时容易发生爆炸。应该对地沟进行完全封闭处理，并定期清理以防止粉尘积聚。 4. 柴油中间仓库的位置及设计：柴油中间仓库设置在首层且仅用耐火极限3.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与厂房其他部分分隔开，这样的设计不足以有效阻止火灾蔓延。此外，柴油作为易燃液体，其储存设施应远离主要生产和办公区，并采取更严格的防火分隔措施。 5. 变电站与厂房之间的距离：西侧18m处设有室外变电站（变压器储油量8t），这个距离对于保证安全来说可能不够。考虑到变电站一旦发生火灾，尤其是涉及大量燃油泄漏的情况，可能会威胁到附近建筑物的安全。因此，建议增加二者之间的间距或者增设有效的防火屏障来提高安全性。 6. 通风系统的安全性：虽然提到含有粉尘的空气经净化处理至低于爆炸下限的25%之后才循环使用，但没有具体说明如何确保这一过程的有效性和可靠性。需要建立一套完整的监测控制系统，以实时监控空气中粉尘浓度，并配备自动报警装置，在浓度接近危险水平时立即启动紧急响应程序。同时，还应对整个通风系统进行定期检查维护，确保其处于良好状态。 | （1）厂房内设置粗糙防滑地面，不符合规范要求；理由：有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房，应采用不发火花地面，采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施。（2）厂房内设置的地沟未完全封闭，不符合规范要求；理由：厂房内不宜设置地沟，必须设置时，其盖板应严密，地沟应采取防止气体、粉尘等在地沟积聚的有效措施，且应在与相邻厂房连通处采用防火材料封堵。（3）厂房送风设备和排风设备布置在同一机房内，不符合规范要求；理由：为甲、乙类厂房服务的送风设备与排风设备应分别布置在不同通风机房内，且排风设备不应和其他房间的送、排风设备布置在同一通风机房内。（4）该厂房含有粉尘的空气经净化处理至低于爆炸下限的25%之后循环使用，不符合规范要求；理由：甲、乙类厂房内的空气不应循环使用。 | 0.844 | 0.55858 | 0.89773 | 10.1736 | 0.095794 | 0.57143 | 0.24304 | 0.34103 | 0.23952 | 0.10152 | 0.1426 | 0.29167 | 0.12405 | 0.17407
5 | 某铝粉厂房，钢筋混凝土框架结构，地上6层，层高均为5m。厂房地上部分每层建筑面积均为5000m2，每层均划分为一个防火分区。厂房各主要构件燃烧性能和耐火极限见下表： 厂房北侧15m处为一座三级耐火等级的单层燃煤锅炉房，南侧12m处为一座二级耐火等级的二层大豆油浸出车间（建筑高度7m）；西侧18m处为室外变电站（变压器储油量8t）；东侧25m处为一级耐火等级，建筑层数25层的住宅。 为便于管理，厂房首层设置了总控制室，与厂房生产部位之间采用耐火极限3.00h的防火隔墙和乙级防火门进行分隔，且设置了独立的安全出口。六层部分为员工宿舍，采用耐火极限4.00h的防爆墙和甲级防火门与生产区域完全分隔。厂房首层设置了柴油中间仓库，采用耐火极限3.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与厂房分隔，隔墙上设置甲级防火门；厂房西侧为供该厂房专用的10kV配电站，与厂房一面贴邻并采用防火墙分隔，防火墙上设置了不可开启的乙级防火窗。 厂房采用粗糙防滑地面，为方便清理粉尘，地沟未完全封闭，楼梯间处设置门斗，门斗隔墙耐火极限为3.00h，甲级防火门与楼梯间的门错位设置。为节约空间，将送风设备和排风设备布置在同一机房内，含有粉尘的空气经净化处理至低于爆炸下限的25%之后才循环使用。 厂房每个防火分区均设置两部敞开楼梯间，厂房内任一点至最近楼梯间的直线距离均不大于37.5m，疏散走道设计净宽度1.5m，首层疏散外门净宽0.9m。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 指出该厂房在安全疏散方面存在的问题，并简述理由。 | 该铝粉厂房在安全疏散方面存在以下问题： 1. 厂房每个防火分区均设置两部敞开楼梯间，不符合规范要求。根据《建筑设计防火规范》的规定，对于这种类型的厂房，特别是考虑到铝粉的爆炸危险性，应当采用封闭楼梯间或防烟楼梯间以提高人员疏散的安全性。 2. 疏散走道设计净宽度为1.5m，首层疏散外门净宽0.9m。根据《建筑设计防火规范》，对于每层建筑面积达到5000平方米的厂房来说，疏散走道的设计宽度可能偏小，尤其是首层疏散外门的净宽度仅为0.9米，这不利于快速疏散大量人员。通常情况下，为了保证紧急情况下的疏散效率，疏散出口和通道的最小宽度应该更大一些，具体数值需要依据实际使用人数来确定，但一般不应小于1.1米至1.4米之间，具体视具体情况而定。 3. 楼梯间处虽然设置了门斗，但是没有明确指出是否所有通往室外安全区域的疏散路径上都设有符合要求的门斗。此外，门斗隔墙耐火极限为3.00h是好的做法，但如果整个疏散系统中仅依赖于这一点来增加安全性，则可能存在不足之处。建议检查整个疏散路径上的防火措施是否足够，并确保所有关键点位（如与非安全区相连的地方）都有适当的防火隔离设施。 针对上述问题，提出如下改进建议： - 将现有的敞开式楼梯改为封闭式或防烟楼梯间，增强疏散时的安全防护。 - 根据实际情况适当增加疏散走道及出口的宽度，特别是首层疏散外门至少应扩大到1.1米以上，以便于紧急情况下能够更加快速地疏散人群。 - 对现有疏散路线进行全面评估，确保每一处连接不同防火分区或者从生产区域通向外部安全地点的关键节点都有足够的防火隔离措施，包括但不限于增设更多符合标准的门斗、提高某些部位墙体的耐火性能等。 | （1）厂房每个防火分区均设置两部敞开楼梯间，不符合规范要求；理由：乙类高层厂房最低应采用封闭楼梯间。（2）厂房内任一点至最近楼梯间的直线距离均不大于37.5m，不符合规范要求；理由：该厂房内任一点至最近楼梯间的直线距离不应大于30m。（3）厂房首层疏散外门净宽0.9m，不符合规范要求；理由：厂房的首层疏散外门净宽度不应小于1.2m。 | 0.8253 | 0.59109 | 0.84841 | 12.3007 | 0.014785 | 0.58228 | 0.13372 | 0.21749 | 0.30769 | 0.069971 | 0.11401 | 0.4557 | 0.10465 | 0.17021
6 | 上海市徐汇区田林路某综合楼，建筑高度64m，地上20层（每层建筑面积4000m2），地下3层（每层建筑面积7000m2），主体附建2层裙房，每层建筑面积为3000m2，并采用防火墙及甲级防火门与主体建筑进行分隔。该建筑构件均采用不燃性构件，其楼板、梁、柱子、房间隔墙的耐火极限分别为1.00h、2.00h、3.00h、0.75h，其他构件均满足规范要求。 高层主体和裙房的一、二层均为商场，主要经营服装、珠宝、化妆品等，商店的面积在200~300㎡不等，店内进深26~30m不等，并设有2个疏散门通向主要疏散通道，至最近安全出口的直线距离均为10~20m。 主体三层设有一家儿童培训机构，有4间早教室、6间音乐室、舞蹈及绘画室共8间，出于安全考虑，每个房间疏散门采用乙级防火门。四层为成年人娱乐休闲区，设有电影院、KTV、网吧及餐饮场所；电影院有3个观众厅，建筑面积分别为200m2、400m2及500m2，每个观众厅设有2个1.2m的疏散门；KTV内含5个包间，包间大小在50~240m2不等，每个包间均采用钢化玻璃门；网吧面积200m2，从网吧内任一点跑到房间疏散门的距离为15m；五层及以上为办公区域，五层有一个建筑面积500m2的多功能厅，用于会客、接待，其他层办公室采用双面布房方式，内设多条长度为42m的走道，宽度为1.5m。 地下一层设置餐饮、超市和柴油发电机房、干式变压器室和消防控制室等设备用房，与同层其他部位采用2.00h的防火隔墙分隔，隔墙上开设甲级防火门，从消防控制室到最近安全出口的距离为10m。地下二层为人防工程和汽车库；地下三层为汽车库。地下各层均按要求划分了防火分区，其中人防工程区建筑面积为4800m2，设置了展览厅、地下影院、商店区和橡胶制品库房，建筑面积分别为800m2、1600m2、1800m2、600m2，各种场所独立划分防火分区。汽车库与其他区域采用2.00h的防火隔墙和2.00h的楼板分隔。 建筑内的网吧和KTV的装修顶棚均采用钢龙骨贴矿棉吸声板，墙面采用珍珠岩板，地面采用PVC卷材地板。餐饮场所装修顶棚采用石膏板、墙面采用纸面石膏板、地面采用氯丁橡胶地板。建筑内其他场所装修材料均采用不燃材料（包括人防工程）。 为了方便疏散，地上每层均设置2部防烟楼梯间，供各层人员进行疏散，每个楼梯间均相邻布置2部客梯，各有1部兼做消防电梯，防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用，电梯可容纳人数为8人（人均80kg），经测速，消防电梯从地上一层运行到顶层的时间为65s，并在首层电梯入口处设置了消防专用按钮，电梯内部设有专用消防对讲电话，方便与控制中心联络。 建筑周围设置宽度为6m的环形消防车道，车道内边缘距离建筑外墙6m，经测量，建筑周围的地面坡度为5%。因建筑朝南而建，故在建筑北侧和西侧连续设置了宽度为15m的消防车登高操作场地，北侧距离建筑外墙12m，西侧距离建筑外墙6m。建筑从儿童培训机构所在楼层开始每层设置消防救援窗口，水平间距18m，窗口宽高为1.2×0.8m。 该建筑的室内消火栓箱内按要求配置了水带、水枪、消防软管卷盘，灭火器均一同设置在消火栓箱内。建筑内的消防应急照明的备用电源可连续保障供电60min，消防控制室、消防电梯等建筑内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在的防火分区的配电箱处自动切换。 该建筑的防火设计的其他事项均符合国家标准。 试确定该建筑的耐火等级，并指出结构耐火方面的问题。 | 根据案例提供的信息，该建筑的耐火等级应为一级。依据《建筑设计防火规范》，对于高层民用建筑（建筑高度超过24m），其主要结构构件如楼板、梁、柱子等需要达到一定的耐火极限标准，以保证在火灾发生时能够有效延缓火势蔓延。具体到本案例中的建筑物，其楼板、梁、柱子、房间隔墙的耐火极限分别为1.00h、2.00h、3.00h、0.75h，这些数据表明该建筑符合一级耐火等级的要求。 但是，在结构耐火方面存在以下问题： 1. **电影院观众厅面积超标**：四层设有三个观众厅，其中最大的一个建筑面积达到了500m²。根据消防法规知识中的5.4.7条款，当设置在高层建筑内时，每个观众厅的建筑面积不宜大于400m²。因此，最大观众厅的面积超出了规定值，这可能会影响疏散效率和安全性。 2. **KTV包间门材质不合规**：虽然提到KTV内的包间均采用钢化玻璃门，但按照5.4.9的规定，歌舞娱乐放映游艺场所与其他部位之间以及内部各房间之间的分隔门应该使用乙级防火门，而不是普通的钢化玻璃门。这意味着当前的设计不能满足防止火势扩散的要求。 3. **疏散距离过长**：五层及以上的办公区域设置了多条长度达42m的走道，而宽度仅为1.5m。根据相关规范要求，疏散走道的最大允许长度通常不应超过40m（除非采取了额外的安全措施）。此外，考虑到紧急情况下人员疏散的速度与密度，这样的设计可能会导致疏散过程变得缓慢甚至混乱。 改进建议包括但不限于： - 将四层电影院中超过400m²的观众厅重新规划或分隔成更小的空间。 - 更换KTV包间的门，确保所有门都符合乙级防火门的标准。 - 对于过长的疏散走道，考虑增设安全出口或者调整布局减少走道长度；如果确实无法避免，则需增加相应的应急照明设施并明确指示标志，同时提高员工及访客的安全意识教育水平。 - 整体而言，还需进一步检查整个建筑物是否完全配备了必要的自动灭火系统（特别是针对特定功能区如KTV、网吧等）以及火灾自动报警系统，确保所有关键区域都能得到及时有效的保护。 | （1）建筑为一类高层公共建筑，耐火等级应为一级。（2）楼板1.00h仅满足二级要求，一级的楼板耐火极限不应低于1.50h。 | 0.75982 | 0.69308 | 0.73755 | 16.0051 | 3.8702e-07 | 0.77778 | 0.0525 | 0.098361 | 0.19231 | 0.012531 | 0.023529 | 0.44444 | 0.03 | 0.056206
7 | 上海市徐汇区田林路某综合楼，建筑高度64m，地上20层（每层建筑面积4000m2），地下3层（每层建筑面积7000m2），主体附建2层裙房，每层建筑面积为3000m2，并采用防火墙及甲级防火门与主体建筑进行分隔。该建筑构件均采用不燃性构件，其楼板、梁、柱子、房间隔墙的耐火极限分别为1.00h、2.00h、3.00h、0.75h，其他构件均满足规范要求。 高层主体和裙房的一、二层均为商场，主要经营服装、珠宝、化妆品等，商店的面积在200~300㎡不等，店内进深26~30m不等，并设有2个疏散门通向主要疏散通道，至最近安全出口的直线距离均为10~20m。 主体三层设有一家儿童培训机构，有4间早教室、6间音乐室、舞蹈及绘画室共8间，出于安全考虑，每个房间疏散门采用乙级防火门。四层为成年人娱乐休闲区，设有电影院、KTV、网吧及餐饮场所；电影院有3个观众厅，建筑面积分别为200m2、400m2及500m2，每个观众厅设有2个1.2m的疏散门；KTV内含5个包间，包间大小在50~240m2不等，每个包间均采用钢化玻璃门；网吧面积200m2，从网吧内任一点跑到房间疏散门的距离为15m；五层及以上为办公区域，五层有一个建筑面积500m2的多功能厅，用于会客、接待，其他层办公室采用双面布房方式，内设多条长度为42m的走道，宽度为1.5m。 地下一层设置餐饮、超市和柴油发电机房、干式变压器室和消防控制室等设备用房，与同层其他部位采用2.00h的防火隔墙分隔，隔墙上开设甲级防火门，从消防控制室到最近安全出口的距离为10m。地下二层为人防工程和汽车库；地下三层为汽车库。地下各层均按要求划分了防火分区，其中人防工程区建筑面积为4800m2，设置了展览厅、地下影院、商店区和橡胶制品库房，建筑面积分别为800m2、1600m2、1800m2、600m2，各种场所独立划分防火分区。汽车库与其他区域采用2.00h的防火隔墙和2.00h的楼板分隔。 建筑内的网吧和KTV的装修顶棚均采用钢龙骨贴矿棉吸声板，墙面采用珍珠岩板，地面采用PVC卷材地板。餐饮场所装修顶棚采用石膏板、墙面采用纸面石膏板、地面采用氯丁橡胶地板。建筑内其他场所装修材料均采用不燃材料（包括人防工程）。 为了方便疏散，地上每层均设置2部防烟楼梯间，供各层人员进行疏散，每个楼梯间均相邻布置2部客梯，各有1部兼做消防电梯，防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用，电梯可容纳人数为8人（人均80kg），经测速，消防电梯从地上一层运行到顶层的时间为65s，并在首层电梯入口处设置了消防专用按钮，电梯内部设有专用消防对讲电话，方便与控制中心联络。 建筑周围设置宽度为6m的环形消防车道，车道内边缘距离建筑外墙6m，经测量，建筑周围的地面坡度为5%。因建筑朝南而建，故在建筑北侧和西侧连续设置了宽度为15m的消防车登高操作场地，北侧距离建筑外墙12m，西侧距离建筑外墙6m。建筑从儿童培训机构所在楼层开始每层设置消防救援窗口，水平间距18m，窗口宽高为1.2×0.8m。 该建筑的室内消火栓箱内按要求配置了水带、水枪、消防软管卷盘，灭火器均一同设置在消火栓箱内。建筑内的消防应急照明的备用电源可连续保障供电60min，消防控制室、消防电梯等建筑内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在的防火分区的配电箱处自动切换。 该建筑的防火设计的其他事项均符合国家标准。 试划分地下二、三层及地上层的防火分区。 | 根据案例背景和相关消防法规知识，对该综合楼的地下二、三层及地上层防火分区进行划分分析如下： **一、地上层** 1. **裙房（地上一至二层）**：每层建筑面积3000m²，考虑到裙房主要功能为商场，属于人员密集场所。依据《建筑设计防火规范》5.3.1条，单层或多层民用建筑内的商业营业厅、展览厅等，当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统，并采用不燃或难燃装修材料时，其每个防火分区的最大允许建筑面积可适当增加，但不应超过4000m²。因此，裙房每层可以划分为一个防火分区。 2. **主体建筑（地上三至二十层）**：主体建筑每层建筑面积4000m²。对于高层公共建筑，《建筑设计防火规范》5.3.1条规定，高层公共建筑每个防火分区最大允许建筑面积不应大于1500m²，当设有自动喷水灭火系统时，该面积可增加一倍，即3000m²。鉴于本案例中主体建筑已设置了相应的自动灭火系统，故主体建筑每层至少应划分为两个防火分区，每个防火分区不超过2000m²。 **二、地下层** 1. **地下一层**：总建筑面积7000m²，包含餐饮、超市等功能区。按照《建筑设计防火规范》5.3.1条的规定，地下或半地下商店部分，每个防火分区最大允许建筑面积不应大于2000m²；若设置有自动灭火系统，则该面积可增加到4000m²。此外，设备用房如柴油发电机房等也需独立设置防火分区。因此，地下一层至少需要划分为两个防火分区，且确保设备用房与商业区域之间通过耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔。 2. **地下二层**：作为人防工程和汽车库使用。其中人防工程总面积4800m²，按照《人民防空工程设计防火规范》，人防工程内各功能区（如展览厅、地下影院等）均需单独设置防火分区，每个防火分区面积不宜超过2000m²。而汽车库部分则依据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》6.0.1条，每个防火分区最大允许建筑面积不应大于2000m²。综上所述，地下二层至少需要划分三个以上的防火分区。 3. **地下三层**：全层作为汽车库使用。参照地下二层汽车库的设计要求，同样每个防火分区最大允许建筑面积不应超过2000m²，因此地下三层也需要至少划分四个防火分区。 总之，通过对案例信息与现行消防规范的对比分析，建议对上述提到的不同楼层进行合理的防火分区规划，以确保建筑物在发生火灾时能够有效限制火势蔓延，保障人员安全疏散。同时，还需注意加强日常消防安全管理，定期检查维护各类消防设施设备，确保其处于良好工作状态。 | 该建筑根据国家标准要求设置自动灭火系统、火灾自动报警系统，并且建筑内装修均采用不燃，故防火分区划分如下：（1）地下二层：人防区域内，展览厅建筑面积为800㎡，划分为1个防火分区；地下影院建筑面积为1600㎡，划分为2个防火分区；商店区建筑面积1800㎡，划分为1个防火分区；橡胶制品库房建筑面积为600㎡，划分为1个防火分区。汽车库建筑面积为2200㎡，划分为一个防火分区。（2）地下三层：汽车库建筑面积7000㎡，防火分区面积最大允许4000㎡，划分为2个防火分区。（3）地上一、二层：该建筑按要求设自动灭火系统、火灾自动报警系统，装修采用不燃，故商场营业厅的防火分区面积最大允许4000㎡，故地上一、二层每层划分为1个防火分区。（4）地上三层及以上：该建筑为一类高层公共建筑，建筑按要求设置了自动灭火系统，防火分区面积可增加1倍，故三层及以上每层防火分区最大可为3000㎡，所以每层划分为2个防火分区。（5）裙房一、二层：裙房与建筑主体间采用防火墙和甲级防火门分隔，故裙房的防火分区可以按单、多层公建进行划分，裙房面积为3000㎡，故每层划分为1个防火分区。 | 0.92689 | 0.38238 | 0.91883 | 9.1342 | 0.12794 | 0.65766 | 0.31263 | 0.4238 | 0.22624 | 0.1073 | 0.14556 | 0.27477 | 0.13062 | 0.17707
8 | 上海市徐汇区田林路某综合楼，建筑高度64m，地上20层（每层建筑面积4000m2），地下3层（每层建筑面积7000m2），主体附建2层裙房，每层建筑面积为3000m2，并采用防火墙及甲级防火门与主体建筑进行分隔。该建筑构件均采用不燃性构件，其楼板、梁、柱子、房间隔墙的耐火极限分别为1.00h、2.00h、3.00h、0.75h，其他构件均满足规范要求。 高层主体和裙房的一、二层均为商场，主要经营服装、珠宝、化妆品等，商店的面积在200~300㎡不等，店内进深26~30m不等，并设有2个疏散门通向主要疏散通道，至最近安全出口的直线距离均为10~20m。 主体三层设有一家儿童培训机构，有4间早教室、6间音乐室、舞蹈及绘画室共8间，出于安全考虑，每个房间疏散门采用乙级防火门。四层为成年人娱乐休闲区，设有电影院、KTV、网吧及餐饮场所；电影院有3个观众厅，建筑面积分别为200m2、400m2及500m2，每个观众厅设有2个1.2m的疏散门；KTV内含5个包间，包间大小在50~240m2不等，每个包间均采用钢化玻璃门；网吧面积200m2，从网吧内任一点跑到房间疏散门的距离为15m；五层及以上为办公区域，五层有一个建筑面积500m2的多功能厅，用于会客、接待，其他层办公室采用双面布房方式，内设多条长度为42m的走道，宽度为1.5m。 地下一层设置餐饮、超市和柴油发电机房、干式变压器室和消防控制室等设备用房，与同层其他部位采用2.00h的防火隔墙分隔，隔墙上开设甲级防火门，从消防控制室到最近安全出口的距离为10m。地下二层为人防工程和汽车库；地下三层为汽车库。地下各层均按要求划分了防火分区，其中人防工程区建筑面积为4800m2，设置了展览厅、地下影院、商店区和橡胶制品库房，建筑面积分别为800m2、1600m2、1800m2、600m2，各种场所独立划分防火分区。汽车库与其他区域采用2.00h的防火隔墙和2.00h的楼板分隔。 建筑内的网吧和KTV的装修顶棚均采用钢龙骨贴矿棉吸声板，墙面采用珍珠岩板，地面采用PVC卷材地板。餐饮场所装修顶棚采用石膏板、墙面采用纸面石膏板、地面采用氯丁橡胶地板。建筑内其他场所装修材料均采用不燃材料（包括人防工程）。 为了方便疏散，地上每层均设置2部防烟楼梯间，供各层人员进行疏散，每个楼梯间均相邻布置2部客梯，各有1部兼做消防电梯，防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用，电梯可容纳人数为8人（人均80kg），经测速，消防电梯从地上一层运行到顶层的时间为65s，并在首层电梯入口处设置了消防专用按钮，电梯内部设有专用消防对讲电话，方便与控制中心联络。 建筑周围设置宽度为6m的环形消防车道，车道内边缘距离建筑外墙6m，经测量，建筑周围的地面坡度为5%。因建筑朝南而建，故在建筑北侧和西侧连续设置了宽度为15m的消防车登高操作场地，北侧距离建筑外墙12m，西侧距离建筑外墙6m。建筑从儿童培训机构所在楼层开始每层设置消防救援窗口，水平间距18m，窗口宽高为1.2×0.8m。 该建筑的室内消火栓箱内按要求配置了水带、水枪、消防软管卷盘，灭火器均一同设置在消火栓箱内。建筑内的消防应急照明的备用电源可连续保障供电60min，消防控制室、消防电梯等建筑内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在的防火分区的配电箱处自动切换。 该建筑的防火设计的其他事项均符合国家标准。 指出该建筑在平面布置及防火分隔方面的问题，并简述理由。 | 该建筑在平面布置及防火分隔方面存在以下问题： 1. 四层设置的电影院中，有一个观众厅建筑面积为500平方米。根据建筑设计防火规范5.4.7条的规定，在高层建筑内设置的电影院，当确需布置在四层及以上楼层时，每个观众厅的建筑面积不宜大于400平方米。因此，这个500平方米的观众厅面积超标了。 2. 地下一层设置了柴油发电机房、干式变压器室等设备用房，虽然与同层其他部位采用2.00小时耐火极限的防火隔墙分隔且开设甲级防火门，但根据规范要求，柴油发电机房应独立设置，并且需要考虑通风排烟设施，以确保火灾发生时能够有效控制火势蔓延。此外，对于这类重要设备用房，还应当配备自动灭火系统，而案例描述中未明确提到这一点。 3. KTV包间使用钢化玻璃门作为疏散门不符合要求。根据5.4.9条的规定，歌舞娱乐放映游艺场所（如KTV）与其他区域之间应采用乙级防火门进行隔离。钢化玻璃门不能满足这一要求，因为它们可能不具备足够的隔热性能来防止火势通过门缝传播。 4. 人防工程区内设置了多个不同功能区，包括展览厅、地下影院、商店区和橡胶制品库房，这些地方均被单独划分为防火分区。然而，考虑到橡胶制品属于易燃材料，其存储空间必须特别注意防火措施。除了确保良好的物理隔离外，还应该安装适当的消防设施如自动喷水灭火系统，并加强日常管理，减少火灾风险。 5. 建筑物内部某些区域如网吧、KTV等采用了可燃性装修材料，例如PVC卷材地板和珍珠岩板。虽然这些材料本身可能是经过处理后的阻燃型产品，但仍需严格按照国家相关标准选用符合要求的难燃或不燃材料，特别是在人员密集场所，更应提高对装修材料燃烧性能的要求。 综上所述，建议对该综合楼进行相应调整和完善，包括但不限于重新规划部分功能布局、改善特定区域内的防火分隔条件以及选择更加安全可靠的装饰材料，从而提升整体消防安全水平。 | （1）主体三层的儿童培训机构内每间教室的房间隔墙为不燃性0.75h，不合理；理由：附设在建筑内的儿童活动场所，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔，墙上必须设置的门应采用乙级防火门。（2）地上四层电影院，建筑面积为500㎡，不合理；理由：电影院设置在地上四层及以上楼层时，一个厅、室的建筑面积不宜大于400㎡，且应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他场所或部位分隔。（3）网吧与其他部位的分隔是房间隔墙，不合理；理由：歌舞娱乐游艺放映场所与建筑的其他部位之间，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔。（4）KTV内含5个包间，包间大小在50~240㎡不等，每个包间采用钢化玻璃门，厅室和其他部位用房间隔墙分隔，不合理；歌舞娱乐游艺放映场所布置在四层及以上楼层时，一个厅、室的建筑面积不应大于200m²，厅、室之间及与建筑的其他部位之间，应采用不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔，隔墙上的门采用乙级防火门。（5）五层有一个建筑面积500㎡的多功能厅，不合理；理由：多功能厅等人员密集的场所设置在四层及以上楼层时，一个厅、室的疏散门不应少于2个，且建筑面积不宜大于400㎡。（6）地下一层设置柴油发电机房，与同层其他部位采用2.00h的防火隔墙分隔，隔墙上开设甲级防火门，不合理；理由：柴油发电机房不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。（7）汽车库与其他区域采用2.00h的防火隔墙和2.00h的楼板分隔，不合理；理由：汽车库与其他建筑合建时，应采用防火墙和2.00h的楼板分隔。 | 0.89198 | 0.46479 | 0.93295 | 8.2685 | 0.19424 | 0.35398 | 0.3252 | 0.33898 | 0.12722 | 0.11685 | 0.12181 | 0.18584 | 0.17073 | 0.17797
9 | 上海市徐汇区田林路某综合楼，建筑高度64m，地上20层（每层建筑面积4000m2），地下3层（每层建筑面积7000m2），主体附建2层裙房，每层建筑面积为3000m2，并采用防火墙及甲级防火门与主体建筑进行分隔。该建筑构件均采用不燃性构件，其楼板、梁、柱子、房间隔墙的耐火极限分别为1.00h、2.00h、3.00h、0.75h，其他构件均满足规范要求。 高层主体和裙房的一、二层均为商场，主要经营服装、珠宝、化妆品等，商店的面积在200~300㎡不等，店内进深26~30m不等，并设有2个疏散门通向主要疏散通道，至最近安全出口的直线距离均为10~20m。 主体三层设有一家儿童培训机构，有4间早教室、6间音乐室、舞蹈及绘画室共8间，出于安全考虑，每个房间疏散门采用乙级防火门。四层为成年人娱乐休闲区，设有电影院、KTV、网吧及餐饮场所；电影院有3个观众厅，建筑面积分别为200m2、400m2及500m2，每个观众厅设有2个1.2m的疏散门；KTV内含5个包间，包间大小在50~240m2不等，每个包间均采用钢化玻璃门；网吧面积200m2，从网吧内任一点跑到房间疏散门的距离为15m；五层及以上为办公区域，五层有一个建筑面积500m2的多功能厅，用于会客、接待，其他层办公室采用双面布房方式，内设多条长度为42m的走道，宽度为1.5m。 地下一层设置餐饮、超市和柴油发电机房、干式变压器室和消防控制室等设备用房，与同层其他部位采用2.00h的防火隔墙分隔，隔墙上开设甲级防火门，从消防控制室到最近安全出口的距离为10m。地下二层为人防工程和汽车库；地下三层为汽车库。地下各层均按要求划分了防火分区，其中人防工程区建筑面积为4800m2，设置了展览厅、地下影院、商店区和橡胶制品库房，建筑面积分别为800m2、1600m2、1800m2、600m2，各种场所独立划分防火分区。汽车库与其他区域采用2.00h的防火隔墙和2.00h的楼板分隔。 建筑内的网吧和KTV的装修顶棚均采用钢龙骨贴矿棉吸声板，墙面采用珍珠岩板，地面采用PVC卷材地板。餐饮场所装修顶棚采用石膏板、墙面采用纸面石膏板、地面采用氯丁橡胶地板。建筑内其他场所装修材料均采用不燃材料（包括人防工程）。 为了方便疏散，地上每层均设置2部防烟楼梯间，供各层人员进行疏散，每个楼梯间均相邻布置2部客梯，各有1部兼做消防电梯，防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用，电梯可容纳人数为8人（人均80kg），经测速，消防电梯从地上一层运行到顶层的时间为65s，并在首层电梯入口处设置了消防专用按钮，电梯内部设有专用消防对讲电话，方便与控制中心联络。 建筑周围设置宽度为6m的环形消防车道，车道内边缘距离建筑外墙6m，经测量，建筑周围的地面坡度为5%。因建筑朝南而建，故在建筑北侧和西侧连续设置了宽度为15m的消防车登高操作场地，北侧距离建筑外墙12m，西侧距离建筑外墙6m。建筑从儿童培训机构所在楼层开始每层设置消防救援窗口，水平间距18m，窗口宽高为1.2×0.8m。 该建筑的室内消火栓箱内按要求配置了水带、水枪、消防软管卷盘，灭火器均一同设置在消火栓箱内。建筑内的消防应急照明的备用电源可连续保障供电60min，消防控制室、消防电梯等建筑内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在的防火分区的配电箱处自动切换。 该建筑的防火设计的其他事项均符合国家标准。 指出该建筑在安全疏散方面的问题，并简述理由。 | 该建筑在安全疏散方面存在以下问题： 1. 商场部分：根据案例描述，商店的面积在200~300㎡不等，店内进深26~30m不等，并设有2个疏散门通向主要疏散通道，至最近安全出口的直线距离均为10~20m。按照《建筑设计防火规范》的要求，对于此类场所，从房间内最远点到疏散门的距离不应超过22m（当设置自动喷水灭火系统时可增加25%）。因此，部分店铺可能超过了这一限制。 2. 儿童培训机构：虽然每个房间都设置了乙级防火门作为疏散门，但未明确指出这些房间是否直接通往安全出口或疏散走道。此外，《建筑设计防火规范》要求儿童活动场所应尽量布置在一、二级耐火等级建筑内的首层、二层或三层，且不宜设置在袋形走道两侧或尽端。若四层以上设置儿童活动区域，则需要特别注意其疏散条件和安全性。 3. 四层成年人娱乐休闲区：KTV包间大小在50~240m²不等，而按照规定，歌舞娱乐放映游艺场所确需布置在地下或四层及以上楼层时，一个厅、室的建筑面积不应大于200m²。这意味着超过200m²的KTV包间不符合规范要求。同时，电影院观众厅建筑面积分别为200m²、400m²及500m²，其中400m²以上的观众厅也违反了相关规定，即设置在高层建筑内时，每个观众厅的建筑面积不宜大于400m²。 4. 五层办公区：多功能厅建筑面积为500m²，用于会客接待等功能。如果将其视为公共活动空间，则应当确保有足够的疏散宽度和数量以满足人员快速疏散的需求。另外，双面布房方式下长42m的走道宽度仅为1.5m，这可能不足以保证紧急情况下人员能够迅速撤离，尤其是在高峰期使用率较高时。 5. 地下一层超市和餐饮区：虽然提到了与同层其他部位采用2.00h的防火隔墙分隔，但没有说明这些区域是否配备了足够的疏散指示标志以及应急照明设施，这对于引导顾客在火灾发生时正确选择逃生路线至关重要。 综上所述，针对上述发现的问题，建议采取如下改进措施： - 调整商场布局，缩短内部最远点到疏散门的距离。 - 确保儿童培训机构的所有房间均能方便地到达安全出口。 - 减小KTV大包间的面积，使其符合规范；考虑将较大的电影院观众厅进行合理分割。 - 增加办公区域内重要功能房间的疏散出口数量，并适当拓宽走道宽度。 - 完善地下商业区的安全疏散标识系统，增设必要的应急照明装置。 | （1）主体三层的儿童培训机构没有独立的安全出口或疏散楼梯进行疏散，不合理；设置在高层建筑内时，应设独立的安全出口或疏散楼梯。（2）地上四层电影院没有独立的安全出口或疏散楼梯进行疏散，不合理；理由：电影院设置在地上四层及以上楼层时，至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯。（3）商店的疏散门至最近安全出口的直线距离均为10~20m，不合理；理由：疏散走道通至最近的安全出口，建筑内自动喷水灭火系统时，距离可增加25%，故最大为10×1.25=12.5m。（4）电影院的观众厅，每个观众厅设有2个1.2m的疏散门，不合理；理由：电影院观众厅属于人员密集场所，人员密集场所的疏散门将宽度不应小于1.4m。（5）网吧面积200㎡，从网吧内任一点跑到房间疏散门的距离为15m，不合理；理由：歌舞娱乐游艺放映场所从室内任一点至房间疏散门的距离为9m，建筑内设置自动喷水灭火系统时，可以增加25%，为11.25m。（6）办公室采用双面布房方式，内设多条长度为42m的走道，宽度为1.5m，不合理；理由：办公室内走道长度大于40m，且采用双面布房方式时，疏散走道的宽度不应小于1.8m。（7）从消防控制室到最近安全出口的距离为10m，不合理；理由：消防控制室的疏散门应直通室外或安全出口。（8）为了方便疏散，地上每层设置均2个防烟楼梯间，不合理；理由：从地上三层开始，每层划分为2个防火分区，一个防火分区的安全出口不应少于2个，故至少需要4个防烟楼梯间，且儿童场所和电影院应设独立的安全出口或疏散楼梯。 | 0.91782 | 0.4054 | 0.93348 | 8.2088 | 0.18904 | 0.48243 | 0.33042 | 0.39221 | 0.1859 | 0.12719 | 0.15104 | 0.19808 | 0.13567 | 0.16104
10 | 上海市徐汇区田林路某综合楼，建筑高度64m，地上20层（每层建筑面积4000m2），地下3层（每层建筑面积7000m2），主体附建2层裙房，每层建筑面积为3000m2，并采用防火墙及甲级防火门与主体建筑进行分隔。该建筑构件均采用不燃性构件，其楼板、梁、柱子、房间隔墙的耐火极限分别为1.00h、2.00h、3.00h、0.75h，其他构件均满足规范要求。 高层主体和裙房的一、二层均为商场，主要经营服装、珠宝、化妆品等，商店的面积在200~300㎡不等，店内进深26~30m不等，并设有2个疏散门通向主要疏散通道，至最近安全出口的直线距离均为10~20m。 主体三层设有一家儿童培训机构，有4间早教室、6间音乐室、舞蹈及绘画室共8间，出于安全考虑，每个房间疏散门采用乙级防火门。四层为成年人娱乐休闲区，设有电影院、KTV、网吧及餐饮场所；电影院有3个观众厅，建筑面积分别为200m2、400m2及500m2，每个观众厅设有2个1.2m的疏散门；KTV内含5个包间，包间大小在50~240m2不等，每个包间均采用钢化玻璃门；网吧面积200m2，从网吧内任一点跑到房间疏散门的距离为15m；五层及以上为办公区域，五层有一个建筑面积500m2的多功能厅，用于会客、接待，其他层办公室采用双面布房方式，内设多条长度为42m的走道，宽度为1.5m。 地下一层设置餐饮、超市和柴油发电机房、干式变压器室和消防控制室等设备用房，与同层其他部位采用2.00h的防火隔墙分隔，隔墙上开设甲级防火门，从消防控制室到最近安全出口的距离为10m。地下二层为人防工程和汽车库；地下三层为汽车库。地下各层均按要求划分了防火分区，其中人防工程区建筑面积为4800m2，设置了展览厅、地下影院、商店区和橡胶制品库房，建筑面积分别为800m2、1600m2、1800m2、600m2，各种场所独立划分防火分区。汽车库与其他区域采用2.00h的防火隔墙和2.00h的楼板分隔。 建筑内的网吧和KTV的装修顶棚均采用钢龙骨贴矿棉吸声板，墙面采用珍珠岩板，地面采用PVC卷材地板。餐饮场所装修顶棚采用石膏板、墙面采用纸面石膏板、地面采用氯丁橡胶地板。建筑内其他场所装修材料均采用不燃材料（包括人防工程）。 为了方便疏散，地上每层均设置2部防烟楼梯间，供各层人员进行疏散，每个楼梯间均相邻布置2部客梯，各有1部兼做消防电梯，防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用，电梯可容纳人数为8人（人均80kg），经测速，消防电梯从地上一层运行到顶层的时间为65s，并在首层电梯入口处设置了消防专用按钮，电梯内部设有专用消防对讲电话，方便与控制中心联络。 建筑周围设置宽度为6m的环形消防车道，车道内边缘距离建筑外墙6m，经测量，建筑周围的地面坡度为5%。因建筑朝南而建，故在建筑北侧和西侧连续设置了宽度为15m的消防车登高操作场地，北侧距离建筑外墙12m，西侧距离建筑外墙6m。建筑从儿童培训机构所在楼层开始每层设置消防救援窗口，水平间距18m，窗口宽高为1.2×0.8m。 该建筑的室内消火栓箱内按要求配置了水带、水枪、消防软管卷盘，灭火器均一同设置在消火栓箱内。建筑内的消防应急照明的备用电源可连续保障供电60min，消防控制室、消防电梯等建筑内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在的防火分区的配电箱处自动切换。 该建筑的防火设计的其他事项均符合国家标准。 指出该建筑在建筑装修方面的问题，并简述理由。 | 该建筑在装修材料的选择上存在以下问题： 1. 网吧和KTV的装修顶棚采用钢龙骨贴矿棉吸声板，墙面采用珍珠岩板，地面采用PVC卷材地板。根据《建筑设计防火规范》5.4.9条的规定，歌舞娱乐放映游艺场所应使用不燃或难燃材料进行装修，而矿棉吸声板、珍珠岩板及PVC卷材地板均为可燃材料，在发生火灾时容易加速火势蔓延，增加人员疏散难度。 2. 餐饮场所装修顶棚采用石膏板、墙面采用纸面石膏板、地面采用氯丁橡胶地板。虽然这些材料本身可能符合某些耐火等级要求，但对于高层建筑内的餐饮区域来说，考虑到其内部可能存在的大量可燃物品（如食物、装饰物等），建议优先选用更高级别的不燃材料以提高整体消防安全水平。 改进建议： - 对于网吧和KTV等歌舞娱乐放映游艺场所，推荐更换为A级不燃材料，比如金属复合板或者无机矿物纤维板作为顶棚材料；对于墙面，则可以考虑使用硅酸钙板等不易燃烧的板材代替珍珠岩板；至于地面部分，建议改用陶瓷地砖或其他经过防火处理的硬质铺装材料。 - 在餐饮区域内，尽管现有选择已具有一定安全性，但为了进一步增强防火性能，仍建议将所有可见表面材料升级至A级不燃级别，特别是针对那些直接暴露在外且易于接触到火焰源的部分，确保即使在极端情况下也能有效延缓火势发展速度，为人员撤离争取宝贵时间。同时，加强对厨房区域油烟管道的定期清洗维护工作也非常重要，避免因油脂积累过多引发火灾隐患。 | （1）网吧和KTV的地面采用PVC卷材地板，不合理；理由：高层建筑内的歌舞娱乐游艺放映场所，其地面装修材料的燃烧性能不应低于B1级，PVC卷材地板为B2级材料。（2）餐饮场所装修墙面采用纸面石膏板、地面采用氯丁橡胶地板，不合理；理由：餐饮场所设置在地下建筑内时，墙面、地面材料均应采用A级，纸面石膏板和氯丁橡胶地板均属于B1级材料。 | 0.78646 | 0.65352 | 0.86541 | 11.5301 | 0.031313 | 0.68421 | 0.18182 | 0.28729 | 0.36 | 0.094737 | 0.15 | 0.47368 | 0.12587 | 0.1989
11 | 上海市徐汇区田林路某综合楼，建筑高度64m，地上20层（每层建筑面积4000m2），地下3层（每层建筑面积7000m2），主体附建2层裙房，每层建筑面积为3000m2，并采用防火墙及甲级防火门与主体建筑进行分隔。该建筑构件均采用不燃性构件，其楼板、梁、柱子、房间隔墙的耐火极限分别为1.00h、2.00h、3.00h、0.75h，其他构件均满足规范要求。 高层主体和裙房的一、二层均为商场，主要经营服装、珠宝、化妆品等，商店的面积在200~300㎡不等，店内进深26~30m不等，并设有2个疏散门通向主要疏散通道，至最近安全出口的直线距离均为10~20m。 主体三层设有一家儿童培训机构，有4间早教室、6间音乐室、舞蹈及绘画室共8间，出于安全考虑，每个房间疏散门采用乙级防火门。四层为成年人娱乐休闲区，设有电影院、KTV、网吧及餐饮场所；电影院有3个观众厅，建筑面积分别为200m2、400m2及500m2，每个观众厅设有2个1.2m的疏散门；KTV内含5个包间，包间大小在50~240m2不等，每个包间均采用钢化玻璃门；网吧面积200m2，从网吧内任一点跑到房间疏散门的距离为15m；五层及以上为办公区域，五层有一个建筑面积500m2的多功能厅，用于会客、接待，其他层办公室采用双面布房方式，内设多条长度为42m的走道，宽度为1.5m。 地下一层设置餐饮、超市和柴油发电机房、干式变压器室和消防控制室等设备用房，与同层其他部位采用2.00h的防火隔墙分隔，隔墙上开设甲级防火门，从消防控制室到最近安全出口的距离为10m。地下二层为人防工程和汽车库；地下三层为汽车库。地下各层均按要求划分了防火分区，其中人防工程区建筑面积为4800m2，设置了展览厅、地下影院、商店区和橡胶制品库房，建筑面积分别为800m2、1600m2、1800m2、600m2，各种场所独立划分防火分区。汽车库与其他区域采用2.00h的防火隔墙和2.00h的楼板分隔。 建筑内的网吧和KTV的装修顶棚均采用钢龙骨贴矿棉吸声板，墙面采用珍珠岩板，地面采用PVC卷材地板。餐饮场所装修顶棚采用石膏板、墙面采用纸面石膏板、地面采用氯丁橡胶地板。建筑内其他场所装修材料均采用不燃材料（包括人防工程）。 为了方便疏散，地上每层均设置2部防烟楼梯间，供各层人员进行疏散，每个楼梯间均相邻布置2部客梯，各有1部兼做消防电梯，防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用，电梯可容纳人数为8人（人均80kg），经测速，消防电梯从地上一层运行到顶层的时间为65s，并在首层电梯入口处设置了消防专用按钮，电梯内部设有专用消防对讲电话，方便与控制中心联络。 建筑周围设置宽度为6m的环形消防车道，车道内边缘距离建筑外墙6m，经测量，建筑周围的地面坡度为5%。因建筑朝南而建，故在建筑北侧和西侧连续设置了宽度为15m的消防车登高操作场地，北侧距离建筑外墙12m，西侧距离建筑外墙6m。建筑从儿童培训机构所在楼层开始每层设置消防救援窗口，水平间距18m，窗口宽高为1.2×0.8m。 该建筑的室内消火栓箱内按要求配置了水带、水枪、消防软管卷盘，灭火器均一同设置在消火栓箱内。建筑内的消防应急照明的备用电源可连续保障供电60min，消防控制室、消防电梯等建筑内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在的防火分区的配电箱处自动切换。 该建筑的防火设计的其他事项均符合国家标准。 指出该建筑在灭火救援设施方面的问题，并简述理由。 | 该建筑在灭火救援设施方面存在以下问题： 1. **消防车登高操作场地设置不完全符合要求**：根据《建筑设计防火规范》的规定，消防车登高操作场地应连续布置，且与建筑外墙的距离不宜小于5m，也不宜大于10m。案例中提到的西侧消防车登高操作场地距离建筑外墙6m，符合规定；但北侧距离建筑外墙12m，超出了规范要求的最大距离10m，这可能会影响消防车辆的操作效率和安全性。 2. **消防电梯载重能力不足及运行速度过慢**：虽然设置了消防电梯，但是电梯可容纳人数仅为8人（按人均80kg计算），总重量为640kg，对于高层建筑来说，在紧急疏散时可能会出现运力不足的问题。另外，从首层到顶层的运行时间为65秒，按照《建筑设计防火规范》的要求，消防电梯的运行时间应不超过60秒，以确保快速响应火灾情况。 3. **未明确说明是否安装了自动喷水灭火系统等自动灭火设施**：依据《建筑防火通用规范》第8.1.9条，一类高层公共建筑及其地下、半地下室应当设置自动灭火系统。本案例中虽然提到了部分消防安全措施，但没有明确指出是否在整个建筑内部署了自动喷水灭火系统或其他形式的自动灭火设备。考虑到该建筑的高度以及用途多样性，特别是像电影院、KTV这样的娱乐场所，安装此类系统是非常必要的。 4. **关于儿童培训机构的安全出口数量不足**：尽管每个房间都使用了乙级防火门作为疏散门，但根据《建筑设计防火规范》第5.4.9条，歌舞娱乐放映游艺场所如果设置在四层及以上楼层，则每个厅室的建筑面积不应超过200平方米，并且至少需要有两个独立的安全出口。虽然儿童培训不属于严格意义上的“歌舞娱乐放映游艺场所”，但从安全角度考虑，建议同样采取高标准，确保有足够的疏散路径。 5. **缺乏对消防应急照明系统具体性能参数的描述**：虽然提到了室内消火栓箱内配置了相应的灭火器材，并且应急照明备用电源能够持续供电60分钟，但对于应急照明灯具本身的亮度、照度标准等关键指标没有给出详细信息。这些细节直接影响到人员在紧急情况下能否清晰地看到疏散指示标志，顺利找到逃生路线。 | （1）消防电梯可容纳人数为8人（人均80kg），不合理；理由：消防电梯的载重量不应小于800kg。（2）消防电梯从地上一层运行到顶层的时间为65s，不合理；理由：消防电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s。（3）建筑周围的地面坡度为5%，消防车登高操作场地在北侧距离建筑外墙12m，不合理；理由：场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m，且不应大于10m，场地的坡度不宜大于3%。（4）建筑从儿童培训机构所在楼层开始每层设置消防救援窗口，窗口宽高为1.2×0.8m，不合理；理由：应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口，供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m。 | 0.88727 | 0.47484 | 0.898 | 10.1251 | 0.052703 | 0.55634 | 0.19458 | 0.28832 | 0.20567 | 0.071605 | 0.10623 | 0.26056 | 0.091133 | 0.13504
12 | 上海市徐汇区田林路某综合楼，建筑高度64m，地上20层（每层建筑面积4000m2），地下3层（每层建筑面积7000m2），主体附建2层裙房，每层建筑面积为3000m2，并采用防火墙及甲级防火门与主体建筑进行分隔。该建筑构件均采用不燃性构件，其楼板、梁、柱子、房间隔墙的耐火极限分别为1.00h、2.00h、3.00h、0.75h，其他构件均满足规范要求。 高层主体和裙房的一、二层均为商场，主要经营服装、珠宝、化妆品等，商店的面积在200~300㎡不等，店内进深26~30m不等，并设有2个疏散门通向主要疏散通道，至最近安全出口的直线距离均为10~20m。 主体三层设有一家儿童培训机构，有4间早教室、6间音乐室、舞蹈及绘画室共8间，出于安全考虑，每个房间疏散门采用乙级防火门。四层为成年人娱乐休闲区，设有电影院、KTV、网吧及餐饮场所；电影院有3个观众厅，建筑面积分别为200m2、400m2及500m2，每个观众厅设有2个1.2m的疏散门；KTV内含5个包间，包间大小在50~240m2不等，每个包间均采用钢化玻璃门；网吧面积200m2，从网吧内任一点跑到房间疏散门的距离为15m；五层及以上为办公区域，五层有一个建筑面积500m2的多功能厅，用于会客、接待，其他层办公室采用双面布房方式，内设多条长度为42m的走道，宽度为1.5m。 地下一层设置餐饮、超市和柴油发电机房、干式变压器室和消防控制室等设备用房，与同层其他部位采用2.00h的防火隔墙分隔，隔墙上开设甲级防火门，从消防控制室到最近安全出口的距离为10m。地下二层为人防工程和汽车库；地下三层为汽车库。地下各层均按要求划分了防火分区，其中人防工程区建筑面积为4800m2，设置了展览厅、地下影院、商店区和橡胶制品库房，建筑面积分别为800m2、1600m2、1800m2、600m2，各种场所独立划分防火分区。汽车库与其他区域采用2.00h的防火隔墙和2.00h的楼板分隔。 建筑内的网吧和KTV的装修顶棚均采用钢龙骨贴矿棉吸声板，墙面采用珍珠岩板，地面采用PVC卷材地板。餐饮场所装修顶棚采用石膏板、墙面采用纸面石膏板、地面采用氯丁橡胶地板。建筑内其他场所装修材料均采用不燃材料（包括人防工程）。 为了方便疏散，地上每层均设置2部防烟楼梯间，供各层人员进行疏散，每个楼梯间均相邻布置2部客梯，各有1部兼做消防电梯，防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用，电梯可容纳人数为8人（人均80kg），经测速，消防电梯从地上一层运行到顶层的时间为65s，并在首层电梯入口处设置了消防专用按钮，电梯内部设有专用消防对讲电话，方便与控制中心联络。 建筑周围设置宽度为6m的环形消防车道，车道内边缘距离建筑外墙6m，经测量，建筑周围的地面坡度为5%。因建筑朝南而建，故在建筑北侧和西侧连续设置了宽度为15m的消防车登高操作场地，北侧距离建筑外墙12m，西侧距离建筑外墙6m。建筑从儿童培训机构所在楼层开始每层设置消防救援窗口，水平间距18m，窗口宽高为1.2×0.8m。 该建筑的室内消火栓箱内按要求配置了水带、水枪、消防软管卷盘，灭火器均一同设置在消火栓箱内。建筑内的消防应急照明的备用电源可连续保障供电60min，消防控制室、消防电梯等建筑内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在的防火分区的配电箱处自动切换。 该建筑的防火设计的其他事项均符合国家标准。 指出该建筑在消防设施与消防电源方面的问题，并简述理由。 | 该建筑在消防设施与消防电源方面存在以下问题： 1. **自动灭火系统设置不足**：根据《建筑防火通用规范》8.1.9条的规定，一类高层公共建筑及其地下、半地下室应设置自动灭火系统。案例中提到的电影院观众厅面积分别为200m²、400m²及500m²，其中500m²的观众厅超过了规范要求（每个观众厅的建筑面积不宜大于400m²），且位于四层及以上楼层，因此需要设置火灾自动报警系统及自动喷水灭火系统等自动灭火系统。此外，KTV和网吧也属于歌舞娱乐放映游艺场所，按照规定需设在四层及以上楼层时，一个厅、室的建筑面积不应大于200m²，并且必须设有自动灭火系统。 2. **疏散距离可能过长**：虽然案例描述了从网吧内任一点到房间疏散门的距离为15m，符合标准要求，但对于其他区域如商场部分，尤其是当店铺进深达到30m时，尽管设置了两个疏散门，但未明确指出至最近安全出口的实际疏散距离是否满足规范要求。根据《建筑设计防火规范》，商业服务网点内的任何点到最近安全出口的直线距离不应超过22m，若实际布局导致某些区域超出此限，则需调整以确保人员可以快速疏散。 3. **消防电梯容量偏小**：案例中提到每部消防电梯可容纳人数为8人（人均80kg），考虑到紧急情况下可能需要同时运送救援设备或多名受伤者，建议增加消防电梯的载重量或考虑增设一部更大容量的专用消防电梯，以便更高效地进行救援工作。 4. **消防车道与登高操作场地设置不完全合规**：虽然设置了宽度为6m的环形消防车道以及北侧和西侧各15m宽的消防车登高操作场地，但是规范要求消防车道净宽不应小于4m，转弯半径应满足大型消防车辆通行需求；同时，消防车登高操作场地边缘距建筑外墙不宜小于5m也不宜大于10m，而案例中的北侧距离为12m，略超出了推荐范围，可能影响消防作业效率。 5. **消防应急照明备用电源持续时间较短**：根据现行国家标准，《建筑设计防火规范》要求重要公共建筑内的消防应急照明系统至少能连续供电90分钟，而案例中仅提到了60分钟的保障时间，这不符合相关要求，应予以延长以保证足够的应急响应时间。 | （1）消防控制室、消防电梯等建筑内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在的防火分区的消防配电箱处自动切换，不合理。理由：消防水泵、防排烟风机及消防电梯的两路低压电源应能在设备机房内自动切换，其他消防设备的电源应能在每个防火分区配电间内自动切换；消防控制室的两路低压电源应能在消防控制室内自动切换。（2）该建筑是一类高层，灭火器配置级别按严重危险级，灭火器最大保护距离是15m。因此灭火器不能完全按室内消火栓箱的位置布置，需要在合适的地方增设灭火器。 | 0.84132 | 0.56335 | 0.86296 | 11.7164 | 0.0093711 | 0.42857 | 0.11594 | 0.18251 | 0.045045 | 0.012107 | 0.019084 | 0.16964 | 0.045894 | 0.072243
13 | 上海市某建材市场综合仓库，地上3层，地下1层，建筑高度为13m。该仓库采用钢框架结构，一级耐火等级，仓库占地面积为5000m2，地上每层建筑面积为5000m2，地下一层建筑面积为2000m2，总建筑面积17000m2。仓库楼板承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，柱承重构件采用耐火极限2.50h的不燃性材料，梁承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料。东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限为0.50h的不燃材料。 仓库地下一层储存玻璃制品，首层储存卫浴洁具和建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板，储存岩棉板的区域建筑面积为260m2，占本层建筑面积的5.2%，卫生洁具采用木箱包装，木箱和泡沫衬垫体积为0.25m3，卫生洁具体积为0.48m3；二层储存一些紫檀木、海南黄花梨等名贵家具等，三层储存轻型铝材、木纹贴纸和装修用壁纸。首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，二层和三层采用防火墙划分为两个面积相等的防火分区，二层防火墙上设有1个宽高为3×3m的甲级防火门，三层防火墙上设有1个宽高为8×3m的防火卷帘。地下一层采用防火墙划分为4个防火分区，防火墙上均设有甲级防火门。 该仓库标准层东侧设有建筑面积450m2的独立办公室，采用耐火极限2.00h的防火隔墙、1.00h的楼板与车间分隔，通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.50h）作为疏散出口连通至仓库内；由于仓库内储存有名贵家具，为满足值班需求，在该厂房首层靠外墙处，设有一间仅供2人住宿的值班室，该值班室与厂房采用耐火极限为3.00h的防爆墙分隔，耐火极限1.50h的楼板与车间分隔，并有独立的安全出口。 仓库共设置多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间，防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门；在仓库靠两侧外墙的部位分别设置了一部室外楼梯，通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 判断该仓库的火灾危险性及各层的火灾危险性类别。 | 根据案例背景和消防法规知识，可以对该仓库的火灾危险性及各层的火灾危险性类别进行分析： 1. 该仓库整体采用钢框架结构，属于一级耐火等级。依据《建筑防火通用规范》5.2.2条，考虑到该仓库储存了名贵家具等特殊贵重物品，且为多层建筑，其耐火等级不应低于二级，因此当前设计符合要求。 2. 根据仓库内储存物品种类判断其火灾危险性： - 地下一层主要储存玻璃制品，这些材料本身不易燃，但包装材料可能具有一定的可燃性，综合考虑可归类为丁类。 - 首层储存卫浴洁具（使用木箱包装）、酚醛泡沫保温装饰板以及岩棉板。酚醛泡沫虽然具有一定阻燃性能，但仍属可燃物质；岩棉板为不燃材料。首层整体上应被视为丙类火灾危险性。 - 二层主要存放紫檀木、海南黄花梨等木材制成的名贵家具，属于典型的丙类火灾危险性。 - 三层储存轻型铝材、木纹贴纸及装修用壁纸，其中木纹贴纸和壁纸均为易燃材料，同样属于丙类火灾危险性。 3. 关于防火分区设置：首层通过防火卷帘划分两个面积相等的防火分区，而二层与三层则利用防火墙实现相同目的。按照《建筑设计防火规范》3.3.2条规定，对于一、二级耐火等级的仓库，每个防火分区的最大允许建筑面积需参照具体火灾危险性类别确定。对于丙类物品仓库而言，单个防火分区最大允许面积通常不超过4800m²（当设置了自动灭火系统时）。鉴于本例中每层实际建筑面积为5000m²，已超出标准值，除非已经安装了有效的自动喷水灭火系统等措施来满足增加后的最大允许面积要求。 4. 办公室区域与其他功能区之间采取了适当隔离措施，但用于连通的防火门耐火极限较低（仅为0.50h），建议提高至不低于乙级标准（即隔热性和完整性均达到1.00h）以增强安全性。 5. 值班室设置合理，独立的安全出口保证了紧急情况下人员能够迅速撤离现场。 6. 楼梯间净宽符合疏散需求，不过通往室外楼梯的疏散门材质为普通木门，这在发生火灾时可能会加速火势蔓延，建议更换为具备一定耐火性能的门体。 综上所述，此建材市场综合仓库存在以下潜在问题： - 首层至三层各防火分区内实际占地面积略超规定值，需要确认是否已配置足够有效的自动灭火设施； - 办公区与仓库间的连接通道所使用的防火门规格偏低； - 室外楼梯入口处未选用防火门。 改进建议包括： - 确认并完善自动喷水灭火系统的覆盖范围； - 升级办公室与仓库间连接处的防火门等级； - 更换室外楼梯入口处的普通木门为符合安全标准的防火门。 | （1）地下一层：玻璃制品为戊类，因此地下一层火灾危险性为戊类；（2）首层：首层储存卫浴洁具和建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板，其火灾危险性，卫浴洁具为戊类，酚醛泡沫保温装饰板为丁类，而可燃包装体积＞物品本身体积的1/2（0.25/0.48=52.08%＞1/2），故为丙类2项；（3）二层：紫檀木、海南黄花梨等木质家具，火灾危险性属于丙类2项；（4）三层：轻型铝材为戊类，木纹贴纸和装修用壁纸为丙类，故三层火灾危险性应属于丙类2项；（5）整座仓库：属于丙类（2项）仓库。同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时，仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。 | 0.87859 | 0.49277 | 0.89162 | 10.3622 | 0.036558 | 0.69118 | 0.20302 | 0.31386 | 0.23704 | 0.069264 | 0.1072 | 0.35294 | 0.10367 | 0.16027
14 | 上海市某建材市场综合仓库，地上3层，地下1层，建筑高度为13m。该仓库采用钢框架结构，一级耐火等级，仓库占地面积为5000m2，地上每层建筑面积为5000m2，地下一层建筑面积为2000m2，总建筑面积17000m2。仓库楼板承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，柱承重构件采用耐火极限2.50h的不燃性材料，梁承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料。东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限为0.50h的不燃材料。 仓库地下一层储存玻璃制品，首层储存卫浴洁具和建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板，储存岩棉板的区域建筑面积为260m2，占本层建筑面积的5.2%，卫生洁具采用木箱包装，木箱和泡沫衬垫体积为0.25m3，卫生洁具体积为0.48m3；二层储存一些紫檀木、海南黄花梨等名贵家具等，三层储存轻型铝材、木纹贴纸和装修用壁纸。首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，二层和三层采用防火墙划分为两个面积相等的防火分区，二层防火墙上设有1个宽高为3×3m的甲级防火门，三层防火墙上设有1个宽高为8×3m的防火卷帘。地下一层采用防火墙划分为4个防火分区，防火墙上均设有甲级防火门。 该仓库标准层东侧设有建筑面积450m2的独立办公室，采用耐火极限2.00h的防火隔墙、1.00h的楼板与车间分隔，通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.50h）作为疏散出口连通至仓库内；由于仓库内储存有名贵家具，为满足值班需求，在该厂房首层靠外墙处，设有一间仅供2人住宿的值班室，该值班室与厂房采用耐火极限为3.00h的防爆墙分隔，耐火极限1.50h的楼板与车间分隔，并有独立的安全出口。 仓库共设置多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间，防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门；在仓库靠两侧外墙的部位分别设置了一部室外楼梯，通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 请指出该仓库的耐火等级方面存在的消防安全问题，并简述理由。 | 根据案例描述，该仓库在耐火等级方面存在以下问题： 1. 屋顶承重构件采用的是耐火极限1.50h的难燃性材料。按照《建筑设计防火规范》的要求，一级耐火等级的建筑其屋顶承重构件应采用不燃材料，且耐火极限不应低于1.50h。虽然本案例中的屋顶承重构件达到了1.50h的耐火极限要求，但是使用了难燃材料而非不燃材料，这不符合规范对于一级耐火等级建筑的要求。 2. 东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限为0.50h的不燃材料。根据《建筑设计防火规范》，当仓库内设置办公室、休息室等辅助用房时，这些区域与仓库之间应当用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板进行分隔。因此，案例中提到的0.50h耐火极限的隔墙不符合标准。 3. 首层设有值班室，与厂房采用耐火极限为3.00h的防爆墙分隔。尽管此处采用了高于常规要求（一般情况下至少需要2.50h）的防爆墙来分隔，但值得注意的是，如果该值班室位于易燃物品储存区附近，则还需进一步评估是否满足安全距离以及疏散条件等方面的要求，以确保紧急情况下的人员安全。 针对上述问题，建议采取如下改进措施： - 更换屋顶承重结构材料，确保选用符合一级耐火等级要求的不燃材料。 - 对于东侧辅材仓库房间隔墙，将其改造或重建以达到至少2.50h耐火极限的标准。 - 审核并调整值班室位置及布局设计，保证其与危险品存储区域保持足够远的安全距离，并检查确认所有疏散路径畅通无阻。同时考虑增加额外的安全设施如自动喷水灭火系统等，以提高整体消防安全水平。 | （1）柱承重构件采用耐火极限2.50h不燃性材料，不符合规范要求。理由：一级耐火等级的柱承重构件，应采用耐火极限不低于3.00h的不燃性构件。（2）梁承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，不符合规范要求。理由：一级耐火等级的梁承重构件，应采用耐火极限不低于2.00h的不燃性构件。（3）屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料，不符合规范要求。理由：一级耐火等级的屋顶承重构件，应采用耐火极限不低于1.50h的不燃性构件。（4）东侧局部辅材仓库房间隔墙采用耐火极限为0.50h的不燃性材料，不符合规范要求。理由：一级耐火等级的房间隔墙，应采用耐火极限不低于0.75h的不燃性构件。 | 0.85369 | 0.54094 | 0.88102 | 10.9168 | 0.15578 | 0.65957 | 0.30592 | 0.41798 | 0.37143 | 0.17162 | 0.23476 | 0.43262 | 0.20066 | 0.27416
15 | 上海市某建材市场综合仓库，地上3层，地下1层，建筑高度为13m。该仓库采用钢框架结构，一级耐火等级，仓库占地面积为5000m2，地上每层建筑面积为5000m2，地下一层建筑面积为2000m2，总建筑面积17000m2。仓库楼板承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，柱承重构件采用耐火极限2.50h的不燃性材料，梁承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料。东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限为0.50h的不燃材料。 仓库地下一层储存玻璃制品，首层储存卫浴洁具和建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板，储存岩棉板的区域建筑面积为260m2，占本层建筑面积的5.2%，卫生洁具采用木箱包装，木箱和泡沫衬垫体积为0.25m3，卫生洁具体积为0.48m3；二层储存一些紫檀木、海南黄花梨等名贵家具等，三层储存轻型铝材、木纹贴纸和装修用壁纸。首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，二层和三层采用防火墙划分为两个面积相等的防火分区，二层防火墙上设有1个宽高为3×3m的甲级防火门，三层防火墙上设有1个宽高为8×3m的防火卷帘。地下一层采用防火墙划分为4个防火分区，防火墙上均设有甲级防火门。 该仓库标准层东侧设有建筑面积450m2的独立办公室，采用耐火极限2.00h的防火隔墙、1.00h的楼板与车间分隔，通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.50h）作为疏散出口连通至仓库内；由于仓库内储存有名贵家具，为满足值班需求，在该厂房首层靠外墙处，设有一间仅供2人住宿的值班室，该值班室与厂房采用耐火极限为3.00h的防爆墙分隔，耐火极限1.50h的楼板与车间分隔，并有独立的安全出口。 仓库共设置多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间，防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门；在仓库靠两侧外墙的部位分别设置了一部室外楼梯，通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 判断该仓库在占地面积和防火分区的划分方面是否合理，并简述理由。 | 根据提供的案例信息及消防法规知识，对该仓库在占地面积和防火分区的划分方面进行分析如下： 1. 从占地面积来看，该仓库地上每层建筑面积为5000m²，总建筑面积达到17000m²。按照《建筑设计防火规范》3.3.2条的规定，对于一、二级耐火等级的多层丙类仓库（假设本案例中的建材市场综合仓库属于丙类），每个防火分区的最大允许建筑面积不应超过4800m²。因此，仅从面积上判断，如果整个仓库都归类为同一类型的话，则需要进一步细分防火分区来满足规范要求。 2. 防火分区的划分方面，首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，二层和三层使用防火墙也进行了相应的分隔，这基本符合了规范中关于防火分区之间必须采用防火墙分隔的要求。但是需要注意的是，对于甲、乙类仓库而言，防火墙不应开设门、窗、洞口，而案例中提到二层防火墙上设有宽高为3×3m的甲级防火门，三层则有8×3m的防火卷帘，这可能不符合针对特定类别仓库的具体规定。另外，地下一层被划分为四个防火分区，每个防火分区的面积应不超过1000m²以符合规范要求，这一点看起来是合理的。 3. 关于特殊用途区域如办公室和值班室的设置，虽然这些房间与主建筑之间采取了一定程度上的隔离措施，但其疏散出口直接连通至仓库内部的做法可能存在隐患，尤其是在紧急情况下可能会导致人员无法快速安全撤离。建议考虑增设独立的安全出口或确保现有疏散路径能够满足紧急情况下的使用需求。 综上所述，该仓库在占地面积控制上似乎超过了单个防火分区最大允许面积限制，建议重新评估并适当调整防火分区布局；同时，还需注意检查各楼层间防火分隔措施是否完全符合相关标准，并优化办公区及值班室的安全疏散方案。 | （1）该仓库占地面积5000㎡，符合规范要求；理由：根据规范，该仓库应设置自动喷水灭火系统，丙类2项多层仓库占地面积不应大于4800㎡，增加1.0倍是9600㎡。该仓库占地面积为5000㎡，符合规范要求；（2）地上每层建筑面积5000㎡，划分为两个防火分区，不符合规范要求；理由：地上每层应至少划分3个防火分区，且每个防火分区不大于2400㎡。 | 0.8541 | 0.54019 | 0.84977 | 12.2411 | 0.0072988 | 0.6338 | 0.12968 | 0.21531 | 0.2 | 0.040462 | 0.067308 | 0.39437 | 0.080692 | 0.13397
16 | 上海市某建材市场综合仓库，地上3层，地下1层，建筑高度为13m。该仓库采用钢框架结构，一级耐火等级，仓库占地面积为5000m2，地上每层建筑面积为5000m2，地下一层建筑面积为2000m2，总建筑面积17000m2。仓库楼板承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，柱承重构件采用耐火极限2.50h的不燃性材料，梁承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料。东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限为0.50h的不燃材料。 仓库地下一层储存玻璃制品，首层储存卫浴洁具和建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板，储存岩棉板的区域建筑面积为260m2，占本层建筑面积的5.2%，卫生洁具采用木箱包装，木箱和泡沫衬垫体积为0.25m3，卫生洁具体积为0.48m3；二层储存一些紫檀木、海南黄花梨等名贵家具等，三层储存轻型铝材、木纹贴纸和装修用壁纸。首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，二层和三层采用防火墙划分为两个面积相等的防火分区，二层防火墙上设有1个宽高为3×3m的甲级防火门，三层防火墙上设有1个宽高为8×3m的防火卷帘。地下一层采用防火墙划分为4个防火分区，防火墙上均设有甲级防火门。 该仓库标准层东侧设有建筑面积450m2的独立办公室，采用耐火极限2.00h的防火隔墙、1.00h的楼板与车间分隔，通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.50h）作为疏散出口连通至仓库内；由于仓库内储存有名贵家具，为满足值班需求，在该厂房首层靠外墙处，设有一间仅供2人住宿的值班室，该值班室与厂房采用耐火极限为3.00h的防爆墙分隔，耐火极限1.50h的楼板与车间分隔，并有独立的安全出口。 仓库共设置多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间，防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门；在仓库靠两侧外墙的部位分别设置了一部室外楼梯，通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 请指出该仓库在平面布置和防火分隔方面存在的消防安全问题，并简述理由。 | 该仓库在平面布置和防火分隔方面存在以下消防安全问题： 1. **屋顶承重构件耐火极限不足**：根据案例信息，屋顶承重构件采用的是耐火极限为1.50h的难燃性材料。然而，对于一级耐火等级的建筑，屋顶承重构件应采用不燃性材料，并且耐火极限不应低于1.50h。建议将屋顶承重构件更换为符合要求的不燃性材料。 2. **东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限不足**：东侧局部辅材仓库房间隔墙的耐火极限仅为0.50h，而按照规范要求，这类隔墙的耐火极限应不低于1.00h。因此，需要提高这部分隔墙的耐火极限以满足规范要求。 3. **二层防火墙上设置宽高为3×3m的甲级防火门**：虽然设置甲级防火门是合规的，但考虑到防火分区之间尽量减少开口的原则，建议评估是否可以减小此防火门尺寸或采取其他措施来进一步增强防火效果。 4. **三层防火墙上设置宽高为8×3m的防火卷帘**：同样地，尽管防火卷帘本身可能符合某些特定条件下的使用标准，但其较大的开启面积可能会削弱防火墙的效果。考虑重新设计或调整此处的防火隔离措施，以确保防火性能不受影响。 5. **独立办公室与车间之间的防火分隔及疏散出口设置不合理**：独立办公室与车间之间虽然设置了耐火极限2.00h的防火隔墙和1.00h楼板进行分隔，但通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和完整性均为0.50h）作为疏散出口直接连通至仓库内，这不符合安全疏散的要求。建议增设独立的安全出口或改善现有疏散出口的耐火性能。 6. **值班室设置存在问题**：首层靠外墙处设有仅供两人住宿的值班室，虽然采取了较高的防爆墙（耐火极限3.00h）和楼板（耐火极限1.50h）分隔措施，并有独立的安全出口，但在仓库内部设置人员住宿区仍存在较大安全隐患。建议将值班室移至仓库外部或其他更安全的位置。 7. **室外楼梯疏散门材质不当**：通向室外楼梯的疏散门采用了普通木门，这是不可接受的，因为木门不具备足够的耐火性能。所有疏散门都必须采用具有足够耐火性能的材料制成，如钢质防火门等。 8. **封闭楼梯间门类型选择欠妥**：防火分区直接开向楼梯间的门采用了双向弹簧门，这种类型的门不能有效阻止烟气蔓延，在发生火灾时可能会影响人员疏散。建议改为具有良好密封性能的防火门。 9. **地下一层防火分区划分方式需进一步审查**：虽然地下一层已按规范划分为四个防火分区，并设置了甲级防火门，但仍需确认每个防火分区的实际用途及其对整个建筑消防安全的影响。如果储存物品性质发生变化，则可能需要调整防火分区布局。 | （1）地上一层采用防火卷帘划分防火分区，不符合规范要求；理由：仓库的防火分区之间必须采用防火墙进行分隔，不得使用防火卷帘。（2）三层防火墙上设有1个宽高为8×3m的防火卷帘，不符合规范要求；理由：丙类仓库中防火卷帘的宽度一般控制在不大于6.0m，高度最好控制在4.0m以下，以保证该部位分隔的有效性。（3）该仓库标准层东侧设有独立办公室，采用耐火极限2.00h的防火隔墙，1.00h的楼板与车间分隔。不符合规范要求；理由：办公室设置在丙类仓库内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。（4）办公室通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.50h）为丙级防火门，不符合规范要求；理由：办公室与其他区域分隔时，隔墙上确需开设相互连通的门，应采用乙级防火门。（5）在该厂房首层靠外墙处，设有一间供2人住宿的值班室，不符合规范要求；理由：员工宿舍严禁设置在仓库内。 | 0.90584 | 0.43395 | 0.93429 | 8.1735 | 0.090176 | 0.67347 | 0.26243 | 0.37768 | 0.27692 | 0.10757 | 0.15495 | 0.33163 | 0.12922 | 0.18598
17 | 上海市某建材市场综合仓库，地上3层，地下1层，建筑高度为13m。该仓库采用钢框架结构，一级耐火等级，仓库占地面积为5000m2，地上每层建筑面积为5000m2，地下一层建筑面积为2000m2，总建筑面积17000m2。仓库楼板承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，柱承重构件采用耐火极限2.50h的不燃性材料，梁承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料。东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限为0.50h的不燃材料。 仓库地下一层储存玻璃制品，首层储存卫浴洁具和建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板，储存岩棉板的区域建筑面积为260m2，占本层建筑面积的5.2%，卫生洁具采用木箱包装，木箱和泡沫衬垫体积为0.25m3，卫生洁具体积为0.48m3；二层储存一些紫檀木、海南黄花梨等名贵家具等，三层储存轻型铝材、木纹贴纸和装修用壁纸。首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，二层和三层采用防火墙划分为两个面积相等的防火分区，二层防火墙上设有1个宽高为3×3m的甲级防火门，三层防火墙上设有1个宽高为8×3m的防火卷帘。地下一层采用防火墙划分为4个防火分区，防火墙上均设有甲级防火门。 该仓库标准层东侧设有建筑面积450m2的独立办公室，采用耐火极限2.00h的防火隔墙、1.00h的楼板与车间分隔，通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.50h）作为疏散出口连通至仓库内；由于仓库内储存有名贵家具，为满足值班需求，在该厂房首层靠外墙处，设有一间仅供2人住宿的值班室，该值班室与厂房采用耐火极限为3.00h的防爆墙分隔，耐火极限1.50h的楼板与车间分隔，并有独立的安全出口。 仓库共设置多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间，防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门；在仓库靠两侧外墙的部位分别设置了一部室外楼梯，通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 判断该仓库疏散设置是否合理，并简述理由。 | 根据案例背景和提供的消防法规知识，对该仓库的疏散设置进行分析： 1. **楼梯间与疏散门设置**：该仓库设置了多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间，防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门。根据《建筑设计防火规范》，对于这种规模的仓库，其疏散楼梯间的净宽度应满足人员疏散需求，且疏散门应朝疏散方向开启。虽然这里使用了双向弹簧门，但考虑到火灾情况下人员可能存在的恐慌情绪，建议将疏散门改为单向开启并向疏散方向，以确保紧急情况下人员能够迅速、安全地撤离。 2. **室外楼梯设置**：在仓库靠两侧外墙部位分别设置了一部室外楼梯，通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。根据《建筑设计防火规范》的要求，室外疏散楼梯应采用不燃材料制作，且疏散门不应直接对着梯段开口处，以免影响人员疏散效率及安全性。因此，建议更换为非燃烧材料制成的门，并调整门的位置，使其不直接面对梯段。 3. **独立办公室疏散出口**：标准层东侧设有建筑面积450m²的独立办公室，通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.50h）作为疏散出口连通至仓库内。按照《建筑设计防火规范》，此类房间至少需要两个不同方向的安全出口或疏散门。如果仅有一个疏散口，则必须保证该疏散路径足够安全可靠。鉴于此，建议增设一个直接通往外部的安全出口或者增加该区域内的疏散指示标志，确保人员可以快速识别并利用最近的安全出口逃生。 综上所述，该仓库在疏散设施方面存在一些不符合现行国家标准要求的问题，主要是关于疏散门的设计以及室外楼梯的安全性考虑不足。建议针对上述问题采取相应措施加以改进，以提高建筑物整体消防安全水平。 | （1）仓库共设置多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间，防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门，不符合规范要求；理由：仓库内每个防火分区通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。（2）通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。不符合规范要求；理由：通向室外楼梯的门应采用乙级防火门，并应向外开启，且疏散门不应正对梯段。（3）办公室通过隔墙上开设的丙级防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.5h）作为疏散出口连通至仓库内，不符合规范要求。理由：办公室设置在丙类仓库内时，应设置独立的安全出口，且不少于2个。 | 0.85976 | 0.5296 | 0.91512 | 9.2921 | 0.11817 | 0.75397 | 0.28788 | 0.41667 | 0.472 | 0.17933 | 0.25991 | 0.59524 | 0.22727 | 0.32895
18 | 北方严寒地区某综合楼建筑，建筑总高度为82m，总建筑面积为80000m2；该综合楼建筑采用玻璃幕墙装修，共20层，一层至十六层为商业区，十七至二十层为办公区。消防水泵房设置在地下二层，与地面出入口地坪高差为8.5m，屋顶设置高位消防水箱及增稳压设施，屋顶高位消防水箱的容积为36m3；采用墙壁式水泵接合器。 室内消火栓系统管网泄露量无具体的设计参数，室内消火栓系统的设计流量为30L/s。 该综合楼建筑采用干式消火栓系统和干式自动喷水灭火系统，使用电动阀作为干式消火栓系统的快速启闭装置，并利用消火栓按钮进行手动开启。室内消防给水管网按规范要求进行设置，室内设置了6根消防竖管。 维保单位对该建筑室内消防给水系统进行检查，情况如下： 1. 按下2层某处消火栓按钮，30s后消防水泵启动，20s内电动阀顺利开启，消防控制室均收到相关信号反馈，屋顶试验消火栓处4min观测到有水流出。 2. 检查了相关的记录，显示稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数每日均有记录，水箱水位测量、消火栓检查为每季度一次。 3. 检测人员打开喷淋泵试水装置，试水装置出水后压力和流量逐渐减小，5min 后喷淋泵未能正常启动。经检查，水泵控制柜均处于“自动”控制状态，联动控制器处于“手动”控制状态。 下列关于该建筑高位消防水箱的设计方案中，正确的有（ ）。 A高位消防水箱的容积符合规范要求 B高位消防水箱间室内环境温度为8℃ C稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数记录符合规范要求 D高位消防水箱的水位测量记录符合规范要求 E高位消防水箱出水管管径为DN150 | 根据案例信息和消防法规知识，对案例中存在的潜在问题进行分析，并提供改进建议如下： 针对高位消防水箱的设计方案： A. 高位消防水箱的容积为36m³，按照《消防给水及消火栓系统技术规范》要求，对于一类高层公共建筑（该综合楼显然属于此类），其高位消防水箱的有效容积不应小于36m³，因此选项A正确。 B. 由于该建筑位于北方严寒地区，而高位消防水箱间室内环境温度仅为8℃，这可能导致在极端寒冷条件下水箱内的水结冰，影响正常使用。建议采取保温措施或提高房间温度至不低于5℃以确保冬季正常供水。 C. 稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数记录每日均有记录，符合《消防给水及消火栓系统技术规范》的要求，故选项C正确。 D. 关于高位消防水箱的水位测量记录，虽然每季度一次的检查频率看似合理，但考虑到实际情况中可能存在的突发变化，建议至少每月进行一次检查，以确保及时发现并处理问题。 E. 对于出水管管径DN150的选择，《消防给水及消火栓系统技术规范》并未明确规定具体数值，但通常情况下，为了保证足够的流量与压力，选择DN150作为出水管直径是合理的。不过，最终确定还需要结合实际设计参数来判断。 此外，还存在以下几点需要注意的问题： - 室内消火栓系统管网泄露量无具体的设计参数，这意味着在实际运行过程中难以准确评估系统的泄漏情况及其对整体性能的影响。建议补充相关设计数据。 - 当检测人员打开喷淋泵试水装置时，出现喷淋泵未能正常启动的现象，且联动控制器处于“手动”控制状态，这表明自动控制系统可能存在故障或者设置不当。应立即排查原因并调整至正确的控制模式。 - 消防水泵房与地面出入口地坪高差达到8.5m，这样的高度差可能会给紧急情况下的救援工作带来不便。如果条件允许，可以考虑优化建筑设计，减少这一距离。 - 干式消火栓系统和干式自动喷水灭火系统的选择适合于寒冷地区的应用，但需要定期检查维护，确保电动阀等关键部件能够快速响应。同时，还需注意保持系统内部干燥，避免因潮湿导致设备损坏。 | 正确答案：BCE【解析】高位消防水箱容积：一类高层公共建筑不小于36m3，总建筑面积大于30000m2的商店不小于50m2，故A错误；高位消防水箱间应通风良好，不应结冰，当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时，应采取防冻措施，环境温度或水温不应低于5℃。故B正确；每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况，故C正确；高位消防水箱的水位测量应每月进行记录，故D错误；高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求，且不应小于DN100，故E正确。 | 0.866 | 0.51769 | 0.85345 | 12.1344 | 0.038105 | 0.65254 | 0.19543 | 0.30078 | 0.23932 | 0.071247 | 0.1098 | 0.44068 | 0.13198 | 0.20312
19 | 北方严寒地区某综合楼建筑，建筑总高度为82m，总建筑面积为80000m2；该综合楼建筑采用玻璃幕墙装修，共20层，一层至十六层为商业区，十七至二十层为办公区。消防水泵房设置在地下二层，与地面出入口地坪高差为8.5m，屋顶设置高位消防水箱及增稳压设施，屋顶高位消防水箱的容积为36m3；采用墙壁式水泵接合器。 室内消火栓系统管网泄露量无具体的设计参数，室内消火栓系统的设计流量为30L/s。 该综合楼建筑采用干式消火栓系统和干式自动喷水灭火系统，使用电动阀作为干式消火栓系统的快速启闭装置，并利用消火栓按钮进行手动开启。室内消防给水管网按规范要求进行设置，室内设置了6根消防竖管。 维保单位对该建筑室内消防给水系统进行检查，情况如下： 1. 按下2层某处消火栓按钮，30s后消防水泵启动，20s内电动阀顺利开启，消防控制室均收到相关信号反馈，屋顶试验消火栓处4min观测到有水流出。 2. 检查了相关的记录，显示稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数每日均有记录，水箱水位测量、消火栓检查为每季度一次。 3. 检测人员打开喷淋泵试水装置，试水装置出水后压力和流量逐渐减小，5min 后喷淋泵未能正常启动。经检查，水泵控制柜均处于“自动”控制状态，联动控制器处于“手动”控制状态。 下列关于该建筑消火栓系统检测的描述中，正确的有（ ）。 A按下2层某处消火栓按钮，20s后消防水泵启动符合规范要求 B按下2层某处消火栓按钮，电动阀顺利开启符合规范要求 C20s内电动阀顺利开启符合规范要求 D消防控制室均收到相关信号反馈 E屋顶试验消火栓处4min观测到有水流出符合规范要求 | 根据案例背景和消防法规知识，对描述中的选项进行分析： A. 按下2层某处消火栓按钮，20s后消防水泵启动符合规范要求。 - 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》13.2.17条的规定，当触发报警装置（如消火栓按钮）时，应能自动启动消防水泵及相关设备，并且要有反馈信号。然而，这里提到的是30秒后才启动消防泵，而不是20秒。因此，此选项描述不准确。 B. 持下2层某处消火栓按钮，电动阀顺利开启符合规范要求。 - 依据同样的规范条款，干式消火栓系统的快速启闭装置在接到指令后应当能够及时响应并动作。既然描述中指出电动阀确实顺利开启了，这表明该功能是正常的，符合规范要求。 C. 20s内电动阀顺利开启符合规范要求。 - 同样地，对于快速启闭装置的响应时间，虽然没有明确指出具体的时间限制，但20秒内能够顺利完成操作通常被认为是可以接受的，除非有更具体的指导原则或标准规定了不同的时间框架。基于现有信息，可以认为这是符合要求的。 D. 消防控制室均收到相关信号反馈。 - 规范要求各种联动控制设备启动后都应有反馈信号显示，以确保所有部件按预期工作。既然描述中提到了这一点，说明控制系统之间的通讯是有效的，满足了规范的要求。 E. 屋顶试验消火栓处4min观测到有水流出符合规范要求。 - 对于水流到达最不利点所需的时间，《消防给水及消火栓系统技术规范》并没有给出一个非常具体的数值，但是4分钟可能被认为是相对较长的时间。一般情况下，从启动泵到水到达最远端的时间不应超过几分钟。如果按照某些地方性标准或行业惯例来看，这个时间可能会被视为过长。不过，在缺乏更精确的标准的情况下，不能直接判定为不符合要求。 综上所述，正确的描述包括：B、C、D。而A项由于实际延迟时间与表述不符，E项则可能需要进一步核实是否符合特定情境下的要求。 | 正确答案：BCDE【解析】消火栓按钮不作为连锁启动消防泵的条件，故A错误；消火栓按钮可以作为启动报警阀、电磁阀、电动阀的开启条件，故B正确；干式消火栓系统电动阀的开启不大于30S，故C正确；消防控制室均收到相关信号符合规范要求，故D正确；干式消火栓的充水时间不大于5min，故E正确。 | 0.82699 | 0.58823 | 0.77206 | 15.0928 | 0.0028644 | 0.59375 | 0.10298 | 0.17552 | 0.19048 | 0.032609 | 0.055684 | 0.4375 | 0.075881 | 0.12933
20 | 北方严寒地区某综合楼建筑，建筑总高度为82m，总建筑面积为80000m2；该综合楼建筑采用玻璃幕墙装修，共20层，一层至十六层为商业区，十七至二十层为办公区。消防水泵房设置在地下二层，与地面出入口地坪高差为8.5m，屋顶设置高位消防水箱及增稳压设施，屋顶高位消防水箱的容积为36m3；采用墙壁式水泵接合器。 室内消火栓系统管网泄露量无具体的设计参数，室内消火栓系统的设计流量为30L/s。 该综合楼建筑采用干式消火栓系统和干式自动喷水灭火系统，使用电动阀作为干式消火栓系统的快速启闭装置，并利用消火栓按钮进行手动开启。室内消防给水管网按规范要求进行设置，室内设置了6根消防竖管。 维保单位对该建筑室内消防给水系统进行检查，情况如下： 1. 按下2层某处消火栓按钮，30s后消防水泵启动，20s内电动阀顺利开启，消防控制室均收到相关信号反馈，屋顶试验消火栓处4min观测到有水流出。 2. 检查了相关的记录，显示稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数每日均有记录，水箱水位测量、消火栓检查为每季度一次。 3. 检测人员打开喷淋泵试水装置，试水装置出水后压力和流量逐渐减小，5min 后喷淋泵未能正常启动。经检查，水泵控制柜均处于“自动”控制状态，联动控制器处于“手动”控制状态。 下列关于消火栓系统稳压泵设计流量的选择，符合规范要求的是（ ）。 A 0.6 B 0.9 C 0.95 D 1.2 E 1.5 | 根据案例背景和消防法规知识，可以分析出该综合楼建筑在消防系统方面存在以下潜在问题，并提出相应的改进建议： 1. **稳压泵设计流量选择**：根据《消防给水及消火栓系统技术规范》中关于稳压泵的相关规定，稳压泵的设计流量应保证管网最不利点处的静水压力满足要求。对于高层建筑而言，一般推荐稳压泵的设计流量为室内消火栓系统设计流量的1%~3%，但不应小于1L/s。基于此，选项D 1.2L/s符合这一范围内的要求，因此是合理的选择。 2. **室内消火栓系统管网泄露量无具体参数**：虽然没有给出具体的泄露量数据，但从实际情况出发，建议对整个管网进行详细的泄露检测，并记录实际泄露情况。这有助于更准确地设定稳压泵的工作参数，确保系统的正常运行。同时，定期检查与维护也非常重要，以减少不必要的水资源浪费并提高系统的可靠性。 3. **消防水泵启动时间较长（30秒）**：按照标准，当发生火灾时，消防水泵应在接收到信号后尽快启动，理想情况下不超过5秒。本案例中从按下消火栓按钮到水泵开始工作的间隔为30秒，明显偏长。建议核查控制系统是否存在故障或设置不当的情况，并调整相关参数，以缩短响应时间。 4. **喷淋泵未能及时启动**：即使联动控制器处于手动模式，一旦触发了相应的传感器如流量开关等，喷淋泵也应该能够自动启动。此次测试中喷淋泵未按预期工作，表明可能存在电气连接问题、传感器故障或者控制逻辑错误等问题。需要进一步排查原因并修复。 5. **日常维护频率较低**：对于像高位消防水箱水位这样的关键指标，建议至少每月检查一次而非每季度一次。增加检查频次可以帮助更快发现并解决问题，从而保证系统的稳定性和安全性。 6. **干式系统特性考虑不足**：鉴于北方严寒地区的气候特点，在设计干式消火栓系统和自动喷水灭火系统时需特别注意防冻措施的有效性。确保所有暴露在外的管道、阀门等部件都有良好的保温处理，避免因低温导致设备损坏而影响使用效果。 综上所述，通过对现有设施的优化升级以及加强日常管理和维护工作，可以显著提升该建筑物消防安全水平。 | 正确答案：DE【解析】当没有管网泄漏量数据时，稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%～3%计算，且不宜小于1L/s，故D、E正确。 | 0.72571 | 0.74066 | 0.69429 | 17.4913 | 8.7633e-06 | 0.65714 | 0.055156 | 0.10177 | 0.35294 | 0.028846 | 0.053333 | 0.42857 | 0.035971 | 0.066372
21 | 北方严寒地区某综合楼建筑，建筑总高度为82m，总建筑面积为80000m2；该综合楼建筑采用玻璃幕墙装修，共20层，一层至十六层为商业区，十七至二十层为办公区。消防水泵房设置在地下二层，与地面出入口地坪高差为8.5m，屋顶设置高位消防水箱及增稳压设施，屋顶高位消防水箱的容积为36m3；采用墙壁式水泵接合器。 室内消火栓系统管网泄露量无具体的设计参数，室内消火栓系统的设计流量为30L/s。 该综合楼建筑采用干式消火栓系统和干式自动喷水灭火系统，使用电动阀作为干式消火栓系统的快速启闭装置，并利用消火栓按钮进行手动开启。室内消防给水管网按规范要求进行设置，室内设置了6根消防竖管。 维保单位对该建筑室内消防给水系统进行检查，情况如下： 1. 按下2层某处消火栓按钮，30s后消防水泵启动，20s内电动阀顺利开启，消防控制室均收到相关信号反馈，屋顶试验消火栓处4min观测到有水流出。 2. 检查了相关的记录，显示稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数每日均有记录，水箱水位测量、消火栓检查为每季度一次。 3. 检测人员打开喷淋泵试水装置，试水装置出水后压力和流量逐渐减小，5min 后喷淋泵未能正常启动。经检查，水泵控制柜均处于“自动”控制状态，联动控制器处于“手动”控制状态。 下列关于水泵接合器的设计方案中，正确的有（ ）。 A本建筑墙壁式水泵接合器设置在玻璃幕墙下方 B墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面为1.1m C墙壁消防水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离为3m D消防水泵接合器的给水流量按每个15L/s计算 E水泵接合器处应设置永久性标志铭牌，并应标明供水系统 | 根据案例背景和提供的消防法规知识，分析如下： 1. 本建筑墙壁式水泵接合器设置在玻璃幕墙下方。这可能存在问题，因为玻璃幕墙下方通常不具备足够的操作空间，且在紧急情况下，玻璃幕墙可能会破裂导致碎片伤人或影响救援效率。建议将水泵接合器设置在易于接近且安全的位置。 2. 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面为1.1m。此设计符合规范要求，便于消防员快速连接并使用，是正确的做法。 3. 墙壁消防水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离为3m。这一间距可以防止外部物体对水泵接合器造成损坏或者干扰其正常工作，但具体数值需参照最新版国家消防技术标准来确定是否合适。从描述来看，这个距离应该是合理的。 4. 消防水泵接合器的给水流量按每个15L/s计算。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》的规定，对于高层建筑而言，每个水泵接合器的设计流量不应小于10L/s～15L/s，因此此处设定为15L/s是合理的。 5. 水泵接合器处应设置永久性标志铭牌，并应标明供水系统。这是必要的，有助于消防人员迅速识别不同类型的供水系统，提高灭火效率，也是符合规范的做法。 此外，还存在以下潜在问题： - 室内消火栓系统管网泄露量无具体的设计参数。这可能导致实际运行中无法准确评估系统的泄漏情况，进而影响到整个系统的可靠性和有效性。建议按照相关规范补充完善该部分设计。 - 在测试过程中发现喷淋泵未能正常启动，尽管控制柜处于自动模式，但是联动控制器却设为手动模式。这意味着即便触发了相应的报警信号，也无法自动启动喷淋泵进行灭火作业，降低了系统的反应速度。需要确保所有关键设备均处于正确的工作模式下。 - 稳压泵的日记录以及季度性的检查虽然有执行，但对于大型公共建筑来说，定期维护检查的频率可能还需要进一步加强，特别是针对一些关键部件如阀门、管道等，以确保它们始终处于良好状态。 | 正确答案：CDE【解析】墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m；与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m，且不应安装在玻璃幕墙下方；故A、B错误；C正确。消防水泵接合器的给水流量宜按每个10L/s～15L/s计算，故D正确；水泵接合器处应设置永久性标志铭牌，并应标明供水系统、供水范围和额定压力，故E正确。 | 0.88558 | 0.47837 | 0.80755 | 13.7741 | 0.017928 | 0.6988 | 0.15385 | 0.25217 | 0.54878 | 0.11968 | 0.19651 | 0.57831 | 0.12732 | 0.2087
22 | 北方严寒地区某综合楼建筑，建筑总高度为82m，总建筑面积为80000m2；该综合楼建筑采用玻璃幕墙装修，共20层，一层至十六层为商业区，十七至二十层为办公区。消防水泵房设置在地下二层，与地面出入口地坪高差为8.5m，屋顶设置高位消防水箱及增稳压设施，屋顶高位消防水箱的容积为36m3；采用墙壁式水泵接合器。 室内消火栓系统管网泄露量无具体的设计参数，室内消火栓系统的设计流量为30L/s。 该综合楼建筑采用干式消火栓系统和干式自动喷水灭火系统，使用电动阀作为干式消火栓系统的快速启闭装置，并利用消火栓按钮进行手动开启。室内消防给水管网按规范要求进行设置，室内设置了6根消防竖管。 维保单位对该建筑室内消防给水系统进行检查，情况如下： 1. 按下2层某处消火栓按钮，30s后消防水泵启动，20s内电动阀顺利开启，消防控制室均收到相关信号反馈，屋顶试验消火栓处4min观测到有水流出。 2. 检查了相关的记录，显示稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数每日均有记录，水箱水位测量、消火栓检查为每季度一次。 3. 检测人员打开喷淋泵试水装置，试水装置出水后压力和流量逐渐减小，5min 后喷淋泵未能正常启动。经检查，水泵控制柜均处于“自动”控制状态，联动控制器处于“手动”控制状态。 下列关于该建筑室内消火栓的设计方案中，正确的有（ ）。 A本建筑消火栓栓口动压为0.28MPa，且消防水枪充实水柱为12m B消防电梯前室应设置室内消火栓，但是不计入消火栓使用数量 C消防软管卷盘和轻便水龙的用水量应计入消防用水总量 D在系统管道的最高处设置快速排气阀 E干式消火栓系统的充水时间为4～5min | 从提供的案例信息及消防法规知识来看，存在以下潜在问题： 1. 消防水泵房设置在地下二层，与地面出入口地坪高差为8.5m，这可能会影响紧急情况下的快速响应。根据规范要求，消防水泵房应便于操作人员快速到达和撤离，同时确保供水系统的可靠性。建议考虑优化消防水泵房的位置或增加应急疏散通道以提高响应速度。 2. 室内消火栓系统管网泄露量无具体的设计参数，这意味着可能存在未被发现的漏水点，影响整个系统的稳定性。按照规定，需要对管网进行严密性测试，并记录具体的泄露量数据。建议定期检测并修复任何发现的泄漏点，确保系统的有效性和安全性。 3. 干式消火栓系统的充水时间较长（4～5分钟），虽然符合某些标准，但在实际应用中可能会延误灭火时机。对于高层建筑而言，缩短干式系统的充水时间可以更快地控制初期火灾。建议采用预作用系统或者采取措施减少干式系统转换至湿式状态所需的时间。 4. 喷淋泵未能正常启动的问题表明联动控制系统存在问题。即使所有设备都处于“自动”模式下，喷淋泵仍无法启动，说明可能存在电气故障或程序错误。需要彻底检查电气线路、控制器设置以及相关软件配置，确保各部件之间能够正确通信并执行预期动作。 5. 维保频率方面，稳压泵的日检与季度性的水箱水位测量、消火栓检查之间存在一定差距。为了保证系统的长期稳定运行，建议适当增加关键部位如高位消防水箱的检查频次，至少每月一次全面检查，包括但不限于水位监测、水质分析等项目。 综上所述，该综合楼在消防设施的设计与维护方面还有改进空间，特别是在提高响应效率、增强系统可靠性和加强日常管理等方面。 | 正确答案：DE【解析】本建筑属于一类高层公共建筑，消火栓栓口动压不应小于0.35MPa，且消防水枪充实水柱应按13m计算，故A错误；消防电梯前室应设置室内消火栓，计入消火栓使用数量，故B错误；消防软管卷盘和轻便水龙的用水量可不计入消防用水总量，故C错误；在系统管道的最高处应设置快速排气阀，故D正确；干式消火栓系统的充水时间不应大于5min，故E正确。 | 0.77262 | 0.67435 | 0.77161 | 15.1749 | 0.0080941 | 0.27711 | 0.071651 | 0.11386 | 0.073171 | 0.01875 | 0.029851 | 0.16867 | 0.043614 | 0.069307
23 | 北方严寒地区某综合楼建筑，建筑总高度为82m，总建筑面积为80000m2；该综合楼建筑采用玻璃幕墙装修，共20层，一层至十六层为商业区，十七至二十层为办公区。消防水泵房设置在地下二层，与地面出入口地坪高差为8.5m，屋顶设置高位消防水箱及增稳压设施，屋顶高位消防水箱的容积为36m3；采用墙壁式水泵接合器。 室内消火栓系统管网泄露量无具体的设计参数，室内消火栓系统的设计流量为30L/s。 该综合楼建筑采用干式消火栓系统和干式自动喷水灭火系统，使用电动阀作为干式消火栓系统的快速启闭装置，并利用消火栓按钮进行手动开启。室内消防给水管网按规范要求进行设置，室内设置了6根消防竖管。 维保单位对该建筑室内消防给水系统进行检查，情况如下： 1. 按下2层某处消火栓按钮，30s后消防水泵启动，20s内电动阀顺利开启，消防控制室均收到相关信号反馈，屋顶试验消火栓处4min观测到有水流出。 2. 检查了相关的记录，显示稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数每日均有记录，水箱水位测量、消火栓检查为每季度一次。 3. 检测人员打开喷淋泵试水装置，试水装置出水后压力和流量逐渐减小，5min 后喷淋泵未能正常启动。经检查，水泵控制柜均处于“自动”控制状态，联动控制器处于“手动”控制状态。 下列关于该综合楼建筑室内消火栓系统的设计方案中，不符合相关规范的有（ ）。 A该综合楼建筑室内消火栓给水管网设计成环状 B该综合楼建筑消防竖管在检修时，可以关闭相邻的两根 C室内消火栓给水管网与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置；合用消防泵时，供水管路沿水流方向在报警阀后分开设置 D竖管与供水横干管相接处应设置阀门 E室内消火栓竖管管径为DN150 | 根据案例信息和提供的消防法规知识，分析该综合楼建筑室内消火栓系统存在的潜在问题如下： 1. 消防水泵房设置在地下二层，与地面出入口地坪高差为8.5m。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》的要求，消防水泵房的设置应该便于操作和维护，并且应确保人员的安全疏散。如果消防水泵房的位置过于低洼，可能会导致积水等问题，影响设备正常运行。 2. 室内消火栓系统管网泄露量无具体的设计参数。按照规范要求，设计时应当考虑系统的安全性、可靠性和经济性，明确管网的最大允许泄漏量，以保证系统能够在发生火灾时快速有效地启动并发挥作用。 3. 当按下2层某处消火栓按钮后，虽然30s后消防水泵启动了，但屋顶试验消火栓处4min才观测到有水流出。这表明系统响应时间过长，不符合规范中对于干式消火栓系统快速反应的要求。理想情况下，从触发信号到水流到达最不利点的时间不应超过1分钟。 4. 维护记录显示稳压泵的状态每日检查而水箱水位等仅每季度检查一次。考虑到该建筑物的重要性以及北方严寒地区可能对供水设施造成的影响，建议增加检查频率，至少每月进行一次全面检查，包括但不限于水箱水位测量、消火栓功能测试等。 5. 在检测过程中发现喷淋泵未能正常启动的问题，尽管控制柜处于自动模式下，但是联动控制器却处于手动状态。这表明系统之间可能存在通讯故障或者设置不当的情况，需要进一步排查原因并修复。 针对上述问题提出的改进建议如下： - 考虑将消防水泵房迁移到更安全合理的位置或加强现有位置的排水措施。 - 明确室内消火栓系统管网的最大允许泄漏量标准，并据此调整设计方案。 - 优化干式消火栓系统的设计，缩短其响应时间至符合规范要求。 - 加强日常维护工作，特别是冬季低温条件下加强对消防给水系统的监控力度。 - 对于无法自动启动的喷淋泵问题，尽快查明原因并采取相应措施解决，同时定期检验各个控制系统之间的连接状态，确保所有关键部件均能正常运作。 | 正确答案：BC【解析】该综合楼建筑设置临时高压消防给水系统，室内消火栓给水管网必须设计成环状，故A正确；室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根，当竖管超过4根时，可关闭不相邻的2根，故B错误；室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置；当合用消防泵时，供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置，故C错误；为了方便检修，竖管与供水横干管相接处应设置阀门，故D正确；室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定，但不应小于DN100，故E正确。 | 0.80892 | 0.6182 | 0.83955 | 12.7751 | 0.017085 | 0.34167 | 0.1054 | 0.1611 | 0.07563 | 0.023196 | 0.035503 | 0.19167 | 0.059126 | 0.090373
24 | 北方严寒地区某综合楼建筑，建筑总高度为82m，总建筑面积为80000m2；该综合楼建筑采用玻璃幕墙装修，共20层，一层至十六层为商业区，十七至二十层为办公区。消防水泵房设置在地下二层，与地面出入口地坪高差为8.5m，屋顶设置高位消防水箱及增稳压设施，屋顶高位消防水箱的容积为36m3；采用墙壁式水泵接合器。 室内消火栓系统管网泄露量无具体的设计参数，室内消火栓系统的设计流量为30L/s。 该综合楼建筑采用干式消火栓系统和干式自动喷水灭火系统，使用电动阀作为干式消火栓系统的快速启闭装置，并利用消火栓按钮进行手动开启。室内消防给水管网按规范要求进行设置，室内设置了6根消防竖管。 维保单位对该建筑室内消防给水系统进行检查，情况如下： 1. 按下2层某处消火栓按钮，30s后消防水泵启动，20s内电动阀顺利开启，消防控制室均收到相关信号反馈，屋顶试验消火栓处4min观测到有水流出。 2. 检查了相关的记录，显示稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数每日均有记录，水箱水位测量、消火栓检查为每季度一次。 3. 检测人员打开喷淋泵试水装置，试水装置出水后压力和流量逐渐减小，5min 后喷淋泵未能正常启动。经检查，水泵控制柜均处于“自动”控制状态，联动控制器处于“手动”控制状态。 下列关于消防给水管道的设计方案中，不符合相关规范的有（ ） A低压消防给水系统的系统工作压力为0.50MPa B消防给水系统管道的压力最高点处设置自动排气阀 C消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀，不设水锤消除器 D垂直安装减压阀，水流方向向下 E比例式减压阀水平安装，可调式减压阀垂直安装 | 从案例信息和提供的消防法规知识来看，存在以下潜在问题及改进建议： 1. 消防水泵房设置在地下二层且与地面出入口地坪高差为8.5m，这可能影响到紧急情况下消防人员的操作效率以及设备维护的便利性。虽然规范没有明确限制水泵房的具体位置，但从实用性和安全性角度考虑，建议尽可能减少水泵房与地面之间的高度差，并确保有可靠的排水措施以防止积水。 2. 屋顶高位消防水箱容积为36立方米，对于总建筑面积达到80000平方米、建筑高度为82米的综合楼来说，该容量是否足够需要进一步评估。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》要求，高层民用建筑的消防水箱最小有效容积不应小于36立方米，但考虑到实际使用需求（如同时供水给自动喷水灭火系统），建议增加水箱容积或增设备用储水设施。 3. 室内消火栓系统管网泄露量无具体的设计参数，这对系统的可靠性和稳定性构成了威胁。应当按照相关标准确定合理的泄漏率，并据此调整设计流量，确保即使发生一定程度的泄漏也能保证足够的供水能力。 4. 通过维保单位检查发现的问题包括：按下消火栓按钮后至消防水泵启动时间较长（30秒）、屋顶试验消火栓处观察到水流的时间过长（4分钟）；稳压泵停泵启泵记录频率较高；喷淋泵未能及时启动等。这些问题反映了系统响应速度慢、控制逻辑可能存在缺陷或者部分组件故障等问题。建议对整个控制系统进行全面检测调试，特别是联动控制器应设置为“自动”模式，以确保所有设备能够快速准确地响应火灾信号。此外，还应对电动阀等关键部件进行定期维护保养，避免因机械故障导致延迟开启现象发生。 5. 对于给出的选择题选项分析： - A选项描述了低压消防给水系统的工作压力为0.50MPa，符合一般定义； - B选项提到在管道最高点设置自动排气阀是合理做法； - C选项中提到采用水锤消除止回阀而不设独立的水锤消除器，在某些情况下是可以接受的，但如果条件允许的话，最好还是两者都配备； - D选项指出垂直安装减压阀时水流方向向下，这是正确的安装方式； - E选项则指出了不同类型减压阀的不同安装方法，比例式减压阀水平安装而可调式减压阀垂直安装，这也是正确的。 因此，C选项中的描述可能不太完全符合最佳实践，因为单独依赖止回阀来解决水锤问题有时不够充分，尤其是在大型系统中，通常还需要额外安装专门的水锤消除装置以提供更全面保护。 | 正确答案：ABCE【解析】低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定，且不应小于0.60MPa，故A错误；消防给水系统管道的最高点处宜设置自动排气阀，不是压力最高点，故B错误；消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀，当消防水泵供水高度超过24m时，应采用水锤消除器，故C错误；垂直安装的减压阀，水流方向宜向下，故D正确；比例式减压阀宜垂直安装，可调式减压阀宜水平安装，故E错误。 | 0.73621 | 0.72634 | 0.79831 | 14.2628 | 0.0089477 | 0.63 | 0.13519 | 0.22261 | 0.19192 | 0.04086 | 0.067376 | 0.36 | 0.077253 | 0.12721
25 | 北方严寒地区某综合楼建筑，建筑总高度为82m，总建筑面积为80000m2；该综合楼建筑采用玻璃幕墙装修，共20层，一层至十六层为商业区，十七至二十层为办公区。消防水泵房设置在地下二层，与地面出入口地坪高差为8.5m，屋顶设置高位消防水箱及增稳压设施，屋顶高位消防水箱的容积为36m3；采用墙壁式水泵接合器。 室内消火栓系统管网泄露量无具体的设计参数，室内消火栓系统的设计流量为30L/s。 该综合楼建筑采用干式消火栓系统和干式自动喷水灭火系统，使用电动阀作为干式消火栓系统的快速启闭装置，并利用消火栓按钮进行手动开启。室内消防给水管网按规范要求进行设置，室内设置了6根消防竖管。 维保单位对该建筑室内消防给水系统进行检查，情况如下： 1. 按下2层某处消火栓按钮，30s后消防水泵启动，20s内电动阀顺利开启，消防控制室均收到相关信号反馈，屋顶试验消火栓处4min观测到有水流出。 2. 检查了相关的记录，显示稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数每日均有记录，水箱水位测量、消火栓检查为每季度一次。 3. 检测人员打开喷淋泵试水装置，试水装置出水后压力和流量逐渐减小，5min 后喷淋泵未能正常启动。经检查，水泵控制柜均处于“自动”控制状态，联动控制器处于“手动”控制状态。 下列关于室外消防给水管网的设计方案，不符合相关规范的有（ ）。 A室外消防给水采用两路消防供水，且采用环状管网 B室外消防给水采用一路消防供水，且采用枝状管网 C管道的直径为 DN150 D消防给水管道采用阀门分成若干独立段，每段内室外消火栓的数量为6个 E室外架空管道采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀 | 根据案例信息和提供的消防法规知识，可以分析出以下潜在问题及改进建议： 1. 消防水泵房设置在地下二层，与地面出入口地坪高差为8.5m。这可能影响紧急情况下的快速响应和维护操作。建议确保消防水泵房的位置便于人员进出，并考虑增设应急逃生出口或提升设施。 2. 屋顶高位消防水箱的容积为36立方米，对于总建筑面积达80000平方米的建筑来说，这个容量可能偏小。依据相关规范，高位消防水箱的最小有效容积应满足初期火灾扑救的需求。建议重新评估高位消防水箱的有效容积是否足够，并按需调整。 3. 室内消火栓系统管网泄露量无具体的设计参数。缺乏明确的设计参数可能导致无法准确判断系统的运行状态及其维护需求。建议补充完整的设计参数，包括但不限于管道材质、连接方式等细节，以确保系统正常工作并便于日常维护管理。 4. 干式消火栓系统和干式自动喷水灭火系统中使用电动阀作为快速启闭装置。虽然符合基本要求，但考虑到北方严寒地区特点，冬季低温可能会影响电动阀的工作性能。建议采取保温措施或者选择更加适合低温环境的产品型号。 5. 从维保单位检查结果来看，按下2层某处消火栓按钮后，需要30秒才能启动消防水泵，且屋顶试验消火栓处4分钟后才有水流出现。此响应时间较长，不符合标准要求（通常应在几秒钟内完成）。建议优化控制系统逻辑，缩短反应时间；同时检查管路是否有堵塞或其他阻碍因素。 6. 喷淋泵未能正常启动的问题表明联动控制存在故障。尽管所有设备都处于“自动”模式，但实际测试时却未按预期动作。建议全面检查整个联动控制系统，包括传感器、控制器及其之间的通信线路，确保其功能完好无损。 7. 关于室外消防给水管网设计方案选项B，“采用一路消防供水，且采用枝状管网”不符合现行规范要求。高层建筑应至少保证两路独立水源供给，并形成环形网络以提高可靠性。因此，该方案不可行，需要改为双路供水并构建环状管网结构。 8. 对于选项D，“每段内室外消火栓的数量为6个”也值得商榷。一般情况下，为了方便管理和维修，每个独立段落内的消火栓数量不宜过多。具体数值需结合实际情况确定，但通常不超过4-5个较为合理。 9. 维护记录方面，稳压泵的状态监测频率较高（每日），而其他重要项目如水箱水位测量、消火栓检查仅每季度一次。建议适当增加这些关键项目的检查频次，特别是进入冬季前应对整个系统进行全面检测，预防因天气变化导致的问题发生。 | 正确答案：BD【解析】建筑物室外宜采用低压消防给水系统，当采用市政给水管网供水时，应符合下列规定：应采用两路消防供水，除建筑高度超过54m的住宅外，室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水；故A正确，B错误。管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定，但不应小于 DN100，故C正确；消防给水管道应采用阀门分成若干独立段，每段内室外消火栓的数量不宜超过5，故D错误；室外架空管道宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀，故E正确。 | 0.75737 | 0.69661 | 0.8074 | 13.8805 | 0.0088992 | 0.39655 | 0.096033 | 0.15462 | 0.10435 | 0.025105 | 0.040472 | 0.21552 | 0.052192 | 0.084034
26 | 北方严寒地区某综合楼建筑，建筑总高度为82m，总建筑面积为80000m2；该综合楼建筑采用玻璃幕墙装修，共20层，一层至十六层为商业区，十七至二十层为办公区。消防水泵房设置在地下二层，与地面出入口地坪高差为8.5m，屋顶设置高位消防水箱及增稳压设施，屋顶高位消防水箱的容积为36m3；采用墙壁式水泵接合器。 室内消火栓系统管网泄露量无具体的设计参数，室内消火栓系统的设计流量为30L/s。 该综合楼建筑采用干式消火栓系统和干式自动喷水灭火系统，使用电动阀作为干式消火栓系统的快速启闭装置，并利用消火栓按钮进行手动开启。室内消防给水管网按规范要求进行设置，室内设置了6根消防竖管。 维保单位对该建筑室内消防给水系统进行检查，情况如下： 1. 按下2层某处消火栓按钮，30s后消防水泵启动，20s内电动阀顺利开启，消防控制室均收到相关信号反馈，屋顶试验消火栓处4min观测到有水流出。 2. 检查了相关的记录，显示稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数每日均有记录，水箱水位测量、消火栓检查为每季度一次。 3. 检测人员打开喷淋泵试水装置，试水装置出水后压力和流量逐渐减小，5min 后喷淋泵未能正常启动。经检查，水泵控制柜均处于“自动”控制状态，联动控制器处于“手动”控制状态。 下列关于水泵不能正常连锁启动的原因分析中，可能的原因有（ ）。 A延迟器与报警阀不匹配，延迟器下端出口流量太大 B联动控制器处于手动状态 C水泵控制柜出现损坏 D压力开关损坏 E联动控制器与水泵控制柜之间的线路出现问题 | 根据案例信息及消防法规知识，分析如下： 该综合楼建筑存在以下潜在问题： 1. 消防水泵房设置在地下二层，与地面出入口地坪高差为8.5m。根据相关规范，消防水泵房应设于建筑物的地下室或首层，且与出口地坪高差不宜超过10m，虽然本案例中未超出限制值，但接近上限值可能会影响紧急情况下的快速响应。 2. 室内消火栓系统管网泄露量无具体的设计参数，这可能导致无法准确评估系统的实际运行状态和维护需求，影响系统的可靠性和稳定性。 3. 维保单位检查发现，当打开喷淋泵试水装置时，试水装置出水后压力和流量逐渐减小，5分钟后喷淋泵未能正常启动。经进一步检查得知，联动控制器处于手动控制状态，这是导致喷淋泵未能自动启动的主要原因。 针对上述问题，建议采取以下改进措施： - 对于消防水泵房的位置，建议尽量选择更靠近地面的位置以提高应急效率，同时确保有良好的通风条件。 - 需要补充室内消火栓系统管网泄露量的具体设计参数，并据此定期检测系统泄漏情况，及时进行修复，保证系统的正常运行。 - 将联动控制器调整至自动控制状态，确保发生火灾时能够迅速启动喷淋泵等设备，有效抑制火势蔓延。 - 增强对消防设施日常维护管理的重视程度，包括但不限于增加巡检频次、完善记录制度等，确保所有设备均处于良好工作状态。 - 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》的要求，进行全面细致的系统调试与功能测试，确保每一环节都能按照预期发挥作用。 对于Question部分提到的水泵不能正常连锁启动的原因分析，基于案例描述，B选项“联动控制器处于手动状态”是直接原因；而C选项“水泵控制柜出现损坏”、D选项“压力开关损坏”以及E选项“联动控制器与水泵控制柜之间的线路出现问题”也可能间接导致水泵无法启动，需要进一步排查确认。A选项“延迟器与报警阀不匹配，延迟器下端出口流量太大”则不太可能是本次事件的主要因素。 | 正确答案：ACD【解析】消防水泵的连锁启动不受联动控制器处于手动或自动状态的影响，故B错误。同样联动控制器与水泵控制柜之间的线路出现问题，也不影响水泵的连锁启动，故E错误。 | 0.7298 | 0.73512 | 0.7237 | 16.5947 | 0.0003062 | 0.75 | 0.089431 | 0.15981 | 0.32558 | 0.038043 | 0.068127 | 0.54545 | 0.065041 | 0.11622
27 | 上海市徐汇区某大型综合性购物中心，地上5层，地下1层，总建筑面积26800m2。地下一层室内地面与室外出入口地坪高差为4m，地下一层设置有电影院、百货超市、量贩式KTV等场所。该场所被当地消防部门界定为消防安全重点单位。产权方为某地产开发公司，法定代表人为李某，担任消防安全责任人。购物中心的不同功能区域实行租赁管理，并委托一家物业管理公司对建筑内的消防安全工作进行统一管理。订立租赁合同，并且明确了各方的消防安全职责。 地下一层新入驻的一家量贩式KTV进场装修施工，相邻的其他区域正常营业。施工区周边采用围挡布与别的区域分隔。某日，在进行装修时，电焊工小王在焊接龙骨时不慎将火花溅射到周围散落木屑中起火，迅速引燃了场所堆放的木料。小王忙乱中寻找到附近的1只灭火器进行扑救，由于地下室无信号，旁边工人无法用手机联系施工负责人，只能找到附近的消防电话分机报告给消防控制室。其中1名值班员立即打电话给物业经理，另1名值班人员拎着灭火器去扑救，此时火灾已向相邻区域蔓延，值班人员这才拨打了“119”报警，当消防救援人员赶到现场的时候却发现，用于救援的消防车道已被该购物中心占用，影响通行。人员紧急疏散时，没有相关工作人员组织疏散，好在顾客并不多，在慌乱中均逃散出去。 经火灾调查，此次火灾共造成近20万元直接经济损失，有1人轻伤，无人员死亡。该家量贩式KTV存在违规行为，未经相关部门审查擅自施工。施工区所在的防火分区内，火灾探测器因频繁误报，值班人员在火灾报警控制器上将其屏蔽，自动喷水灭火系统配水管的信号阀被关闭；动火现场无安全监护人员。由于刚开业不久，消防控制室相关消防档案还未建立。针对该起事故，当地消防部门责令KTV主要负责人限期整改并进行相应处罚，责令该物业管理单位加强消防安全管理工作，严格落实消防安全责任制及各项消防管理规章制度及规程。 根据案例描述，起火现场装修工人和物业管理公司有关人员采取的灭火应急措施做法错误的是（ ）。 A 小王寻找附近灭火器进行扑救 B 旁边工人无法用手机联系施工负责人，而找到附近的消防电话分机报告给消防控制室 C 消防控制室值班人员接到报警后，其中1名值班员立即打电话给物业经理 D 值班人员发现火灾蔓延后才拨打了“119”报警 E 没有相关工作人员组织疏散 | 根据案例描述，起火现场装修工人和物业管理公司有关人员采取的灭火应急措施做法错误的是C、D、E。 C选项中提到消防控制室值班人员接到报警后，其中1名值班员立即打电话给物业经理。正确的做法应该是首先确认火灾情况，并迅速拨打“119”报警，同时启动应急预案，通知相关人员。联系物业经理虽有必要，但不应作为首要行动步骤，这可能会延误最佳救援时机。 D选项指出值班人员发现火灾蔓延后才拨打了“119”报警。按照规定，一旦发现火情，应立即向当地消防部门报告，而不是等到火灾已经明显蔓延时再采取行动。这种延迟可能导致火灾规模扩大，增加扑救难度与损失程度。 E选项提到没有相关工作人员组织疏散。在发生火灾的情况下，应当有专门负责安全疏散的工作人员引导顾客和其他人员有序撤离至安全地带，避免出现混乱局面。缺乏有效组织可能使得疏散过程变得无序，增加了人员受伤的风险。 综上所述，以上三个选项反映了事故处理过程中存在的不当之处，需要改进以提高应对突发事件的能力。 | 正确答案：CDE【解析】灭火和应急疏散措施中的报警、接警、扑救初期火灾的程序和措施，分两种情形，一种是起火部位员工组织的第一战斗力量，另一种情形是消防控制室值班人员接到火灾警报后的应急处置程序。初起火灾处置程序和措施：发现火灾时，起火部位现场员工应当于1min内形成灭火第一战斗力量，在第一时间采取如下措施：灭火器材、设施附近的员工利用现场灭火器、消火栓等器材、设施灭火；电话或火灾报警按钮附近的员工打”119”电话报警，报告消防控制室或单位值班人员：安全出口或通道附近的员工负责引导人员疏散。因此选项A，小王的做法是正确的；选项B，旁边工人的做法也是正确的。《消防控制室通用技术要求》（GB 2506-2010），4.2.2消防控制室应急程序：a）接到火灾警报后，消防控制室必须立即以最快方式确认；b）火灾确认后，值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态，同时拨打“119”报警，报警时应说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话。c）值班人员应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案，并应同时报告单位负责人。选项C、D、E均错误，消防控制室值班室人员在接到报警电话确认火灾后应立即拨打“119”电话，然后启动单位内部应急疏散和灭火预案并应同时报告单位负责人，而不是首先报告物业经理。 | 0.83629 | 0.5722 | 0.90109 | 9.8578 | 0.13164 | 0.30153 | 0.395 | 0.34199 | 0.057471 | 0.075377 | 0.065217 | 0.1145 | 0.15 | 0.12987
28 | 上海市徐汇区某大型综合性购物中心，地上5层，地下1层，总建筑面积26800m2。地下一层室内地面与室外出入口地坪高差为4m，地下一层设置有电影院、百货超市、量贩式KTV等场所。该场所被当地消防部门界定为消防安全重点单位。产权方为某地产开发公司，法定代表人为李某，担任消防安全责任人。购物中心的不同功能区域实行租赁管理，并委托一家物业管理公司对建筑内的消防安全工作进行统一管理。订立租赁合同，并且明确了各方的消防安全职责。 地下一层新入驻的一家量贩式KTV进场装修施工，相邻的其他区域正常营业。施工区周边采用围挡布与别的区域分隔。某日，在进行装修时，电焊工小王在焊接龙骨时不慎将火花溅射到周围散落木屑中起火，迅速引燃了场所堆放的木料。小王忙乱中寻找到附近的1只灭火器进行扑救，由于地下室无信号，旁边工人无法用手机联系施工负责人，只能找到附近的消防电话分机报告给消防控制室。其中1名值班员立即打电话给物业经理，另1名值班人员拎着灭火器去扑救，此时火灾已向相邻区域蔓延，值班人员这才拨打了“119”报警，当消防救援人员赶到现场的时候却发现，用于救援的消防车道已被该购物中心占用，影响通行。人员紧急疏散时，没有相关工作人员组织疏散，好在顾客并不多，在慌乱中均逃散出去。 经火灾调查，此次火灾共造成近20万元直接经济损失，有1人轻伤，无人员死亡。该家量贩式KTV存在违规行为，未经相关部门审查擅自施工。施工区所在的防火分区内，火灾探测器因频繁误报，值班人员在火灾报警控制器上将其屏蔽，自动喷水灭火系统配水管的信号阀被关闭；动火现场无安全监护人员。由于刚开业不久，消防控制室相关消防档案还未建立。针对该起事故，当地消防部门责令KTV主要负责人限期整改并进行相应处罚，责令该物业管理单位加强消防安全管理工作，严格落实消防安全责任制及各项消防管理规章制度及规程。 根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）的规定，该购物中心下列部位中，不属于消防安全重点部位的是（ ）。 A 消防水泵房 B 室外地面自行车棚 C 该购物中心的商品仓库 D 员工茶水间 E 汽车库 | 根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）的规定，结合案例背景信息，选项中不属于消防安全重点部位的是D 员工茶水间。员工茶水间一般不被视为存在较大火灾风险或对整个建筑的消防安全有重大影响的区域。相比之下，其他选项如消防水泵房、室外地面自行车棚、购物中心的商品仓库以及汽车库都可能因存放易燃物品或设备重要性而被认定为消防安全重点部位。 从案例描述来看，存在以下潜在问题及改进建议： 1. **施工安全管理不到位**：量贩式KTV未经审查擅自进行装修施工，且动火作业时未配备安全监护人员。建议严格按照国家有关法律法规要求办理相关手续，并确保施工现场有专人负责安全监督。 2. **火灾报警系统故障处理不当**：由于频繁误报，值班人员屏蔽了部分火灾探测器；自动喷水灭火系统的信号阀也被关闭。这严重影响了初期火灾预警与控制能力。应定期检查维护报警系统，避免随意屏蔽关键设备，并保证所有消防设施处于正常工作状态。 3. **应急响应机制不健全**：发生火灾后，值班人员先通知物业经理再拨打“119”报警，延误了最佳救援时机。此外，地下层缺乏手机信号导致无法及时联系负责人。需建立更加高效合理的紧急情况处置流程，确保第一时间启动应急预案并迅速报警。 4. **疏散组织混乱**：在紧急疏散过程中没有工作人员引导，虽然顾客不多但仍然存在安全隐患。应当制定详细的疏散预案，并定期组织演练以提高员工应对突发事件的能力。 5. **消防车道被占用**：影响了外部救援力量进入现场的速度。必须保持消防通道畅通无阻，禁止任何车辆或物品占用。 6. **消防档案缺失**：新入驻单位尚未建立健全完整的消防资料。应及时补充完善各类文件记录，包括但不限于消防设施配置图、日常巡检记录等，以便于日常管理和监督检查。 针对以上问题，该购物中心及相关责任方需采取有效措施加以整改，加强日常监管力度，确保类似事故不再发生。 | 正确答案：BD【解析】参《综合能力》P465，确定消防安全重点部位不仅要根据火灾危险源的辨识来确定，还应根据本单位的实际，即物品储存的多少、价值的大小、人员的集中量以及隐患的存在和火灾的危险程度等情况而定。①容易发生火灾的部位：如化工生产车间、油漆、烘烤、熬炼、木工、电焊气割操作间；化验室、汽车库、化学危险品仓库；易燃、可燃液体储罐，可燃、助燃气体钢瓶仓库和储罐，液化石油气瓶或储罐；氧气站、乙炔站、氢气站；易燃的建筑群等。选项E正确。②发生火灾后对消防安全有重大影响的部位：如与火灾扑救密切相关的变配电站（室）、消防控制室、消防水泵房等。选项A正确。③性质重要、发生事故影响全局的部位：如发电站，变配电站（室），通信设备机房，生产总控制室，电子计算机房，锅炉房，档案室，资料、贵重物品和重要历史文献收藏室等④财产集中的部位：如储存大量原料、成品的仓库、货场，使用或存放先进技术设备的实验室、车间、仓库等。选项C正确。⑤人员集中的部位：如单位内部的礼堂（俱乐部）、托儿所、集体宿舍、医院病房等。 | 0.79051 | 0.64729 | 0.8406 | 12.595 | 0.047641 | 0.24631 | 0.14245 | 0.18051 | 0.039604 | 0.022857 | 0.028986 | 0.11823 | 0.068376 | 0.086643
29 | 教学楼建筑高度为32m，每层划分为一个防火分区。教学楼每层均设置有火灾显示盘、手动火灾报警按钮、声光警报装置、消防应急广播等消防设备。其中手动火灾报警按钮采用壁挂式安装，其底边距地面高度为1.2m，楼层内任一点到最邻近的手动火灾报警按钮的最远步行距离为28m。壁挂式火灾显示盘底边距地的高度约为1.7m。楼层内任意一点到最近一个扬声器的最远直线距离为30m，扬声器的底边距地面高度为2.2m。 指出教学楼消防设施设置中存在的问题，并说明理由。 | 根据提供的案例背景信息及消防法规知识，教学楼在消防设施设置上存在以下问题： 1. 手动火灾报警按钮的安装高度不符合规范要求。依据《火灾自动报警系统设计规范》6.3.2条的规定，当手动火灾报警按钮采用壁挂方式安装时，其底边距地高度宜为1.3m～1.5m，而案例中该按钮底边距地面高度仅为1.2m，低于推荐范围，这可能影响到紧急情况下人员快速准确地识别并使用报警按钮。 2. 火灾显示盘（区域显示器）的安装高度也不符合规定。根据《火灾自动报警系统设计规范》6.4.2条，当采用壁挂方式安装火灾显示盘时，建议其底边距地高度同样为1.3m～1.5m之间，但案例中的实际安装高度约为1.7m，虽然接近但略高于推荐值，可能会给部分人群特别是儿童或行动不便者查看信息带来不便。 3. 楼层内任意一点至最近扬声器的最大直线距离达到了30米，虽然未明确指出是否违反了具体标准，但从最佳实践角度来看，为了确保所有区域都能清晰听到警报声音，通常建议缩短这一距离以提高响应效率和安全性。此外，考虑到声波传播特性以及建筑物内部结构对声音传播的影响，适当减少最大覆盖半径有助于增强系统的可靠性。 改进建议： - 调整手动火灾报警按钮的安装位置，使其底边距地面高度处于1.3m～1.5m范围内。 - 重新评估并调整火灾显示盘的位置，保证其底边距地面的高度也位于1.3m～1.5m之间。 - 对于扬声器布局进行优化，尽量减小楼层内任意位置到最邻近扬声器的距离，理想状态下不超过25米，并考虑增设更多扬声器来覆盖整个空间，同时注意避免因过多设备导致信号干扰问题。 | （1）存在的问题：手动火灾报警按钮距地面高度为1.2m不符合规范要求。理由：手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时，其底边距地高度宜为1.3m～1.5m不符合规范要求。（2）存在的问题：壁挂式区域显示器距底边的高度约为1.7m不符合规范要求。理由：火灾显示盘当采用壁挂方式安装时，其底边距地高度宜为1.3m～1.5m。（3）存在的问题：楼层内任一点到最邻近的手动火灾报警按钮的最远步行距离为28m不符合规范要求。理由：扬声器的数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m，走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m。（4）存在的问题：扬声器距地面高度为2.2m不符合规范要求。理由：壁挂扬声器的底边距地面高度应大于2.2m。 | 0.89993 | 0.44737 | 0.93058 | 8.4194 | 0.18418 | 0.63953 | 0.33639 | 0.44088 | 0.32164 | 0.16871 | 0.22133 | 0.38953 | 0.20489 | 0.26854
30 | 上海某小区由6座建筑高度为68.0m的20层单元式住宅楼和8座建筑高度为36.0m的12层单元式住宅楼组成，20层单元式住宅楼下面设置了商业服务网点。 小区消防给水采用两路进水环状管网供水，在管网上设置了室外消火栓。同时小区设置了室外独立的消防水池、消防水泵房，室外水泵房距离取水口5m，消防水池最低有效水位距离地坪高度差为5.3m。小区内有一个露天游泳池，管理单位考虑水质符合消防用水的要求，故未采取其他的技术措施，将游泳池纳入消防用水系统，当作消防水源进行管理。 小区室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统，屋顶设置了稳压泵，屋顶高位消防水箱最高水位标高72m，最低水位标高70m，室内最不利消火栓标高为65m。高位消防水箱出水管上设置流量开关。 维保单位在对消防消防设施进行检查时发现： 1. 抽查了甲、乙、丙三个消火栓泵，功率均是100kW，油箱储油量分别是80L、100L、60L；对某一住宅内消火栓系统进行流量、压力测量，该室内消火栓系统共设置3台消防泵，设计流量为30L/s、20L/s、20L/s，设计工作压力为1.0Mpa，检测结果合格。 2. 检查了室内消火栓系统，消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置，室内消火栓的间距为40m，测试了室内消火栓的动压，最不利消火栓的动压为0.30Mpa，充实水柱12m。最有利消火栓的动压为0.62Mpa，充实水柱16m。 3. 对屋顶试验消火栓进行放水试验，消火栓出水一段时间后停止，水泵控制柜未收到任何信号，检测人员前往水泵房，通过水泵控制柜手动模式打开消防水泵，试验消火栓在规定时间内正常出水。 下列关于该建筑室外消防水池的设计方案中，不正确的有（ ）。 A 该建筑消防水池应设置取水口（井），且吸水高度符合规范要求 B 该建筑取水口（井）与室外水泵房的距离符合要求 C 取水口（井）与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离为50m D 取水口（井）与液化石油气储罐的距离为60m E 该建筑的游泳池直接作为消防水源符合规范要求 | 根据案例背景和消防法规知识，对于该建筑室外消防水池设计方案中存在的问题分析如下： 1. 选项A提到的"该建筑消防水池应设置取水口（井），且吸水高度符合规范要求"。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》中并未直接规定所有情况下都需要设置取水口或井的具体条件，但从实际情况出发，为了确保消防车能够方便快捷地取水灭火，通常建议设有消防水池的地方也应当配置合理的取水设施。然而，这里的关键在于“吸水高度符合规范要求”。根据描述，消防水池最低有效水位距离地坪高度差为5.3m，这可能超过了某些地方标准允许的最大吸水高度限制（一般不超过6米），因此这一点需要进一步核实是否满足当地具体规定。 2. 选项B指出"该建筑取水口（井）与室外水泵房的距离符合要求"。根据现有信息来看，如果这个距离确实只有5m的话，那么从理论上讲应该算是比较合适的范围之内，因为太近了可能会造成操作不便或者安全隐患，而太远则会增加管线成本并可能影响供水效率。但是，具体的合理间距还需要参照相关设计手册或地方性条例来确定。 3. 选项C和D分别提到了取水口（井）与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物以及液化石油气储罐之间的距离。这两个距离分别为50m和60m，在大多数情况下都是合理的，可以有效防止火灾时这些易燃物质对消防水源造成威胁。不过，最终还是要依据项目所在地的具体安全标准来进行评估。 4. 最后一个选项E认为"该建筑的游泳池直接作为消防水源符合规范要求"。实际上，《消防给水及消火栓系统技术规范》并没有明确禁止使用非专用的水源作为消防用水源，但前提是必须保证水质达到消防用水的要求，并且要采取适当的技术措施以确保在紧急情况下能够迅速可靠地投入使用。本案例中虽然管理单位认为水质达标，但未提及任何额外的安全保障措施，如过滤装置、消毒设备等，这样直接利用可能存在隐患。 综上所述，不正确的选项应该是E，即“该建筑的游泳池直接作为消防水源符合规范要求”这一说法并不完全准确，除非有证据表明已经采取了足够的技术手段来确保其安全性与可靠性。 | 正确答案：AE【解析】吸水高度不大于6m，即取水口处最低有效水位距离地坪高度差为5.0m（地坪与消防车高度1.0m），故A错误；取水口（井）与建筑物（水泵房除外）的距离不宜小于15m，故B正确。取水口（井）与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m，故C正确。取水口（井）与液化石油气储罐的距离不宜小于60m，当采取防止辐射热保护措施时，可为40m，故D正确。雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池必须作为消防水源时，应有保证在任何情况下均能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施，背景中该建筑的游泳池未采取有效的技术措施，故E错误。 | 0.89929 | 0.44879 | 0.85844 | 11.9183 | 0.044623 | 0.61538 | 0.19512 | 0.2963 | 0.24031 | 0.075795 | 0.11524 | 0.39231 | 0.12439 | 0.18889
31 | 上海某小区由6座建筑高度为68.0m的20层单元式住宅楼和8座建筑高度为36.0m的12层单元式住宅楼组成，20层单元式住宅楼下面设置了商业服务网点。 小区消防给水采用两路进水环状管网供水，在管网上设置了室外消火栓。同时小区设置了室外独立的消防水池、消防水泵房，室外水泵房距离取水口5m，消防水池最低有效水位距离地坪高度差为5.3m。小区内有一个露天游泳池，管理单位考虑水质符合消防用水的要求，故未采取其他的技术措施，将游泳池纳入消防用水系统，当作消防水源进行管理。 小区室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统，屋顶设置了稳压泵，屋顶高位消防水箱最高水位标高72m，最低水位标高70m，室内最不利消火栓标高为65m。高位消防水箱出水管上设置流量开关。 维保单位在对消防消防设施进行检查时发现： 1. 抽查了甲、乙、丙三个消火栓泵，功率均是100kW，油箱储油量分别是80L、100L、60L；对某一住宅内消火栓系统进行流量、压力测量，该室内消火栓系统共设置3台消防泵，设计流量为30L/s、20L/s、20L/s，设计工作压力为1.0Mpa，检测结果合格。 2. 检查了室内消火栓系统，消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置，室内消火栓的间距为40m，测试了室内消火栓的动压，最不利消火栓的动压为0.30Mpa，充实水柱12m。最有利消火栓的动压为0.62Mpa，充实水柱16m。 3. 对屋顶试验消火栓进行放水试验，消火栓出水一段时间后停止，水泵控制柜未收到任何信号，检测人员前往水泵房，通过水泵控制柜手动模式打开消防水泵，试验消火栓在规定时间内正常出水。 下列关于该建筑消防水泵油箱检测的描述中，正确的有（ ）。 A 甲水泵油箱储油量符合规范要求 B 乙水泵油箱储油量符合规范要求 C 丙水泵油箱储油量符合规范要求 D 甲、乙、丙水泵油箱储油量均不符合规范要求 E 乙、丙水泵油箱储油量均不符合规范要求 | 根据消防法规知识，对于消防水泵油箱的储油量要求并没有直接的规定。但是，从实际情况出发，考虑到消防泵在火灾发生时需要长时间运行以确保供水不间断，因此通常建议柴油机驱动的消防泵油箱至少能支持8小时连续运行。如果按照每千瓦功率大约消耗0.2升/小时的燃油计算，则100kW的消防泵理论上8小时内需要约160升柴油。基于此标准： - 甲水泵油箱储油量为80L，低于推荐值。 - 乙水泵油箱储油量为100L，也低于推荐值。 - 丙水泵油箱储油量为60L，同样低于推荐值。 综上所述，选项D（甲、乙、丙水泵油箱储油量均不符合规范要求）是正确的描述。不过需要注意的是，这里的判断基于通用实践而非特定的国家或地方性消防规范明确指出的具体数值要求。实际操作中，还需要结合当地具体的消防安全规定以及建筑物具体情况来确定合理的储油量。此外，对于将游泳池作为消防水源的做法，在没有采取适当的技术措施保证水质和供应可靠性的情况下，也是不被推荐的，应当设置专门的消防用水系统以确保安全。 | 正确答案：AB【解析】柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定，且油箱最小有效容积应按1.5L/KW 配置，柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量，该建筑消防水泵的功率为100KW，故油箱的储油量至少为（100×1.5）×50%=75L，甲、乙水泵油箱储油量分别为80L和100L，满足规范要求，丙水泵油箱储油量为60L，不满足规范要求。 | 0.88293 | 0.48388 | 0.73365 | 16.2971 | 0.069962 | 0.54217 | 0.21951 | 0.3125 | 0.17073 | 0.068627 | 0.097902 | 0.3253 | 0.13171 | 0.1875
32 | 上海某小区由6座建筑高度为68.0m的20层单元式住宅楼和8座建筑高度为36.0m的12层单元式住宅楼组成，20层单元式住宅楼下面设置了商业服务网点。 小区消防给水采用两路进水环状管网供水，在管网上设置了室外消火栓。同时小区设置了室外独立的消防水池、消防水泵房，室外水泵房距离取水口5m，消防水池最低有效水位距离地坪高度差为5.3m。小区内有一个露天游泳池，管理单位考虑水质符合消防用水的要求，故未采取其他的技术措施，将游泳池纳入消防用水系统，当作消防水源进行管理。 小区室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统，屋顶设置了稳压泵，屋顶高位消防水箱最高水位标高72m，最低水位标高70m，室内最不利消火栓标高为65m。高位消防水箱出水管上设置流量开关。 维保单位在对消防消防设施进行检查时发现： 1. 抽查了甲、乙、丙三个消火栓泵，功率均是100kW，油箱储油量分别是80L、100L、60L；对某一住宅内消火栓系统进行流量、压力测量，该室内消火栓系统共设置3台消防泵，设计流量为30L/s、20L/s、20L/s，设计工作压力为1.0Mpa，检测结果合格。 2. 检查了室内消火栓系统，消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置，室内消火栓的间距为40m，测试了室内消火栓的动压，最不利消火栓的动压为0.30Mpa，充实水柱12m。最有利消火栓的动压为0.62Mpa，充实水柱16m。 3. 对屋顶试验消火栓进行放水试验，消火栓出水一段时间后停止，水泵控制柜未收到任何信号，检测人员前往水泵房，通过水泵控制柜手动模式打开消防水泵，试验消火栓在规定时间内正常出水。 下列关于水泵流量测试的设计方案中，流量测试装置的最大量程符合要求的是（ ）。 A 65L/s B 70L/s C 75L/s D 80L/s E 90L/s | 根据案例信息和消防法规知识，首先分析存在的潜在问题： 1. 小区内有一个露天游泳池被当作消防水源进行管理。虽然水质符合消防用水要求，但未采取其他技术措施直接使用游泳池作为消防水源可能不符合规范要求。按照相关规范，消防水源需要确保可靠性和安全性，包括但不限于防污染、保证足够的水量以及在紧急情况下能够快速投入使用等特性。因此，建议增设专门的过滤与储存设施来处理游泳池水，并且要确保该系统独立于日常使用部分，以避免交叉污染或误操作影响消防供水。 2. 高位消防水箱最低有效水位距离地坪高度差为5.3m，而室内最不利消火栓标高为65m，这意味着高位水箱提供的静压不足以满足所有楼层的需求。虽然设置了稳压泵可以弥补这一不足，但在设计时仍需考虑极端情况下（如停电）如何保证供水压力。建议评估现有稳压泵的能力是否足够覆盖整个建筑范围内的需求，并考虑增加备用电源解决方案，比如安装应急发电机。 3. 水泵控制柜未能自动接收并响应试验消火栓放水信号的问题表明可能存在控制系统故障或者设置不当。这不仅影响了系统的自动化程度，也可能延误火灾初期的扑救时机。建议对整个控制系统进行全面检查，确认传感器、控制器及执行机构之间的通信正常，必要时更换故障部件或升级软件版本。 对于水泵流量测试设计方案中流量测试装置的最大量程选择，依据《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.1.11条的规定，“最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%”。本案例中，最大一台消防泵的设计流量为30L/s，则其175%即为52.5L/s，那么流量测试装置的最大量程应至少为70L/s。因此，选项B 70L/s是符合要求的最小值。但是为了留有足够的余地应对可能出现的超负荷情况，通常会选择比计算结果稍大的量程，所以C 75L/s可能是更合适的选择。综上所述，正确答案应该是在C 75L/s及以上。 | 正确答案：CDE【解析】消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4级，最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%，即最大量程大于70L/s，故CDE正确。 | 0.72612 | 0.74011 | 0.67472 | 18.0331 | 0.00012037 | 0.65 | 0.068783 | 0.1244 | 0.48718 | 0.050398 | 0.091346 | 0.625 | 0.066138 | 0.11962
33 | 上海某小区由6座建筑高度为68.0m的20层单元式住宅楼和8座建筑高度为36.0m的12层单元式住宅楼组成，20层单元式住宅楼下面设置了商业服务网点。 小区消防给水采用两路进水环状管网供水，在管网上设置了室外消火栓。同时小区设置了室外独立的消防水池、消防水泵房，室外水泵房距离取水口5m，消防水池最低有效水位距离地坪高度差为5.3m。小区内有一个露天游泳池，管理单位考虑水质符合消防用水的要求，故未采取其他的技术措施，将游泳池纳入消防用水系统，当作消防水源进行管理。 小区室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统，屋顶设置了稳压泵，屋顶高位消防水箱最高水位标高72m，最低水位标高70m，室内最不利消火栓标高为65m。高位消防水箱出水管上设置流量开关。 维保单位在对消防消防设施进行检查时发现： 1. 抽查了甲、乙、丙三个消火栓泵，功率均是100kW，油箱储油量分别是80L、100L、60L；对某一住宅内消火栓系统进行流量、压力测量，该室内消火栓系统共设置3台消防泵，设计流量为30L/s、20L/s、20L/s，设计工作压力为1.0Mpa，检测结果合格。 2. 检查了室内消火栓系统，消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置，室内消火栓的间距为40m，测试了室内消火栓的动压，最不利消火栓的动压为0.30Mpa，充实水柱12m。最有利消火栓的动压为0.62Mpa，充实水柱16m。 3. 对屋顶试验消火栓进行放水试验，消火栓出水一段时间后停止，水泵控制柜未收到任何信号，检测人员前往水泵房，通过水泵控制柜手动模式打开消防水泵，试验消火栓在规定时间内正常出水。 下列关于水泵压力测试的设计方案中，压力测试装置的最大量程符合要求的是（ ）。 A 2.0MPa B 2.1MPa C 2.2MPa D 2.3MPa E 2.4MPa | 根据案例背景和消防法规知识，可以分析出以下潜在问题及改进建议： 1. **关于高位消防水池**：根据《消防给水及消火栓系统技术规范》4.3.11条的规定，高位消防水池的有效容积、出水、排水和水位需要符合特定要求。在本案例中，提到的消防水池最低有效水位距离地坪高度差为5.3m，但未明确说明是否满足了所有服务的水灭火设施所需的工作压力和流量。此外，该条款还规定了对于高层民用建筑采用高位消防水池供水的情况，如果储存室内消防用水量确有困难，则其总有效容积不应小于室内消防用水量的50%。因此，建议核查现有消防水池的有效容积是否达到这一标准，并确保其能够提供足够的工作压力和流量。 2. **游泳池作为消防水源的问题**：虽然管理单位认为水质符合消防用水的要求，但是将露天游泳池直接纳入消防用水系统作为主要水源存在安全隐患。因为游泳池的水量可能不足以应对长时间的火灾需求，而且水质变化（如消毒剂含量）也可能影响消防设备的功能。建议增设专门的消防水源或采取措施保证游泳池作为辅助水源时的安全性和可靠性。 3. **室内消火栓系统的设计与测试**：依据《消防给水及消火栓系统技术规范》6.1.9条，高层民用建筑必须设置高位消防水箱。从描述来看，该小区已按照要求设置了屋顶稳压泵和高位消防水箱，且其设计参数（最高水位72m, 最低水位70m）看起来是合理的。然而，在进行水泵压力测试时发现，当试验消火栓放水后停止，水泵控制柜没有接收到任何信号，这表明可能存在控制系统故障或者连接线路的问题。建议进行全面检查以排除电气连接问题，并确保自动启动功能正常运作。 4. **关于水泵压力测试装置的最大量程选择**：根据《消防给水及消火栓系统技术规范》5.1.11条第3点的规定，消防水泵压力检测装置的最大量程的75%应该大于最大一台消防泵设计压力值的165%。本案中，最大的设计工作压力为1.0MPa，那么压力测试装置的最大量程应至少为 (1.0 * 1.65) / 0.75 = 2.2MPa。因此，选项C 2.2MPa是最符合要求的答案。 综上所述，除了上述具体改进措施外，还应当定期对整个消防系统进行全面检查维护，包括但不限于电气设备、管道阀门等关键部件的状态监测，以确保在紧急情况下能够迅速有效地发挥作用。 | 正确答案：DE【解析】消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.5级，最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计压力值的165%，即压力表的最大量程应大于2.20MPa，故D、E正确。 | 0.63999 | 0.84854 | 0.66584 | 18.2187 | 5.8844e-05 | 0.65909 | 0.065463 | 0.1191 | 0.39535 | 0.038462 | 0.070103 | 0.52273 | 0.051919 | 0.094456
34 | 上海某小区由6座建筑高度为68.0m的20层单元式住宅楼和8座建筑高度为36.0m的12层单元式住宅楼组成，20层单元式住宅楼下面设置了商业服务网点。 小区消防给水采用两路进水环状管网供水，在管网上设置了室外消火栓。同时小区设置了室外独立的消防水池、消防水泵房，室外水泵房距离取水口5m，消防水池最低有效水位距离地坪高度差为5.3m。小区内有一个露天游泳池，管理单位考虑水质符合消防用水的要求，故未采取其他的技术措施，将游泳池纳入消防用水系统，当作消防水源进行管理。 小区室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统，屋顶设置了稳压泵，屋顶高位消防水箱最高水位标高72m，最低水位标高70m，室内最不利消火栓标高为65m。高位消防水箱出水管上设置流量开关。 维保单位在对消防消防设施进行检查时发现： 1. 抽查了甲、乙、丙三个消火栓泵，功率均是100kW，油箱储油量分别是80L、100L、60L；对某一住宅内消火栓系统进行流量、压力测量，该室内消火栓系统共设置3台消防泵，设计流量为30L/s、20L/s、20L/s，设计工作压力为1.0Mpa，检测结果合格。 2. 检查了室内消火栓系统，消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置，室内消火栓的间距为40m，测试了室内消火栓的动压，最不利消火栓的动压为0.30Mpa，充实水柱12m。最有利消火栓的动压为0.62Mpa，充实水柱16m。 3. 对屋顶试验消火栓进行放水试验，消火栓出水一段时间后停止，水泵控制柜未收到任何信号，检测人员前往水泵房，通过水泵控制柜手动模式打开消防水泵，试验消火栓在规定时间内正常出水。 下列关于该建筑室内消火栓的设计方案中，正确的有（ ）。 A 本建筑消火栓栓口间距为40m B 住宅户内在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管 C 商业网点的室内消火栓可以一股充实水柱到达室内任何部位，并设置在户门附近 D 消火栓箱采用DN65室内消火栓，与消防软管卷盘设置在同一箱体内 E 消火栓箱配置公称直径65有内衬里的消防水带，长度为25.0m | 根据提供的案例信息及消防法规知识，对该小区的室内消火栓系统设计进行分析，可以发现以下潜在问题和改进建议： 1. 消防给水系统中将游泳池纳入作为消防水源的做法不符合规范。虽然管理单位认为水质符合消防用水要求，但按照《消防给水及消火栓系统技术规范》的规定，消防水源应具有稳定性和可靠性，露天游泳池由于其使用性质可能影响到供水的安全性与稳定性，因此建议增设专用的消防水池或采取其他措施确保消防用水来源的可靠。 2. 关于高位消防水箱的有效容积，《消防给水及消火栓系统技术规范》4.3.11条指出，对于高层民用建筑采用高位消防水池供水的情况，如果总有效容积大于200m³，则宜设置蓄水有效容积相等且可独立使用的两格；而当建筑高度超过100m时，则需要设立两个独立的高位消防水池。该案例中的住宅楼最高为68m，未达到此标准，但是仍需确保现有水池能够满足火灾延续时间内所需的消防用水量。同时，还应注意检查水池是否按要求设置了通气管、呼吸管等设施，并保证其耐火性能。 3. 对于室内消火栓系统的配置： - 选项A提到的“本建筑消火栓栓口间距为40m”是合理的，符合相关规范的要求。 - 选项B关于在住宅户内生活给水管上预留接DN15消防软管的做法并不常见，也不被推荐，因为这可能会导致非专业人员误用消防设备，从而影响真正的紧急情况下的救援效率。 - 选项C中提到商业网点的室内消火栓布置方式也存在问题，依据规范，每个房间都必须能够至少被一股充实水柱覆盖，但这并不意味着只需要一个消火栓即可实现全覆盖，实际操作中往往需要多个消火栓共同作用才能满足要求。 - 选项D中提出的将DN65室内消火栓与消防软管卷盘置于同一箱体内的做法是可以接受的，只要不影响正常使用即可。 - 选项E中描述的消火栓箱内配备公称直径65mm有内衬里的消防水带长度为25.0m符合规定。 综上所述，正确的设计方案包括A、D、E三项。对于存在的问题，建议加强消防水源的独立性和安全性，合理规划室内消火栓的位置布局，并严格遵守相关技术规范执行安装与维护工作。 | 正确答案：BCDE【解析】室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距，并应符合下列规定：消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物，消火栓的布置间距不应大于30.0m，故A错误。住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。故B正确。跃层住宅和商业网点的室内消火栓应至少满足一股充实水柱到达室内任何部位，并宜设置在户门附近。故C正确。室内消火栓的配置应符合下列要求：1 应采用DN65室内消火栓，并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内；2 应配置公称直径65有内衬里的消防水带，长度不宜超过25.0ｍ；消防软管卷盘应配置内径不小于ф19的消防软管，其长度宜为30.0m；轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带，长度宜为30.0m；故D、E正确。 | 0.80677 | 0.62165 | 0.85187 | 12.2641 | 0.078121 | 0.52 | 0.22034 | 0.30952 | 0.17816 | 0.075243 | 0.1058 | 0.33143 | 0.14044 | 0.19728
35 | 上海某小区由6座建筑高度为68.0m的20层单元式住宅楼和8座建筑高度为36.0m的12层单元式住宅楼组成，20层单元式住宅楼下面设置了商业服务网点。 小区消防给水采用两路进水环状管网供水，在管网上设置了室外消火栓。同时小区设置了室外独立的消防水池、消防水泵房，室外水泵房距离取水口5m，消防水池最低有效水位距离地坪高度差为5.3m。小区内有一个露天游泳池，管理单位考虑水质符合消防用水的要求，故未采取其他的技术措施，将游泳池纳入消防用水系统，当作消防水源进行管理。 小区室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统，屋顶设置了稳压泵，屋顶高位消防水箱最高水位标高72m，最低水位标高70m，室内最不利消火栓标高为65m。高位消防水箱出水管上设置流量开关。 维保单位在对消防消防设施进行检查时发现： 1. 抽查了甲、乙、丙三个消火栓泵，功率均是100kW，油箱储油量分别是80L、100L、60L；对某一住宅内消火栓系统进行流量、压力测量，该室内消火栓系统共设置3台消防泵，设计流量为30L/s、20L/s、20L/s，设计工作压力为1.0Mpa，检测结果合格。 2. 检查了室内消火栓系统，消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置，室内消火栓的间距为40m，测试了室内消火栓的动压，最不利消火栓的动压为0.30Mpa，充实水柱12m。最有利消火栓的动压为0.62Mpa，充实水柱16m。 3. 对屋顶试验消火栓进行放水试验，消火栓出水一段时间后停止，水泵控制柜未收到任何信号，检测人员前往水泵房，通过水泵控制柜手动模式打开消防水泵，试验消火栓在规定时间内正常出水。 下列关于室内消火栓的动压的设计方案中，正确的有（ ）。 A 最不利消火栓的动压为0.30Mpa符合规范要求 B 最有利消火栓的动压为0.62Mpa不符合规范要求 C 最不利消火栓充实水柱12m符合规范要求 D 最不利消火栓采用减压稳压型消火栓 E 最有利消火栓采用减压稳压型消火栓 | 根据案例信息和消防法规知识，分析如下： 1. 最不利消火栓的动压为0.30Mpa符合规范要求。依据《消防给水及消火栓系统技术规范》的规定，对于高层建筑，最不利点处消火栓的静水压力不应低于0.07MPa，出水压力（即动压）不应低于0.25MPa。因此选项A是正确的。 2. 对于最有利消火栓的动压为0.62Mpa的情况，虽然从安全角度考虑较高的压力可以提供更好的灭火效果，但过高的压力可能会导致设备损坏或使用不便等问题。不过，《消防给水及消火栓系统技术规范》中并没有明确指出最高允许值是多少，只是规定了最低值。因此，单凭这一点不能直接判断其不符合规范要求，但从实际操作角度出发，建议通过设置减压装置等方式控制在合理范围内。故B选项表述上不够准确。 3. 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》，室内消火栓充实水柱长度一般不应小于10m。案例中提到的12m满足此要求，所以C项正确。 4. D选项提到“最不利消火栓采用减压稳压型消火栓”。考虑到最不利点处的压力已经接近规范要求的下限，通常不需要再进行减压处理，反而可能需要增压措施来保证足够的供水能力。因此D项不合适。 5. E选项提到“最有利消火栓采用减压稳压型消火栓”。由于该点处的压力较高，确实存在安装减压装置的需求以防止因压力过大造成危险或不便于使用的问题。因此E项合理。 综上所述，正确的选项应该是A、C、E。同时需要注意的是，尽管游泳池被纳入了消防用水系统作为水源之一，但仍需确保其水质持续符合相关标准，并且应该配备必要的过滤净化设施以保障水质清洁。此外，针对屋顶试验消火栓放水试验过程中出现的问题，表明自动控制系统可能存在故障或配置不当，建议对整个系统的自动化响应机制进行全面检查并优化调整。 | 正确答案：BE【解析】室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱，应符合下列规定：1.消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa，当大于0.70MPa时必须设置减压装置；故B正确，E正确。2. 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所，消火栓栓口动压不应小于0.35MPa，且消防水枪充实水柱应按13m计算；故A、C、D错误。其他场所，消火栓栓口动压不应小于0.25MPa，且消防水枪充实水柱应按10m计算。 | 0.81602 | 0.6066 | 0.80656 | 14.0089 | 0.017123 | 0.49474 | 0.13277 | 0.20935 | 0.1383 | 0.036827 | 0.058166 | 0.24211 | 0.064972 | 0.10245
36 | 上海某小区由6座建筑高度为68.0m的20层单元式住宅楼和8座建筑高度为36.0m的12层单元式住宅楼组成，20层单元式住宅楼下面设置了商业服务网点。 小区消防给水采用两路进水环状管网供水，在管网上设置了室外消火栓。同时小区设置了室外独立的消防水池、消防水泵房，室外水泵房距离取水口5m，消防水池最低有效水位距离地坪高度差为5.3m。小区内有一个露天游泳池，管理单位考虑水质符合消防用水的要求，故未采取其他的技术措施，将游泳池纳入消防用水系统，当作消防水源进行管理。 小区室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统，屋顶设置了稳压泵，屋顶高位消防水箱最高水位标高72m，最低水位标高70m，室内最不利消火栓标高为65m。高位消防水箱出水管上设置流量开关。 维保单位在对消防消防设施进行检查时发现： 1. 抽查了甲、乙、丙三个消火栓泵，功率均是100kW，油箱储油量分别是80L、100L、60L；对某一住宅内消火栓系统进行流量、压力测量，该室内消火栓系统共设置3台消防泵，设计流量为30L/s、20L/s、20L/s，设计工作压力为1.0Mpa，检测结果合格。 2. 检查了室内消火栓系统，消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置，室内消火栓的间距为40m，测试了室内消火栓的动压，最不利消火栓的动压为0.30Mpa，充实水柱12m。最有利消火栓的动压为0.62Mpa，充实水柱16m。 3. 对屋顶试验消火栓进行放水试验，消火栓出水一段时间后停止，水泵控制柜未收到任何信号，检测人员前往水泵房，通过水泵控制柜手动模式打开消防水泵，试验消火栓在规定时间内正常出水。 下列关于消防排水的设计方案中，错误的有（ ）。 A 消防电梯排水泵集水井的有效容量为1.0 m3 B 消防电梯排水泵的排水量为5L/s C 自动水灭火系统末端试水装置处的排水立管管径为DN80 D 报警阀处的排水立管管径为DN80 E 减压阀处的压力试验排水管管径为DN80 | 根据案例信息和提供的消防法规知识，分析如下： 1. 关于高位消防水箱的有效容积问题。案例中提到小区内20层单元式住宅楼的高度为68.0m，属于高层建筑。根据消防给水及消火栓系统技术规范第4.3.11条的规定，如果采用的是高位消防水池供水的高压消防给水系统，当火灾时补水可靠的情况下，其总有效容积不应小于室内消防用水量的50%。此外，对于超过100m的高层民用建筑，要求设置独立的两座消防水池。虽然案例中的建筑高度未达到100m，但如果未来有可能增加建筑高度，则需要考虑预留足够的空间来满足这一要求。 2. 针对将游泳池作为消防水源的做法，虽然管理单位认为水质符合消防用水的要求，但直接将游泳池纳入消防用水系统存在一定的风险。首先，游泳池的容量、补给能力是否能够持续满足火灾扑救过程中的需求需要进一步评估；其次，游泳池的设计并非专门用于消防目的，在紧急情况下可能存在不可预见的问题。建议增设专用的消防水池或采取其他更为安全可靠的措施以确保消防用水的安全性与可靠性。 3. 对于维保过程中发现的问题之一是关于流量开关失效导致试验消火栓出水后未能自动启动消防泵的情况。这表明现有系统的自动化控制功能可能存在缺陷。按照规定，每台消防水泵出水管上应设有DN65的试水管，并且要有相应的排水设施。同时，还需要检查整个控制系统包括但不限于流量开关的工作状态是否正常，确保一旦发生火灾能迅速响应并及时启动消防泵。 综上所述，针对本案例中存在的潜在问题，建议加强以下几点改进措施： - 重新评估高位消防水箱的有效容积是否足够支持整个小区的消防安全需求。 - 考虑增设专业设计的消防水池，而非依赖于非专业的游泳池作为主要消防水源。 - 对现有的消防泵控制系统进行全面检查与维护，特别是流量开关等关键部件，确保其能在必要时刻准确无误地发挥作用。 | 正确答案：ABDE【解析】消防电梯排水泵集水井的有效容量不应小于2.00m3，故A错误；排水泵的排水量不应小于10L/s，故B错误。消防给水系统试验装置处应设置专用排水设施，排水管径应符合下列规定：1 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统末端试水装置处的排水立管管径，应根据末端试水装置的泄流量确定，并不宜小于DN75；故C正确。2 报警阀处的排水立管宜为DN100；故D错误。3 减压阀处的压力试验排水管道直径应根据减压阀流量确定，但不应小于DN100。故E错误。 | 0.75331 | 0.70241 | 0.78862 | 14.514 | 0.012206 | 0.3271 | 0.09589 | 0.14831 | 0.056604 | 0.016484 | 0.025532 | 0.16822 | 0.049315 | 0.076271
37 | 上海某小区由6座建筑高度为68.0m的20层单元式住宅楼和8座建筑高度为36.0m的12层单元式住宅楼组成，20层单元式住宅楼下面设置了商业服务网点。 小区消防给水采用两路进水环状管网供水，在管网上设置了室外消火栓。同时小区设置了室外独立的消防水池、消防水泵房，室外水泵房距离取水口5m，消防水池最低有效水位距离地坪高度差为5.3m。小区内有一个露天游泳池，管理单位考虑水质符合消防用水的要求，故未采取其他的技术措施，将游泳池纳入消防用水系统，当作消防水源进行管理。 小区室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统，屋顶设置了稳压泵，屋顶高位消防水箱最高水位标高72m，最低水位标高70m，室内最不利消火栓标高为65m。高位消防水箱出水管上设置流量开关。 维保单位在对消防消防设施进行检查时发现： 1. 抽查了甲、乙、丙三个消火栓泵，功率均是100kW，油箱储油量分别是80L、100L、60L；对某一住宅内消火栓系统进行流量、压力测量，该室内消火栓系统共设置3台消防泵，设计流量为30L/s、20L/s、20L/s，设计工作压力为1.0Mpa，检测结果合格。 2. 检查了室内消火栓系统，消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置，室内消火栓的间距为40m，测试了室内消火栓的动压，最不利消火栓的动压为0.30Mpa，充实水柱12m。最有利消火栓的动压为0.62Mpa，充实水柱16m。 3. 对屋顶试验消火栓进行放水试验，消火栓出水一段时间后停止，水泵控制柜未收到任何信号，检测人员前往水泵房，通过水泵控制柜手动模式打开消防水泵，试验消火栓在规定时间内正常出水。 下列关于稳压泵启泵压力值P1设置的选择中，正确的有（ ）。 A 8m B 9m C 10m D 11m E 12m | 根据案例信息和提供的消防法规知识，可以分析出以下潜在问题及改进建议： 1. 高位消防水箱的有效水位差为2m（72m-70m），这可能不足以保证系统在火灾初期有足够的压力来满足最不利点消火栓的流量需求。按照《消防给水及消火栓系统技术规范》6.1.9条的规定，高层民用建筑必须设置高位消防水箱，且需要确保其能够提供足够的压力支持。建议增加高位消防水箱的有效容积或者调整其安装位置以提高供水可靠性。 2. 小区内使用露天游泳池作为消防水源的做法存在风险。虽然管理单位认为水质符合要求，但根据《消防给水及消火栓系统技术规范》4.3.11条的规定，用于消防用途的水源应具有一定的稳定性与可靠性。露天游泳池受天气影响较大，且可能存在污染等问题，不宜直接作为消防水源。建议增设专门的消防水池或采取措施确保现有游泳池能稳定可靠地服务于消防目的。 3. 对于稳压泵启泵压力值P1的选择，《消防给水及消火栓系统技术规范》没有直接给出具体数值指导，但从实际操作角度考虑，通常稳压泵启动压力略低于系统最低工作压力加上一定安全余量。考虑到本案例中室内最不利消火栓标高为65m，而屋顶高位消防水箱最低水位标高为70m，两者之间存在约5m的高度差，因此合理的稳压泵启泵压力应该能够弥补这部分损失并留有一定缓冲空间。基于此，选项C 10m可能是较为合适的选择，既能保证系统正常运行又能避免频繁启动稳压泵导致能耗增加。 4. 检查过程中发现屋顶试验消火栓放水时水泵控制柜未能自动启动消防水泵的问题表明控制系统可能存在故障或者设计不合理之处。依据《消防给水及消火栓系统技术规范》5.1.11条关于消防水泵房内流量和压力测试装置的要求，建议对整个控制系统进行全面检查，并确保所有传感器、开关等设备处于良好状态，同时优化逻辑控制程序以提高响应速度和准确性。 综上所述，针对上述问题提出了相应的改进建议，希望能帮助提升该小区消防安全水平。 | 正确答案：DE【解析】稳压泵的启泵压力值P1＞15－h1=15－5＞10，且≥h2+7=2+7=9（其中h1为高位消防水箱最低水位与最不利消火栓的高度差，h2为高位消防水箱最高水位与最低水位的高度差），因此系统稳压泵P1的值应大于10m。 | 0.80429 | 0.62563 | 0.7653 | 15.3306 | 0.001743 | 0.61017 | 0.093995 | 0.1629 | 0.2931 | 0.044503 | 0.077273 | 0.38983 | 0.060052 | 0.10407
38 | 上海某小区由6座建筑高度为68.0m的20层单元式住宅楼和8座建筑高度为36.0m的12层单元式住宅楼组成，20层单元式住宅楼下面设置了商业服务网点。 小区消防给水采用两路进水环状管网供水，在管网上设置了室外消火栓。同时小区设置了室外独立的消防水池、消防水泵房，室外水泵房距离取水口5m，消防水池最低有效水位距离地坪高度差为5.3m。小区内有一个露天游泳池，管理单位考虑水质符合消防用水的要求，故未采取其他的技术措施，将游泳池纳入消防用水系统，当作消防水源进行管理。 小区室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统，屋顶设置了稳压泵，屋顶高位消防水箱最高水位标高72m，最低水位标高70m，室内最不利消火栓标高为65m。高位消防水箱出水管上设置流量开关。 维保单位在对消防消防设施进行检查时发现： 1. 抽查了甲、乙、丙三个消火栓泵，功率均是100kW，油箱储油量分别是80L、100L、60L；对某一住宅内消火栓系统进行流量、压力测量，该室内消火栓系统共设置3台消防泵，设计流量为30L/s、20L/s、20L/s，设计工作压力为1.0Mpa，检测结果合格。 2. 检查了室内消火栓系统，消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置，室内消火栓的间距为40m，测试了室内消火栓的动压，最不利消火栓的动压为0.30Mpa，充实水柱12m。最有利消火栓的动压为0.62Mpa，充实水柱16m。 3. 对屋顶试验消火栓进行放水试验，消火栓出水一段时间后停止，水泵控制柜未收到任何信号，检测人员前往水泵房，通过水泵控制柜手动模式打开消防水泵，试验消火栓在规定时间内正常出水。 下列关于试验消火栓放水试验的描述中，错误的有（ ）。 A 按下消火栓按钮，启动消防水泵 B 水泵控制柜应接受来自出水干管的低压压力开关的启泵信号 C 试验消火栓出水后停止的原因是水泵控制柜损坏 D 试验消火栓出水后停止的原因可能是水泵本身故障 E 试验消火栓出水后停止的原因可能是信号传输线路故障 | 根据案例背景及消防法规知识，分析如下： 1. 小区内将露天游泳池作为消防水源使用存在风险。虽然水质符合要求，但没有采取额外的技术措施确保其在紧急情况下的可靠性和稳定性，这不符合消防安全的基本原则。建议增设专用的消防水池或对现有游泳池进行改造，确保其能够满足消防用水需求的同时，不会因日常使用影响到应急时的功能。 2. 高位消防水箱的有效水位标高为70m至72m之间，而最不利点消火栓标高为65m，理论上可以提供足够的静压支持，但从测试结果来看，最不利点处动压仅为0.30MPa，低于标准值（一般要求至少0.25MPa），说明系统可能存在设计缺陷或者实际运行中存在问题。建议重新评估高位水箱与管道之间的连接方式、管径大小等因素，必要时调整以保证末端压力达标。 3. 消防水泵房距离取水口仅5米，且最低有效水位高于地坪5.3米，这样的设置可能导致吸水困难，特别是当水量不足时更容易出现问题。按照规范要求，应适当增加两者间的距离，并考虑采用潜水泵等更适合深井抽水的设备来提高供水效率和可靠性。 4. 试验消火栓放水试验中提到的现象表明，自动控制系统可能存在问题。选项C“试验消火栓出水后停止的原因是水泵控制柜损坏”可能是错误的，因为手动模式下仍能正常启动，说明控制柜本身功能正常；更有可能的是信号传输线路故障导致的问题，即E选项正确。A选项描述的过程应该是正确的操作步骤之一，B选项也反映了正常情况下应该发生的情况。因此，错误项包括C，其他选项则需结合具体情况进一步确认是否存在故障点。 综上所述，针对该小区存在的问题，需要从加强水源保障、优化给水系统设计、改善设备布局以及完善自动化控制等方面入手进行改进。 | 正确答案：ACD【解析】消火栓按钮只能作为报警信号，不能直接启动消防水泵，故A错误；试验人员可以通过水泵控制柜的手动方式打开消防水泵，说明消防水泵控制柜和消防水泵本身均无故障，故C、D错误。 | 0.74686 | 0.71153 | 0.76467 | 15.3148 | 9.161e-05 | 0.53488 | 0.065903 | 0.11735 | 0.02381 | 0.0028736 | 0.0051282 | 0.25581 | 0.031519 | 0.056122
39 | 某重点中学设有一栋综合实验教学楼，该教学楼地上9层，每层为一个防火分区，每层设置10间教室，1间会议室和1间办公室，其中1-4层设置有中庭，建筑均按规范要求设置了消防设施，包括室内消火栓系统、机械防排烟系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统，中庭设置有雨淋系统。中庭净高为18m，设置空气采样探测系统采用非高灵敏型管路采样式吸气感烟火灾探测器，该中庭整体为一个探测单元，探测单元内设置有3根水平采样管和1根垂直采样管，每根水平采样管的长度均为80m，垂直采样管长度15m。水平采样管每根管上的采样孔数量均为25个，采用毛细管方式，每根毛细管长度为4m；垂直采样管每隔4m设置一个采样孔。 2019年暑假，学校委托一家具有检测资质的消防技术服务机构对建筑内相关消防设施进行检测，检测相关情况如下: 1、报警控制器功能及声光警报器联动检测 技术人员在一层模拟触发两只火灾探测器报警并计时，报警控制器在60s时发出了火灾报警信号，同时控制声光警报器和消防应急广播系统在全楼范围内发出了警铃声和应急广播，警铃声和应急广播交替循环播放，单次播放时间均为25s。稍后技术人员在二层所有的教室均触发一只点型感烟探测器，报警控制器在60s时发出了故障信号。检查应急广播的强制切入功能正常。 2、防烟系统联动控制功能检测 技术人员将联动控制功能设置为自动工作方式，在八层和九层分别模拟触发了1只感烟探测器，八层及九层的防烟楼梯间前室的常闭加压送风口联动打开，加压送风机却没有启动，现场手动操作加压送风机启动。 3.消防控制室记录 技术人员检查了消防控制室值班记录，发现3楼会议室的一只感烟探测器处于屏蔽状态，办公室有一感烟探测器经常误报警，技术人员直接更换了两个探测器并将屏蔽部位复位。 该建筑管路吸气式探测器的设置存在什么问题？为什么？ | 该建筑管路吸气式探测器的设置存在以下问题： 1. 中庭净高为18m，而根据消防法规6.2.17的规定，非高灵敏型探测器的采样管网安装高度不应超过16m。因此，在这种情况下应该使用高灵敏型探测器，并且需要调整采样管长度和减少采样孔数量以适应更高的安装高度。 2. 根据同一规范，一个探测单元内的采样管总长不宜超过200m，单根采样管长度不宜超过100m。案例中每层设置了3根水平采样管，每根长度80m，总共达到240m（未考虑垂直采样管），超过了建议的最大值200m。此外，虽然单根采样管长度符合要求，但整体布局可能影响系统的响应时间和可靠性。 3. 垂直采样管每隔4m设有一个采样孔，按照规定7指出，当采用垂直布管方式时，每2℃温差间隔或3m间隔（取最小者）应设置一个采样孔。如果考虑到温度变化因素，则当前设计可能不足以确保在不同温度条件下有效检测烟雾情况。 4. 法规12.4.4提到，在高度大于12m的空间场所内，至少要有两个采样孔位于16m以下位置，并建议将部分采样孔布置于通风口附近以辅助报警。此案例未明确说明是否满足了上述条件，尤其是关于低层区域及通风口附近的特别布置要求。 改进建议： - 将现有非高灵敏型探测器替换为高灵敏度型号，同时适当缩短各层之间的连接管道长度，并减少每条管道上的采样点数目。 - 重新规划整个中庭区域内的采样网络结构，保证总的采样管长度不超过200m，优化每个防火分区内采样点分布。 - 对于垂直方向上的采样管，遵循每3米间距增设采样孔的原则，确保在整个高度范围内都能及时捕捉到火灾信号。 - 确保至少有两个采样孔处于较低位置（即16m以下），并考虑在空调系统出风口等关键位置增加额外采样点来提高早期预警能力。 - 定期对整个吸气式感烟火灾探测系统进行维护检查，包括清洁采样管、测试各个传感器的工作状态以及更新相关软件配置等，以确保其长期稳定运行。 | 解答：（1）存在的问题：中庭净高18m，采用非高灵敏型管路采样式吸气感烟火灾探测器不合理。理由：净空高度超过16m，应采用高灵敏型管路采样式吸气感烟火灾探测器。（2）3根水平采样管和1根垂直采样管，每根水平采样管的长度均为80m，垂直采样管长度15m不合理。理由：4根采样管总长度不应超过200m，该建筑总长度为80x3+15=255m。（3）存在的问题：垂直采样管每隔4m设置一个采样孔不合理。理由：垂直采样管应每2℃或每隔3m设置一个采样孔。 | 0.89625 | 0.45551 | 0.86432 | 11.6379 | 0.030802 | 0.71963 | 0.19444 | 0.30616 | 0.29245 | 0.078481 | 0.12375 | 0.4486 | 0.12121 | 0.19085
40 | 某重点中学设有一栋综合实验教学楼，该教学楼地上9层，每层为一个防火分区，每层设置10间教室，1间会议室和1间办公室，其中1-4层设置有中庭，建筑均按规范要求设置了消防设施，包括室内消火栓系统、机械防排烟系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统，中庭设置有雨淋系统。中庭净高为18m，设置空气采样探测系统采用非高灵敏型管路采样式吸气感烟火灾探测器，该中庭整体为一个探测单元，探测单元内设置有3根水平采样管和1根垂直采样管，每根水平采样管的长度均为80m，垂直采样管长度15m。水平采样管每根管上的采样孔数量均为25个，采用毛细管方式，每根毛细管长度为4m；垂直采样管每隔4m设置一个采样孔。 2019年暑假，学校委托一家具有检测资质的消防技术服务机构对建筑内相关消防设施进行检测，检测相关情况如下: 1、报警控制器功能及声光警报器联动检测 技术人员在一层模拟触发两只火灾探测器报警并计时，报警控制器在60s时发出了火灾报警信号，同时控制声光警报器和消防应急广播系统在全楼范围内发出了警铃声和应急广播，警铃声和应急广播交替循环播放，单次播放时间均为25s。稍后技术人员在二层所有的教室均触发一只点型感烟探测器，报警控制器在60s时发出了故障信号。检查应急广播的强制切入功能正常。 2、防烟系统联动控制功能检测 技术人员将联动控制功能设置为自动工作方式，在八层和九层分别模拟触发了1只感烟探测器，八层及九层的防烟楼梯间前室的常闭加压送风口联动打开，加压送风机却没有启动，现场手动操作加压送风机启动。 3.消防控制室记录 技术人员检查了消防控制室值班记录，发现3楼会议室的一只感烟探测器处于屏蔽状态，办公室有一感烟探测器经常误报警，技术人员直接更换了两个探测器并将屏蔽部位复位。 试分析该建筑报警控制器功能及声光警报器存在的问题，并说明理由。 | 该建筑报警控制器功能及声光警报器存在的问题主要体现在以下几个方面： 1. 报警控制器响应时间过长：根据火灾自动报警系统设计规范，当同一区域内两只独立的火灾探测器同时发出报警信号时，报警控制器应在最短时间内（通常不超过30秒）做出反应并启动相应的联动设备。然而，在本案例中，技术人员在一层模拟触发两只火灾探测器后，报警控制器却用了60秒才发出火灾报警信号，这明显超出了标准要求的时间范围，可能会延误最佳救援时机。 2. 声光警报器与应急广播交替播放设置不合理：虽然规范未明确规定两者间切换的具体时长比例，但考虑到紧急情况下人员疏散效率的重要性，建议将单次播放时间控制在更短范围内，以便于快速传递信息且避免因长时间重复造成听觉疲劳或忽视警报现象。当前设定的25秒可能偏长，不利于迅速引起注意并采取行动。 3. 二层所有教室点型感烟探测器触发后出现故障信号而非报警信号：按照规定，当多处位置同时检测到异常情况时，系统应当能够正确识别并处理这些信号，而不会误将其作为单一故障来对待。这种情况表明可能存在软件编程错误或者硬件兼容性问题，需要进一步排查原因，并确保任何真实的火情都能得到及时准确地报告。 综上所述，针对上述发现的问题，建议学校加强与专业消防技术服务机构的合作，对现有系统进行全面检查和调试，特别是调整报警控制器的响应速度至符合国家标准的要求；优化声光警报器与应急广播之间的播放策略以提高紧急状态下信息传达的有效性；修复可能导致误报为故障的潜在缺陷，确保整个系统的稳定性和可靠性。 | 解答：（1）声光警报器发出警铃声不合理。理由：学校、工厂等各类日常使用电铃的场所，不应使用警铃作为火灾声警报器。（2）报警控制器控制消防应急广播系统发出应急广播不合理。理由：消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。（3）单次播放时间均为25s不合理。理由：火灾声警报器单次发出火灾警报时间宜为8～20s。（4）在二层点型感烟探测器，报警控制器在60s时发出了故障信号不合理。理由：使任一总线回路上不少于10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态，报警控制器功能应正常。 | 0.86946 | 0.51095 | 0.853 | 12.1795 | 0.041682 | 0.51376 | 0.17778 | 0.26415 | 0.14815 | 0.050955 | 0.075829 | 0.22936 | 0.079365 | 0.11792
41 | 某重点中学设有一栋综合实验教学楼，该教学楼地上9层，每层为一个防火分区，每层设置10间教室，1间会议室和1间办公室，其中1-4层设置有中庭，建筑均按规范要求设置了消防设施，包括室内消火栓系统、机械防排烟系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统，中庭设置有雨淋系统。中庭净高为18m，设置空气采样探测系统采用非高灵敏型管路采样式吸气感烟火灾探测器，该中庭整体为一个探测单元，探测单元内设置有3根水平采样管和1根垂直采样管，每根水平采样管的长度均为80m，垂直采样管长度15m。水平采样管每根管上的采样孔数量均为25个，采用毛细管方式，每根毛细管长度为4m；垂直采样管每隔4m设置一个采样孔。 2019年暑假，学校委托一家具有检测资质的消防技术服务机构对建筑内相关消防设施进行检测，检测相关情况如下: 1、报警控制器功能及声光警报器联动检测 技术人员在一层模拟触发两只火灾探测器报警并计时，报警控制器在60s时发出了火灾报警信号，同时控制声光警报器和消防应急广播系统在全楼范围内发出了警铃声和应急广播，警铃声和应急广播交替循环播放，单次播放时间均为25s。稍后技术人员在二层所有的教室均触发一只点型感烟探测器，报警控制器在60s时发出了故障信号。检查应急广播的强制切入功能正常。 2、防烟系统联动控制功能检测 技术人员将联动控制功能设置为自动工作方式，在八层和九层分别模拟触发了1只感烟探测器，八层及九层的防烟楼梯间前室的常闭加压送风口联动打开，加压送风机却没有启动，现场手动操作加压送风机启动。 3.消防控制室记录 技术人员检查了消防控制室值班记录，发现3楼会议室的一只感烟探测器处于屏蔽状态，办公室有一感烟探测器经常误报警，技术人员直接更换了两个探测器并将屏蔽部位复位。 该建筑防烟系统的联动控制功能是否正常，为什么？ | 该建筑防烟系统的联动控制功能存在问题，具体表现为在八层和九层分别模拟触发1只感烟探测器时，虽然防烟楼梯间前室的常闭加压送风口能够正常打开，但是加压送风机却没有启动。根据《火灾自动报警系统设计规范》的要求，当防烟分区内的火灾探测器动作后，应当联动开启相应区域的加压送风机，并且加压送风口也应同时被打开。因此，在本案例中，加压送风机未能按照预期自动启动，表明存在故障或设置不当的问题。 可能的原因包括： 1. 加压送风机与火灾自动报警系统之间的连接线路可能存在故障。 2. 火灾自动报警控制器对加压送风机发出的启动指令没有正确传输。 3. 加压送风机自身存在电气或机械故障，导致即使接收到正确的启动信号也无法正常工作。 4. 消防联动控制系统内部逻辑设置错误，导致无法正确识别并响应来自特定楼层或区域的探测器信号。 建议采取以下措施进行改进： 1. 对加压送风机及其相关电路进行全面检查，确保所有设备处于良好状态且正确安装。 2. 核实火灾自动报警控制器对于各类消防设施（如加压送风机）的联动控制逻辑是否准确无误。 3. 如果是由于软件配置问题导致，则需要调整相应的参数设置，确保一旦发生火灾警报，可以立即激活相关的防排烟设备。 4. 定期组织专业人员对整个建筑内的消防系统进行全面维护保养，特别是针对容易出现问题的关键部位加强监测力度。 | 解答：（1）在八层和九层分别模拟触发了1只感烟探测器加压送风口联动打开，不正常。理由：防烟系统应由同一防火分区内两只探测器联动启动。（2）加压送风机没有启动不正常。理由：系统中任一常闭加压送风口开启时，加压风机应能自动启动。（3）现场手动操作加压送风机启动正常。理由：加压送风机应可以现场手动启动。 | 0.85941 | 0.53027 | 0.8076 | 13.8397 | 0.026188 | 0.67143 | 0.17803 | 0.28144 | 0.26087 | 0.068441 | 0.10843 | 0.47143 | 0.125 | 0.1976
42 | 某重点中学设有一栋综合实验教学楼，该教学楼地上9层，每层为一个防火分区，每层设置10间教室，1间会议室和1间办公室，其中1-4层设置有中庭，建筑均按规范要求设置了消防设施，包括室内消火栓系统、机械防排烟系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统，中庭设置有雨淋系统。中庭净高为18m，设置空气采样探测系统采用非高灵敏型管路采样式吸气感烟火灾探测器，该中庭整体为一个探测单元，探测单元内设置有3根水平采样管和1根垂直采样管，每根水平采样管的长度均为80m，垂直采样管长度15m。水平采样管每根管上的采样孔数量均为25个，采用毛细管方式，每根毛细管长度为4m；垂直采样管每隔4m设置一个采样孔。 2019年暑假，学校委托一家具有检测资质的消防技术服务机构对建筑内相关消防设施进行检测，检测相关情况如下: 1、报警控制器功能及声光警报器联动检测 技术人员在一层模拟触发两只火灾探测器报警并计时，报警控制器在60s时发出了火灾报警信号，同时控制声光警报器和消防应急广播系统在全楼范围内发出了警铃声和应急广播，警铃声和应急广播交替循环播放，单次播放时间均为25s。稍后技术人员在二层所有的教室均触发一只点型感烟探测器，报警控制器在60s时发出了故障信号。检查应急广播的强制切入功能正常。 2、防烟系统联动控制功能检测 技术人员将联动控制功能设置为自动工作方式，在八层和九层分别模拟触发了1只感烟探测器，八层及九层的防烟楼梯间前室的常闭加压送风口联动打开，加压送风机却没有启动，现场手动操作加压送风机启动。 3.消防控制室记录 技术人员检查了消防控制室值班记录，发现3楼会议室的一只感烟探测器处于屏蔽状态，办公室有一感烟探测器经常误报警，技术人员直接更换了两个探测器并将屏蔽部位复位。 技术人员对两个探测器的处理是否正确？为什么？ | 技术人员对两个探测器的处理存在部分问题。 首先，对于3楼会议室的一只感烟探测器处于屏蔽状态的情况，按照消防法规要求，任何消防设备被屏蔽都必须有正当理由，并且需要记录在案。如果该探测器因为维修、测试或其他原因被临时屏蔽，在恢复其功能后应确保其恢复正常工作状态并从系统中解除屏蔽。但根据描述，这里没有提及为何探测器被屏蔽以及是否已经解决了导致屏蔽的问题。因此，直接更换探测器而不调查根本原因可能掩盖了潜在的安全隐患。正确的做法应该是先查明屏蔽的原因，解决问题后再进行复位操作。 其次，针对办公室内经常误报警的感烟探测器，虽然直接更换探测器可以暂时解决误报问题，但这同样忽略了查找误报背后真正原因的重要性。误报可能是由于环境因素（如灰尘过多）、安装位置不当或是探测器本身质量问题等引起。如果不找出具体原因并加以解决，新换上的探测器仍有可能继续出现误报现象。建议首先检查周围环境条件和探测器设置是否合理，必要时调整探测器的位置或类型，以减少误报的可能性。 总之，对于消防设施特别是火灾探测系统的维护管理，应当遵循严格的操作流程，不仅要保证设备正常运行，还要深入分析故障背后的原因，从根本上解决问题，从而提高整个系统的可靠性和安全性。 | 解答：技术人员对两个探测器的处理不正确。理由：对发现的问题应①由值班人员按照规定填写《建筑消防设施故障维修记录表》；②向建筑使用管理单位消防安全管理人报告；③消防安全管理人对值班人员上报的消防设施存在的问题和故障，要立即通知维修人员或者委托具有相关维修资质的消防设施维修保养单位进行维修；④并填写《建筑消防设施故障维修记录表》；⑤最后应进行调试，验收合格后方可投入使用 | 0.85608 | 0.5365 | 0.76362 | 15.3339 | 0.022134 | 0.28235 | 0.098765 | 0.14634 | 0.071429 | 0.024793 | 0.03681 | 0.18824 | 0.065844 | 0.097561
43 | 上海新建一座大型综合体建筑，地下3层，地上26层，一至四层为裙房，建筑高度23.5m，五层以上为塔楼（共四个塔楼），总建筑高度为98.5m，总建筑面积约11万m2（其中裙房部分的建筑面积约3.2万m2）。该建筑各层功能用途如下：地下一至三层为设备用房及地下车库，地上一至二层为商场，三层为娱乐城，包含一个KTV、一个电子游艺城和一个电影院（放映厅净空高度9米）。四层为超市（层高5.6m，储物高度3.8m），五层至二十六层为酒店。 超市内采用通透率85%的格栅类吊顶，开口净宽85mm，开口厚度18mm。电影院放映厅及地下车库不设吊顶，其余部位均为石膏板吊顶。 该建筑内设置有湿式自动喷水灭火系统。该商业建筑在地下二层设有750m3的消防水池一座，水池的有效容积和补水时间均符合要求，屋顶消防水箱间内设有消防稳压装置及50m3消防水箱一座。 现场检测中发现： 1. 该建筑所有场所均使用同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头，喷头型号为ZSTX15-68（℃）。所有吊顶场所均采取下垂式安装于吊顶下方，未吊顶场所用直径20mm的短立管直立向上安装于配水管上方。喷头溅水盘与顶板的距离均符合设计及规范要求。 2. 除超市内的配水管采用PVC—C管外，其余管道均采用镀锌钢管，连接方式均符合规范要求。所有设置吊顶的场所均有使用洒水软管调节喷头位置的情况存在，但软管长度均未超过1.8m。 3. 该建筑每一层均在盥洗间拖把池上方设有末端试水装置，利用拖把池排水。为防止有人利用末端试水装置涮洗拖把，故把试水阀设置在距地面2.1m高处，把试水接头的流量设置为0.3L/s。为了方便测试时读取压力表数据，把压力表设置在距地面1.5m的位置。 4. 每个塔楼设置一个报警阀组，所有报警阀组（包括保护裙房的阀组）所控制的喷头数均不超过800只。所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内，阀组间距及操作空间均满足规范要求。 5. 功能测试时，开启第23层的末端试水装置4min后，有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响，但消防水泵未启动。检测人员关闭末端试水装置，将火灾报警控制器（联动型）调至自动状态，喷淋泵启动并反馈信号。 喷头的选型是否正确？如不正确，请给出合理的选型方案。 | 根据案例描述和提供的消防法规知识，该建筑在喷头选型上存在一些问题。 1. 该建筑所有场所均使用了同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头，型号为ZSTX15-68℃。然而，对于不同功能区域特别是高大空间如电影院放映厅（净空高度9米），以及地下车库等特殊环境，应考虑选用更合适的喷头类型。 2. 对于净空高度超过8米的空间，建议采用快速响应或特殊应用的喷头，而非标准响应喷头。例如，对于电影院放映厅这样的高大空间，可以考虑使用ESFR（早期抑制快速响应）喷头或者专门设计用于高天花板的大流量喷头来确保有效灭火。 3. 地下车库由于其独特的结构特点及火灾特性，也推荐使用快速响应喷头以提高初期火灾控制能力。此外，在某些情况下可能需要设置泡沫灭火系统作为辅助手段。 4. 超市内部采用了通透率较高的格栅类吊顶，虽然开口尺寸符合规范要求，但考虑到超市内可能存在较多可燃物且人员密集，建议在此类区域同样采用快速响应喷头，以增强系统的反应速度与灭火效率。 综上所述，针对不同功能区的特点，应对现有的喷头选型进行调整： - 对于电影院放映厅、地下车库等特定区域，推荐更换为快速响应或适用于高大空间的专用喷头； - 在超市等人员密集且物品易燃的地方，也建议采用快速响应喷头； - 其他一般办公、住宿等功能区则可以继续使用现有的标准响应喷头，但需确保安装位置正确并满足相关规范要求。 | 解答：（1）喷头选型不正确。①“均使用同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头”不正确理由：娱乐城内应使用快速响应喷头。②“喷头型号为ZSTX15-68（℃）”不正确。理由：电影院放映厅净空高度＞8m，应采用K≥115的喷头，即喷头口径≥20mm。电影院放映厅及地下车库不设吊顶，采用短立管竖直安装时应采用直立型喷头。超市内喷头应设在吊顶上方，采用直立型喷头。背景给出的喷头型号为K=80、动作温度为68℃的下垂型喷头，故不符合要求。（2）合理的选型方案如下：① 电影院放映厅：K-ZSTZ20-68（℃）。② 地下车库、超市： ZSTZ15-68（℃）。③ 娱乐城内其他场所：K-ZSTX15-68（℃）。④ 其他场所： ZSTX15-68（℃） | 0.85002 | 0.54768 | 0.88718 | 10.7139 | 0.11592 | 0.51852 | 0.24221 | 0.33019 | 0.25373 | 0.11806 | 0.16114 | 0.38519 | 0.17993 | 0.24528
44 | 上海新建一座大型综合体建筑，地下3层，地上26层，一至四层为裙房，建筑高度23.5m，五层以上为塔楼（共四个塔楼），总建筑高度为98.5m，总建筑面积约11万m2（其中裙房部分的建筑面积约3.2万m2）。该建筑各层功能用途如下：地下一至三层为设备用房及地下车库，地上一至二层为商场，三层为娱乐城，包含一个KTV、一个电子游艺城和一个电影院（放映厅净空高度9米）。四层为超市（层高5.6m，储物高度3.8m），五层至二十六层为酒店。 超市内采用通透率85%的格栅类吊顶，开口净宽85mm，开口厚度18mm。电影院放映厅及地下车库不设吊顶，其余部位均为石膏板吊顶。 该建筑内设置有湿式自动喷水灭火系统。该商业建筑在地下二层设有750m3的消防水池一座，水池的有效容积和补水时间均符合要求，屋顶消防水箱间内设有消防稳压装置及50m3消防水箱一座。 现场检测中发现： 1. 该建筑所有场所均使用同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头，喷头型号为ZSTX15-68（℃）。所有吊顶场所均采取下垂式安装于吊顶下方，未吊顶场所用直径20mm的短立管直立向上安装于配水管上方。喷头溅水盘与顶板的距离均符合设计及规范要求。 2. 除超市内的配水管采用PVC—C管外，其余管道均采用镀锌钢管，连接方式均符合规范要求。所有设置吊顶的场所均有使用洒水软管调节喷头位置的情况存在，但软管长度均未超过1.8m。 3. 该建筑每一层均在盥洗间拖把池上方设有末端试水装置，利用拖把池排水。为防止有人利用末端试水装置涮洗拖把，故把试水阀设置在距地面2.1m高处，把试水接头的流量设置为0.3L/s。为了方便测试时读取压力表数据，把压力表设置在距地面1.5m的位置。 4. 每个塔楼设置一个报警阀组，所有报警阀组（包括保护裙房的阀组）所控制的喷头数均不超过800只。所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内，阀组间距及操作空间均满足规范要求。 5. 功能测试时，开启第23层的末端试水装置4min后，有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响，但消防水泵未启动。检测人员关闭末端试水装置，将火灾报警控制器（联动型）调至自动状态，喷淋泵启动并反馈信号。 系统管网的设置和喷头布置有问题吗？为什么？ | 从案例描述和提供的消防法规知识来看，系统管网的设置和喷头布置存在一些问题，具体分析如下： 1. 喷头型号选择与场所匹配性问题：根据规范要求，对于设置在有吊顶场所且采用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管材及管件时，应使用快速响应洒水喷头。但案例中所有场所均使用了同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头（ZSTX15-68℃），这不符合特定区域如超市内（使用PVC-C管）的要求。建议更换为适合该环境条件下的快速响应型喷头。 2. 超市内使用的PVC-C管道适用范围问题：按照《自动喷水灭火系统设计规范》的规定，当采用PVC-C材料作为配水管时，其应用场合被限定于轻危险级或中危险级Ⅰ级场所，并且需要确保吊顶内部无其他可燃物、吊顶材质为不燃或难燃材料。而本项目中的超市层高达到5.6米，储物高度3.8米，可能存在较高火灾风险，需进一步评估是否满足上述标准；此外，还需确认超市内部装修材料是否符合规定要求。如果不符合，则应该考虑更换成镀锌钢管或其他符合规范要求的管材。 3. 末端试水装置的设计缺陷：虽然设置了末端试水装置来检测系统运行状态，但是将流量设定为0.3L/s可能不足以触发系统正常工作，因为一般情况下末端试水阀开启后至少需要保证0.94~1.5L/s的流量才能有效检验整个系统的启动性能。因此建议调整末端试水接头的实际出水量至合理范围，并重新测试以确保能够准确反映实际工况下的反应情况。 4. 消防水泵未能及时启动的问题：功能测试过程中发现开启末端试水装置4分钟后仍有两个报警阀组的水力警铃同时响起但消防水泵未启动，这表明联动控制逻辑可能存在故障或者信号传输路径上出现了障碍。需要检查火灾报警控制器（联动型）与消防水泵之间的通信线路是否畅通无阻，同时也要审查相关程序设置是否正确无误，确保一旦发生火情可以迅速响应并采取措施。 综上所述，针对以上几点不足之处，建议采取相应整改措施以提高建筑整体消防安全水平。 | 解答：（1）系统管网的设置有问题①“超市内的配水管采用PVC—C管”不正确。理由：超市为严重危Ⅰ级场所，不能使用PVC—C管。②“未吊顶场所用直径20mm的短立管”不正确。理由：短立管的直径不能小于25mm。③“所有设置吊顶的场所均有使用消防洒水软管”不正确。理由：消防洒水软管仅能用于轻危险级和中危Ⅰ级场所，而超市为严重危Ⅱ级。（2）喷头布置有问题①“所有吊顶场所均采取下垂式安装于吊顶下方”有问题。理由：超市内采用通透率85%的格栅类吊顶，喷头应设置在吊顶上方。 | 0.89865 | 0.45023 | 0.86216 | 11.7132 | 0.027376 | 0.53719 | 0.16089 | 0.24762 | 0.15 | 0.044665 | 0.068834 | 0.2314 | 0.069307 | 0.10667
45 | 上海新建一座大型综合体建筑，地下3层，地上26层，一至四层为裙房，建筑高度23.5m，五层以上为塔楼（共四个塔楼），总建筑高度为98.5m，总建筑面积约11万m2（其中裙房部分的建筑面积约3.2万m2）。该建筑各层功能用途如下：地下一至三层为设备用房及地下车库，地上一至二层为商场，三层为娱乐城，包含一个KTV、一个电子游艺城和一个电影院（放映厅净空高度9米）。四层为超市（层高5.6m，储物高度3.8m），五层至二十六层为酒店。 超市内采用通透率85%的格栅类吊顶，开口净宽85mm，开口厚度18mm。电影院放映厅及地下车库不设吊顶，其余部位均为石膏板吊顶。 该建筑内设置有湿式自动喷水灭火系统。该商业建筑在地下二层设有750m3的消防水池一座，水池的有效容积和补水时间均符合要求，屋顶消防水箱间内设有消防稳压装置及50m3消防水箱一座。 现场检测中发现： 1. 该建筑所有场所均使用同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头，喷头型号为ZSTX15-68（℃）。所有吊顶场所均采取下垂式安装于吊顶下方，未吊顶场所用直径20mm的短立管直立向上安装于配水管上方。喷头溅水盘与顶板的距离均符合设计及规范要求。 2. 除超市内的配水管采用PVC—C管外，其余管道均采用镀锌钢管，连接方式均符合规范要求。所有设置吊顶的场所均有使用洒水软管调节喷头位置的情况存在，但软管长度均未超过1.8m。 3. 该建筑每一层均在盥洗间拖把池上方设有末端试水装置，利用拖把池排水。为防止有人利用末端试水装置涮洗拖把，故把试水阀设置在距地面2.1m高处，把试水接头的流量设置为0.3L/s。为了方便测试时读取压力表数据，把压力表设置在距地面1.5m的位置。 4. 每个塔楼设置一个报警阀组，所有报警阀组（包括保护裙房的阀组）所控制的喷头数均不超过800只。所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内，阀组间距及操作空间均满足规范要求。 5. 功能测试时，开启第23层的末端试水装置4min后，有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响，但消防水泵未启动。检测人员关闭末端试水装置，将火灾报警控制器（联动型）调至自动状态，喷淋泵启动并反馈信号。 报警阀组的设置正确吗？为什么？ | 根据案例背景和消防法规知识，对于报警阀组的设置问题进行分析如下： 1. 根据描述，每个塔楼设置了一个报警阀组，并且所有报警阀组（包括保护裙房的阀组）所控制的喷头数均不超过800只。按照《自动喷水灭火系统设计规范》的规定，一个湿式报警阀组可以控制的喷头数量不应超过800只，因此从这个角度来看，该建筑中报警阀组的设置是符合要求的。 2. 但是，考虑到该建筑为一座大型综合体建筑，包含地下车库、商场、娱乐设施以及酒店等多种功能区域，不同功能区之间可能存在不同的火灾风险等级。理想情况下，应该根据不同功能区域的具体需求来分别设置相应的报警阀组，以便于更精准地定位火源位置并快速响应。虽然当前设置满足了最大控制喷头数量的要求，但并未体现出对不同功能区域差异化的考虑。 3. 另外，《自动喷水灭火系统设计规范》还指出，当多个楼层共用一套报警阀组时，应确保该套设备能够有效覆盖所有相关楼层，并且在发生火灾时能够及时准确启动相应楼层的喷水装置。而本案例中提到，在功能测试时开启第23层末端试水装置后，却有两组报警阀同时响铃，这表明可能存在误报或联动不当的问题，需要进一步核查系统的设计与安装是否合理，以保证各报警阀组之间不会互相干扰，影响到正常工作。 综上所述，虽然目前报警阀组的数量及单个阀组控制喷头数符合规定，但在实际应用中还需结合具体的功能分区进行优化调整，并解决测试过程中暴露出来的联动问题，从而提高整个系统的可靠性和效率。建议针对不同功能区重新评估其特定需求，必要时增加独立的报警阀组配置，同时加强对现有系统的调试与维护，确保其性能稳定可靠。 | 解答：不正确。（1）“每个塔楼设置一个报警阀组”不正确。理由：每个报警阀组控制的喷头高差不宜大于50m，而每个塔楼的高度98.5-23.5=75m＞50m。（2）“所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内”不正确。理由：水力警铃应设置在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上，而不应该设置在水泵房内。 | 0.85173 | 0.54456 | 0.77816 | 14.8166 | 0.0074725 | 0.44737 | 0.10089 | 0.16465 | 0.12 | 0.026786 | 0.043796 | 0.32895 | 0.074184 | 0.12107
46 | 上海新建一座大型综合体建筑，地下3层，地上26层，一至四层为裙房，建筑高度23.5m，五层以上为塔楼（共四个塔楼），总建筑高度为98.5m，总建筑面积约11万m2（其中裙房部分的建筑面积约3.2万m2）。该建筑各层功能用途如下：地下一至三层为设备用房及地下车库，地上一至二层为商场，三层为娱乐城，包含一个KTV、一个电子游艺城和一个电影院（放映厅净空高度9米）。四层为超市（层高5.6m，储物高度3.8m），五层至二十六层为酒店。 超市内采用通透率85%的格栅类吊顶，开口净宽85mm，开口厚度18mm。电影院放映厅及地下车库不设吊顶，其余部位均为石膏板吊顶。 该建筑内设置有湿式自动喷水灭火系统。该商业建筑在地下二层设有750m3的消防水池一座，水池的有效容积和补水时间均符合要求，屋顶消防水箱间内设有消防稳压装置及50m3消防水箱一座。 现场检测中发现： 1. 该建筑所有场所均使用同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头，喷头型号为ZSTX15-68（℃）。所有吊顶场所均采取下垂式安装于吊顶下方，未吊顶场所用直径20mm的短立管直立向上安装于配水管上方。喷头溅水盘与顶板的距离均符合设计及规范要求。 2. 除超市内的配水管采用PVC—C管外，其余管道均采用镀锌钢管，连接方式均符合规范要求。所有设置吊顶的场所均有使用洒水软管调节喷头位置的情况存在，但软管长度均未超过1.8m。 3. 该建筑每一层均在盥洗间拖把池上方设有末端试水装置，利用拖把池排水。为防止有人利用末端试水装置涮洗拖把，故把试水阀设置在距地面2.1m高处，把试水接头的流量设置为0.3L/s。为了方便测试时读取压力表数据，把压力表设置在距地面1.5m的位置。 4. 每个塔楼设置一个报警阀组，所有报警阀组（包括保护裙房的阀组）所控制的喷头数均不超过800只。所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内，阀组间距及操作空间均满足规范要求。 5. 功能测试时，开启第23层的末端试水装置4min后，有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响，但消防水泵未启动。检测人员关闭末端试水装置，将火灾报警控制器（联动型）调至自动状态，喷淋泵启动并反馈信号。 末端试水装置的设置合理吗？为什么？ | 末端试水装置的设置存在不合理之处，主要体现在以下几个方面： 1. 位置选择：末端试水装置应设在每个防火分区和楼层配水管最不利点处，以便于检测整个系统的工作状态。而案例中将末端试水装置设置在盥洗间拖把池上方，虽然可以利用现有排水设施减少施工成本，但不符合规范要求的位置选择原则。 2. 流量设定：根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第6.5.1条的规定，末端试水装置的出水流量应当等同于该区域最不利点洒水喷头的设计流量。然而，在此案例中，试水接头的流量被人为限制为0.3L/s，这远低于实际所需的设计流量值，无法准确反映系统性能。 3. 安装高度：尽管出于防止滥用的目的考虑，将试水阀设置在距地面2.1m高处，但这给日常维护和紧急情况下的操作带来了不便。按照规范要求，末端试水装置应便于操作人员快速启动，通常建议安装高度不超过1.5m。 改进建议： - 将末端试水装置重新布置到符合规范要求的位置，即每个防火分区或楼层配水管的最不利点。 - 调整试水接头的流量至与设计文件一致，确保其能够模拟最不利点洒水喷头的实际工作条件。 - 适当降低试水阀的安装高度，使之既不易被误用又能方便相关人员进行定期检查及应急操作。 | 解答：不合理。（1）“试水阀设置在距地面2.1m高处”不合理。理由：末端试水装置设置高度宜为1.5m。（2）“把试水接头的流量设置为0.3L/s”不合理。理由：试水接头出水口的流量系数应等同于同楼层或同防火分区内的最小流量系数洒水喷头。（3）“压力表设置在距地面1.5m的位置”不合理。理由：压力表应设置在试水阀的上方。 | 0.87142 | 0.50711 | 0.79879 | 14.0232 | 0.039992 | 0.66667 | 0.19305 | 0.2994 | 0.32432 | 0.093023 | 0.14458 | 0.4 | 0.11583 | 0.17964
47 | 上海新建一座大型综合体建筑，地下3层，地上26层，一至四层为裙房，建筑高度23.5m，五层以上为塔楼（共四个塔楼），总建筑高度为98.5m，总建筑面积约11万m2（其中裙房部分的建筑面积约3.2万m2）。该建筑各层功能用途如下：地下一至三层为设备用房及地下车库，地上一至二层为商场，三层为娱乐城，包含一个KTV、一个电子游艺城和一个电影院（放映厅净空高度9米）。四层为超市（层高5.6m，储物高度3.8m），五层至二十六层为酒店。 超市内采用通透率85%的格栅类吊顶，开口净宽85mm，开口厚度18mm。电影院放映厅及地下车库不设吊顶，其余部位均为石膏板吊顶。 该建筑内设置有湿式自动喷水灭火系统。该商业建筑在地下二层设有750m3的消防水池一座，水池的有效容积和补水时间均符合要求，屋顶消防水箱间内设有消防稳压装置及50m3消防水箱一座。 现场检测中发现： 1. 该建筑所有场所均使用同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头，喷头型号为ZSTX15-68（℃）。所有吊顶场所均采取下垂式安装于吊顶下方，未吊顶场所用直径20mm的短立管直立向上安装于配水管上方。喷头溅水盘与顶板的距离均符合设计及规范要求。 2. 除超市内的配水管采用PVC—C管外，其余管道均采用镀锌钢管，连接方式均符合规范要求。所有设置吊顶的场所均有使用洒水软管调节喷头位置的情况存在，但软管长度均未超过1.8m。 3. 该建筑每一层均在盥洗间拖把池上方设有末端试水装置，利用拖把池排水。为防止有人利用末端试水装置涮洗拖把，故把试水阀设置在距地面2.1m高处，把试水接头的流量设置为0.3L/s。为了方便测试时读取压力表数据，把压力表设置在距地面1.5m的位置。 4. 每个塔楼设置一个报警阀组，所有报警阀组（包括保护裙房的阀组）所控制的喷头数均不超过800只。所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内，阀组间距及操作空间均满足规范要求。 5. 功能测试时，开启第23层的末端试水装置4min后，有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响，但消防水泵未启动。检测人员关闭末端试水装置，将火灾报警控制器（联动型）调至自动状态，喷淋泵启动并反馈信号。 功能测试有什么问题？消防水泵未启动的原因是什么？ | 功能测试中发现的问题及消防水泵未启动的原因分析如下： 1. 功能测试时开启第23层的末端试水装置4分钟后，有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响，但消防水泵未启动。这表明系统在某些方面存在故障或配置不当。 2. 消防水泵未启动的原因可能与火灾报警控制器的状态有关。根据描述，在将火灾报警控制器（联动型）调至自动状态后，喷淋泵能够正常启动并反馈信号。这意味着在进行功能测试时，火灾报警控制器处于手动状态或者其联动控制逻辑设置有误，导致无法自动启动消防水泵。 改进建议： - 确保火灾报警控制器始终处于正确的操作模式下，特别是在进行任何类型的测试之前，应检查控制器是否已切换到自动模式。 - 审核和调整火灾报警控制器的编程设置，确保当检测到火警信号或通过末端试水装置模拟水流信号时，能够正确触发消防水泵的启动程序。 - 对于整个湿式自动喷水灭火系统的定期维护计划中，增加对火灾报警控制器及其相关联设备的功能性检查，包括但不限于手动/自动模式切换、联动控制的有效性等。 - 增强现场操作人员对于火灾报警控制系统基本工作原理的理解，特别是关于如何正确使用和维护这些关键的安全设施的知识培训。 - 考虑安装额外的监测设备，如远程监控系统，以便实时跟踪系统状态，并及时发现潜在问题。 | 解答：（1）功能测试的问题①“开启第23层的末端试水装置4min后”不合理。理由：带延迟器的水力警铃，应在开启末端试水装置5～90s内发出报警铃声。②“有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响”不合理。理由：一个末端试水装置开启，应仅有一个报警阀组的水力警铃报警。③“消防水泵未启动”不合理。理由：报警阀组上的压力开关、消防水泵出水管上的低压压力开关或消防水箱出水管上的流量开关应连锁启动喷淋泵。④“将火灾报警控制器（联动型）调至自动状态，喷淋泵启动”不合理。理由：联动启泵信号应为“阀组压力开关+探测器报警信号或手报”的组合，但背景中并未触发任何火灾报警信号，说明联动逻辑有误。（2）水泵未启动的原因可能是报警阀组上的压力开关、消防水泵出水管上的低压压力开关或消防水箱出水管上的流量开关存在以下问题：① 至喷淋泵的线路故障。② 未按要求调试。③ 损坏。④ 质量有问题。⑤ 设定值不合理。 | 0.92651 | 0.38339 | 0.88695 | 10.7201 | 0.20948 | 0.45745 | 0.3295 | 0.38307 | 0.20856 | 0.15 | 0.1745 | 0.30319 | 0.21839 | 0.2539
48 | 上海新建一座大型综合体建筑，地下3层，地上26层，一至四层为裙房，建筑高度23.5m，五层以上为塔楼（共四个塔楼），总建筑高度为98.5m，总建筑面积约11万m2（其中裙房部分的建筑面积约3.2万m2）。该建筑各层功能用途如下：地下一至三层为设备用房及地下车库，地上一至二层为商场，三层为娱乐城，包含一个KTV、一个电子游艺城和一个电影院（放映厅净空高度9米）。四层为超市（层高5.6m，储物高度3.8m），五层至二十六层为酒店。 超市内采用通透率85%的格栅类吊顶，开口净宽85mm，开口厚度18mm。电影院放映厅及地下车库不设吊顶，其余部位均为石膏板吊顶。 该建筑内设置有湿式自动喷水灭火系统。该商业建筑在地下二层设有750m3的消防水池一座，水池的有效容积和补水时间均符合要求，屋顶消防水箱间内设有消防稳压装置及50m3消防水箱一座。 现场检测中发现： 1. 该建筑所有场所均使用同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头，喷头型号为ZSTX15-68（℃）。所有吊顶场所均采取下垂式安装于吊顶下方，未吊顶场所用直径20mm的短立管直立向上安装于配水管上方。喷头溅水盘与顶板的距离均符合设计及规范要求。 2. 除超市内的配水管采用PVC—C管外，其余管道均采用镀锌钢管，连接方式均符合规范要求。所有设置吊顶的场所均有使用洒水软管调节喷头位置的情况存在，但软管长度均未超过1.8m。 3. 该建筑每一层均在盥洗间拖把池上方设有末端试水装置，利用拖把池排水。为防止有人利用末端试水装置涮洗拖把，故把试水阀设置在距地面2.1m高处，把试水接头的流量设置为0.3L/s。为了方便测试时读取压力表数据，把压力表设置在距地面1.5m的位置。 4. 每个塔楼设置一个报警阀组，所有报警阀组（包括保护裙房的阀组）所控制的喷头数均不超过800只。所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内，阀组间距及操作空间均满足规范要求。 5. 功能测试时，开启第23层的末端试水装置4min后，有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响，但消防水泵未启动。检测人员关闭末端试水装置，将火灾报警控制器（联动型）调至自动状态，喷淋泵启动并反馈信号。 喷头的选型是否正确？如不正确，请给出合理的选型方案。 | 根据案例信息和提供的消防法规知识，喷头的选型存在以下问题： 1. **响应时间指数（RTI）选择不当**：该建筑中所有场所均使用了响应时间指数为80 (m·s)0.5的标准覆盖面积洒水喷头。然而，对于一些特定区域，如电影院放映厅、KTV等娱乐场所，以及超市等具有较高火灾危险性的场所，建议使用快速响应喷头。这些场所由于人员密集且可燃物较多，需要更快速地启动灭火系统以控制火势蔓延。因此，建议在这些区域选用响应时间指数小于等于50 (m·s)0.5的快速响应喷头。 2. **特殊吊顶条件下的喷头选型**：超市内采用了通透率为85%的格栅类吊顶，这种情况下，虽然标准规定可以不设置挡水板，但为了确保喷头能够有效发挥作用，推荐使用专门设计用于此类吊顶环境下的喷头，即ESFR（早期抑制快速响应）喷头或特制的下垂式喷头，这样可以更好地适应开放式吊顶结构，保证喷水效果。 3. **PVC-C管道与喷头匹配性**：在超市内使用的PVC-C管材要求系统必须采用快速响应喷头。而目前整个建筑统一使用的ZSTX15-68(℃)喷头并不符合这一要求。因此，在超市区域应当更换为符合规范要求的快速响应喷头，并确保其工作温度适合于实际应用环境。 综上所述，建议对不同功能区进行分类处理，特别是针对高风险区域（如娱乐场所、超市等），应优先考虑安装快速响应喷头；同时，在存在特殊吊顶结构的地方，还需特别注意选择合适的喷头类型以满足实际需求。此外，对于使用PVC-C管材的区域，则必须严格按照规范要求配置相应的快速响应喷头。 | 解答：（1）喷头选型不正确。①“均使用同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头”不正确理由：娱乐城内应使用快速响应喷头。②“喷头型号为ZSTX15-68（℃）”不正确。理由：电影院放映厅净空高度＞8m，应采用K≥115的喷头，即喷头口径≥20mm。电影院放映厅及地下车库不设吊顶，采用短立管竖直安装时应采用直立型喷头。超市内喷头应设在吊顶上方，采用直立型喷头。背景给出的喷头型号为K=80、动作温度为68℃的下垂型喷头，故不符合要求。（2）合理的选型方案如下：① 电影院放映厅：K-ZSTZ20-68（℃）。② 地下车库、超市： ZSTZ15-68（℃）。③ 娱乐城内其他场所：K-ZSTX15-68（℃）。④ 其他场所： ZSTX15-68（℃） | 0.86701 | 0.51574 | 0.89641 | 10.2669 | 0.082266 | 0.43704 | 0.19472 | 0.26941 | 0.18657 | 0.082781 | 0.11468 | 0.28889 | 0.12871 | 0.17808
49 | 上海新建一座大型综合体建筑，地下3层，地上26层，一至四层为裙房，建筑高度23.5m，五层以上为塔楼（共四个塔楼），总建筑高度为98.5m，总建筑面积约11万m2（其中裙房部分的建筑面积约3.2万m2）。该建筑各层功能用途如下：地下一至三层为设备用房及地下车库，地上一至二层为商场，三层为娱乐城，包含一个KTV、一个电子游艺城和一个电影院（放映厅净空高度9米）。四层为超市（层高5.6m，储物高度3.8m），五层至二十六层为酒店。 超市内采用通透率85%的格栅类吊顶，开口净宽85mm，开口厚度18mm。电影院放映厅及地下车库不设吊顶，其余部位均为石膏板吊顶。 该建筑内设置有湿式自动喷水灭火系统。该商业建筑在地下二层设有750m3的消防水池一座，水池的有效容积和补水时间均符合要求，屋顶消防水箱间内设有消防稳压装置及50m3消防水箱一座。 现场检测中发现： 1. 该建筑所有场所均使用同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头，喷头型号为ZSTX15-68（℃）。所有吊顶场所均采取下垂式安装于吊顶下方，未吊顶场所用直径20mm的短立管直立向上安装于配水管上方。喷头溅水盘与顶板的距离均符合设计及规范要求。 2. 除超市内的配水管采用PVC—C管外，其余管道均采用镀锌钢管，连接方式均符合规范要求。所有设置吊顶的场所均有使用洒水软管调节喷头位置的情况存在，但软管长度均未超过1.8m。 3. 该建筑每一层均在盥洗间拖把池上方设有末端试水装置，利用拖把池排水。为防止有人利用末端试水装置涮洗拖把，故把试水阀设置在距地面2.1m高处，把试水接头的流量设置为0.3L/s。为了方便测试时读取压力表数据，把压力表设置在距地面1.5m的位置。 4. 每个塔楼设置一个报警阀组，所有报警阀组（包括保护裙房的阀组）所控制的喷头数均不超过800只。所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内，阀组间距及操作空间均满足规范要求。 5. 功能测试时，开启第23层的末端试水装置4min后，有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响，但消防水泵未启动。检测人员关闭末端试水装置，将火灾报警控制器（联动型）调至自动状态，喷淋泵启动并反馈信号。 系统管网的设置和喷头布置有问题吗？为什么？ | 系统管网的设置和喷头布置存在一些问题，具体分析如下： 1. **喷头选择及布置**：案例中所有场所均使用了同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头。根据规范要求，对于不同火灾危险等级的区域应选用不同类型或性能参数的喷头。例如，电影院放映厅净空高度达到9米，属于高大空间，应考虑采用快速响应喷头或者早期抑制快速响应(ESFR)喷头以提高灭火效率。此外，KTV、电子游艺城等娱乐场所也建议采用快速响应型喷头来提高安全性。因此，统一使用RTI=80的标准覆盖面积洒水喷头可能无法满足特定区域的安全需求。 2. **超市内配水管材质**：虽然PVC-C管材可用于自动喷水灭火系统中，但其适用范围受到一定限制。根据《自动喷水灭火系统设计规范》的规定，PVC-C管仅适用于轻危险级或中危险级Ⅰ级场所，并且必须是湿式系统，同时还需要配合快速响应洒水喷头使用。然而，案例中的喷头型号为ZSTX15-68℃，这并不是快速响应类型。另外，如果超市内有可燃物存储，则该场所的风险等级可能会高于中危险级Ⅰ级，此时继续使用PVC-C材料作为配水管就不合适了。 3. **末端试水装置设置**：将末端试水装置设在盥洗间拖把池上方的做法并不符合标准做法。根据相关规范，末端试水装置应当安装于最不利点处，并且要保证易于操作与观察。将其置于较高位置（距地2.1m）以及通过减小流量（0.3L/s）来防止误用，这些措施虽有一定合理性，但也可能导致测试时难以准确模拟真实火灾条件下水流状况，从而影响对整个系统的评估准确性。正确的做法应该是按照规范要求合理布置，并采取其他手段避免非专业人员随意开启。 4. **报警阀组布局**：每个塔楼单独设置一个报警阀组，控制不超过800只喷头的设计看起来符合规定。但是，值得注意的是，裙房部分也应该独立设置至少一个报警阀组，因为裙房的功能分区与塔楼不同，火灾风险特征可能存在差异。将所有报警阀组集中放置在同一地点（地下一层消防泵房），虽然便于维护管理，但如果发生局部故障则可能会影响到整个建筑的多个区域，降低了系统的冗余性和可靠性。 综上所述，建议针对上述发现的问题进行调整优化，特别是针对特殊功能区域选择合适的喷头类型，重新评估并适当更换部分管道材料，改进末端试水装置的位置安排，以及合理规划报警阀组分布，确保整个自动喷水灭火系统能够更加高效可靠地运作。 | 解答：（1）系统管网的设置有问题①“超市内的配水管采用PVC—C管”不正确。理由：超市为严重危Ⅰ级场所，不能使用PVC—C管。②“未吊顶场所用直径20mm的短立管”不正确。理由：短立管的直径不能小于25mm。③“所有设置吊顶的场所均有使用消防洒水软管”不正确。理由：消防洒水软管仅能用于轻危险级和中危Ⅰ级场所，而超市为严重危Ⅱ级。（2）喷头布置有问题①“所有吊顶场所均采取下垂式安装于吊顶下方”有问题。理由：超市内采用通透率85%的格栅类吊顶，喷头应设置在吊顶上方。 | 0.86098 | 0.5273 | 0.84758 | 12.3407 | 0.013007 | 0.49587 | 0.12658 | 0.20168 | 0.11667 | 0.029598 | 0.047218 | 0.21488 | 0.054852 | 0.087395
50 | 上海新建一座大型综合体建筑，地下3层，地上26层，一至四层为裙房，建筑高度23.5m，五层以上为塔楼（共四个塔楼），总建筑高度为98.5m，总建筑面积约11万m2（其中裙房部分的建筑面积约3.2万m2）。该建筑各层功能用途如下：地下一至三层为设备用房及地下车库，地上一至二层为商场，三层为娱乐城，包含一个KTV、一个电子游艺城和一个电影院（放映厅净空高度9米）。四层为超市（层高5.6m，储物高度3.8m），五层至二十六层为酒店。 超市内采用通透率85%的格栅类吊顶，开口净宽85mm，开口厚度18mm。电影院放映厅及地下车库不设吊顶，其余部位均为石膏板吊顶。 该建筑内设置有湿式自动喷水灭火系统。该商业建筑在地下二层设有750m3的消防水池一座，水池的有效容积和补水时间均符合要求，屋顶消防水箱间内设有消防稳压装置及50m3消防水箱一座。 现场检测中发现： 1. 该建筑所有场所均使用同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头，喷头型号为ZSTX15-68（℃）。所有吊顶场所均采取下垂式安装于吊顶下方，未吊顶场所用直径20mm的短立管直立向上安装于配水管上方。喷头溅水盘与顶板的距离均符合设计及规范要求。 2. 除超市内的配水管采用PVC—C管外，其余管道均采用镀锌钢管，连接方式均符合规范要求。所有设置吊顶的场所均有使用洒水软管调节喷头位置的情况存在，但软管长度均未超过1.8m。 3. 该建筑每一层均在盥洗间拖把池上方设有末端试水装置，利用拖把池排水。为防止有人利用末端试水装置涮洗拖把，故把试水阀设置在距地面2.1m高处，把试水接头的流量设置为0.3L/s。为了方便测试时读取压力表数据，把压力表设置在距地面1.5m的位置。 4. 每个塔楼设置一个报警阀组，所有报警阀组（包括保护裙房的阀组）所控制的喷头数均不超过800只。所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内，阀组间距及操作空间均满足规范要求。 5. 功能测试时，开启第23层的末端试水装置4min后，有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响，但消防水泵未启动。检测人员关闭末端试水装置，将火灾报警控制器（联动型）调至自动状态，喷淋泵启动并反馈信号。 报警阀组的设置正确吗？为什么？ | 报警阀组的设置存在问题。根据规范要求，每个报警阀组所控制的喷头数不宜超过800只，这一点该建筑是符合规定的。但是问题在于所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内，这样的设置方式存在一定的隐患。按照《自动喷水灭火系统设计规范》的相关规定，报警阀组应尽可能靠近其所保护的区域设置，以便于快速响应火灾情况，减少管道内的水力损失，提高系统的反应速度和可靠性。将所有报警阀组集中放置于地下室虽然方便管理和维护，但不利于及时有效地对高层部分尤其是塔楼部分进行初期火灾扑救。 建议调整报警阀组的位置布局，至少保证每个塔楼附近有一个报警阀组，这样可以确保一旦发生火灾时，能够迅速启动相应的喷淋系统，有效控制火势蔓延。同时也要注意保持各个报警阀组之间的适当间距以及足够的操作空间，便于日常检查与紧急情况下的快速操作。此外，还需要确保报警阀组所在位置易于接近且环境条件适宜（如温度、湿度等），避免因外部因素影响其正常工作。 | 解答：不正确。（1）“每个塔楼设置一个报警阀组”不正确。理由：每个报警阀组控制的喷头高差不宜大于50m，而每个塔楼的高度98.5-23.5=75m＞50m。（2）“所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内”不正确。理由：水力警铃应设置在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上，而不应该设置在水泵房内。 | 0.87244 | 0.50509 | 0.78778 | 14.3864 | 0.070349 | 0.48684 | 0.18317 | 0.26619 | 0.28 | 0.10448 | 0.15217 | 0.38158 | 0.14356 | 0.20863
51 | 上海新建一座大型综合体建筑，地下3层，地上26层，一至四层为裙房，建筑高度23.5m，五层以上为塔楼（共四个塔楼），总建筑高度为98.5m，总建筑面积约11万m2（其中裙房部分的建筑面积约3.2万m2）。该建筑各层功能用途如下：地下一至三层为设备用房及地下车库，地上一至二层为商场，三层为娱乐城，包含一个KTV、一个电子游艺城和一个电影院（放映厅净空高度9米）。四层为超市（层高5.6m，储物高度3.8m），五层至二十六层为酒店。 超市内采用通透率85%的格栅类吊顶，开口净宽85mm，开口厚度18mm。电影院放映厅及地下车库不设吊顶，其余部位均为石膏板吊顶。 该建筑内设置有湿式自动喷水灭火系统。该商业建筑在地下二层设有750m3的消防水池一座，水池的有效容积和补水时间均符合要求，屋顶消防水箱间内设有消防稳压装置及50m3消防水箱一座。 现场检测中发现： 1. 该建筑所有场所均使用同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头，喷头型号为ZSTX15-68（℃）。所有吊顶场所均采取下垂式安装于吊顶下方，未吊顶场所用直径20mm的短立管直立向上安装于配水管上方。喷头溅水盘与顶板的距离均符合设计及规范要求。 2. 除超市内的配水管采用PVC—C管外，其余管道均采用镀锌钢管，连接方式均符合规范要求。所有设置吊顶的场所均有使用洒水软管调节喷头位置的情况存在，但软管长度均未超过1.8m。 3. 该建筑每一层均在盥洗间拖把池上方设有末端试水装置，利用拖把池排水。为防止有人利用末端试水装置涮洗拖把，故把试水阀设置在距地面2.1m高处，把试水接头的流量设置为0.3L/s。为了方便测试时读取压力表数据，把压力表设置在距地面1.5m的位置。 4. 每个塔楼设置一个报警阀组，所有报警阀组（包括保护裙房的阀组）所控制的喷头数均不超过800只。所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内，阀组间距及操作空间均满足规范要求。 5. 功能测试时，开启第23层的末端试水装置4min后，有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响，但消防水泵未启动。检测人员关闭末端试水装置，将火灾报警控制器（联动型）调至自动状态，喷淋泵启动并反馈信号。 末端试水装置的设置合理吗？为什么？ | 末端试水装置的设置存在不合理之处，具体分析如下： 1. 末端试水装置的位置选择不恰当。根据《自动喷水灭火系统设计规范》的要求，末端试水装置应设在每个防火分区和楼层的最不利点处，以确保整个系统能够正常工作。而案例中将末端试水装置设置在盥洗间拖把池上方，并利用拖把池排水，这种做法并不符合规范要求。因为盥洗间可能不是该层或防火分区内最不利的位置，这可能导致测试结果不能准确反映系统实际运行情况。 2. 试水阀高度设置过高（距地面2.1m）。虽然这样做的目的是为了防止有人滥用末端试水装置清洗拖把等物品，但按照《自动喷水灭火系统施工及验收规范》，试水阀门的手轮中心距离地面的高度宜为1.3m～1.5m之间，以便于操作人员轻松开启与关闭。因此，2.1m的高度设置过高，不利于日常维护检查时的操作便利性。 3. 测试流量设定偏低（0.3L/s）。依据相关规范，末端试水装置的设计流量应当等于其所在楼层或区域最不利点处洒水喷头的设计流量。通常情况下，标准覆盖面积洒水喷头的最小设计流量为0.6L/s左右。本案例中将末端试水接头流量设定为0.3L/s明显低于常规值，无法真实模拟出火灾发生时喷淋系统的实际工作状态，影响了对系统性能的有效评估。 综上所述，建议对该建筑内现有的末端试水装置进行调整，包括但不限于重新选择合理位置、适当降低试水阀安装高度以及增加试水接头的流量至符合规范要求的水平，从而保证自动喷水灭火系统的可靠性和有效性。 | 解答：不合理。（1）“试水阀设置在距地面2.1m高处”不合理。理由：末端试水装置设置高度宜为1.5m。（2）“把试水接头的流量设置为0.3L/s”不合理。理由：试水接头出水口的流量系数应等同于同楼层或同防火分区内的最小流量系数洒水喷头。（3）“压力表设置在距地面1.5m的位置”不合理。理由：压力表应设置在试水阀的上方。 | 0.863 | 0.52345 | 0.78834 | 14.4493 | 0.022683 | 0.69333 | 0.17162 | 0.27513 | 0.32432 | 0.07947 | 0.12766 | 0.46667 | 0.11551 | 0.18519
52 | 上海新建一座大型综合体建筑，地下3层，地上26层，一至四层为裙房，建筑高度23.5m，五层以上为塔楼（共四个塔楼），总建筑高度为98.5m，总建筑面积约11万m2（其中裙房部分的建筑面积约3.2万m2）。该建筑各层功能用途如下：地下一至三层为设备用房及地下车库，地上一至二层为商场，三层为娱乐城，包含一个KTV、一个电子游艺城和一个电影院（放映厅净空高度9米）。四层为超市（层高5.6m，储物高度3.8m），五层至二十六层为酒店。 超市内采用通透率85%的格栅类吊顶，开口净宽85mm，开口厚度18mm。电影院放映厅及地下车库不设吊顶，其余部位均为石膏板吊顶。 该建筑内设置有湿式自动喷水灭火系统。该商业建筑在地下二层设有750m3的消防水池一座，水池的有效容积和补水时间均符合要求，屋顶消防水箱间内设有消防稳压装置及50m3消防水箱一座。 现场检测中发现： 1. 该建筑所有场所均使用同一种响应时间指数RTI=80（m·s）0.5的标准覆盖面积洒水喷头，喷头型号为ZSTX15-68（℃）。所有吊顶场所均采取下垂式安装于吊顶下方，未吊顶场所用直径20mm的短立管直立向上安装于配水管上方。喷头溅水盘与顶板的距离均符合设计及规范要求。 2. 除超市内的配水管采用PVC—C管外，其余管道均采用镀锌钢管，连接方式均符合规范要求。所有设置吊顶的场所均有使用洒水软管调节喷头位置的情况存在，但软管长度均未超过1.8m。 3. 该建筑每一层均在盥洗间拖把池上方设有末端试水装置，利用拖把池排水。为防止有人利用末端试水装置涮洗拖把，故把试水阀设置在距地面2.1m高处，把试水接头的流量设置为0.3L/s。为了方便测试时读取压力表数据，把压力表设置在距地面1.5m的位置。 4. 每个塔楼设置一个报警阀组，所有报警阀组（包括保护裙房的阀组）所控制的喷头数均不超过800只。所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内，阀组间距及操作空间均满足规范要求。 5. 功能测试时，开启第23层的末端试水装置4min后，有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响，但消防水泵未启动。检测人员关闭末端试水装置，将火灾报警控制器（联动型）调至自动状态，喷淋泵启动并反馈信号。 功能测试有什么问题？消防水泵未启动的原因是什么？ | 功能测试中存在的问题主要在于消防水泵未能在开启末端试水装置4分钟后启动。根据规范要求，当末端试水装置开启时，系统应能自动启动消防水泵以确保灭火效果。这里可能存在的原因有以下几点： 1. **联动控制逻辑设置不当**：从描述中可以看出，在将火灾报警控制器调整至自动状态后，喷淋泵能够正常启动并反馈信号，这表明设备本身是完好的，但可能存在控制系统逻辑配置错误或设定值不合理的问题。例如，水流指示器、压力开关等触发条件的设置是否符合实际需求，或者是否有其他限制条件阻碍了消防泵的自动启动。 2. **电气线路故障**：检查从报警阀组到消防控制室之间的所有相关电气连接线缆是否存在断路、短路等问题，包括但不限于信号传输线路、电源供给线路等。 3. **传感器灵敏度不足或损坏**：如果使用的是基于水流速度变化来触发报警的装置（如水流指示器），那么需要确认这些设备的工作状态是否良好，是否因为安装位置不当、环境因素影响等因素导致其无法准确感知水流变化。 4. **软件编程错误**：对于采用智能控制系统的建筑来说，还需要考虑软件层面的问题，比如程序编写错误、参数设置不当等情况也可能造成此类现象发生。 5. **手动/自动切换开关位置不正确**：虽然提到已将控制器调至自动模式下测试成功，但在日常运行过程中仍需注意确认手动/自动模式的选择是否正确无误。 针对上述分析，建议采取如下措施进行改进： - 重新审查整个系统的联动控制逻辑，并根据实际情况做出相应调整。 - 对所有涉及电气部分进行全面检查，确保各部件之间通信畅通无阻。 - 定期维护保养各类探测器及执行机构，保证其处于最佳工作状态。 - 如果适用的话，对现有软件进行升级或修正，消除潜在bug。 - 加强日常巡检力度，特别是在重要节点处增设标识提醒操作人员注意模式选择。 | 解答：（1）功能测试的问题①“开启第23层的末端试水装置4min后”不合理。理由：带延迟器的水力警铃，应在开启末端试水装置5～90s内发出报警铃声。②“有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响”不合理。理由：一个末端试水装置开启，应仅有一个报警阀组的水力警铃报警。③“消防水泵未启动”不合理。理由：报警阀组上的压力开关、消防水泵出水管上的低压压力开关或消防水箱出水管上的流量开关应连锁启动喷淋泵。④“将火灾报警控制器（联动型）调至自动状态，喷淋泵启动”不合理。理由：联动启泵信号应为“阀组压力开关+探测器报警信号或手报”的组合，但背景中并未触发任何火灾报警信号，说明联动逻辑有误。（2）水泵未启动的原因可能是报警阀组上的压力开关、消防水泵出水管上的低压压力开关或消防水箱出水管上的流量开关存在以下问题：① 至喷淋泵的线路故障。② 未按要求调试。③ 损坏。④ 质量有问题。⑤ 设定值不合理。 | 0.93176 | 0.36942 | 0.90344 | 9.8901 | 0.092429 | 0.43085 | 0.23077 | 0.30056 | 0.1123 | 0.06 | 0.078212 | 0.21809 | 0.11681 | 0.15213
53 | 某一类高层公共建筑全部设置为办公，建筑高度为128m，标准层层高为4m，地下室为汽车库和设备用房。该建筑地上部分室内外消火栓系统设计流量均为40L/s，地上自动喷水灭火系统设计流量为10L/s；地下汽车库室外消火栓系统设计流量为25L/s，室内消火栓系统设计流量为10L/s，自动喷水灭火系统设计流量为30L/s，防火分隔水幕系统设计流量为15L/s（火灾延续时间为3h），该建筑设置有消防水池，消防水池连续可靠补水量为100m3/h。 屋顶设置高位消防水箱和稳压装置，并设置有水箱间。室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。采用临时高压消防给水系统。消火栓给水系统采用转输水箱分区供水。 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查，情况如下: (1)在屋顶打开试验消火栓，放水3min后测量栓口的动压，测量值为0.30MPa，消防水枪充实水柱测量值为13m。 (2)在消防控制室可以掌握有关消防水泵和稳压泵的工作情况。 (3)系统管网的渗漏量大概是1.25L/s。 (4)记录稳压泵每小时启泵次数为25次，屋顶稳压装置气压水罐有效容积为450L。 根据背景描述，下列关于该建筑消防用水设计流量的选择中，满足该建筑灭火要求的是（ ）。 A 50L/s B 80L/s C 90L/s D 110L/s E 135L/s | 根据案例背景信息及提供的消防法规知识，可以对该建筑的消防用水设计流量进行分析。该建筑为一类高层公共建筑，高度128m，包括地上办公区和地下汽车库及设备用房。其消防系统的设计参数如下： - 地上部分：室内外消火栓系统设计流量均为40L/s，自动喷水灭火系统设计流量为10L/s。 - 地下部分：室外消火栓系统设计流量25L/s，室内消火栓系统设计流量10L/s，自动喷水灭火系统设计流量30L/s，防火分隔水幕系统设计流量15L/s（火灾延续时间为3小时）。 依据《消防给水及消火栓系统技术规范》第3.1.2条的规定，一起火灾所需消防用水的设计流量应由需要同时作用的各种水灭火系统最大设计流量之和确定。因此，对于本案例中建筑来说，需考虑的最大设计流量为所有系统在最不利条件下同时开启时所需的总流量。 计算得到地上与地下部分各自的最大消防用水量： - 地上部分最大消防用水量 = 室内消火栓(40L/s) + 室外消火栓(40L/s) + 自动喷水灭火(10L/s) = 90L/s - 地下部分最大消防用水量 = 室内消火栓(10L/s) + 室外消火栓(25L/s) + 自动喷水灭火(30L/s) + 防火分隔水幕(15L/s) = 80L/s 考虑到实际情况中可能不会同时达到两个区域都发生火灾的情况，但从安全角度出发，应当按照更严格的条件来设定整体消防用水设计流量，即选择两者中的较大值作为整个建筑的消防用水设计流量。这里取地上部分的最大值90L/s。但是，考虑到可能存在同时应对不同区域火灾的需求，以及确保足够的冗余度以保障消防安全，实际应用中通常会采取更加保守的设计方案。 综上所述，选项C 90L/s虽然满足了单独考虑某一部分的需求，但为了确保全面覆盖各种可能情况并留有足够余地，E 135L/s是最能满足该建筑灭火要求的选择，因为它能够更好地适应复杂情况下对消防用水的需求。此外，还需注意定期检查维护现有消防设施，确保其处于良好工作状态，特别是稳压泵频繁启动的问题，这可能是由于系统压力设置不当或存在泄漏等问题造成的，需要进一步调查处理。 | 正确答案：CDE【解析】一起火灾灭火所需消防用水的设计流量应由：室外消火栓+室内消火栓+自喷+泡沫灭火系统+水喷雾+固定消防炮+冷却水系统等需要同时作用的各种水灭火系统的设计流量组成，应按需要同时作用的各种水灭火系统最大设计流量之和确定。同时，地上和地下应分别计算。根据背景描述，地上为40+40+10=90L/s；地下为25+10+30+15=80L/s。取大值为90L/s。 | 0.88522 | 0.47913 | 0.79163 | 14.4764 | 0.013447 | 0.68605 | 0.14861 | 0.24431 | 0.36471 | 0.078283 | 0.1289 | 0.46512 | 0.10076 | 0.16563
54 | 某一类高层公共建筑全部设置为办公，建筑高度为128m，标准层层高为4m，地下室为汽车库和设备用房。该建筑地上部分室内外消火栓系统设计流量均为40L/s，地上自动喷水灭火系统设计流量为10L/s；地下汽车库室外消火栓系统设计流量为25L/s，室内消火栓系统设计流量为10L/s，自动喷水灭火系统设计流量为30L/s，防火分隔水幕系统设计流量为15L/s（火灾延续时间为3h），该建筑设置有消防水池，消防水池连续可靠补水量为100m3/h。 屋顶设置高位消防水箱和稳压装置，并设置有水箱间。室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。采用临时高压消防给水系统。消火栓给水系统采用转输水箱分区供水。 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查，情况如下: (1)在屋顶打开试验消火栓，放水3min后测量栓口的动压，测量值为0.30MPa，消防水枪充实水柱测量值为13m。 (2)在消防控制室可以掌握有关消防水泵和稳压泵的工作情况。 (3)系统管网的渗漏量大概是1.25L/s。 (4)记录稳压泵每小时启泵次数为25次，屋顶稳压装置气压水罐有效容积为450L。 关于消防水泵的启停，下列说法错误的是（ ）。 A 当消防水池的水位下降到最低水位时，为防止水泵吸入空气而发生损坏，消防水泵应立即自动停止工作 B 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关，或报警阀压力开关、消火栓按钮等开关信号直接自动启动 C 消防水泵应能手动和自动启动 D 稳压泵应能手动和自动停止 E 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能，并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵 | 关于消防水泵的启停，选项A是错误的说法。当消防水池的水位下降到最低水位时，正确的做法不是立即自动停止工作，而是应该发出警报信号，并采取措施补充水源或切换至备用系统。直接停止消防泵可能导致正在灭火过程中断，从而增加火灾风险。 案例中存在的潜在问题包括： 1. 试验消火栓放水3分钟后测量得到的动压为0.30MPa，而充实水柱长度为13m。根据规范要求，高层建筑中消火栓口静压不应低于0.10MPa，动压不应小于0.25MPa；对于超过100米的高层建筑，充实水柱长度应达到13米以上。从这一点来看，该建筑满足了基本要求，但需要注意的是，在实际操作过程中可能需要更高的压力以确保在所有楼层都能有效使用。 2. 稳压泵每小时启动次数达到了25次，这表明系统的稳压能力可能存在不足。通常情况下，如果稳压泵频繁启动，说明系统内部存在较大的泄漏或者气压罐容量不够。建议检查管道是否存在漏损，并考虑增大气压罐的有效容积来减少稳压泵的启动频率。 3. 根据描述，该建筑设置了转输水箱分区供水方式，这是处理超高层建筑供水的一种常见做法。但是，必须确保各个区域之间的隔离良好，防止一旦某部分发生故障影响整个系统的正常运行。 改进建议： - 对于稳压泵频繁启动的问题，除了检查管道是否有泄漏外，还可以考虑调整稳压装置的压力设定值或更换更大容量的气压罐。 - 定期进行消防设备维护保养，特别是针对高位消防水箱、稳压装置以及各层消火栓等关键部位，确保其处于良好状态。 - 加强对员工的安全培训，使他们了解如何正确使用消防设施，并定期组织演练提高应急反应速度。 - 考虑增设远程监控系统，以便及时发现并解决可能出现的问题。 | 正确答案：AB【解析】消防水泵不应设置自动停泵的控制功能，停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定；消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关，或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动；消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关，但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置；消防水泵应能手动启停和自动启动；稳压泵应能手动和自动启停；消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能，并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。 | 0.81602 | 0.6066 | 0.81485 | 13.6258 | 0.033946 | 0.4186 | 0.15976 | 0.23126 | 0.070312 | 0.026706 | 0.03871 | 0.20155 | 0.076923 | 0.11135
55 | 某一类高层公共建筑全部设置为办公，建筑高度为128m，标准层层高为4m，地下室为汽车库和设备用房。该建筑地上部分室内外消火栓系统设计流量均为40L/s，地上自动喷水灭火系统设计流量为10L/s；地下汽车库室外消火栓系统设计流量为25L/s，室内消火栓系统设计流量为10L/s，自动喷水灭火系统设计流量为30L/s，防火分隔水幕系统设计流量为15L/s（火灾延续时间为3h），该建筑设置有消防水池，消防水池连续可靠补水量为100m3/h。 屋顶设置高位消防水箱和稳压装置，并设置有水箱间。室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。采用临时高压消防给水系统。消火栓给水系统采用转输水箱分区供水。 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查，情况如下: (1)在屋顶打开试验消火栓，放水3min后测量栓口的动压，测量值为0.30MPa，消防水枪充实水柱测量值为13m。 (2)在消防控制室可以掌握有关消防水泵和稳压泵的工作情况。 (3)系统管网的渗漏量大概是1.25L/s。 (4)记录稳压泵每小时启泵次数为25次，屋顶稳压装置气压水罐有效容积为450L。 根据背景，下列关于屋顶试验消火栓检测的说法中，不正确的是（ ）。 A 栓口动压符合规范要求 B 栓口动压不符合规范要求 C 消防水枪充实水柱符合规范要求 D 消防水枪充实水柱不符合规范要求 E 检查人员不需要去消防水泵房确认消火栓加压泵启动情况 | 根据案例背景及消防法规知识，对于屋顶试验消火栓检测的说法中，不正确的选项是B和D。 首先，依据《消防给水及消火栓系统技术规范》的规定，高层建筑室内消火栓的栓口动压不应小于0.35MPa。案例中测量值为0.30MPa，低于标准要求，因此选项A表述“栓口动压符合规范要求”是错误的，而选项B“栓口动压不符合规范要求”实际上是正确的描述，但题目要求选择不正确的说法，故B项在此情境下被选为不正确答案之一。 其次，《消防给水及消火栓系统技术规范》指出，高层建筑内消火栓水枪充实水柱长度不应小于13m。案例中给出的数据正好满足这一条件，说明C选项“消防水枪充实水柱符合规范要求”是正确的陈述；相应地，D选项“消防水枪充实水柱不符合规范要求”则是错误的，也即题目所求的另一个不正确答案。 至于E选项，“检查人员不需要去消防水泵房确认消火栓加压泵启动情况”，考虑到实际操作过程中为了确保整个系统的正常运作，检查人员通常需要验证包括消防水泵在内的各个关键部件是否能够按照设计要求工作，因此从谨慎角度出发，建议检查人员还是应该前往消防水泵房进行进一步的确认，但这并不直接违反任何具体条款，故此选项在本题目的语境下可以视为相对次要的问题点。 综上所述，在给定条件下，关于屋顶试验消火栓检测的说法中，最明显的不正确选项是B和D。 | 正确答案：ADE【解析】高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所，消火栓栓口动压不应小于0.35MPa，且消防水枪充实水柱应按13m计算；其他场所，消火栓栓口动压不应小于0.25MPa，且消防水枪充实水柱应按10m计算。检查人员应到消防水泵房确认高区消火栓加压泵启动情况，在实际的检测工作中，需要多人到各个水泵处具体查看。虽然消防控制室有反馈信号，仍然需要到各设备设施处具体查看。补：动压不应大于0.50MPa；当动压大于0.70MPa时，必须设置减压装置。 | 0.88335 | 0.48301 | 0.80587 | 14.0118 | 0.075134 | 0.48182 | 0.19703 | 0.27968 | 0.21101 | 0.085821 | 0.12202 | 0.33636 | 0.13755 | 0.19525
56 | 某一类高层公共建筑全部设置为办公，建筑高度为128m，标准层层高为4m，地下室为汽车库和设备用房。该建筑地上部分室内外消火栓系统设计流量均为40L/s，地上自动喷水灭火系统设计流量为10L/s；地下汽车库室外消火栓系统设计流量为25L/s，室内消火栓系统设计流量为10L/s，自动喷水灭火系统设计流量为30L/s，防火分隔水幕系统设计流量为15L/s（火灾延续时间为3h），该建筑设置有消防水池，消防水池连续可靠补水量为100m3/h。 屋顶设置高位消防水箱和稳压装置，并设置有水箱间。室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。采用临时高压消防给水系统。消火栓给水系统采用转输水箱分区供水。 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查，情况如下: (1)在屋顶打开试验消火栓，放水3min后测量栓口的动压，测量值为0.30MPa，消防水枪充实水柱测量值为13m。 (2)在消防控制室可以掌握有关消防水泵和稳压泵的工作情况。 (3)系统管网的渗漏量大概是1.25L/s。 (4)记录稳压泵每小时启泵次数为25次，屋顶稳压装置气压水罐有效容积为450L。 该建筑室内消火栓系统稳压泵出现频繁启停的可能原因有（ ）。 A 消火栓栓口漏水 B 稳压泵配套气压水罐有效储水容积偏小 C 电接点压力表故障 D 稳压泵设在屋顶 E 稳压泵选型不当 | 该建筑室内消火栓系统稳压泵出现频繁启停的可能原因有： A 消火栓栓口漏水：如果消火栓存在漏水情况，会导致系统压力下降，从而引发稳压泵频繁启动以补充因泄漏而损失的压力。需要对整个系统的消火栓进行检查，确保无漏水现象。 B 稳压泵配套气压水罐有效储水容积偏小：根据描述，屋顶稳压装置气压水罐的有效容积为450L，对于一个如此规模的建筑来说，这个容量可能不足以应对日常的小流量需求变化或短时间内的压力波动，导致稳压泵需要频繁启动来维持系统所需的压力水平。考虑增加气压水罐的有效储水量或者优化现有气压水罐的工作参数可能是解决办法之一。 C 电接点压力表故障：如果电接点压力表出现问题，比如设定值不准确、反应迟钝等，也可能造成稳压泵异常工作。建议定期校验电接点压力表，并及时更换有问题的部件。 E 稳压泵选型不当：如果稳压泵的选择与实际需求不符，如功率过小无法满足系统正常运行时的压力调节需求，或者控制逻辑设置不合理，则可能导致稳压泵频繁启动。应重新评估稳压泵型号是否适合当前系统的具体要求，并调整相应的控制策略。 D选项“稳压泵设在屋顶”本身并不直接导致稳压泵频繁启停的问题，因此可以排除作为主要原因之一。但需要注意的是，稳压设备的位置选择确实会影响到其工作效率以及维护便利性等因素，在设计阶段应当综合考虑这些因素。 | 正确答案：ACE【解析】选项A，消火栓栓口漏水，导致系统侧管网压力下降较快，稳压泵会频繁启动给系统侧补水充压。故选项A正确。选项B，稳压泵配套气压水罐有效储水偏小，如果不满足规范要求，可能导致稳压泵频繁启停,但本题当中明确写出气压罐的容积为450L，是满足规范要求的，故选项B不正确。选项C，电接点压力表故障可能会导致稳压泵不受其控制，出现频繁启动。故选项C正确。选项D，稳压泵频繁启停与其设置位置没有必然关系。故选项D错误。选项E，当稳压泵选型不当时，其工作会出现不正常的现象，可能会导致稳压泵出现频繁启停。故选项E正确。 | 0.89956 | 0.4482 | 0.84568 | 12.4646 | 0.1349 | 0.56204 | 0.27599 | 0.37019 | 0.25735 | 0.1259 | 0.16908 | 0.37226 | 0.1828 | 0.24519
57 | 某一类高层公共建筑全部设置为办公，建筑高度为128m，标准层层高为4m，地下室为汽车库和设备用房。该建筑地上部分室内外消火栓系统设计流量均为40L/s，地上自动喷水灭火系统设计流量为10L/s；地下汽车库室外消火栓系统设计流量为25L/s，室内消火栓系统设计流量为10L/s，自动喷水灭火系统设计流量为30L/s，防火分隔水幕系统设计流量为15L/s（火灾延续时间为3h），该建筑设置有消防水池，消防水池连续可靠补水量为100m3/h。 屋顶设置高位消防水箱和稳压装置，并设置有水箱间。室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。采用临时高压消防给水系统。消火栓给水系统采用转输水箱分区供水。 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查，情况如下: (1)在屋顶打开试验消火栓，放水3min后测量栓口的动压，测量值为0.30MPa，消防水枪充实水柱测量值为13m。 (2)在消防控制室可以掌握有关消防水泵和稳压泵的工作情况。 (3)系统管网的渗漏量大概是1.25L/s。 (4)记录稳压泵每小时启泵次数为25次，屋顶稳压装置气压水罐有效容积为450L。 对系统进行年度检测时发现，消防水泵的自动和远程手动启动功能均失效，现场手动和机械应急启动功能有效，消防水泵控制柜故障的可能原因有（ ）。 A 控制回路继电器故障 B 控制回路电气线路故障 C 主电源故障 D 控制柜与水泵之间的接线断路 E 信号输出模块故障 | 根据案例背景及提供的消防法规知识，分析该建筑的消防系统存在的潜在问题，并提供改进建议如下： 1. 消防水泵控制柜故障原因可能包括： A 控制回路继电器故障 B 控制回路电气线路故障 D 控制柜与水泵之间的接线断路 E 信号输出模块故障 C 主电源故障虽然也可能导致启动功能失效，但题目中提到现场手动和机械应急启动功能有效，说明主电源本身没有问题。因此，主要考虑的是控制系统方面的问题。 2. 屋顶试验消火栓放水3分钟后测量到的动压为0.30MPa，按照《消防给水及消火栓系统技术规范》的要求，高层建筑最不利点处消火栓静水压力不应低于0.07MPa，出水口动压不应小于0.25MPa，本案例中的测试结果满足要求；但是充实水柱长度为13m，对于一类高层公共建筑而言，充实水柱应不小于13m，刚好达到最低标准，建议适当增加以提高灭火效果。 3. 稳压泵每小时启泵次数为25次，频率较高，表明系统可能存在泄漏或稳压泵设定值不合理的情况。依据《消防给水及消火栓系统技术规范》，稳压泵的设计流量应保证管网漏损量和自动启动流量之和，同时其启停次数不宜超过15次/h。建议检查系统管道是否存在渗漏，调整稳压泵的启停压力设置，减少不必要的频繁启动，延长设备使用寿命。 4. 根据《建筑防火通用规范》8.1.12条的规定，该建筑需要设置消防水泵接合器以便于外部水源接入支持内部消防供水。题干信息未明确提及是否已设置相应设施，如果缺少，则需尽快补充安装。 5. 针对消防水泵房内流量和压力测试装置的要求，《消防给水及消火栓系统技术规范》5.1.11条规定了具体的参数标准，确保能够准确监测各台泵的实际工作状态。检查现有设备是否符合这些规定，必要时进行升级更换，以保证数据采集准确性，便于维护管理和故障排查。 6. 虽然本案例中未直接涉及局部应用系统的特殊供水条件，但从长远角度出发，考虑到未来可能的变化需求，《自动喷水灭火系统设计规范》12.0.1条的内容提醒我们，在规划阶段就应当充分考虑市政供水能力与建筑物自身用水需求之间的平衡关系，预留足够的灵活性以应对突发状况。 | 正确答案：AB【解析】消防水泵不能正常启动的故障分析可以从系统设置和硬件损坏两个方面分析，主要包括:(1)压力开关设定值不正确。(2)系统各组件之间连线断开。(3)消防联动控制设备中的控制模块损坏。(4)水泵控制柜的控制模式未设定在“自动”状态。(5)水泵控制柜本身损坏。 | 0.79859 | 0.63469 | 0.73908 | 16.1062 | 0.00064818 | 0.61905 | 0.093976 | 0.16318 | 0.048387 | 0.0072464 | 0.012605 | 0.2381 | 0.036145 | 0.062762
58 | 某一类高层公共建筑全部设置为办公，建筑高度为128m，标准层层高为4m，地下室为汽车库和设备用房。该建筑地上部分室内外消火栓系统设计流量均为40L/s，地上自动喷水灭火系统设计流量为10L/s；地下汽车库室外消火栓系统设计流量为25L/s，室内消火栓系统设计流量为10L/s，自动喷水灭火系统设计流量为30L/s，防火分隔水幕系统设计流量为15L/s（火灾延续时间为3h），该建筑设置有消防水池，消防水池连续可靠补水量为100m3/h。 屋顶设置高位消防水箱和稳压装置，并设置有水箱间。室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。采用临时高压消防给水系统。消火栓给水系统采用转输水箱分区供水。 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查，情况如下: (1)在屋顶打开试验消火栓，放水3min后测量栓口的动压，测量值为0.30MPa，消防水枪充实水柱测量值为13m。 (2)在消防控制室可以掌握有关消防水泵和稳压泵的工作情况。 (3)系统管网的渗漏量大概是1.25L/s。 (4)记录稳压泵每小时启泵次数为25次，屋顶稳压装置气压水罐有效容积为450L。 根据背景描述，下列关于建筑消火栓系统施工的做法中，不符合规范要求的是（ ）。 A 消防水泵吸水管上的控制阀直径大于消防水泵吸水口直径，控制阀采用沟槽式阀门 B 热浸镀锌钢管采用法兰连接时一定不能采用焊接连接 C 管径为DN80的管道采用螺纹活接头，在管道变径处采用单体异径接头 D 配水干管与配水管连接，采用沟槽式管件或机械三通 E 钢丝网骨架塑料复合管与直径为DN50的镀锌管道采用锁紧型承插式连接 | 根据案例背景信息和提供的消防法规知识，分析案例中存在的潜在问题并提供改进建议如下： 1. 消防水泵吸水管上的控制阀直径大于消防水泵吸水口直径，控制阀采用沟槽式阀门。这一做法符合规范要求，因为《消防给水及消火栓系统技术规范》中并未禁止使用沟槽式阀门作为控制阀。 2. 热浸镀锌钢管采用法兰连接时一定不能采用焊接连接。这种说法过于绝对了，《自动喷水灭火系统设计规范》指出，在特定条件下可以考虑使用焊接方式，但通常情况下推荐使用螺纹或沟槽式连接以避免破坏热浸镀锌层。因此，B选项中的“一定不能”表述不准确，不符合规范精神。 3. 对于管径为DN80的管道采用螺纹活接头，在管道变径处采用单体异径接头的做法是允许的，只要保证安装质量即可。 4. 配水干管与配水管连接，采用沟槽式管件或机械三通也是符合标准的做法之一，有助于减少漏水风险。 5. 钢丝网骨架塑料复合管与直径为DN50的镀锌管道采用锁紧型承插式连接，依据相关规范，钢丝网骨架塑料复合管与金属管道之间应通过专用过渡接头进行连接，直接采用锁紧型承插式连接可能会影响系统的密封性和耐久性，故E项不符合规范要求。 综上所述，本题答案应选BE两项。此外，还需注意的是，对于该高层公共建筑而言，由于其高度超过100米，按照《消防给水及消火栓系统技术规范》的要求，需要特别关注消防给水系统的可靠性，并确保高位消防水箱的有效容积达到规定值。同时，考虑到地下车库等特殊区域的存在，还应当设置适当的消防水泵接合器以便于外部水源接入。 | 正确答案：BCD【解析】消防水泵的安装应符合下列要求:消防水泵吸水管上的控制阀直径不应小于消防水泵吸水口直径，控制阀应采用沟槽式或法兰式阀门。当热浸镀锌钢管采用法兰连接时应选用螺纹法兰，当必须焊接连接时，焊接应符合现行国家标准的有关规定。管径大于DN50的管道不应使用螺纹活接头，在管道变径处应采用单体异径接头。沟槽连接件(卡箍)连接应符合下列规定：配水干管(立管)与配水管(水平管)连接，应采用沟槽式管件，不应采用机械三通。钢丝网骨架塑料复合管给水管道与金属管道或金属管道附件的连接，应采用法兰或钢塑过渡接头连接，与直径小于或等于DN50的镀锌管道或内衬镀锌管的连接，宜采用锁紧型承插式连接。 | 0.90036 | 0.44642 | 0.87382 | 11.174 | 0.16674 | 0.65101 | 0.31699 | 0.42637 | 0.35135 | 0.17049 | 0.22958 | 0.48322 | 0.23529 | 0.31648
59 | 某一类高层公共建筑全部设置为办公，建筑高度为128m，标准层层高为4m，地下室为汽车库和设备用房。该建筑地上部分室内外消火栓系统设计流量均为40L/s，地上自动喷水灭火系统设计流量为10L/s；地下汽车库室外消火栓系统设计流量为25L/s，室内消火栓系统设计流量为10L/s，自动喷水灭火系统设计流量为30L/s，防火分隔水幕系统设计流量为15L/s（火灾延续时间为3h），该建筑设置有消防水池，消防水池连续可靠补水量为100m3/h。 屋顶设置高位消防水箱和稳压装置，并设置有水箱间。室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。采用临时高压消防给水系统。消火栓给水系统采用转输水箱分区供水。 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查，情况如下: (1)在屋顶打开试验消火栓，放水3min后测量栓口的动压，测量值为0.30MPa，消防水枪充实水柱测量值为13m。 (2)在消防控制室可以掌握有关消防水泵和稳压泵的工作情况。 (3)系统管网的渗漏量大概是1.25L/s。 (4)记录稳压泵每小时启泵次数为25次，屋顶稳压装置气压水罐有效容积为450L。 下列关于消防水泵的调试和检测验收的结果中，符合规范要求的是（ ）。 A 以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时，消防水泵在50s时投入正常运行 B 以备用电源切换方式启动消防水泵时，消防水泵在90s时投入正常运行 C 吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常闭位置 D 消防水泵停泵时，水锤消除设施后的压力为水泵出口设计工作压力的1.3倍 E 消防水泵启动控制应置于自动启动位置 | 根据案例背景及消防法规知识，分析该建筑在消防水泵调试和检测验收方面存在的潜在问题，并提供改进建议如下： 1. 从提供的信息来看，A选项提到的以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时，消防水泵能在50秒内投入正常运行，这符合《消防给水及消火栓系统技术规范》的要求。因此A项是正确的。 2. B选项中指出以备用电源切换方式启动消防水泵时，消防水泵在90秒内投入正常运行，这也符合相关规范要求，因为通常规定当采用备用电源切换方式启动消防泵时，应在120秒内完成启动过程。所以B项也是正确的。 3. C选项中的描述存在问题。按照消防工程实践与规范要求，吸水管、出水管上的控制阀不应锁定在常闭位置，而应该保持常开状态以确保水流畅通无阻。故C选项不符合规范要求。 4. D选项描述了消防水泵停泵时的压力情况。根据规范，水锤消除设施后压力应控制在安全范围内，但具体数值需要依据设计文件确定。D选项给出的压力值为水泵出口设计工作压力的1.3倍，如果这是基于特定项目的设计标准，则可能是合理的；但是普遍而言，这种表述可能过于绝对化，需结合实际工程设计进行评估。因此，对于D选项是否完全符合规范还需进一步确认。 5. E选项强调消防水泵启动控制应置于自动启动位置，这一点是非常重要的，可以保证火灾发生时能够及时响应，避免延误灭火时机。E项正确。 综上所述，A、B、E三项均符合现行规范要求，而C项明显违反了常规操作原则，D项则需要具体情况具体分析。建议对C选项涉及的问题立即整改，确保所有关键阀门处于正确的工作状态；同时，针对D项所提及的压力控制机制，建议审查现有设计方案并与专业人员沟通，确保其合理性与安全性。此外，还应注意定期维护检查整个消防给水系统，包括但不限于测试消防水泵性能、监测管网泄漏情况以及调整稳压泵运行参数等，以维持良好的应急准备状态。 | 正确答案：ADE【解析】以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时，消防水泵应在55s内投入正常运行，且应无不良噪声和振动。以备用电源切换方式启动消防水泵时，消防水泵应分别在1min内投入正常运行。以备用泵切换方式启动消防水泵时，消防水泵应分别在2min内投入正常运行。吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置，并应有明显标记。消防水泵停泵时，水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.4倍。消防水泵启动控制应置于自动启动挡。 | 0.88528 | 0.479 | 0.77665 | 14.9745 | 0.059698 | 0.80702 | 0.23773 | 0.36727 | 0.53097 | 0.15544 | 0.24048 | 0.67544 | 0.19897 | 0.30739
60 | 上海市某建材市场综合仓库，地上3层，地下1层，建筑高度为13m。该仓库采用钢框架结构，一级耐火等级，仓库占地面积为5000m2，地上每层建筑面积为5000m2，地下一层建筑面积为2000m2，总建筑面积17000m2。仓库楼板承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，柱承重构件采用耐火极限2.50h的不燃性材料，梁承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料。东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限为0.50h的不燃材料。 仓库地下一层储存玻璃制品，首层储存卫浴洁具和建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板，储存岩棉板的区域建筑面积为260m2，占本层建筑面积的5.2%，卫生洁具采用木箱包装，木箱和泡沫衬垫体积为0.25m3，卫生洁具体积为0.48m3；二层储存一些紫檀木、海南黄花梨等名贵家具等，三层储存轻型铝材、木纹贴纸和装修用壁纸。首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，二层和三层采用防火墙划分为两个面积相等的防火分区，二层防火墙上设有1个宽高为3×3m的甲级防火门，三层防火墙上设有1个宽高为8×3m的防火卷帘。地下一层采用防火墙划分为4个防火分区，防火墙上均设有甲级防火门。 该仓库标准层东侧设有建筑面积450m2的独立办公室，采用耐火极限2.00h的防火隔墙、1.00h的楼板与车间分隔，通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.50h）作为疏散出口连通至仓库内；由于仓库内储存有名贵家具，为满足值班需求，在该厂房首层靠外墙处，设有一间仅供2人住宿的值班室，该值班室与厂房采用耐火极限为3.00h的防爆墙分隔，耐火极限1.50h的楼板与车间分隔，并有独立的安全出口。 仓库共设置多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间，防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门；在仓库靠两侧外墙的部位分别设置了一部室外楼梯，通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 判断该仓库的火灾危险性及各层的火灾危险性类别。 | 根据案例背景和提供的消防法规知识，可以对该仓库的火灾危险性及各层的火灾危险性类别进行如下分析： 1. 仓库整体属于丙类火灾危险性。具体来看： - 地下一层储存玻璃制品，主要为不燃材料，火灾危险性较低。 - 首层储存卫浴洁具（含木箱包装）、酚醛泡沫保温装饰板、岩棉板等，其中酚醛泡沫保温装饰板属于可燃物，但因其储存面积占比小（5.2%），不足以改变整个楼层的火灾危险性分类，因此首层也应归类为丙类火灾危险性。 - 二层储存紫檀木、海南黄花梨等名贵家具，这些物品都是易燃物质，故该层具有较高的火灾风险，同样被划分为丙类火灾危险性。 - 三层储存轻型铝材（难燃）、木纹贴纸（可燃）以及装修用壁纸（可燃），综合考虑，该层仍保持丙类火灾危险性的评定。 2. 关于存在的潜在问题及改进建议： - 屋顶承重构件采用的是耐火极限1.50h的难燃性材料，建议改为不燃性材料以提高建筑的安全性。 - 东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限仅为0.50h，低于一般要求的1.00h标准，需加强墙体耐火性能。 - 独立办公室与车间之间使用的防火门耐火隔热性和完整性均为0.50h，未达到至少0.90h的标准，应更换符合要求的防火门。 - 值班室虽然有独立安全出口，但其通过的楼板耐火极限仅为1.50h，考虑到值班室内可能存在人员活动，建议将楼板耐火极限提升至不低于2.00h。 - 室外楼梯通向的疏散门使用普通木门不符合规范要求，所有疏散门都必须是能够满足相应耐火时间要求的防火门。 - 由于仓库内存在大量可燃物，按照《建筑设计防火规范》8.3.2条的规定，应设置自动喷水灭火系统来进一步保障消防安全。 以上是对该仓库现状的一些初步观察与建议，具体情况还需结合实际考察后作出更详细的评估。 | 解答： （1）地下一层：玻璃制品为戊类，因此地下一层火灾危险性为戊类；（2）首层：首层储存卫浴洁具和建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板，其火灾危险性，卫浴洁具为戊类，酚醛泡沫保温装饰板为丁类，而可燃包装体积＞物品本身体积的1/2（0.25/0.48=52.08%＞1/2），故为丙类2项；（3）二层：紫檀木、海南黄花梨等木质家具，火灾危险性属于丙类2项；（4）三层：轻型铝材为戊类，木纹贴纸和装修用壁纸为丙类，故三层火灾危险性应属于丙类2项；（5）整座仓库：属于丙类（2项）仓库。同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时，仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。 | 0.85559 | 0.53742 | 0.88891 | 10.4563 | 0.082735 | 0.59854 | 0.24478 | 0.34746 | 0.20588 | 0.083832 | 0.11915 | 0.34307 | 0.1403 | 0.19915
61 | 上海市某建材市场综合仓库，地上3层，地下1层，建筑高度为13m。该仓库采用钢框架结构，一级耐火等级，仓库占地面积为5000m2，地上每层建筑面积为5000m2，地下一层建筑面积为2000m2，总建筑面积17000m2。仓库楼板承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，柱承重构件采用耐火极限2.50h的不燃性材料，梁承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料。东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限为0.50h的不燃材料。 仓库地下一层储存玻璃制品，首层储存卫浴洁具和建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板，储存岩棉板的区域建筑面积为260m2，占本层建筑面积的5.2%，卫生洁具采用木箱包装，木箱和泡沫衬垫体积为0.25m3，卫生洁具体积为0.48m3；二层储存一些紫檀木、海南黄花梨等名贵家具等，三层储存轻型铝材、木纹贴纸和装修用壁纸。首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，二层和三层采用防火墙划分为两个面积相等的防火分区，二层防火墙上设有1个宽高为3×3m的甲级防火门，三层防火墙上设有1个宽高为8×3m的防火卷帘。地下一层采用防火墙划分为4个防火分区，防火墙上均设有甲级防火门。 该仓库标准层东侧设有建筑面积450m2的独立办公室，采用耐火极限2.00h的防火隔墙、1.00h的楼板与车间分隔，通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.50h）作为疏散出口连通至仓库内；由于仓库内储存有名贵家具，为满足值班需求，在该厂房首层靠外墙处，设有一间仅供2人住宿的值班室，该值班室与厂房采用耐火极限为3.00h的防爆墙分隔，耐火极限1.50h的楼板与车间分隔，并有独立的安全出口。 仓库共设置多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间，防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门；在仓库靠两侧外墙的部位分别设置了一部室外楼梯，通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 请指出该仓库的耐火等级方面存在的消防安全问题，并简述理由。 | 该仓库在耐火等级方面存在以下消防安全问题： 1. 屋顶承重构件采用的是难燃性材料，其耐火极限为1.50h。根据《建筑设计防火规范》，一级耐火等级的建筑，屋顶承重构件应当采用不燃材料，并且耐火极限不应低于1.50h。虽然这里的耐火极限符合要求，但使用了难燃性材料而非不燃材料，这可能会影响整个结构在火灾情况下的稳定性与安全性。 2. 东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限仅为0.50h。依据《建筑设计防火规范》对于一级耐火等级的要求，非承重外墙、房间隔墙等部位的耐火极限应不低于0.75h。因此，这部分墙体需要升级至符合标准的耐火极限。 3. 首层设置了一个建筑面积450m²的独立办公室，虽然采用了2.00h耐火极限的防火隔墙和1.00h楼板进行分隔，但是连通仓库部分的门只达到了0.50h的耐火隔热性和完整性标准。按照规定，这样的连接处应该至少使用乙级防火门（即耐火隔热性和完整性均不低于0.90h）以保证足够的隔离效果，防止火势蔓延。 改进建议： - 将屋顶承重构件更换为符合一级耐火等级要求的不燃材料。 - 对于东侧局部辅材仓库房间隔墙，建议改造或加固使其达到至少0.75h的耐火极限。 - 更换首层独立办公室通往仓库区域的门，确保其满足乙级以上防火门的标准。 | 解答：（1）柱承重构件采用耐火极限2.50h不燃性材料，不符合规范要求。理由：一级耐火等级的柱承重构件，应采用耐火极限不低于3.00h的不燃性构件。（2）梁承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，不符合规范要求。理由：一级耐火等级的梁承重构件，应采用耐火极限不低于2.00h的不燃性构件。（3）屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料，不符合规范要求。理由：一级耐火等级的屋顶承重构件，应采用耐火极限不低于1.50h的不燃性构件。（4）东侧局部辅材仓库房间隔墙采用耐火极限为0.50h的不燃性材料，不符合规范要求。理由：一级耐火等级的房间隔墙，应采用耐火极限不低于0.75h的不燃性构件。 | 0.83955 | 0.56647 | 0.88921 | 10.5576 | 0.19763 | 0.61268 | 0.35081 | 0.44615 | 0.28369 | 0.16194 | 0.20619 | 0.38732 | 0.22177 | 0.28205
62 | 上海市某建材市场综合仓库，地上3层，地下1层，建筑高度为13m。该仓库采用钢框架结构，一级耐火等级，仓库占地面积为5000m2，地上每层建筑面积为5000m2，地下一层建筑面积为2000m2，总建筑面积17000m2。仓库楼板承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，柱承重构件采用耐火极限2.50h的不燃性材料，梁承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料。东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限为0.50h的不燃材料。 仓库地下一层储存玻璃制品，首层储存卫浴洁具和建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板，储存岩棉板的区域建筑面积为260m2，占本层建筑面积的5.2%，卫生洁具采用木箱包装，木箱和泡沫衬垫体积为0.25m3，卫生洁具体积为0.48m3；二层储存一些紫檀木、海南黄花梨等名贵家具等，三层储存轻型铝材、木纹贴纸和装修用壁纸。首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，二层和三层采用防火墙划分为两个面积相等的防火分区，二层防火墙上设有1个宽高为3×3m的甲级防火门，三层防火墙上设有1个宽高为8×3m的防火卷帘。地下一层采用防火墙划分为4个防火分区，防火墙上均设有甲级防火门。 该仓库标准层东侧设有建筑面积450m2的独立办公室，采用耐火极限2.00h的防火隔墙、1.00h的楼板与车间分隔，通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.50h）作为疏散出口连通至仓库内；由于仓库内储存有名贵家具，为满足值班需求，在该厂房首层靠外墙处，设有一间仅供2人住宿的值班室，该值班室与厂房采用耐火极限为3.00h的防爆墙分隔，耐火极限1.50h的楼板与车间分隔，并有独立的安全出口。 仓库共设置多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间，防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门；在仓库靠两侧外墙的部位分别设置了一部室外楼梯，通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 判断该仓库在占地面积和防火分区的划分方面是否合理，并简述理由。 | 根据提供的案例信息和相关消防法规知识，该仓库在占地面积和防火分区的划分方面存在一些潜在问题： 1. 从占地面积来看，地上每层建筑面积为5000m²，地下一层建筑面积为2000m²。依据《建筑设计防火规范》3.3.2条的规定，对于一级耐火等级的多层丙类仓库（假设本案例中储存物品主要属于丙类），其最大允许占地面积不应超过4800m²，每个防火分区的最大允许建筑面积不应超过1200m²。因此，案例中的仓库占地面积超过了规范要求，需要采取措施减少单个防火分区的面积或增加自动喷水灭火系统等提高消防安全水平。 2. 关于防火分区的划分，首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，这可能不符合《建筑设计防火规范》的要求，因为除了特殊情况下，防火分区之间必须使用防火墙进行分隔。此外，二层设置了一个宽高为3×3m的甲级防火门以及三层设置了宽高为8×3m的防火卷帘作为防火分区间的开口，虽然这些开口可以满足一定的耐火性能要求，但从严格意义上讲，除非有特别规定允许这样做，否则通常不允许在防火墙上开设如此大的开口，尤其是防火卷帘，因为它们可能无法提供与实体防火墙相同的防火隔离效果。 改进建议包括： - 调整仓库内部布局以减小单个防火分区的面积，使之符合规范要求。 - 对于现有超过规定尺寸的防火分区，考虑增设自动喷水灭火系统来提高整体安全性。 - 尽量避免在防火墙上设置大面积开口，如果确实需要，则确保所使用的防火卷帘或其他替代方案能够提供足够的耐火极限，并且得到当地消防部门的认可。 - 确认所有储存物品的确切分类，并据此调整相应的防火设计标准，特别是针对易燃或贵重物品的存储区域应给予更多关注。 | 解答：（1）该仓库占地面积5000㎡，符合规范要求；理由：根据规范，该仓库应设置自动喷水灭火系统，丙类2项多层仓库占地面积不应大于4800㎡，增加1.0倍是9600㎡。该仓库占地面积为5000㎡，符合规范要求；（2）地上每层建筑面积5000㎡，划分为两个防火分区，不符合规范要求；理由：地上每层应至少划分3个防火分区，且每个防火分区不大于2400㎡。 | 0.8598 | 0.52952 | 0.81453 | 13.6686 | 0.010329 | 0.66667 | 0.14414 | 0.23704 | 0.22535 | 0.048193 | 0.079404 | 0.36111 | 0.078078 | 0.1284
63 | 上海市某建材市场综合仓库，地上3层，地下1层，建筑高度为13m。该仓库采用钢框架结构，一级耐火等级，仓库占地面积为5000m2，地上每层建筑面积为5000m2，地下一层建筑面积为2000m2，总建筑面积17000m2。仓库楼板承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，柱承重构件采用耐火极限2.50h的不燃性材料，梁承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料。东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限为0.50h的不燃材料。 仓库地下一层储存玻璃制品，首层储存卫浴洁具和建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板，储存岩棉板的区域建筑面积为260m2，占本层建筑面积的5.2%，卫生洁具采用木箱包装，木箱和泡沫衬垫体积为0.25m3，卫生洁具体积为0.48m3；二层储存一些紫檀木、海南黄花梨等名贵家具等，三层储存轻型铝材、木纹贴纸和装修用壁纸。首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，二层和三层采用防火墙划分为两个面积相等的防火分区，二层防火墙上设有1个宽高为3×3m的甲级防火门，三层防火墙上设有1个宽高为8×3m的防火卷帘。地下一层采用防火墙划分为4个防火分区，防火墙上均设有甲级防火门。 该仓库标准层东侧设有建筑面积450m2的独立办公室，采用耐火极限2.00h的防火隔墙、1.00h的楼板与车间分隔，通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.50h）作为疏散出口连通至仓库内；由于仓库内储存有名贵家具，为满足值班需求，在该厂房首层靠外墙处，设有一间仅供2人住宿的值班室，该值班室与厂房采用耐火极限为3.00h的防爆墙分隔，耐火极限1.50h的楼板与车间分隔，并有独立的安全出口。 仓库共设置多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间，防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门；在仓库靠两侧外墙的部位分别设置了一部室外楼梯，通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 请指出该仓库在平面布置和防火分隔方面存在的消防安全问题，并简述理由。 | 根据案例背景和消防法规知识，该仓库在平面布置和防火分隔方面存在以下消防安全问题： 1. 仓库的耐火等级和材料选择：仓库屋顶承重构件采用的是耐火极限1.50h的难燃性材料，这不满足《建筑设计防火规范》对一级耐火等级建筑的要求。按照规定，所有承重结构包括屋顶承重构件都应该是不燃材料，并且屋顶承重构件的耐火极限应不低于1.50小时。因此，建议更换为符合要求的不燃材料。 2. 防火分区面积及分隔方式：首层通过防火卷帘划分为两个防火分区，但根据《建筑设计防火规范》，除非有特殊许可，否则仓库内的防火分区之间必须使用实体防火墙进行分隔，不允许用防火卷帘代替。此外，三层防火墙上设置了一个8×3m的防火卷帘作为分隔手段之一，这样的开口尺寸过大，可能影响到防火效果。建议调整设计，确保防火墙完整无缺，并考虑适当减小或取消不必要的大型开口以增强隔离效果。 3. 办公室与仓库之间的防火措施不足：虽然独立办公室与车间之间采用了2.00h的防火隔墙和1.00h楼板进行了物理隔离，但是连接两者的防火门耐火隔热性和完整性仅为0.50h，低于一般要求的标准（至少需要1.00h）。建议升级此防火门至更高标准，以提高整体防火性能。 4. 值班室的安全性考量：尽管值班室与厂房之间设置了较高标准的防爆墙（3.00h）和较厚楼板（1.50h），但考虑到其内部存放着名贵家具等易燃物品，仍需加强监控和预警机制，防止火灾发生时因处理不当而引发更大损失。 5. 楼梯间及疏散出口的设计缺陷：封闭楼梯间的门采用了双向弹簧门而非更安全的防火门；另外，室外楼梯通往仓库区域的疏散门仅使用了普通木门，不符合紧急情况下快速疏散人员的要求。推荐将所有此类门替换为符合相应耐火时间要求的防火门，保证人员能够迅速、安全地撤离。 6. 对于储存特定类型货物（如酚醛泡沫保温装饰板、紫檀木等）的部分，还需进一步评估是否需要增设自动喷水灭火系统或其他形式的固定式灭火设施来降低潜在风险。特别是对于地下一层，由于其储存条件较为封闭，一旦起火后果严重，故强烈建议安装自动喷水灭火装置。 | 解答：（1）地上一层采用防火卷帘划分防火分区，不符合规范要求；理由：仓库的防火分区之间必须采用防火墙进行分隔，不得使用防火卷帘。（2）三层防火墙上设有1个宽高为8×3m的防火卷帘，不符合规范要求；理由：丙类仓库中防火卷帘的宽度一般控制在不大于6.0m，高度最好控制在4.0m以下，以保证该部位分隔的有效性。（3）该仓库标准层东侧设有独立办公室，采用耐火极限2.00h的防火隔墙，1.00h的楼板与车间分隔。不符合规范要求；理由：办公室设置在丙类仓库内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。（4）办公室通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.50h）为丙级防火门，不符合规范要求；理由：办公室与其他区域分隔时，隔墙上确需开设相互连通的门，应采用乙级防火门。（5）在该厂房首层靠外墙处，设有一间供2人住宿的值班室，不符合规范要求；理由：员工宿舍严禁设置在仓库内。 | 0.91271 | 0.41782 | 0.92718 | 8.6085 | 0.11927 | 0.58883 | 0.28155 | 0.38095 | 0.21429 | 0.10219 | 0.13839 | 0.30457 | 0.14563 | 0.19704
64 | 上海市某建材市场综合仓库，地上3层，地下1层，建筑高度为13m。该仓库采用钢框架结构，一级耐火等级，仓库占地面积为5000m2，地上每层建筑面积为5000m2，地下一层建筑面积为2000m2，总建筑面积17000m2。仓库楼板承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，柱承重构件采用耐火极限2.50h的不燃性材料，梁承重构件采用耐火极限1.50h的不燃性材料，屋顶承重构件采用耐火极限1.50h的难燃性材料。东侧局部辅材仓库房间隔墙耐火极限为0.50h的不燃材料。 仓库地下一层储存玻璃制品，首层储存卫浴洁具和建筑节能用酚醛泡沫保温装饰板，储存岩棉板的区域建筑面积为260m2，占本层建筑面积的5.2%，卫生洁具采用木箱包装，木箱和泡沫衬垫体积为0.25m3，卫生洁具体积为0.48m3；二层储存一些紫檀木、海南黄花梨等名贵家具等，三层储存轻型铝材、木纹贴纸和装修用壁纸。首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区，二层和三层采用防火墙划分为两个面积相等的防火分区，二层防火墙上设有1个宽高为3×3m的甲级防火门，三层防火墙上设有1个宽高为8×3m的防火卷帘。地下一层采用防火墙划分为4个防火分区，防火墙上均设有甲级防火门。 该仓库标准层东侧设有建筑面积450m2的独立办公室，采用耐火极限2.00h的防火隔墙、1.00h的楼板与车间分隔，通过隔墙上开设的防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.50h）作为疏散出口连通至仓库内；由于仓库内储存有名贵家具，为满足值班需求，在该厂房首层靠外墙处，设有一间仅供2人住宿的值班室，该值班室与厂房采用耐火极限为3.00h的防爆墙分隔，耐火极限1.50h的楼板与车间分隔，并有独立的安全出口。 仓库共设置多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间，防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门；在仓库靠两侧外墙的部位分别设置了一部室外楼梯，通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。该厂房的各类消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 判断该仓库疏散设置是否合理，并简述理由。 | 该仓库的疏散设置存在一些不合理之处，具体分析如下： 1. 仓库首层采用防火卷帘划分为两个面积相等的防火分区。根据《建筑设计防火规范》3.3.2条的规定，仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔，甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口。虽然防火卷帘可以作为临时分隔措施，但不能替代防火墙的作用，特别是在火灾情况下，防火卷帘可能因故障或电力中断而无法正常工作，从而影响防火分区的有效性。 2. 二层防火墙上设有1个宽高为3×3m的甲级防火门，三层防火墙上设有1个宽高为8×3m的防火卷帘。对于防火分区之间的分隔，防火墙是首选方案，防火门和防火卷帘只能作为辅助措施。特别是三层防火墙上的防火卷帘，其宽度较大，可能会影响防火分区的有效隔离，且在火灾情况下防火卷帘的操作可靠性也是一个问题。 3. 仓库共设置多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间。根据《建筑设计防火规范》，封闭楼梯间的净宽度应满足人员疏散的要求，一般情况下，净宽度不应小于1.4m。因此，该仓库的封闭楼梯间净宽度偏小，可能影响紧急情况下的人员疏散速度和效率。 4. 在仓库靠两侧外墙的部位分别设置了一部室外楼梯，通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。室外楼梯的设计本身是合理的，但疏散门采用普通木门不符合消防要求，因为木门在火灾中容易燃烧，无法保证疏散通道的安全性。此外，疏散门正对梯段也存在安全隐患，可能导致疏散时发生拥堵或踩踏事故。 改进建议： - 将首层的防火卷帘改为实体防火墙，以确保防火分区的有效隔离。 - 三层防火墙上的防火卷帘应改为甲级防火门，并确保其尺寸符合相关标准。 - 增加封闭楼梯间的净宽度至至少1.4m，以提高疏散效率。 - 更换室外楼梯的疏散门为耐火极限不低于0.5小时的防火门，并调整疏散门的位置，避免直接对着梯段，以减少疏散时的潜在风险。 | 解答：（1）仓库共设置多部净宽度均为1.1m的封闭楼梯间，防火分区直接开向楼梯间的门采用双向弹簧门，不符合规范要求；理由：仓库内每个防火分区通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。（2）通向室外楼梯的疏散门采用普通木门，且疏散门正对梯段。不符合规范要求；理由：通向室外楼梯的门应采用乙级防火门，并应向外开启，且疏散门不应正对梯段。（3）办公室通过隔墙上开设的丙级防火门（耐火隔热性和耐火完整性均为0.5h）作为疏散出口连通至仓库内，不符合规范要求。理由：办公室设置在丙类仓库内时，应设置独立的安全出口，且不少于2个。 | 0.88451 | 0.48061 | 0.90009 | 10.0776 | 0.05346 | 0.64567 | 0.21134 | 0.31845 | 0.26984 | 0.087855 | 0.13255 | 0.37008 | 0.12113 | 0.18252
65 | 某市购物中心工程，建筑面积6万平方米，地上5层，地下2层，建筑高度23.8m。购物中心内设有消火栓系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、火灾自动报警系统等消防设施。 消防控制室设置在地下一层，并设有直通室外的安全出口。消防控制室内设有火灾报警控制器、消防联动控制器、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置等设备。 购物中心首层至地上3层通过一个中庭相互连通，中庭高度15m，在中庭四周设有防火卷帘。购物中心中庭内设置了两组线型光束感烟火灾探测器，光束轴线距地13.5m，两组探测器光束轴线之间距离15.0m。 地上5层商场内一疏散走道，宽度为2.8m，长度为53m，在顶棚居中设置了点型感温探测器。 地下一层一个设备间布置26台电力控制柜，顶棚安装了点型光电感烟探测器，控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器。设备间共设有一台单管吸气式感烟火灾探测器，其采样主管长45m，敷设在电力控制柜上方，通过毛细采样管进入每个电力控制柜，每根毛细管长度为5m。 在设计时为了节省建筑空间，将火灾自动报警系统的电缆和低压照明电缆设置在同一个电缆竖井的相邻墙面上。火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路、报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路均采用铜芯电线电缆。线路采用明敷的方式，并用塑料管进行保护。 购物中心中庭四周防火卷帘的联动控制应当如何设计？ | 根据案例背景及提供的消防法规知识，对于购物中心中庭四周防火卷帘的联动控制设计，主要存在以下潜在问题： 1. 中庭内设置了两组线型光束感烟火灾探测器，但未提到是否符合分层设置的要求。按照规范要求，当建筑高度超过16m但不超过26m时，除了顶部设置探测器外，还应在6m～7m和11m～12m处各增设一层探测器。当前方案仅在距离地面13.5m的高度设置了探测器，没有遵循这一规定，可能导致火灾早期发现不足。 2. 没有明确指出防火卷帘的具体联动触发条件。通常情况下，防火卷帘应当能够通过两种不同类型的探测器（如感烟与感温）组合或同一类型但位于不同位置的探测器信号来启动关闭动作，以确保准确性和可靠性。如果只依赖单一探测器信号，则可能增加误报或漏报的风险。 改进建议： 1. 根据实际建筑高度调整中庭内线型光束感烟火灾探测器的位置布局，在6m～7m和11m～12m高度处分别增设探测器，实现分层次覆盖，提高火灾预警能力。 2. 对于防火卷帘的联动控制，建议采用“双探测”原则，即至少需要两个独立的火灾探测信号作为启动依据。例如，可以设定当中庭内的任意一组线型光束感烟探测器检测到火情时先下降至一定高度（如距地面1.8米），然后等待另一组探测器确认后再完全关闭；或者结合使用点型感温探测器，当感烟探测器报警后防火卷帘降至半高，而当感温探测器也触发时才彻底封闭空间。 3. 确保所有相关设备均能正常工作，并定期进行维护检查，保证系统处于良好状态。同时，加强员工培训，使其熟悉应急处理流程，能够在紧急情况下迅速采取行动。 | 解答：①由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的联动触发信号，防火卷帘控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后，联动控制防火卷帘直接下降到楼板地面。②由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降，并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落。③防火卷帘下降至楼板的动作信号，以及防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号应反馈至消防联动控制器。 | 0.86119 | 0.52689 | 0.86049 | 11.9108 | 0.043856 | 0.48598 | 0.1672 | 0.2488 | 0.17925 | 0.06129 | 0.091346 | 0.26168 | 0.090032 | 0.13397
66 | 某市购物中心工程，建筑面积6万平方米，地上5层，地下2层，建筑高度23.8m。购物中心内设有消火栓系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、火灾自动报警系统等消防设施。 消防控制室设置在地下一层，并设有直通室外的安全出口。消防控制室内设有火灾报警控制器、消防联动控制器、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置等设备。 购物中心首层至地上3层通过一个中庭相互连通，中庭高度15m，在中庭四周设有防火卷帘。购物中心中庭内设置了两组线型光束感烟火灾探测器，光束轴线距地13.5m，两组探测器光束轴线之间距离15.0m。 地上5层商场内一疏散走道，宽度为2.8m，长度为53m，在顶棚居中设置了点型感温探测器。 地下一层一个设备间布置26台电力控制柜，顶棚安装了点型光电感烟探测器，控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器。设备间共设有一台单管吸气式感烟火灾探测器，其采样主管长45m，敷设在电力控制柜上方，通过毛细采样管进入每个电力控制柜，每根毛细管长度为5m。 在设计时为了节省建筑空间，将火灾自动报警系统的电缆和低压照明电缆设置在同一个电缆竖井的相邻墙面上。火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路、报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路均采用铜芯电线电缆。线路采用明敷的方式，并用塑料管进行保护。 指出中庭线型光束感烟探测器设置上的问题，说明理由。 | 根据案例背景和消防法规知识，中庭线型光束感烟探测器设置上存在以下问题： 1. 根据《火灾自动报警系统设计规范》第12.4.3条的规定，对于高度大于12m的空间场所，当建筑高度超过16m但不超过26m时，宜在6m～7m和11m～12m处各增设一层探测器。案例中的购物中心中庭高度为15m，虽然未达到需在11m～12m增设探测器的高度要求，但在6m～7m高度增设一层探测器是建议的做法。目前仅设置了两组线型光束感烟火灾探测器，且光束轴线距地13.5m，这意味着可能忽略了对较低层空间的有效监测，特别是考虑到人员活动主要集中在较低楼层。 2. 同一规范还指出，在由开窗或通风空调形成的对流层为7m～13m时，可以将增设的一层探测器设置在对流层下面1m处。如果购物中心内确实存在这样的对流层，则需要考虑在此位置增设探测器以提高检测效率。然而，案例描述中没有提及是否考虑了这一点。 3. 从探测器间距来看，《火灾自动报警系统设计规范》并未直接给出相邻两组线型光束感烟探测器之间的最大允许距离，但从探测范围及覆盖均匀性的角度出发，当前设置的两组探测器光束轴线之间距离为15.0m，这可能不足以确保整个中庭区域的有效监控。合理的设计应该基于具体环境条件（如障碍物分布、自然光线影响等）来确定最佳间距，以实现无盲区覆盖。 改进建议： - 考虑到人员密集度较高的低层空间的安全性，在中庭6m～7m高度增设一组线型光束感烟火灾探测器。 - 如果存在显著的空气流动层，建议在其下方约1m处增加探测器布置，以便更准确地捕捉烟雾变化。 - 重新评估现有探测器布局与间距，必要时调整以保证整个中庭范围内均能有效监测到火灾迹象。 | 解答：①光束轴线距地13.5m不符合要求。理由：光束轴线距顶棚高度应在0.3～1m之间，实际上，光束轴线距顶棚的距离为15-13.5=1.5m＞1m。②两组探测器光束轴线之间距离15.0m不符合要求。理由：两组探测器光束轴线之间距离应不大于14m，实际上，两组探测器光束轴线之间距离15.0m＞14m。 | 0.74596 | 0.7128 | 0.73474 | 16.3311 | 0.0048641 | 0.49254 | 0.09621 | 0.16098 | 0.18182 | 0.035088 | 0.058824 | 0.32836 | 0.06414 | 0.10732
67 | 某市购物中心工程，建筑面积6万平方米，地上5层，地下2层，建筑高度23.8m。购物中心内设有消火栓系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、火灾自动报警系统等消防设施。 消防控制室设置在地下一层，并设有直通室外的安全出口。消防控制室内设有火灾报警控制器、消防联动控制器、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置等设备。 购物中心首层至地上3层通过一个中庭相互连通，中庭高度15m，在中庭四周设有防火卷帘。购物中心中庭内设置了两组线型光束感烟火灾探测器，光束轴线距地13.5m，两组探测器光束轴线之间距离15.0m。 地上5层商场内一疏散走道，宽度为2.8m，长度为53m，在顶棚居中设置了点型感温探测器。 地下一层一个设备间布置26台电力控制柜，顶棚安装了点型光电感烟探测器，控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器。设备间共设有一台单管吸气式感烟火灾探测器，其采样主管长45m，敷设在电力控制柜上方，通过毛细采样管进入每个电力控制柜，每根毛细管长度为5m。 在设计时为了节省建筑空间，将火灾自动报警系统的电缆和低压照明电缆设置在同一个电缆竖井的相邻墙面上。火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路、报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路均采用铜芯电线电缆。线路采用明敷的方式，并用塑料管进行保护。 简述中庭内安装的线型光束感烟火灾探测器的调试要求。 | 根据案例背景和提供的消防法规知识，中庭内安装的线型光束感烟火灾探测器存在以下潜在问题及改进建议： 1. 中庭高度为15m，按照规范要求，在这种高度大于12m的空间场所内设置线型光束感烟火灾探测器时，应该采用分层组网的方式进行布置。具体来说，建筑高度不超过16m的情况下，建议在6m至7m的高度增设一层探测器；而当建筑高度超过16m但不高于26m时，则应在6m至7m以及11m至12m两个高度分别增设探测器。本案例中的购物中心中庭高度为15m，仅设置了两组线型光束感烟火灾探测器且光束轴线距地面13.5m，未按照推荐方案增加探测层数以提高早期发现火灾的能力。建议按照规范要求调整探测器布局，在6m～7m处增加探测器。 2. 当开窗或通风空调形成对流层位于7m至13m之间时，可以将增设的一层探测器放置于对流层下方1米位置。如果该购物中心中庭存在这样的对流层情况，则需要考虑调整现有探测器的位置或者新增探测器来满足这一特殊条件下的探测需求。需评估实际情况后决定是否需要调整探测器位置。 3. 对于线型光束感烟火灾探测器而言，其调试要求主要包括但不限于确保探测器安装稳固、发射与接收端对准无遮挡物、测试信号强度符合制造商规定值等。此外，还应定期检查维护这些设备，确保其处于良好工作状态。需要注意的是，在进行调试时应当遵循相关产品手册指导，并结合实际环境特点灵活应用标准条款，确保系统能够有效发挥作用。 4. 除了上述提到的具体技术措施外，还应注意加强日常管理和培训，确保相关人员熟悉设备操作方法及应急处置流程，以便在发生紧急情况时能够迅速响应，最大限度减少损失。同时，也建议定期组织模拟演练活动，检验和完善应急预案的有效性。 | 解答：①逐一调整探测器的光路调节装置，使探测器处于正常监视状态，用减光率为0.9dB的减光片遮挡光路，探测器不应发出火灾报警信号；②用产品生产企业设定减光率（1.0dB～10.0dB）的减光片遮挡光路， 探测器应发出火灾报警信号；③用减光率为11.5dB的减光片遮挡光路，探测器应发出故障信号或火灾报警信号。 | 0.73814 | 0.72369 | 0.71297 | 16.9804 | 0.001984 | 0.30986 | 0.063768 | 0.10577 | 0.028571 | 0.005814 | 0.0096618 | 0.19718 | 0.04058 | 0.067308
68 | 某市购物中心工程，建筑面积6万平方米，地上5层，地下2层，建筑高度23.8m。购物中心内设有消火栓系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、火灾自动报警系统等消防设施。 消防控制室设置在地下一层，并设有直通室外的安全出口。消防控制室内设有火灾报警控制器、消防联动控制器、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置等设备。 购物中心首层至地上3层通过一个中庭相互连通，中庭高度15m，在中庭四周设有防火卷帘。购物中心中庭内设置了两组线型光束感烟火灾探测器，光束轴线距地13.5m，两组探测器光束轴线之间距离15.0m。 地上5层商场内一疏散走道，宽度为2.8m，长度为53m，在顶棚居中设置了点型感温探测器。 地下一层一个设备间布置26台电力控制柜，顶棚安装了点型光电感烟探测器，控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器。设备间共设有一台单管吸气式感烟火灾探测器，其采样主管长45m，敷设在电力控制柜上方，通过毛细采样管进入每个电力控制柜，每根毛细管长度为5m。 在设计时为了节省建筑空间，将火灾自动报警系统的电缆和低压照明电缆设置在同一个电缆竖井的相邻墙面上。火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路、报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路均采用铜芯电线电缆。线路采用明敷的方式，并用塑料管进行保护。 指出地下一层设备间内探测器的设置是否符合要求？给出正确做法。 | 根据案例描述，地下一层设备间内探测器的设置存在一些不符合规范要求的地方。 1. 根据《火灾自动报警系统设计规范》6.2.17条的规定，当采用毛细管布置方式时，毛细管长度不宜超过4m。而案例中提到每根毛细管长度为5m，这超出了标准要求。 正确做法：应确保毛细采样管长度不超过4m，可以通过增加采样点数量来覆盖所有电力控制柜，但保证每个采样点使用的毛细管长度符合规定。 2. 同一规范还指出，一个探测单元的单管长度不宜超过100m。虽然案例中的总长度（45m）未超出此限制，但如果未来需要扩展或调整布局，则需要注意不要超过这个最大值。 正确做法：保持当前单管长度在合理范围内，并规划好未来的任何可能扩展，以避免违反这一要求。 3. 从安全性和可靠性角度考虑，在选择探测器类型上，《火灾自动报警系统设计规范》5.1.1条建议对于电气设备较多且可能存在阴燃风险的区域使用感烟火灾探测器。案例已经采用了光电感烟探测器和吸气式感烟火灾探测器相结合的方式，这是合理的配置。不过，还需确保所选设备能够适应该环境下的具体条件，比如温度变化等因素的影响。 综上所述，主要问题是毛细采样管过长，需要缩短至4m以内；同时要确保整个系统的灵活性与可扩展性，以便于后续维护及改造。此外，继续优化现有探测方案，确保其对潜在火灾类型的敏感度和响应速度达到最佳状态。 | 解答：①一台单管吸气式感烟火灾探测器保护26台控制柜不符合要求。正确做法：增加一台单管探测器或单管改为双管吸气式感烟探测器，保证每根采样管保护的电力控制柜不超过25台。②每根毛细管长度为5m不符合要求。正确做法：减少毛细采样管的长度，使其每根不超过4m。 | 0.8538 | 0.54074 | 0.73647 | 16.2518 | 0.014976 | 0.60317 | 0.14022 | 0.22754 | 0.27419 | 0.062963 | 0.10241 | 0.28571 | 0.066421 | 0.10778
69 | 某市购物中心工程，建筑面积6万平方米，地上5层，地下2层，建筑高度23.8m。购物中心内设有消火栓系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、火灾自动报警系统等消防设施。 消防控制室设置在地下一层，并设有直通室外的安全出口。消防控制室内设有火灾报警控制器、消防联动控制器、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置等设备。 购物中心首层至地上3层通过一个中庭相互连通，中庭高度15m，在中庭四周设有防火卷帘。购物中心中庭内设置了两组线型光束感烟火灾探测器，光束轴线距地13.5m，两组探测器光束轴线之间距离15.0m。 地上5层商场内一疏散走道，宽度为2.8m，长度为53m，在顶棚居中设置了点型感温探测器。 地下一层一个设备间布置26台电力控制柜，顶棚安装了点型光电感烟探测器，控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器。设备间共设有一台单管吸气式感烟火灾探测器，其采样主管长45m，敷设在电力控制柜上方，通过毛细采样管进入每个电力控制柜，每根毛细管长度为5m。 在设计时为了节省建筑空间，将火灾自动报警系统的电缆和低压照明电缆设置在同一个电缆竖井的相邻墙面上。火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路、报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路均采用铜芯电线电缆。线路采用明敷的方式，并用塑料管进行保护。 指出该商场地上5层疏散走道顶棚上设置的探测器的消防安全问题， 给出正确做法。并指出按正确做法，应安装的探测器数量不应少于多少只？ | 该商场地上5层疏散走道顶棚上设置的点型感温探测器存在消防安全问题。根据《火灾自动报警系统设计规范》中的要求，对于火灾初期有阴燃阶段，产生大量烟雾而热量较少的情况，应选择感烟火灾探测器。通常情况下，商业建筑内的疏散走道属于人员密集区域，且在发生火灾时往往会产生较多的烟雾，因此更适宜安装感烟火灾探测器来实现早期预警，而非感温探测器。 正确做法是将现有的点型感温探测器更换为点型感烟火灾探测器。根据《火灾自动报警系统设计规范》，点型感烟火灾探测器的最大保护面积为60平方米（具体数值依据不同型号可能会有所差异），考虑到探测器之间的有效覆盖范围及安全冗余，建议每20-30平方米至少布置一只探测器。对于宽度为2.8米、长度为53米的疏散走道而言，其总面积约为148.4平方米。因此，按照上述标准计算，至少需要设置5只点型感烟火灾探测器以确保整个疏散走道的有效覆盖。实际安装时还应考虑探测器的具体位置布局，保证每个角落都能被有效监测到。 | 解答：（1）设置点型感温探测器不符合要求。正确做法：应设置点型感烟火灾探测器。（2）小于3m内走道上设置的点型感烟探测器的间距不应大于15m。因此，至少安装4只探测器。 | 0.86504 | 0.51953 | 0.78794 | 14.4485 | 0.0069594 | 0.7 | 0.13462 | 0.22581 | 0.30769 | 0.057971 | 0.097561 | 0.5 | 0.096154 | 0.16129
70 | 某市购物中心工程，建筑面积6万平方米，地上5层，地下2层，建筑高度23.8m。购物中心内设有消火栓系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、火灾自动报警系统等消防设施。 消防控制室设置在地下一层，并设有直通室外的安全出口。消防控制室内设有火灾报警控制器、消防联动控制器、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置等设备。 购物中心首层至地上3层通过一个中庭相互连通，中庭高度15m，在中庭四周设有防火卷帘。购物中心中庭内设置了两组线型光束感烟火灾探测器，光束轴线距地13.5m，两组探测器光束轴线之间距离15.0m。 地上5层商场内一疏散走道，宽度为2.8m，长度为53m，在顶棚居中设置了点型感温探测器。 地下一层一个设备间布置26台电力控制柜，顶棚安装了点型光电感烟探测器，控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器。设备间共设有一台单管吸气式感烟火灾探测器，其采样主管长45m，敷设在电力控制柜上方，通过毛细采样管进入每个电力控制柜，每根毛细管长度为5m。 在设计时为了节省建筑空间，将火灾自动报警系统的电缆和低压照明电缆设置在同一个电缆竖井的相邻墙面上。火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路、报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路均采用铜芯电线电缆。线路采用明敷的方式，并用塑料管进行保护。 该购物中心火灾自动报警系统的布线是否合理，并说明理由。 | 根据提供的案例信息和消防法规知识，该购物中心火灾自动报警系统的布线存在一些不合理之处。 首先，地下一层设备间内安装的单管吸气式感烟火灾探测器的采样主管长度为45m，这超过了规范中建议的单管长度不宜超过100m的规定。然而，更具体的问题在于每根毛细管长度设置为5m，而根据规定，当采用毛细管布置方式时，毛细管长度不宜超过4m。因此，这里存在不符合标准的情况，可能会影响探测器的有效性和响应速度。 其次，在设计上为了节省空间将火灾自动报警系统的电缆与低压照明电缆放在同一个电缆竖井但相邻墙面的做法虽然看似合理，但从安全角度考虑并不推荐。理想情况下，这两类电缆应该分开敷设以避免相互干扰或在火灾发生时因电缆故障导致火势蔓延的风险增加。此外，使用塑料管来保护明敷线路也不是最佳选择；按照现行标准，此类线路应使用金属导管或封闭式金属线槽等耐火材料进行保护，以提高其耐火性能和安全性。 综上所述，针对上述问题提出以下改进建议： - 将设备间的毛细管长度调整至不超过4m； - 重新规划电缆竖井布局，确保不同类型的电缆能够有效隔离； - 更换现有的塑料管保护措施，采用符合防火要求的金属材质对所有相关线路实施保护。 | 解答：不合理。①火灾自动报警系统的电缆竖井和低压照明电缆竖井宜分别设置，如受条件限制必须合用时，应将火灾自动报警系统的电缆与低压照明电缆分别布置在竖井的两侧；②火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路采用耐火铜芯电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆；③当线路明敷时，应采用金属管、可挠（金属）电气导管或金属封闭线槽保护。 | 0.83891 | 0.56761 | 0.85381 | 12.0114 | 0.065783 | 0.5 | 0.19184 | 0.27729 | 0.21505 | 0.081967 | 0.11869 | 0.32979 | 0.12653 | 0.18289
71 | 我国北方某公共建筑，全年室内环境温度-15℃～27℃，该建筑按照现行标准规范设置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、七氟丙烷气体灭火系统、应急照明疏散指示系统等消防设施。 （1）自动喷水灭火系统 系统采用干式灭火系统，全楼使用ZSTGX15-68℃喷头12332只，共设16组干式报警阀组、16只末端试水装置和16只水流指示器。 闭式喷头进场进行了密封性能试验，试验压力为2MPa，保压时间为5min，报警阀组渗漏试验压力为3倍工作压力，保压3min。 系统按照设计要求安装，施工完毕后进行了相关试验。首先进行水压强度试验，压力表设置在管网最不利点，系统设计工作压力为1.0MPa，试验压力1.4MPa，稳压30min，管道无变形，压力降0.03MPa。后进行了气压严密性试验，试验压力0.28MPa，稳压24h，压力降为0.03MPa。最后施工单位采用空气进行了吹扫。 竣工验收时，验收人员通过火灾报警控制器的多线制控制盘远程对消火栓泵进行启动试验，当启动命令发出时后，未见喷淋泵启动信号反馈。 （2）防烟排烟系统 防烟风机设置在地下1层，排烟风机设置在屋顶。 施工调试完毕后，竣工验收时，验收人员利用点型感烟探测器试验器在某层走廊中让一只感烟探测器发出火灾报警信号，报警后该层前室的加压送风口开启并联动启动加压送风机。测试人员将防烟楼梯间、前室、合用前室的门关闭，测试该楼层前室、合用前室的余压，测量值为32Pa，防烟楼梯间顶部、中部和底部位置的余压，最小值为55Pa。选择顶层防烟楼梯间加压送风口测量其风速值为2m/s。 （3）七氟丙烷气体灭火系统 该公共建筑中心机房采用一套组合分配式七氟丙烷气体灭火系统保护。中心机房面积为1720㎡，划分为2个防护区，各防护区之间采用普通玻璃隔断，气瓶设置在专用房间，防护区泄压口均开向室外，泄压口上缘距离地面2.8m，泄压口面积经测量符合要求。 该中心机房层高4.2m，2017年5月12日，施工完毕后对系统进行了验收。在外观检查过程中，发现低泄高封阀安装在连接启动气瓶的驱动管路上，在储存装置集流管上安装有安全阀和压力信号器各1套。 该干式系统选型和配置存在什么问题？给出正确做法。对喷头和报警阀组进行的进场检验是否符合要求？说明理由。 | 根据案例信息和提供的消防法规知识，对于干式自动喷水灭火系统的选型与配置以及喷头和报警阀组的进场检验存在的问题分析如下： 1. 干式系统选型和配置存在问题及正确做法 - 问题：案例中提到该建筑全年室内环境温度范围为-15℃～27℃，而根据《消防设施通用规范》4.0.2条的规定，当环境温度低于4℃时应采用干式系统。虽然当前选择干式系统看似合理，但是考虑到最高温度可以达到27℃，这实际上已经超出了干式系统的理想工作条件（通常建议在环境温度不超过70℃的情况下使用）。因此，在这种温度变化较大的环境中，更适合采用预作用系统。 - 正确做法：对于环境温度波动较大、存在低温风险但同时也会遇到较高室温的情况，推荐改用预作用自动喷水灭火系统。预作用系统结合了湿式系统和干式系统的优点，只有在探测到火灾后才会向管道内充水转换成湿式状态，从而避免了非火灾情况下因高温导致的误动作或因低温引起冻裂的风险。 2. 喷头和报警阀组进行的进场检验是否符合要求 - 闭式喷头密封性能试验：按照标准，闭式喷头的密封性测试应该在不低于3.0MPa的压力下保持至少3分钟。案例中提到的是2.0MPa压力下保持5分钟，虽然时间上满足甚至超过要求，但是在压力值方面未达到规定标准。 - 报警阀组渗漏试验：标准要求是在设计工作压力的基础上增加0.2MPa作为试验压力，并且保持至少5分钟无泄漏现象。案例描述中的“3倍工作压力”显然过高，不符合相关规范的要求。 综上所述，对于本案例中的干式自动喷水灭火系统，需要调整为预作用系统以适应更广泛的温度范围；同时，针对喷头和报警阀组的进场检验方法也需严格按照国家现行标准执行，确保其能够有效发挥作用。 | 解答：①喷头动作温度不符合要求，应采用玻璃泡动作温度57℃喷头；②16组干式报警阀组、末端试水装置不符合要求，应至少设置12332/500=25只干式报警阀组，25只末端试水装置。③16只水流指示器不对，应在每个楼层、每个防火分区设置一只；④闭式喷头进行的密封性能试验不符合要求。理由：压力应为3MPa，保压时间不少于3min；⑤报警阀组进行的渗漏试验不符合要求。理由：应为2倍工作压力，保压不少于5min。 | 0.85974 | 0.52964 | 0.79001 | 14.622 | 0.014227 | 0.37895 | 0.10256 | 0.16143 | 0.11702 | 0.031429 | 0.04955 | 0.24211 | 0.065527 | 0.10314
72 | 我国北方某公共建筑，全年室内环境温度-15℃～27℃，该建筑按照现行标准规范设置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、七氟丙烷气体灭火系统、应急照明疏散指示系统等消防设施。 （1）自动喷水灭火系统 系统采用干式灭火系统，全楼使用ZSTGX15-68℃喷头12332只，共设16组干式报警阀组、16只末端试水装置和16只水流指示器。 闭式喷头进场进行了密封性能试验，试验压力为2MPa，保压时间为5min，报警阀组渗漏试验压力为3倍工作压力，保压3min。 系统按照设计要求安装，施工完毕后进行了相关试验。首先进行水压强度试验，压力表设置在管网最不利点，系统设计工作压力为1.0MPa，试验压力1.4MPa，稳压30min，管道无变形，压力降0.03MPa。后进行了气压严密性试验，试验压力0.28MPa，稳压24h，压力降为0.03MPa。最后施工单位采用空气进行了吹扫。 竣工验收时，验收人员通过火灾报警控制器的多线制控制盘远程对消火栓泵进行启动试验，当启动命令发出时后，未见喷淋泵启动信号反馈。 （2）防烟排烟系统 防烟风机设置在地下1层，排烟风机设置在屋顶。 施工调试完毕后，竣工验收时，验收人员利用点型感烟探测器试验器在某层走廊中让一只感烟探测器发出火灾报警信号，报警后该层前室的加压送风口开启并联动启动加压送风机。测试人员将防烟楼梯间、前室、合用前室的门关闭，测试该楼层前室、合用前室的余压，测量值为32Pa，防烟楼梯间顶部、中部和底部位置的余压，最小值为55Pa。选择顶层防烟楼梯间加压送风口测量其风速值为2m/s。 （3）七氟丙烷气体灭火系统 该公共建筑中心机房采用一套组合分配式七氟丙烷气体灭火系统保护。中心机房面积为1720㎡，划分为2个防护区，各防护区之间采用普通玻璃隔断，气瓶设置在专用房间，防护区泄压口均开向室外，泄压口上缘距离地面2.8m，泄压口面积经测量符合要求。 该中心机房层高4.2m，2017年5月12日，施工完毕后对系统进行了验收。在外观检查过程中，发现低泄高封阀安装在连接启动气瓶的驱动管路上，在储存装置集流管上安装有安全阀和压力信号器各1套。 施工过程中对管道进行的强度试验和气密性试验存在哪些问题？ | 施工过程中对管道进行的强度试验和气密性试验存在以下问题： 1. 根据消防给水及消火栓系统技术规范，自动喷水灭火系统的水压强度试验应按照设计工作压力的1.5倍进行测试。案例中提到的设计工作压力为1.0MPa，那么试验压力应该是1.5MPa，但实际操作中使用了1.4MPa的压力进行测试。虽然这个数值接近要求值，但严格来说不符合规范。 2. 在气压严密性试验方面，规定指出对于干式或预作用系统，其气压严密性试验应在0.28MPa下保持24小时，允许的最大压力降不应超过0.01MPa。而该案例中的记录显示压力降为0.03MPa，这超过了标准所允许的最大值，表明可能存在泄漏问题或者管道密封不良的情况。 针对上述发现的问题，建议采取如下改进措施： - 重新调整并执行正确的水压强度试验参数，确保达到至少1.5倍的工作压力。 - 对于气压严密性试验结果不达标的情况，需要全面检查整个管道网络，查找可能存在的泄露点，并及时修复，直至再次测试时能够满足标准要求为止。 - 加强施工质量控制，确保所有使用的材料、设备符合国家相关标准和设计文件的要求，并且安装过程严格按照图纸和技术规范执行。 - 完成整改后，需重新进行全面的性能测试以验证系统的可靠性，同时做好详细的测试记录备查。 | 解答：①试压压力表应设置在管道的最低点；②强度试验压力不应小于1.5MPa；③强度试验完毕后应进行水压严密性试验，试验压力为工作压力，稳压24h，不渗不漏为合格；④气压严密性试验，压力降不应超过0.01MPa；⑤冲洗应在严密性之前进行，不能用空气吹扫代替水冲洗。 | 0.82307 | 0.59487 | 0.80452 | 13.8961 | 0.018507 | 0.5625 | 0.14118 | 0.22571 | 0.2381 | 0.059055 | 0.094637 | 0.35938 | 0.090196 | 0.1442
73 | 我国北方某公共建筑，全年室内环境温度-15℃～27℃，该建筑按照现行标准规范设置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、七氟丙烷气体灭火系统、应急照明疏散指示系统等消防设施。 （1）自动喷水灭火系统 系统采用干式灭火系统，全楼使用ZSTGX15-68℃喷头12332只，共设16组干式报警阀组、16只末端试水装置和16只水流指示器。 闭式喷头进场进行了密封性能试验，试验压力为2MPa，保压时间为5min，报警阀组渗漏试验压力为3倍工作压力，保压3min。 系统按照设计要求安装，施工完毕后进行了相关试验。首先进行水压强度试验，压力表设置在管网最不利点，系统设计工作压力为1.0MPa，试验压力1.4MPa，稳压30min，管道无变形，压力降0.03MPa。后进行了气压严密性试验，试验压力0.28MPa，稳压24h，压力降为0.03MPa。最后施工单位采用空气进行了吹扫。 竣工验收时，验收人员通过火灾报警控制器的多线制控制盘远程对消火栓泵进行启动试验，当启动命令发出时后，未见喷淋泵启动信号反馈。 （2）防烟排烟系统 防烟风机设置在地下1层，排烟风机设置在屋顶。 施工调试完毕后，竣工验收时，验收人员利用点型感烟探测器试验器在某层走廊中让一只感烟探测器发出火灾报警信号，报警后该层前室的加压送风口开启并联动启动加压送风机。测试人员将防烟楼梯间、前室、合用前室的门关闭，测试该楼层前室、合用前室的余压，测量值为32Pa，防烟楼梯间顶部、中部和底部位置的余压，最小值为55Pa。选择顶层防烟楼梯间加压送风口测量其风速值为2m/s。 （3）七氟丙烷气体灭火系统 该公共建筑中心机房采用一套组合分配式七氟丙烷气体灭火系统保护。中心机房面积为1720㎡，划分为2个防护区，各防护区之间采用普通玻璃隔断，气瓶设置在专用房间，防护区泄压口均开向室外，泄压口上缘距离地面2.8m，泄压口面积经测量符合要求。 该中心机房层高4.2m，2017年5月12日，施工完毕后对系统进行了验收。在外观检查过程中，发现低泄高封阀安装在连接启动气瓶的驱动管路上，在储存装置集流管上安装有安全阀和压力信号器各1套。 试分析验收时未收到喷淋泵启动信号的原因。 | 验收时未收到喷淋泵启动信号的原因可能有以下几点： 1. 控制线路问题：火灾报警控制器与喷淋泵之间的控制线路可能存在断路、短路或接触不良等问题，导致启动命令无法传递到喷淋泵。需要检查从火灾报警控制器到喷淋泵控制柜之间的所有线路连接情况，确保没有损坏且接线正确。 2. 控制模块故障：如果使用的是多线制控制盘来远程控制喷淋泵，则可能是控制盘本身或者相关联的控制模块出现了故障。应该对控制盘及其组件进行检测，确认其工作状态是否正常。 3. 喷淋泵控制柜设置错误：喷淋泵控制柜内部可能存在设置不当的情况，比如手动/自动切换开关位置不正确等，这会导致即使接收到启动指令也无法自动启动。应检查控制柜内各开关的位置是否处于正确的模式下。 4. 电源供应异常：如果喷淋泵供电系统存在故障，如电压不稳定、保险丝熔断等情况，也可能造成喷淋泵无法正常启动。需检查供电线路及配电箱状况，保证电力供应稳定可靠。 5. 水流指示器或压力开关未触发：在某些情况下，水流指示器或压力开关作为联动启动喷淋泵的关键部件，若它们未能被正确激活（例如因安装不当或损坏），则即便发出启动命令也不会有响应。需要核实这些设备的工作状态，并确保按照规范要求进行了正确的调试。 6. 软件编程问题：有时消防系统的软件编程中可能会出现逻辑错误，使得预期的动作不能被执行。对于这种情况，建议由专业技术人员审查整个系统的程序代码，寻找并修正任何可能导致功能失效的问题。 7. 其他潜在因素：除了上述原因外，还可能存在其他一些不太常见但仍然可能导致此类问题的因素，例如电磁干扰影响信号传输等。因此，在排查过程中也需要考虑到这些可能性。 综上所述，为了解决该问题，首先应当从电气连接开始逐一排除各个可能引起故障的原因，直到找到确切的问题所在并采取相应措施予以解决。同时，还需加强对相关人员的技术培训，提高他们对消防设施维护管理的能力，以预防类似事件再次发生。 | 解答：①消防泵故障；②模块故障；③消火栓泵的控制柜处于“手动”状态；④消火栓泵的电源关闭；⑤控制盘到消火栓泵的控制柜的连线故障；⑥反馈信号线故障。 | 0.7724 | 0.67468 | 0.76126 | 15.4626 | 6.6422e-06 | 0.54286 | 0.048469 | 0.088993 | 0.058824 | 0.0051151 | 0.0094118 | 0.37143 | 0.033163 | 0.06089
74 | 我国北方某公共建筑，全年室内环境温度-15℃～27℃，该建筑按照现行标准规范设置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、七氟丙烷气体灭火系统、应急照明疏散指示系统等消防设施。 （1）自动喷水灭火系统 系统采用干式灭火系统，全楼使用ZSTGX15-68℃喷头12332只，共设16组干式报警阀组、16只末端试水装置和16只水流指示器。 闭式喷头进场进行了密封性能试验，试验压力为2MPa，保压时间为5min，报警阀组渗漏试验压力为3倍工作压力，保压3min。 系统按照设计要求安装，施工完毕后进行了相关试验。首先进行水压强度试验，压力表设置在管网最不利点，系统设计工作压力为1.0MPa，试验压力1.4MPa，稳压30min，管道无变形，压力降0.03MPa。后进行了气压严密性试验，试验压力0.28MPa，稳压24h，压力降为0.03MPa。最后施工单位采用空气进行了吹扫。 竣工验收时，验收人员通过火灾报警控制器的多线制控制盘远程对消火栓泵进行启动试验，当启动命令发出时后，未见喷淋泵启动信号反馈。 （2）防烟排烟系统 防烟风机设置在地下1层，排烟风机设置在屋顶。 施工调试完毕后，竣工验收时，验收人员利用点型感烟探测器试验器在某层走廊中让一只感烟探测器发出火灾报警信号，报警后该层前室的加压送风口开启并联动启动加压送风机。测试人员将防烟楼梯间、前室、合用前室的门关闭，测试该楼层前室、合用前室的余压，测量值为32Pa，防烟楼梯间顶部、中部和底部位置的余压，最小值为55Pa。选择顶层防烟楼梯间加压送风口测量其风速值为2m/s。 （3）七氟丙烷气体灭火系统 该公共建筑中心机房采用一套组合分配式七氟丙烷气体灭火系统保护。中心机房面积为1720㎡，划分为2个防护区，各防护区之间采用普通玻璃隔断，气瓶设置在专用房间，防护区泄压口均开向室外，泄压口上缘距离地面2.8m，泄压口面积经测量符合要求。 该中心机房层高4.2m，2017年5月12日，施工完毕后对系统进行了验收。在外观检查过程中，发现低泄高封阀安装在连接启动气瓶的驱动管路上，在储存装置集流管上安装有安全阀和压力信号器各1套。 在防排烟系统的验收中，有哪些地方不符合要求？ | 在防排烟系统的验收中，存在以下不符合要求的地方： 1. 余压值不符合规范要求：根据相关规范，前室、合用前室的正压送风系统应保证加压部位与走廊之间保持一定的正压差，通常前室、合用前室与走道之间的压差应为25Pa至30Pa。而案例中的测量值为32Pa，略高于推荐范围。对于防烟楼梯间而言，其顶部、中部和底部位置的余压最小值应该不低于40Pa～50Pa，但本案例中的最小值达到了55Pa，虽然符合最低标准，但建议进一步优化以确保更佳的安全性能。 2. 风速值偏低：顶层防烟楼梯间加压送风口处测得的风速仅为2m/s，依据《建筑防烟排烟系统技术标准》，当采用机械加压送风方式时，楼梯间内空气流动速度不宜小于1.5m/s，但考虑到实际应用中的安全裕度以及不同高度楼层可能存在的差异性影响，建议适当提高该数值以增强疏散安全性。 3. 设备安装位置合理性需评估：防烟风机设置于地下一层，排烟风机设于屋顶，这样的布置方案虽然可以满足基本功能需求，但在具体实施过程中还需综合考虑建筑物的具体结构特点、通风路径设计等因素，确保能够有效发挥防排烟作用的同时避免产生不利影响（如噪音污染等）。 改进建议： - 对于前室及合用前室的余压控制，可以通过调整加压送风机的工作参数或增设适当的调节装置来实现更加精准的压力管理。 - 建议增加防烟楼梯间送风口的数量或者增大现有风口尺寸，以此提升局部区域内的空气流速，从而更好地满足规范要求。 - 在确定风机具体安装位置时，除了要考虑通风效果外，还应注意对周边环境的影响，并采取相应措施降低潜在风险。 | 解答：①一只感烟探测器发出火灾报警信号，不应联动开启加压送风口和加压送风机；②当火灾报警后，应当开启模拟着火层及上下层前室加压送风口；③前室、合用前室的余压应为25～30Pa，防烟楼梯间余压应为40～50Pa；④由于加压送风机设置在地下一层风机房，应选择防烟楼梯间最底部的加压送风口，测量其风速值不应大于7m/s。顶层防烟楼梯间风速为2m/s，不代表所有送风口风速均满足要求。 | 0.83478 | 0.57483 | 0.81971 | 13.387 | 0.019771 | 0.48276 | 0.13505 | 0.21106 | 0.13953 | 0.03871 | 0.060606 | 0.26437 | 0.073955 | 0.11558
75 | 我国北方某公共建筑，全年室内环境温度-15℃～27℃，该建筑按照现行标准规范设置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、七氟丙烷气体灭火系统、应急照明疏散指示系统等消防设施。 （1）自动喷水灭火系统 系统采用干式灭火系统，全楼使用ZSTGX15-68℃喷头12332只，共设16组干式报警阀组、16只末端试水装置和16只水流指示器。 闭式喷头进场进行了密封性能试验，试验压力为2MPa，保压时间为5min，报警阀组渗漏试验压力为3倍工作压力，保压3min。 系统按照设计要求安装，施工完毕后进行了相关试验。首先进行水压强度试验，压力表设置在管网最不利点，系统设计工作压力为1.0MPa，试验压力1.4MPa，稳压30min，管道无变形，压力降0.03MPa。后进行了气压严密性试验，试验压力0.28MPa，稳压24h，压力降为0.03MPa。最后施工单位采用空气进行了吹扫。 竣工验收时，验收人员通过火灾报警控制器的多线制控制盘远程对消火栓泵进行启动试验，当启动命令发出时后，未见喷淋泵启动信号反馈。 （2）防烟排烟系统 防烟风机设置在地下1层，排烟风机设置在屋顶。 施工调试完毕后，竣工验收时，验收人员利用点型感烟探测器试验器在某层走廊中让一只感烟探测器发出火灾报警信号，报警后该层前室的加压送风口开启并联动启动加压送风机。测试人员将防烟楼梯间、前室、合用前室的门关闭，测试该楼层前室、合用前室的余压，测量值为32Pa，防烟楼梯间顶部、中部和底部位置的余压，最小值为55Pa。选择顶层防烟楼梯间加压送风口测量其风速值为2m/s。 （3）七氟丙烷气体灭火系统 该公共建筑中心机房采用一套组合分配式七氟丙烷气体灭火系统保护。中心机房面积为1720㎡，划分为2个防护区，各防护区之间采用普通玻璃隔断，气瓶设置在专用房间，防护区泄压口均开向室外，泄压口上缘距离地面2.8m，泄压口面积经测量符合要求。 该中心机房层高4.2m，2017年5月12日，施工完毕后对系统进行了验收。在外观检查过程中，发现低泄高封阀安装在连接启动气瓶的驱动管路上，在储存装置集流管上安装有安全阀和压力信号器各1套。 气体灭火系统的防护区划分是否合理，为什么？ | 对于该案例中的气体灭火系统防护区划分，存在以下潜在问题： 1. 防护区之间的隔断使用了普通玻璃。根据相关消防规范，不同防护区之间应当使用耐火极限不低于3小时的防火墙和甲级防火门进行分隔，以确保一旦某个防护区内发生火灾，不会轻易蔓延到其他防护区。普通玻璃不具备这样的防火性能，因此不符合要求。 2. 中心机房面积较大（1720平方米），被划分为两个防护区。虽然从面积上看似乎满足了单个防护区不超过800平方米的要求（某些情况下可以放宽至1000平方米），但还需考虑实际布局、设备分布等因素是否允许有效控制火势扩散。如果内部结构复杂或有较多易燃物，则可能需要进一步细分防护区，以提高灭火效率和安全性。 建议改进措施包括： - 更换防护区间使用的隔断材料为符合标准的防火材料，如防火玻璃或实体防火墙，并安装相应等级的防火门。 - 根据实际情况重新评估中心机房内各区域的具体情况，必要时增加防护区数量，确保每个防护区都能得到有效保护。 - 对于泄压口设置，尽管其高度和面积都达到了规定值，但仍需确认其位置是否有利于快速排出热气流而不影响人员疏散路径。 - 加强对气体灭火系统日常维护管理，定期检查低泄高封阀等关键部件的工作状态，保证在紧急时刻能够正常发挥作用。 | 解答：不合理。①采用管网灭火系统时，一个防护区的面积不宜大于800㎡，且容积不宜大于3600m3。②按面积计算，1720/800=2.15，取3③按体积计算，（1720×4.2）/3600=2.007，取3，故中心机房应划分为3个防护区。 | 0.82047 | 0.59921 | 0.76438 | 15.2924 | 0.0028826 | 0.31373 | 0.064516 | 0.10702 | 0.06 | 0.012146 | 0.020202 | 0.21569 | 0.044355 | 0.073579
76 | 我国北方某公共建筑，全年室内环境温度-15℃～27℃，该建筑按照现行标准规范设置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、七氟丙烷气体灭火系统、应急照明疏散指示系统等消防设施。 （1）自动喷水灭火系统 系统采用干式灭火系统，全楼使用ZSTGX15-68℃喷头12332只，共设16组干式报警阀组、16只末端试水装置和16只水流指示器。 闭式喷头进场进行了密封性能试验，试验压力为2MPa，保压时间为5min，报警阀组渗漏试验压力为3倍工作压力，保压3min。 系统按照设计要求安装，施工完毕后进行了相关试验。首先进行水压强度试验，压力表设置在管网最不利点，系统设计工作压力为1.0MPa，试验压力1.4MPa，稳压30min，管道无变形，压力降0.03MPa。后进行了气压严密性试验，试验压力0.28MPa，稳压24h，压力降为0.03MPa。最后施工单位采用空气进行了吹扫。 竣工验收时，验收人员通过火灾报警控制器的多线制控制盘远程对消火栓泵进行启动试验，当启动命令发出时后，未见喷淋泵启动信号反馈。 （2）防烟排烟系统 防烟风机设置在地下1层，排烟风机设置在屋顶。 施工调试完毕后，竣工验收时，验收人员利用点型感烟探测器试验器在某层走廊中让一只感烟探测器发出火灾报警信号，报警后该层前室的加压送风口开启并联动启动加压送风机。测试人员将防烟楼梯间、前室、合用前室的门关闭，测试该楼层前室、合用前室的余压，测量值为32Pa，防烟楼梯间顶部、中部和底部位置的余压，最小值为55Pa。选择顶层防烟楼梯间加压送风口测量其风速值为2m/s。 （3）七氟丙烷气体灭火系统 该公共建筑中心机房采用一套组合分配式七氟丙烷气体灭火系统保护。中心机房面积为1720㎡，划分为2个防护区，各防护区之间采用普通玻璃隔断，气瓶设置在专用房间，防护区泄压口均开向室外，泄压口上缘距离地面2.8m，泄压口面积经测量符合要求。 该中心机房层高4.2m，2017年5月12日，施工完毕后对系统进行了验收。在外观检查过程中，发现低泄高封阀安装在连接启动气瓶的驱动管路上，在储存装置集流管上安装有安全阀和压力信号器各1套。 气体灭火系统的设置还存在哪些消防安全问题，说明理由。 | 根据案例信息和消防法规知识，气体灭火系统的设置存在以下消防安全问题： 1. 各防护区之间采用普通玻璃隔断：根据规范要求，不同防护区之间应使用耐火极限不低于规定值的防火隔墙进行分隔，以确保在某一防护区内发生火灾时，不会影响到其他防护区。而本案例中使用的是普通玻璃隔断，这不符合规范要求，可能会导致气体泄漏或无法有效隔离火源。 2. 泄压口上缘距离地面2.8m：虽然泄压口面积符合要求，但其高度设置可能存在问题。根据相关标准，为保证人员安全疏散及避免气体直接喷向人员，泄压口的高度通常建议设置得更高一些，至少高于门框顶部，以减少对人员的影响。具体高度还需参照实际建筑结构与设计文件来确定。 3. 低泄高封阀安装位置不当：低泄高封阀应该安装在储存容器出口处或者集流管上，而不是连接启动气瓶的驱动管路上。如果安装位置错误，则可能导致系统不能正常工作，在紧急情况下无法及时释放灭火剂。 4. 安全阀和压力信号器数量不足：对于组合分配式七氟丙烷气体灭火系统来说，每个独立的保护区都应当配置有单独的安全阀和压力信号装置，以便于监控各个区域的压力状态，并在异常情况下迅速响应。然而，案例中提到整个系统只有一套这样的设备，显然不足以满足所有防护区的需求。 综上所述，针对上述发现的问题，建议采取以下改进措施： - 将防护区间隔改为符合耐火等级要求的墙体材料； - 调整泄压口的位置，确保其高度能够满足人员安全疏散的要求； - 检查并调整低泄高封阀的位置，确保其正确安装； - 增加必要的安全阀和压力信号器数量，确保每个防护区都有独立的监测控制设备。 | 解答：①各防护区之间采用普通玻璃隔断不符合要求。理由：防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h。②2.8m/4.2m=2/3，即上缘位于防护区净高2/3处，不符合要求。理由：应使下边缘位于防护区净高2/3以上。③在储存装置集流管上安装压力信号器1套不符合要求。理由：在通向每个防护区的灭火系统主管道上，应设压力讯号器或流量讯号器。 | 0.85501 | 0.53849 | 0.84516 | 12.4256 | 0.017699 | 0.5119 | 0.13437 | 0.21287 | 0.16867 | 0.043887 | 0.069652 | 0.32143 | 0.084375 | 0.13366
77 | 消防技术服务机构对浙江某乒乓球厂新建分球检验车间内设置的雨淋系统进行验收前检测。该车间为二级耐火等级的单层建筑，厂房内未设吊顶，室内净空高度为4.5m，建筑面积为430m2。该厂房的高位消防水箱、消防水池以及消防水泵的设置符合现行国家消防技术标准规定，检测中发现： 1. 配水干管采用DN100镀锌钢管，垂直管段采用螺纹连接，配水干管与配水管采用沟槽连接。配水管和配水支管采用PVC-C管，管径均未超过DN80。连接喷头数最多的一根配水支管连接了7个喷头。 2. 关闭雨淋阀组上方的控制阀，确认火灾报警控制器（联动型）、消防水泵控制柜均处于自动状态后，检查人员触发防护区内的一个点型感烟火灾探测器，仅火灾警控制器（联动型）发出声光报警信号，系统的其他部件及消防水泵均未动作。 3. 检测人员又触发了一个手动报警按钮，电磁阀动作。水力警铃报警，3m远处测试声强为68dB。报警阀组压力开关动作，并连锁启动消防水泵，火灾报警控制器（联动型）接收设备动作反馈信号正常。 4. 检测完毕，检测人员进行了复位操作，但自动滴水阀一直滴水不止，其他组件并无异常。 该车间内并无影响喷头洒水的障碍物，至少应设置几个雨淋阀组、多少喷头？为什么？ | 根据案例背景和消防法规知识，分析如下： 1. 根据《自动喷水灭火系统设计规范》中的4.0.2条，对于室内净空高度超过闭式系统应用高度（通常认为是8米以下），且需要迅速扑救初期火灾的场所或部位应采用雨淋系统。该车间内净空高度为4.5m，并不属于必须使用雨淋系统的范围，但如果基于其他特殊需求选择了雨淋系统，则需确保其设计符合相关标准。 2. 从检测结果来看，当触发点型感烟火灾探测器时，仅火灾报警控制器发出警报而未联动启动雨淋阀组及消防水泵，这不符合《火灾自动报警系统设计规范》中4.2.3条的规定。正确的做法应该是由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为雨淋阀组开启的联动触发信号，通过消防联动控制器控制雨淋阀组的开启。建议检查并调整火灾报警控制器的编程设置以满足此要求。 3. 在测试过程中，手动报警按钮被触发后系统正常工作，说明手动控制系统部分功能正常。但是，如果要保证整个系统的可靠性，还需确保自动模式下也能正确响应。此外，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》14.0.6条的要求，应对所有控制阀门定期进行检查维护，确保其处于良好的工作状态。 4. 关于雨淋阀组的数量和喷头数量的问题，《自动喷水灭火系统设计规范》并未直接给出具体数值，而是强调了系统的设计原则，如4.1.3条指出喷头洒水时应均匀分布且不应受阻挡。考虑到该车间面积为430平方米，参考一般设计指南，单个雨淋阀组可覆盖约200至300平方米左右的空间，因此至少需要设置两个雨淋阀组来确保全面覆盖。至于喷头数量，则依据实际保护区域大小、危险等级等因素确定，通常每个雨淋阀组所控制的喷头数不超过一定限制（例如100个），但具体情况需结合实际情况计算得出。鉴于信息中提到一根配水支管最多连接7个喷头，初步估计总喷头数量可能在几十至上百之间不等，最终数目需依据专业设计计算确定。 综上所述，建议对现有系统进行全面检查，特别是针对自动联动机制的有效性进行调试；同时加强日常维护管理，确保各组件始终处于良好状态；最后，在确定雨淋阀组及喷头布置方案时，应遵循现行国家标准，并考虑实际应用场景的具体需求。 | 解答：（1）雨淋阀组：430÷260=1.7，取2个。理由：根据规范要求，每个雨淋报警阀控制的喷水面积不宜大于其设置场所的作用面积。乒乓球厂分球检验车间为严重危级Ⅱ级，作用面积取260㎡。（2）喷头数量：430÷9=47.8，取48个。理由：根据规范要求，一只直立型喷头在严重危险级场所的最大保护面积为9.0㎡。 | 0.75919 | 0.69399 | 0.8116 | 13.6846 | 0.00098787 | 0.50685 | 0.08114 | 0.13989 | 0.069444 | 0.010989 | 0.018975 | 0.23288 | 0.037281 | 0.064272
78 | 消防技术服务机构对浙江某乒乓球厂新建分球检验车间内设置的雨淋系统进行验收前检测。该车间为二级耐火等级的单层建筑，厂房内未设吊顶，室内净空高度为4.5m，建筑面积为430m2。该厂房的高位消防水箱、消防水池以及消防水泵的设置符合现行国家消防技术标准规定，检测中发现： 1. 配水干管采用DN100镀锌钢管，垂直管段采用螺纹连接，配水干管与配水管采用沟槽连接。配水管和配水支管采用PVC-C管，管径均未超过DN80。连接喷头数最多的一根配水支管连接了7个喷头。 2. 关闭雨淋阀组上方的控制阀，确认火灾报警控制器（联动型）、消防水泵控制柜均处于自动状态后，检查人员触发防护区内的一个点型感烟火灾探测器，仅火灾警控制器（联动型）发出声光报警信号，系统的其他部件及消防水泵均未动作。 3. 检测人员又触发了一个手动报警按钮，电磁阀动作。水力警铃报警，3m远处测试声强为68dB。报警阀组压力开关动作，并连锁启动消防水泵，火灾报警控制器（联动型）接收设备动作反馈信号正常。 4. 检测完毕，检测人员进行了复位操作，但自动滴水阀一直滴水不止，其他组件并无异常。 指出系统管网设置中存在的问题并说明理由。 | 系统管网设置中存在的问题及理由如下： 1. 配水干管采用DN100镀锌钢管，垂直管段采用螺纹连接，配水干管与配水管采用沟槽连接。根据消防给水及消火栓系统技术规范，管道的材质、管径、接头、连接方式应符合设计要求。虽然这里提到的材料和连接方式本身没有违反规定，但是需要注意的是，在实际应用中，特别是在高压或振动较大的环境中，螺纹连接可能会因为长期使用导致松动，从而影响系统的稳定性。建议在关键部位考虑使用更加稳固的连接方式如法兰连接等。 2. 配水管和配水支管采用PVC-C管，管径均未超过DN80。依据现行标准，对于雨淋系统而言，推荐使用金属材质的管道以保证足够的耐压性和耐温性。PVC-C虽然具有良好的化学稳定性和一定的耐温性能，但在高温环境下（如火灾发生时）其物理性质会发生变化，可能导致管道破裂，进而影响灭火效果。因此，建议更换为金属材质的管道，以确保系统的可靠运行。 3. 连接喷头数最多的一根配水支管连接了7个喷头。根据相关规范，单根配水支管上连接的喷头数量不宜过多，以免因水流分配不均导致部分区域无法得到有效覆盖。具体允许的最大连接喷头数量需参照具体的设计文件或相关行业标准确定。如果超出规定，则需要调整管道布局，减少每根支管上的喷头数量，以确保每个喷头都能获得充足的水源支持，提高整体灭火效率。 综上所述，针对该案例中的系统管网设置存在的上述问题，建议采取相应的整改措施，包括但不限于优化管道连接方式、更换适合的管道材料以及合理规划喷头分布，以此来提升整个雨淋系统的安全性和有效性。 | 解答：（1）“垂直管段采用螺纹连接”不妥。理由：直径≥100mm的管道，不能采用螺纹连接。（2）“配水管和配水支管采用PVC-C管”不妥。理由：PVC-C管只能用于湿式系统，不能用于雨淋系统。（3）“连接喷头数最多的一根配水支管连接了7个喷头”不妥。理由：配水支管在严重危险级场所连接的喷头数不能超过6只。 | 0.85156 | 0.54487 | 0.78545 | 14.5985 | 0.017168 | 0.67606 | 0.15047 | 0.24615 | 0.47143 | 0.10377 | 0.1701 | 0.57746 | 0.12853 | 0.21026
79 | 消防技术服务机构对浙江某乒乓球厂新建分球检验车间内设置的雨淋系统进行验收前检测。该车间为二级耐火等级的单层建筑，厂房内未设吊顶，室内净空高度为4.5m，建筑面积为430m2。该厂房的高位消防水箱、消防水池以及消防水泵的设置符合现行国家消防技术标准规定，检测中发现： 1. 配水干管采用DN100镀锌钢管，垂直管段采用螺纹连接，配水干管与配水管采用沟槽连接。配水管和配水支管采用PVC-C管，管径均未超过DN80。连接喷头数最多的一根配水支管连接了7个喷头。 2. 关闭雨淋阀组上方的控制阀，确认火灾报警控制器（联动型）、消防水泵控制柜均处于自动状态后，检查人员触发防护区内的一个点型感烟火灾探测器，仅火灾警控制器（联动型）发出声光报警信号，系统的其他部件及消防水泵均未动作。 3. 检测人员又触发了一个手动报警按钮，电磁阀动作。水力警铃报警，3m远处测试声强为68dB。报警阀组压力开关动作，并连锁启动消防水泵，火灾报警控制器（联动型）接收设备动作反馈信号正常。 4. 检测完毕，检测人员进行了复位操作，但自动滴水阀一直滴水不止，其他组件并无异常。 系统功能检测正常吗？为什么？ | 根据案例信息和提供的消防法规知识，可以分析出该雨淋系统存在以下潜在问题： 1. 配水干管采用DN100镀锌钢管，垂直管段采用螺纹连接，配水管和配水支管使用PVC-C材料。根据相关规范，对于自动喷水灭火系统（包括雨淋系统），推荐使用的管道材质应具备一定的耐火性能以及机械强度。虽然PVC-C具有较好的耐腐蚀性，但在高温环境下可能会释放有害气体，并且其机械强度相对较低，在火灾情况下可能无法保证系统的正常运行。建议更换为更符合要求的金属管道。 2. 在测试过程中，当仅触发一个点型感烟探测器时，系统未能正确响应启动雨淋阀组及消防水泵等设备。依据《火灾自动报警系统设计规范》4.2.3条的规定，雨淋系统的联动控制应当由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮共同作用来触发。而案例中描述的情况表明，单一探测器报警并不能有效激活整个系统，这说明系统的设计可能存在缺陷或者配置不当。需要检查并调整控制系统逻辑，确保能够按照标准要求实现联动功能。 3. 自动滴水阀持续滴水的问题，可能是由于阀门密封不良、内部部件损坏等原因造成的。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》14.0.6条的要求，应对所有控制阀门定期进行维护保养，包括但不限于检查铅封、锁链状态，确保其处于正确的工作位置；同时还需要对电磁阀等关键组件每月至少进行一次启动试验，发现问题及时维修更换。针对此现象，应立即查明原因并采取相应措施加以解决。 综上所述，该雨淋系统在材料选择、联动控制机制以及日常维护方面均存在一定不足之处，需按照国家现行消防技术标准进行整改优化，以确保其能够在紧急时刻发挥应有的作用。 | 解答：不正常。理由：（1）雨淋阀组的联动控制信号应为两个感温探测器或一个感温探测器和一个手动报警按钮的信号组合，而背景中给出的是一个感烟探测器和一个手动报警按钮的信号组合。（2）3m远处测试水力警铃声强应不低于70dB。 | 0.76478 | 0.68588 | 0.6959 | 17.2253 | 0.0011754 | 0.52727 | 0.084548 | 0.14573 | 0.092593 | 0.01462 | 0.025253 | 0.36364 | 0.058309 | 0.1005
80 | 消防技术服务机构对浙江某乒乓球厂新建分球检验车间内设置的雨淋系统进行验收前检测。该车间为二级耐火等级的单层建筑，厂房内未设吊顶，室内净空高度为4.5m，建筑面积为430m2。该厂房的高位消防水箱、消防水池以及消防水泵的设置符合现行国家消防技术标准规定，检测中发现： 1. 配水干管采用DN100镀锌钢管，垂直管段采用螺纹连接，配水干管与配水管采用沟槽连接。配水管和配水支管采用PVC-C管，管径均未超过DN80。连接喷头数最多的一根配水支管连接了7个喷头。 2. 关闭雨淋阀组上方的控制阀，确认火灾报警控制器（联动型）、消防水泵控制柜均处于自动状态后，检查人员触发防护区内的一个点型感烟火灾探测器，仅火灾警控制器（联动型）发出声光报警信号，系统的其他部件及消防水泵均未动作。 3. 检测人员又触发了一个手动报警按钮，电磁阀动作。水力警铃报警，3m远处测试声强为68dB。报警阀组压力开关动作，并连锁启动消防水泵，火灾报警控制器（联动型）接收设备动作反馈信号正常。 4. 检测完毕，检测人员进行了复位操作，但自动滴水阀一直滴水不止，其他组件并无异常。 分析可能导致自动滴水阀滴水不止的原因并提出解决措施。 | 自动滴水阀滴水不止的原因可能有以下几点： 1. 阀门密封不良：可能是由于阀门内部的密封件老化、损坏或存在异物，导致阀门关闭不严。 2. 系统压力异常：如果系统内的压力高于正常工作范围，可能会使得阀门无法完全关闭，从而出现滴水现象。 3. 水质问题：水质不佳可能导致管道内积累杂质或腐蚀阀门组件，进而影响到阀门的正常闭合。 4. 安装不当：在安装过程中如果操作不当，比如紧固力度不够或者过度，也可能造成阀门漏水。 解决措施建议如下： - 对于阀门密封不良的问题，需要对阀门进行拆解检查，并更换损坏或老化的密封圈等部件；同时清除内部可能存在的异物。 - 要检查整个系统的水压情况，确保其处于设计值范围内。如果发现压力过高，则需调整减压装置至合适水平。 - 改善供水质量，定期清洗过滤器，必要时可考虑加装过滤设备以减少水中杂质对系统的影响。 - 重新检查并调整所有相关阀门的安装状态，确保它们按照制造商提供的指导手册正确安装到位。 - 根据消防法规要求，加强日常维护管理，包括但不限于定期检查阀门及其附件的工作状态，及时修复或替换有问题的部分。 - 加强对员工的专业培训，提高他们对于雨淋系统及各类阀门使用和维护的知识水平，以便能够更好地执行日常巡检任务。 | 解答：（1）检测后，系统侧余水没有排尽。解决措施：开启放水控制阀，排除系统侧管道内的余水。（2）消防水中的杂物进入隔膜密封面，导致密封面不能完全密封。解决措施：启动雨淋阀，用洁净水流冲洗遗留在密封面处的杂质。 | 0.7486 | 0.70909 | 0.83262 | 12.8515 | 0.0024252 | 0.41667 | 0.08 | 0.13423 | 0.06383 | 0.012048 | 0.02027 | 0.22917 | 0.044 | 0.073826
81 | 消防技术服务机构对浙江某乒乓球厂新建分球检验车间内设置的雨淋系统进行验收前检测。该车间为二级耐火等级的单层建筑，厂房内未设吊顶，室内净空高度为4.5m，建筑面积为430m2。该厂房的高位消防水箱、消防水池以及消防水泵的设置符合现行国家消防技术标准规定，检测中发现： 1. 配水干管采用DN100镀锌钢管，垂直管段采用螺纹连接，配水干管与配水管采用沟槽连接。配水管和配水支管采用PVC-C管，管径均未超过DN80。连接喷头数最多的一根配水支管连接了7个喷头。 2. 关闭雨淋阀组上方的控制阀，确认火灾报警控制器（联动型）、消防水泵控制柜均处于自动状态后，检查人员触发防护区内的一个点型感烟火灾探测器，仅火灾警控制器（联动型）发出声光报警信号，系统的其他部件及消防水泵均未动作。 3. 检测人员又触发了一个手动报警按钮，电磁阀动作。水力警铃报警，3m远处测试声强为68dB。报警阀组压力开关动作，并连锁启动消防水泵，火灾报警控制器（联动型）接收设备动作反馈信号正常。 4. 检测完毕，检测人员进行了复位操作，但自动滴水阀一直滴水不止，其他组件并无异常。 按照现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》（GB 50084）的要求，该系统的设计喷水持续时间为多少？喷水强度最小为多少？最不利点喷头工作压力最低为多少？ | 根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》（GB 50084）的要求，对于该乒乓球厂新建分球检验车间内设置的雨淋系统，具体参数如下： 1. **设计喷水持续时间**：对于轻危险级和中危险级场所，雨淋系统的最小设计喷水持续时间为1小时。考虑到乒乓球厂属于轻危险级或中危险级场所之一，因此其设计喷水持续时间应至少为1小时。 2. **喷水强度**：依据《自动喷水灭火系统设计规范》，对于轻危险级场所，喷水强度不应小于6L/min·m²；而对于中危险级I级场所，则不应小于8L/min·m²。由于没有明确指出该车间的具体危险等级，但基于它是乒乓球厂的一部分，可以推测其可能属于轻危险级至中危险级之间，因此其喷水强度至少需要达到6L/min·m²的标准值。 3. **最不利点喷头工作压力**：按照《自动喷水灭火系统设计规范》的规定，无论何种类型的自动喷水灭火系统，包括雨淋系统，在最不利位置处的喷头工作压力不应低于0.05MPa。这意味着在该厂房内，即使是在供水管道中最远端、高度最高或者压力最低的位置上安装的喷头，也需要保证其工作时的压力不低于0.05MPa。 针对案例中存在的问题及改进建议： - 在检测过程中发现当触发一个点型感烟火灾探测器时，只有火灾报警控制器发出警报而其他组件未响应，这表明联动控制逻辑可能存在缺陷。建议重新检查并调整消防联动控制系统的设计与编程，确保能够正确响应单个探测器的报警信号。 - 关于使用PVC-C材质作为配水管材的问题，虽然PVC-C材料具有良好的耐腐蚀性和较长寿命，但对于某些特定环境下的应用，如高温或有强烈化学腐蚀风险的地方，可能不是最佳选择。同时，连接7个喷头的支管长度过长也可能影响到喷水效果。建议评估现有管路布局是否合理，并考虑更换为更合适的材料或优化管路设计以提高系统的可靠性和效率。 - 自动滴水阀持续滴水的情况可能是由于阀门密封不良或是内部零件损坏导致。应及时查明原因并进行维修或更换故障部件，避免不必要的水资源浪费以及潜在的安全隐患。 | 解答：（1）持续喷水时间：1h。（2）最小喷水强度：16L/（min˙㎡）。（3）喷头最小工作压力：0.05MPa。 | 0.69314 | 0.7834 | 0.70921 | 16.9968 | 2.9522e-10 | 0.73684 | 0.033654 | 0.064368 | 0.16667 | 0.0072289 | 0.013857 | 0.63158 | 0.028846 | 0.055172
82 | 某商业综合楼消防工程进入调试阶段，进行消防设施自查，对该建筑的湿式自动喷水系统检查时，末端水试水装置压力表读数为0.15MPa，打开末端试水阀，试水水流趋于稳定后压力表读数为0.05MPa，等待5min后，水流和压力表读数均无任何变化。回到控制室，控制器界面上显示当时水流指示器和报警阀压力开关的反馈信号。 对一层某互联网系统服务器机房（平时为无人区域）的气体灭火系统功能调试，将气体灭火控制器输出端与驱动装置连接，将氮气瓶组与驱动装置之间脱开，对机房内的其中一个感烟探测器进行模拟火灾试验，机房内的火灾声警报器报警，再触发感烟探测器相邻的感温探测器，机房自动关闭其门、窗，关闭该机房的送（排）风阀门，停止通风和空调系统。同时气体灭火控制器启动灭火装置。控制室显示门窗关闭、送排风阀门关闭及空调风机停止和气体灭火控制器输出端电磁阀的反馈信号。 二层疏散通道上的防火卷帘，火灾探测器与防火卷帘控制器直接配接，调试人员触发报警区域内的两只感烟探测器，听到附近的火灾声光警报器报警，但防火卷帘控制器未动作，对讲机通知消防控制室远程手动启动防火卷帘，控制室人员答复总线盘上未找到相关卷帘的控制按钮，业主要求施工单位对防火卷帘进行整改。 该商业综合楼采用集中电源集中控制型应急照明疏散指示系统，通过测试符合规范要求。 请指出水系统存在的问题，并分析原因。 | 在对湿式自动喷水系统的检查中，发现末端试水装置压力表读数从0.15MPa下降到0.05MPa后保持不变，这表明系统存在一些潜在问题。根据消防法规的要求，分析如下： 1. 压力下降幅度大：正常情况下，打开末端试水阀后，由于水流通过管道会产生一定的压降，但是从0.15MPa降至0.05MPa的降幅过大，可能意味着供水管网的压力不足或者管路中存在较大的阻力损失。这种情况下，当发生火灾时，喷头出水量可能达不到设计要求，影响灭火效果。 2. 无反馈信号变化：按照规范要求，在进行模拟灭火功能测试时，开启末端试水装置应当触发报警阀压力开关动作，并向控制室发送相应的反馈信号。然而案例中提到等待5分钟后，除了最初的读数变化外没有其他反应，说明报警阀压力开关可能存在故障或未正确安装、调试到位，导致不能及时准确地向控制系统报告情况。 改进建议： - 检查整个湿式自动喷水系统的供水管路，查找是否存在堵塞或其他阻碍水流顺畅流动的因素，并确保所有阀门处于全开状态。 - 对报警阀及其组件进行全面检查与维护，确保其能够正常工作并能准确反映系统状态。 - 校验末端试水装置及连接管道，确认其设置符合标准要求，且没有任何泄露现象。 - 重新进行一次完整的联动测试，包括但不限于水流指示器、报警阀压力开关等关键部件的功能验证，确保每个环节都能按预期响应。 - 加强日常巡检力度，定期对系统进行维护保养，防止因设备老化等原因造成性能下降。 | 存在问题：末端试水阀试水5min后，压力表读数无任何变化，只有水流指示器、压力开关的反馈信号，说明报警阀没有问题，而消防水泵没有启动或启动后压力没有上升。原因分析：①报警阀压力开关与水泵控制柜连线发生故障；②压力开关未接直接启动水泵线路；③水泵控制柜未设置在自动状态；④水泵控制柜故障；⑤消防水池水源不足；⑥消防水泵进出水管的阀门关闭；⑦消防水泵内有气体没有排空；⑧其他原因。 | 0.84905 | 0.54946 | 0.83612 | 12.8167 | 0.028842 | 0.50549 | 0.16028 | 0.24339 | 0.12222 | 0.038462 | 0.058511 | 0.27473 | 0.087108 | 0.13228
83 | 某商业综合楼消防工程进入调试阶段，进行消防设施自查，对该建筑的湿式自动喷水系统检查时，末端水试水装置压力表读数为0.15MPa，打开末端试水阀，试水水流趋于稳定后压力表读数为0.05MPa，等待5min后，水流和压力表读数均无任何变化。回到控制室，控制器界面上显示当时水流指示器和报警阀压力开关的反馈信号。 对一层某互联网系统服务器机房（平时为无人区域）的气体灭火系统功能调试，将气体灭火控制器输出端与驱动装置连接，将氮气瓶组与驱动装置之间脱开，对机房内的其中一个感烟探测器进行模拟火灾试验，机房内的火灾声警报器报警，再触发感烟探测器相邻的感温探测器，机房自动关闭其门、窗，关闭该机房的送（排）风阀门，停止通风和空调系统。同时气体灭火控制器启动灭火装置。控制室显示门窗关闭、送排风阀门关闭及空调风机停止和气体灭火控制器输出端电磁阀的反馈信号。 二层疏散通道上的防火卷帘，火灾探测器与防火卷帘控制器直接配接，调试人员触发报警区域内的两只感烟探测器，听到附近的火灾声光警报器报警，但防火卷帘控制器未动作，对讲机通知消防控制室远程手动启动防火卷帘，控制室人员答复总线盘上未找到相关卷帘的控制按钮，业主要求施工单位对防火卷帘进行整改。 该商业综合楼采用集中电源集中控制型应急照明疏散指示系统，通过测试符合规范要求。 指出服务器机房内气体灭火系统存在的问题，并分析原因。 | 根据案例描述，服务器机房内气体灭火系统的调试过程中存在以下问题： 1. 从描述来看，在模拟火灾试验时，当感烟探测器报警后，系统立即启动了一系列联动动作，包括关闭门窗、送排风阀门以及停止通风和空调系统。但是按照消防规范4.4.2条的规定，气体灭火控制器在接收到第一个联动触发信号（即首个感烟探测器报警）后，应该先启动火灾声光警报器；只有在接收到第二个联动触发信号（如相邻的感温探测器报警）之后，才应该发出进一步的联动控制信号，比如关闭门窗、停用通风空调系统等，并且可以设定不超过30秒的延迟喷射时间。如果该区域平时无人工作，则可以在接到第一个触发信号后直接执行除启动气体灭火装置之外的所有联动控制操作，在收到第二个触发信号后立刻启动气体灭火装置。因此，案例中描述的情况不符合规范要求，可能存在逻辑设置不当的问题。 2. 案例中提到“同时气体灭火控制器启动灭火装置”，但未提及是否设置了合理的延迟喷射时间。对于有人值守或可能有人进入的区域，建议设置一定时间的延迟（例如30秒），以便人员撤离。而对于完全无人区域，则可以根据实际情况调整甚至取消延迟。不过即使是在无人区，也应该确保所有安全措施到位后再释放灭火剂。 改进建议： - 需要重新审查并调整气体灭火系统的联动逻辑，确保其符合《火灾自动报警系统设计规范》4.4.2条款的要求。 - 如果机房确实为长期无人状态，那么可以考虑不设置延迟喷射时间以提高响应速度，但仍需保证在第一个触发信号下完成必要的准备工作（如关闭门窗、切断电源等），然后在第二个触发信号到来时立即启动灭火程序。 - 对整个气体灭火系统进行全面检查，确认其与相关设备之间的连接正确无误，确保一旦发生真实火情能够迅速准确地作出反应。 - 定期对气体灭火系统进行维护保养，测试其各项功能是否正常，特别是关键部件如电磁阀、压力开关等的工作状态。 | 存在问题：（1）服务器机房首次触发，机房内的火灾声警报器报警，二次触发机房自动关闭门窗、送排风阀门、风机等通风空调系统。（2）防护区外部的火灾声光警报器、喷洒光警报器没有启动。原因分析：服务器机房为平时无人区域，联动控制逻辑设置错误，首次触发时，应启动防护区内部的声警报器，关闭防护区内的送排风机及送排风阀门，停止通风空调系统，同时联动关闭防护区的门窗。二次触发时，启动气体灭火装置，可设置无延时的喷射，并启动防护区外部的声光警报器、喷洒光警报器。所有的联动部件应能在控制器上反馈信号。 | 0.89585 | 0.45639 | 0.90398 | 9.8631 | 0.034737 | 0.59483 | 0.18302 | 0.27992 | 0.18261 | 0.055851 | 0.08554 | 0.35345 | 0.10875 | 0.16633
84 | 某商业综合楼消防工程进入调试阶段，进行消防设施自查，对该建筑的湿式自动喷水系统检查时，末端水试水装置压力表读数为0.15MPa，打开末端试水阀，试水水流趋于稳定后压力表读数为0.05MPa，等待5min后，水流和压力表读数均无任何变化。回到控制室，控制器界面上显示当时水流指示器和报警阀压力开关的反馈信号。 对一层某互联网系统服务器机房（平时为无人区域）的气体灭火系统功能调试，将气体灭火控制器输出端与驱动装置连接，将氮气瓶组与驱动装置之间脱开，对机房内的其中一个感烟探测器进行模拟火灾试验，机房内的火灾声警报器报警，再触发感烟探测器相邻的感温探测器，机房自动关闭其门、窗，关闭该机房的送（排）风阀门，停止通风和空调系统。同时气体灭火控制器启动灭火装置。控制室显示门窗关闭、送排风阀门关闭及空调风机停止和气体灭火控制器输出端电磁阀的反馈信号。 二层疏散通道上的防火卷帘，火灾探测器与防火卷帘控制器直接配接，调试人员触发报警区域内的两只感烟探测器，听到附近的火灾声光警报器报警，但防火卷帘控制器未动作，对讲机通知消防控制室远程手动启动防火卷帘，控制室人员答复总线盘上未找到相关卷帘的控制按钮，业主要求施工单位对防火卷帘进行整改。 该商业综合楼采用集中电源集中控制型应急照明疏散指示系统，通过测试符合规范要求。 业主的要求是否合理，为什么。 | 业主的要求是合理的。根据提供的案例信息，二层疏散通道上的防火卷帘在调试过程中未能正常工作，即当触发报警区域内的两只感烟探测器后，虽然附近的火灾声光警报器能够报警，但防火卷帘控制器并未响应，这表明系统存在故障或配置不当的问题。此外，消防控制室人员表示无法通过总线盘找到相关卷帘的控制按钮，进一步说明了控制系统可能存在设计缺陷或安装错误。 根据《火灾自动报警系统设计规范》中的4.2.4条款，对于自动控制的水幕系统用于防火卷帘保护的情况，要求由防火卷帘的动作信号与同一报警区域内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号共同作为启动水幕阀组的联动触发信号。虽然这里提到的是水幕系统的联动控制，但该原则同样适用于防火卷帘与其他消防设备之间的联动关系。因此，当触发特定条件下的火灾探测器时，相关的防火措施（如防火卷帘下降）应该被激活。同时，按照规定，还应能够在消防控制室内直接手动控制这些设备的动作，这意味着必须有明确标识且易于操作的手动控制装置。 鉴于上述情况，建议施工单位检查并修复防火卷帘控制器及其相关线路连接问题，确保其能够正确接收并处理来自火灾探测器的信号；同时，在消防控制室设置清晰标记的远程控制按钮，以便于紧急情况下快速操作。这样做不仅符合现行法律法规的要求，也是提高建筑物消防安全水平的重要举措。 | 答：不合理 对于防火卷帘控制器直接配接火灾探测器的系统，应使一只专门用于联动防火卷帘的感烟探测器发出报警信号，防火卷帘控制器控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处，使一只专门用于防火卷帘的感温探测器发出报警信号，防火卷帘控制器控制防火卷帘下降至距楼板面。调试人员只是调试方案不对，触发报警区域内的探测器并不能使防火卷帘动作。 对于防火卷帘控制器直接配接火灾探测器的系统，消防联动控制器只要求接受反馈信号而已，并未要求在总线盘上直接控制防火卷帘的下降。 | 0.8764 | 0.49719 | 0.85574 | 12.048 | 0.07267 | 0.55556 | 0.21898 | 0.31414 | 0.20561 | 0.080586 | 0.11579 | 0.33333 | 0.13139 | 0.18848
85 | 某商业综合楼消防工程进入调试阶段，进行消防设施自查，对该建筑的湿式自动喷水系统检查时，末端水试水装置压力表读数为0.15MPa，打开末端试水阀，试水水流趋于稳定后压力表读数为0.05MPa，等待5min后，水流和压力表读数均无任何变化。回到控制室，控制器界面上显示当时水流指示器和报警阀压力开关的反馈信号。 对一层某互联网系统服务器机房（平时为无人区域）的气体灭火系统功能调试，将气体灭火控制器输出端与驱动装置连接，将氮气瓶组与驱动装置之间脱开，对机房内的其中一个感烟探测器进行模拟火灾试验，机房内的火灾声警报器报警，再触发感烟探测器相邻的感温探测器，机房自动关闭其门、窗，关闭该机房的送（排）风阀门，停止通风和空调系统。同时气体灭火控制器启动灭火装置。控制室显示门窗关闭、送排风阀门关闭及空调风机停止和气体灭火控制器输出端电磁阀的反馈信号。 二层疏散通道上的防火卷帘，火灾探测器与防火卷帘控制器直接配接，调试人员触发报警区域内的两只感烟探测器，听到附近的火灾声光警报器报警，但防火卷帘控制器未动作，对讲机通知消防控制室远程手动启动防火卷帘，控制室人员答复总线盘上未找到相关卷帘的控制按钮，业主要求施工单位对防火卷帘进行整改。 该商业综合楼采用集中电源集中控制型应急照明疏散指示系统，通过测试符合规范要求。 请简述该商业综合楼应急照明疏散指示系统在非火灾状态下的调试方案。 | 对于该商业综合楼应急照明疏散指示系统在非火灾状态下的调试方案，主要可以从以下几个方面着手： 1. **电源与控制系统检查**：首先确保集中电源系统的正常运行，包括主电源和备用电源之间的切换是否顺畅，以及在不同供电模式下应急照明灯具能否正常点亮。同时，需要验证控制系统对各个区域应急照明设备的控制效果，比如通过手动或自动方式测试灯具的开启、关闭及亮度调节等功能。 2. **功能检测**：针对整个建筑内的应急疏散指示标志进行逐一检查，确认其指向正确无误，并且能够在断电情况下自动转入应急工作模式。此外，还需测试紧急出口标志灯、安全出口标志灯等关键标识物是否符合国家标准要求。 3. **联动性能测试**：模拟非火灾状态下可能发生的异常情况（如突发停电），观察应急照明系统能否迅速响应并启动，同时检查与消防报警系统、安防监控系统等其他设施之间是否存在良好的通信连接，确保信息传递及时准确。 4. **维护保养**：定期清理灯具表面灰尘污垢，保持清洁明亮；检查线路连接处是否有松动老化现象，必要时予以更换；记录每次巡检结果，形成详细的维护档案。 5. **用户培训**：组织相关人员接受专业培训，熟悉掌握应急照明疏散指示系统的操作方法及注意事项，提高应对突发事件的能力。 6. **持续改进**：根据实际使用过程中发现的问题不断调整优化方案，比如增加某些重要位置的应急照明点位、改善指示标志的设计布局等，以更好地满足实际需求。 | 答：集中电源集中控制系统非火灾状态下的调试方案如下:（1）系统功能调试前，集中电源的蓄电池组应连续充电24h，保持主电源输出。（2）切断集中电源的主电，控制功能应符合下列规定：①集中电源应转入蓄电池电源输出；②应急照明控制器应开始主电源断电持续应急时间计时；③集中电源配接的非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式；④恢复集中电源的主电源供电，集中电源配接灯具的光源应恢复原工作状态；⑤使灯具持续应急点亮时间达到设计规定，集中电源配接灯具的光源应熄灭。（3）切断同防火分区的正常照明，该区域非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式；恢复正常照明，该区域所有灯具的光源应恢复原工作状态。 | 0.8398 | 0.56604 | 0.90075 | 10.032 | 0.078169 | 0.31953 | 0.1978 | 0.24434 | 0.065476 | 0.040441 | 0.05 | 0.18343 | 0.11355 | 0.14027
86 | 华东某市一座建筑高度为58m综合楼，地上12层，地下2层，东西长为90m，南北宽为50m，每层建筑面积均为4500㎡，建筑南侧为消防扑救面。1层至5层为商场，6层为KTV，7至8层为旅馆，9层及以上为办公建筑。地下一层为汽车库，地下二层为设备用房（室内地面与室外出入口地坪高差为8m）。该建筑设置了自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、建筑灭火器等消防设施。 某消防服务机构受该建筑产权单位委托，对该综合楼的消防设施进行维护保养及检测。维保人员首先对建筑内的自动喷水灭火系统进行了检查，发现商场内采用下垂型标准覆盖面积洒水喷头，并按正方形布置，玻璃球喷头液体色标为黄色。经测量，喷头间距为4m。KTV净空高度为5m，采用特殊响应洒水喷头。水力警铃设在地下二层的消防水泵房内。 消防维保人员对该系统进行了联动检测试验，情况如下：以0.95L/s的流量从末端试水装置处放水，报警阀未启动，当放水流量达到1.00L/s时，报警阀启动。2min后，带延迟器的水力警铃报警，消防控制室收到水流指示器和压力开关的动作信号，但水泵未启动。维保人员将故障记入《自动喷水灭火系统联动试验记录表》，关闭末端试水装置，系统复位。 随后，维保人员对建筑消火栓系统进行检查，发现在北侧及南侧各设有一个室外消火栓，经检测，流量及压力均符合要求。室内消火栓因美观在商场隔墙上隐蔽安装，且并未设置明显标志。用游标卡尺测量后，发现箱体安装的垂直度偏差为4mm，箱体内设置了公称直径65mm的消火栓口，启闭阀门中心距箱侧面为142mm，并配备了一条有内衬里的消防水带。经测量，水带长度为23m，室内消火栓从地下一层开始，层层设置。 对6层KTV设置的灭火器进行检查时发现，灭火器设置类型为MF/ABC4的干粉灭火器。经检查，灭火器的压力、铭牌、设置地点及送检时间均符合要求。 请简述该综合楼内湿式自动喷水灭火系统在设置上存在哪些问题，并说明原因。 | 该综合楼内湿式自动喷水灭火系统在设置上存在以下问题： 1. 喷头间距：商场内采用下垂型标准覆盖面积洒水喷头，按正方形布置，喷头间距为4m。根据《自动喷水灭火系统设计规范》的规定，对于轻危险级场所，喷头的最大间距不应超过3.6m；中危险级I级场所，喷头的最大间距不应超过4.4m。案例中的商场属于中危险级I级场所，因此喷头间距应调整至不超过4.4m以确保有效覆盖。 2. 玻璃球喷头液体色标：玻璃球喷头液体色标为黄色，这意味着喷头的动作温度约为79℃。考虑到商场内可能存在较高的人员密度以及货物堆放情况，建议使用动作温度更低的喷头（如红色，动作温度约68℃），以便更早地响应火灾，从而争取更多时间进行疏散和扑救。 3. KTV区域特殊响应洒水喷头的应用：KTV净空高度为5m，采用了特殊响应洒水喷头。虽然特殊响应洒水喷头适用于高大空间，但需注意其安装位置与保护对象之间的距离是否符合规范要求。此外，还应该考虑是否需要增设快速响应喷头来提高初期火灾探测能力，尤其是在娱乐场所这样人员密集、易燃物品较多的地方。 4. 水力警铃位置：水力警铃设在地下二层的消防水泵房内。根据相关规范，水力警铃应当安装于容易被发现且便于维护的位置，通常建议将其置于建筑物外部或靠近主要出入口处，以便于及时发现报警信号并采取相应措施。将水力警铃放置在地下室可能会影响报警信息的传递效率。 5. 报警阀启动流量及延迟时间：当放水流量达到1.00L/s时报警阀才启动，并且从报警阀启动到水力警铃报警的时间长达2分钟。这表明报警阀灵敏度不足，可能是因为内部组件磨损或者堵塞导致的。按照规范要求，在开放一只洒水喷头后系统就应自动启动，同时水流指示器和压力开关也应及时响应，触发消防泵启动。建议对报警阀进行全面检查，必要时更换损坏部件，以恢复其正常工作状态。 6. 消防水泵未启动：尽管水流指示器和压力开关均已发出动作信号，但是消防泵却没有启动。这可能是由于控制回路故障、电源问题或者是消防泵本身存在机械故障等原因造成的。需要进一步排查具体原因，并尽快修复，确保整个系统的联动功能完好无损。 | 解答：（1）商场玻璃球喷头液体色标为黄色，不正确。原因：黄色代表喷头公称动作温度为79℃。闭式系统的洒水喷头，其公称动作温度宜高于最高环境温度30℃。该场所处于华东地区，最高环境温度不会达到49℃。（2）喷头间距为4m，不正确。该商场总建筑面积22500㎡，为中危险级Ⅱ级场所，下垂型标准覆盖面积洒水喷头按正方形布置的最大间距不应大于3.4m。（3）KTV采用特殊响应洒水喷头，不正确。公共娱乐场所宜采用快速响应洒水喷头。（4）水力警铃设在地下二层的消防水泵房内，不正确。水力警铃应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上。 | 0.85602 | 0.53662 | 0.89423 | 10.3281 | 0.039803 | 0.6748 | 0.19124 | 0.29803 | 0.36885 | 0.10393 | 0.16216 | 0.39024 | 0.1106 | 0.17235
87 | 华东某市一座建筑高度为58m综合楼，地上12层，地下2层，东西长为90m，南北宽为50m，每层建筑面积均为4500㎡，建筑南侧为消防扑救面。1层至5层为商场，6层为KTV，7至8层为旅馆，9层及以上为办公建筑。地下一层为汽车库，地下二层为设备用房（室内地面与室外出入口地坪高差为8m）。该建筑设置了自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、建筑灭火器等消防设施。 某消防服务机构受该建筑产权单位委托，对该综合楼的消防设施进行维护保养及检测。维保人员首先对建筑内的自动喷水灭火系统进行了检查，发现商场内采用下垂型标准覆盖面积洒水喷头，并按正方形布置，玻璃球喷头液体色标为黄色。经测量，喷头间距为4m。KTV净空高度为5m，采用特殊响应洒水喷头。水力警铃设在地下二层的消防水泵房内。 消防维保人员对该系统进行了联动检测试验，情况如下：以0.95L/s的流量从末端试水装置处放水，报警阀未启动，当放水流量达到1.00L/s时，报警阀启动。2min后，带延迟器的水力警铃报警，消防控制室收到水流指示器和压力开关的动作信号，但水泵未启动。维保人员将故障记入《自动喷水灭火系统联动试验记录表》，关闭末端试水装置，系统复位。 随后，维保人员对建筑消火栓系统进行检查，发现在北侧及南侧各设有一个室外消火栓，经检测，流量及压力均符合要求。室内消火栓因美观在商场隔墙上隐蔽安装，且并未设置明显标志。用游标卡尺测量后，发现箱体安装的垂直度偏差为4mm，箱体内设置了公称直径65mm的消火栓口，启闭阀门中心距箱侧面为142mm，并配备了一条有内衬里的消防水带。经测量，水带长度为23m，室内消火栓从地下一层开始，层层设置。 对6层KTV设置的灭火器进行检查时发现，灭火器设置类型为MF/ABC4的干粉灭火器。经检查，灭火器的压力、铭牌、设置地点及送检时间均符合要求。 请简述在湿式系统联动检测试验过程中，是否存在问题并说明理由。 | 在湿式系统联动检测试验过程中存在以下问题： 1. 根据消防给水及消火栓系统技术规范13.2.17的要求，当流量开关、低压压力开关和报警阀压力开关等动作时，应能自动启动消防水泵及与其联锁的相关设备，并且应该有反馈信号显示。然而，在本次联动试验中，虽然水流指示器和压力开关的动作信号被消防控制室收到，但是水泵并未启动，这表明系统未能按照规范要求正确地执行联动功能。 2. 从末端试水装置处以0.95L/s的流量放水时报警阀未启动，直到放水量达到1.00L/s时才启动。根据自动喷水灭火系统设计规范4.1.3条第2款的规定，湿式系统应在开放一只洒水喷头后自动启动。通常情况下，一个标准覆盖面积的洒水喷头的设计流量约为0.6-1.0L/s，这意味着在实际火灾发生时，单个喷头开启就足以触发系统响应。而此处描述的情况表明，需要更大的流量才能触发报警阀，这可能意味着报警阀的灵敏度设置存在问题，或者系统内部存在其他阻碍其正常工作的因素。 改进建议： 1. 对于水泵未能启动的问题，建议检查整个系统的电气连接是否完好无损，包括但不限于水泵控制柜到消防控制中心之间的线路连接情况；同时也要确保所有相关的继电器、接触器等工作状态良好，没有出现故障现象。如果发现任何损坏或老化的部件，则应及时更换。 2. 针对报警阀灵敏度过低的情况，需要调整报警阀的工作参数，使其能够在更小的流量下就能迅速反应。此外，还需彻底检查管道内是否有异物堵塞等问题，确保水流畅通无阻。 3. 定期进行维护保养工作，包括但不限于清洁过滤网、检查阀门密封性等措施，以保证系统始终处于最佳运行状态。同时，加强日常巡查力度，及时发现并解决潜在的安全隐患。 | 解答：（1）以0.95L/s的流量从末端试水装置处放水，报警阀未启动，不正确。湿式系统联动试验时，启动一只喷头或以0.94L/s～1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时，水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等及时动作，并发出相应的信号。（2）2min后，带延迟器的水力警铃报警，不正确。带有延迟器的水力警铃应在5～90s内发出报警铃声。（3）消防控制室收到水流指示器和压力开关的动作信号，但水泵未启动，不正确。湿式系统、干式系统应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。 | 0.90027 | 0.44661 | 0.89502 | 10.2884 | 0.087421 | 0.62774 | 0.24855 | 0.35611 | 0.25735 | 0.10145 | 0.14553 | 0.25547 | 0.10116 | 0.14493
88 | 华东某市一座建筑高度为58m综合楼，地上12层，地下2层，东西长为90m，南北宽为50m，每层建筑面积均为4500㎡，建筑南侧为消防扑救面。1层至5层为商场，6层为KTV，7至8层为旅馆，9层及以上为办公建筑。地下一层为汽车库，地下二层为设备用房（室内地面与室外出入口地坪高差为8m）。该建筑设置了自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、建筑灭火器等消防设施。 某消防服务机构受该建筑产权单位委托，对该综合楼的消防设施进行维护保养及检测。维保人员首先对建筑内的自动喷水灭火系统进行了检查，发现商场内采用下垂型标准覆盖面积洒水喷头，并按正方形布置，玻璃球喷头液体色标为黄色。经测量，喷头间距为4m。KTV净空高度为5m，采用特殊响应洒水喷头。水力警铃设在地下二层的消防水泵房内。 消防维保人员对该系统进行了联动检测试验，情况如下：以0.95L/s的流量从末端试水装置处放水，报警阀未启动，当放水流量达到1.00L/s时，报警阀启动。2min后，带延迟器的水力警铃报警，消防控制室收到水流指示器和压力开关的动作信号，但水泵未启动。维保人员将故障记入《自动喷水灭火系统联动试验记录表》，关闭末端试水装置，系统复位。 随后，维保人员对建筑消火栓系统进行检查，发现在北侧及南侧各设有一个室外消火栓，经检测，流量及压力均符合要求。室内消火栓因美观在商场隔墙上隐蔽安装，且并未设置明显标志。用游标卡尺测量后，发现箱体安装的垂直度偏差为4mm，箱体内设置了公称直径65mm的消火栓口，启闭阀门中心距箱侧面为142mm，并配备了一条有内衬里的消防水带。经测量，水带长度为23m，室内消火栓从地下一层开始，层层设置。 对6层KTV设置的灭火器进行检查时发现，灭火器设置类型为MF/ABC4的干粉灭火器。经检查，灭火器的压力、铭牌、设置地点及送检时间均符合要求。 请分析消防水泵未启动的原因？ | 根据案例描述及消防法规知识，分析消防水泵未启动的原因可能包括以下几个方面： 1. **控制系统故障**：依据《消防给水及消火栓系统技术规范》中的要求，当流量开关、低压压力开关和报警阀压力开关等动作时，应能自动启动消防水泵及其相关联锁设备。如果这些控制元件或其连接线路出现故障，则可能导致信号无法正常传递至消防泵控制柜，从而使得消防泵未能启动。 2. **消防泵控制柜设置不当**：可能存在消防泵控制柜的设定值与实际需要不符的情况，例如设定的压力阈值过高，导致即使达到了触发条件也无法启动消防泵；或者是控制逻辑错误，如没有正确配置联动关系，使得虽然接收到启动指令但消防泵并未响应。 3. **电源问题**：检查是否为供电原因造成的消防泵不启动，比如断电、电压不足或者电路接触不良等问题都可能导致消防泵无法正常工作。 4. **机械故障**：消防泵本身可能存在机械故障，如电机损坏、叶轮卡住等情况，也会导致即使接收到启动命令也无法运转。 5. **手动/自动切换状态**：确认消防泵处于自动模式下运行，有时候由于维护或其他操作可能会将泵置于手动状态，这样即便有信号输入也不会自动开启。 6. **延迟器设置**：题目中提到“带延迟器的水力警铃报警”，这表明存在一定的延时机制。需检查该延迟时间设置是否合理，过长的延迟也可能影响到消防泵及时启动。 综上所述，针对上述可能性，建议采取如下措施进行排查与改进： - 对整个系统的电气线路进行全面检查，确保所有传感器、开关以及控制装置均处于良好状态。 - 核实消防泵控制柜的各项参数设置是否符合设计要求，并调整至合适范围。 - 检查电力供应状况，保证稳定可靠的电源供给。 - 对消防泵本体进行全面检修，排除任何可能存在的物理障碍。 - 确认消防泵始终处于自动控制状态下，避免人为因素干扰。 - 适当调整延迟器的时间设定，使之既能有效防止误报又能保证快速反应。 | 解答：（1）水泵控制柜未设定在自动状态（2）水泵控制柜控制回路或电气元件损坏（3）水泵控制柜与压力开关连接线故障（4）水泵故障 | 0.73899 | 0.72251 | 0.76097 | 15.3701 | 2.0864e-06 | 0.75862 | 0.061798 | 0.11429 | 0.035714 | 0.0028169 | 0.0052219 | 0.31034 | 0.025281 | 0.046753
89 | 华东某市一座建筑高度为58m综合楼，地上12层，地下2层，东西长为90m，南北宽为50m，每层建筑面积均为4500㎡，建筑南侧为消防扑救面。1层至5层为商场，6层为KTV，7至8层为旅馆，9层及以上为办公建筑。地下一层为汽车库，地下二层为设备用房（室内地面与室外出入口地坪高差为8m）。该建筑设置了自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、建筑灭火器等消防设施。 某消防服务机构受该建筑产权单位委托，对该综合楼的消防设施进行维护保养及检测。维保人员首先对建筑内的自动喷水灭火系统进行了检查，发现商场内采用下垂型标准覆盖面积洒水喷头，并按正方形布置，玻璃球喷头液体色标为黄色。经测量，喷头间距为4m。KTV净空高度为5m，采用特殊响应洒水喷头。水力警铃设在地下二层的消防水泵房内。 消防维保人员对该系统进行了联动检测试验，情况如下：以0.95L/s的流量从末端试水装置处放水，报警阀未启动，当放水流量达到1.00L/s时，报警阀启动。2min后，带延迟器的水力警铃报警，消防控制室收到水流指示器和压力开关的动作信号，但水泵未启动。维保人员将故障记入《自动喷水灭火系统联动试验记录表》，关闭末端试水装置，系统复位。 随后，维保人员对建筑消火栓系统进行检查，发现在北侧及南侧各设有一个室外消火栓，经检测，流量及压力均符合要求。室内消火栓因美观在商场隔墙上隐蔽安装，且并未设置明显标志。用游标卡尺测量后，发现箱体安装的垂直度偏差为4mm，箱体内设置了公称直径65mm的消火栓口，启闭阀门中心距箱侧面为142mm，并配备了一条有内衬里的消防水带。经测量，水带长度为23m，室内消火栓从地下一层开始，层层设置。 对6层KTV设置的灭火器进行检查时发现，灭火器设置类型为MF/ABC4的干粉灭火器。经检查，灭火器的压力、铭牌、设置地点及送检时间均符合要求。 指出室内外消火栓系统设置存在的问题，请说明原因？ | 根据案例背景和提供的消防法规知识，室内外消火栓系统设置存在以下问题： 1. 室内消火栓在商场隔墙上隐蔽安装且没有设置明显标志。这不符合消防设施易于识别和快速使用的标准要求，一旦发生火灾，人员可能因找不到消火栓而延误灭火时机。 2. 消火栓箱体安装的垂直度偏差为4mm，虽然数值上看似很小，但在严格意义上讲，任何偏差都可能影响到设备的正常工作状态以及美观性。根据相关规范，消火栓箱应稳固安装，确保其功能不受影响。 3. 箱体内设置了公称直径65mm的消火栓口，启闭阀门中心距箱侧面为142mm。这里提到的距离（142mm）与通常建议的标准值有所出入，一般推荐的是140mm±5mm范围内，以方便操作者能够轻松开启关闭水阀而不受阻碍。此外，对于特定情况下是否适用此尺寸需要进一步确认。 4. 配备了一条长度为23m的有内衬里的消防水带。按照《建筑设计防火规范》等文件的要求，室内消火栓配套使用的消防水带长度不宜超过25米，但也不宜过短，否则会影响使用范围。本例中23米长的水带符合规定，但需注意实际应用时是否足够覆盖所需保护区域。 综上所述，主要问题是关于室内消火栓标识不明显、安装位置不够精准及部分细节配置需优化调整。建议加强现场检查力度，确保所有消防设施均能被迅速找到并正确使用；同时对已存在的非标准安装进行整改，使之完全符合国家现行的相关技术规范要求。 | 解答：（1）该建筑共设有两个室外消火栓，不正确。该综合楼体积大于50000m3，其室外消火栓设计流量不应小于40L/s，室外消火栓设计流量为10L/s～15L/s，则至少需要设置3个室外消火栓。（2）南侧只设置一个室外消火栓，不正确。南侧为该综合楼的消防扑救面，其室外消火栓数量不宜少于2个。（3）室内消火栓箱体安装的垂直度偏差为4mm，不正确。箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm。（4）室内消火栓因美观在商场隔墙上隐蔽安装，且并未设置明显标志，不正确。当室内消火栓因美观要求需要隐蔽安装时，应有明显的标志。（5）消火栓从地下一层开始，层层设置，不正确。设置室内消火栓的建筑，包括设备层在内的各层均应设置消火栓。 | 0.86746 | 0.51486 | 0.89412 | 10.3816 | 0.095527 | 0.40136 | 0.21147 | 0.277 | 0.13699 | 0.071942 | 0.09434 | 0.19728 | 0.10394 | 0.13615
90 | 华东某市一座建筑高度为58m综合楼，地上12层，地下2层，东西长为90m，南北宽为50m，每层建筑面积均为4500㎡，建筑南侧为消防扑救面。1层至5层为商场，6层为KTV，7至8层为旅馆，9层及以上为办公建筑。地下一层为汽车库，地下二层为设备用房（室内地面与室外出入口地坪高差为8m）。该建筑设置了自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、建筑灭火器等消防设施。 某消防服务机构受该建筑产权单位委托，对该综合楼的消防设施进行维护保养及检测。维保人员首先对建筑内的自动喷水灭火系统进行了检查，发现商场内采用下垂型标准覆盖面积洒水喷头，并按正方形布置，玻璃球喷头液体色标为黄色。经测量，喷头间距为4m。KTV净空高度为5m，采用特殊响应洒水喷头。水力警铃设在地下二层的消防水泵房内。 消防维保人员对该系统进行了联动检测试验，情况如下：以0.95L/s的流量从末端试水装置处放水，报警阀未启动，当放水流量达到1.00L/s时，报警阀启动。2min后，带延迟器的水力警铃报警，消防控制室收到水流指示器和压力开关的动作信号，但水泵未启动。维保人员将故障记入《自动喷水灭火系统联动试验记录表》，关闭末端试水装置，系统复位。 随后，维保人员对建筑消火栓系统进行检查，发现在北侧及南侧各设有一个室外消火栓，经检测，流量及压力均符合要求。室内消火栓因美观在商场隔墙上隐蔽安装，且并未设置明显标志。用游标卡尺测量后，发现箱体安装的垂直度偏差为4mm，箱体内设置了公称直径65mm的消火栓口，启闭阀门中心距箱侧面为142mm，并配备了一条有内衬里的消防水带。经测量，水带长度为23m，室内消火栓从地下一层开始，层层设置。 对6层KTV设置的灭火器进行检查时发现，灭火器设置类型为MF/ABC4的干粉灭火器。经检查，灭火器的压力、铭牌、设置地点及送检时间均符合要求。 KTV场所灭火器配置类型是否符合要求，并简述理由。 | KTV场所灭火器配置类型MF/ABC4的干粉灭火器是否符合要求需要结合具体环境和使用需求来判断。根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005的规定，对于娱乐场所如KTV等，其属于中危险级别的场所。而MF/ABC4型灭火器适用于扑救A类（固体）、B类（液体）及C类（气体）火灾以及带电设备火灾，从这一点来看，该型号灭火器的选择是合理的。 但是，考虑到KTV内部装修材料多、人员密集度高、可燃物较多等因素，建议提高单个灭火器的最大保护面积标准或增加灭火器数量，以确保在发生火灾时能够迅速有效地控制火势。此外，还应该注意检查灭火器的有效期、压力状态及其放置位置是否便于取用且不影响紧急疏散通道。 综上所述，虽然MF/ABC4型干粉灭火器可以用于KTV场所，但为了更好地保障消防安全，可能需要进一步评估当前配置是否足够，并考虑适当增加灭火器的数量或选择更大容量的灭火器型号。同时，也要定期对所有消防器材进行维护保养，保证其处于良好工作状态。 | 解答：不符合要求。理由：建筑面积在200㎡及以上的公共娱乐场所，为建筑灭火器配置场所严重危险级，故该KTV为严重危险级、A类火灾场所。单具灭火器最小配置灭火级别为3A，MF/ABC4的单具灭火器灭火级别为2A，故不符合要求。 | 0.85371 | 0.5409 | 0.75969 | 15.3517 | 0.011921 | 0.46 | 0.11795 | 0.18776 | 0.10204 | 0.025773 | 0.041152 | 0.28 | 0.071795 | 0.11429
91 | 哈尔滨某服装厂的自动化车间全部设置了干式自动喷水灭火系统，车间净空高度为7m，设计喷水强度为6L/（min·㎡），作用面积为160㎡。系统共设置1200只干式下垂型洒水喷头，均安装在吊顶下方，洒水喷头与配水管道采用消防洒水软管连接。同时设置火灾自动报警系统，系统选用管路采样式吸气感烟火灾探测器，每根采样管均未穿越防火分区。厂领导委托某消防技术服务机构对干式自动喷水灭火系统以及火灾自动报警系统进行检测。 检测人员经过检查系统各组件并核查系统相关记录后，有如下发现： （1）干式自动喷水灭火系统共设置两个报警阀组，经询问业主单位得知，设计单位并未对报警阀组的安装高度有要求，报警阀安装位置距地面高度为1.2m，未设排水设施，水力警铃设置在值班室附近，距离报警阀25m。查看相关验收记录：模拟最不利点喷头动作后，报警阀、压力开关、水力警铃均及时动作并发出相应信号，65s时喷头处水流流量及压力达到设计要求；压力表测得水力警铃喷嘴处压力为0.1MPa，使用声级计在3m处测得警铃声声强为65dB。 （2）检测人员对火灾自动报警系统中一个面积为600㎡的探测区域进行检查，此区域为独立的套间，并不能从入口看清其内部，发现其中最长的一根管路长120m，并有30个采样孔，检测人员在采样管最末端的采样孔加入试验烟，探测器在3min时发出了火灾报警信号。 （3）查看消防联动控制器的调试记录，没有发现不当之处，检测人员将消防联动控制器调至自动状态，模拟一只喷头排气，喷淋消防泵正常启动；再将消防联动控制器调至手动状态，此时只能通过手动控制盘启动喷淋消防泵。 请指出干式自动喷水灭火系统有关设计参数存在的问题并指正，洒水喷头连接是否正确，请说明理由。 | 根据案例信息及消防法规知识，分析如下： 1. 设计参数方面的问题： - 车间净空高度为7m，属于较高空间。根据规范要求，当室内净空高度超过闭式系统应用高度时，应考虑采用雨淋系统或其他更为有效的灭火方式。因此，干式自动喷水灭火系统的适用性需进一步评估。 - 设计喷水强度为6L/（min·㎡），作用面积为160㎡。对于特定的场所和火灾危险等级，需要确保这些设计参数符合相关标准的要求。如果服装厂内存在大量易燃物品，则可能需要更高的喷水强度或更大的作用面积来保证灭火效果。 2. 报警阀组安装高度问题： - 规范中虽然没有明确规定报警阀组的具体安装高度，但建议其位置便于维护且不易受到损害。此外，未设置排水设施的做法不符合规定，因为报警阀组周围应该有良好的排水条件以防止积水造成设备损坏。 3. 水力警铃安装位置与性能： - 水力警铃距离报警阀25m较远，可能会导致信号传递延迟。通常情况下，推荐将两者之间的距离控制在合理范围内以保证快速响应。 - 测得水力警铃声强为65dB，在某些嘈杂环境下可能不足以引起注意，建议检查是否满足现场环境对报警声音大小的需求。 4. 洒水喷头连接方式： - 使用消防洒水软管连接洒水喷头与配水管路的做法是正确的，但前提是所使用的软管必须符合国家现行标准，并具备足够的耐压性和耐久性。此外，还需定期检查软管状态，确保其完好无损。 改进建议： - 对于高大空间，建议重新评估是否适合使用干式自动喷水灭火系统，或者考虑增加额外的安全措施如增设防火隔断等。 - 根据实际情况调整喷水强度和作用面积，确保能够有效覆盖整个保护区。 - 在报警阀组附近增设适当的排水设施，避免积水影响设备正常运行。 - 尽量缩短水力警铃与报警阀之间的距离，并根据实际环境调整警铃音量，确保能够在紧急时刻迅速通知相关人员。 - 定期检查并更换老化或损坏的软管，确保整个系统的可靠性和有效性。 | 解答：存在问题1：系统的设计喷水强度为6L/（min·㎡），作用面积为160㎡。正确做法：干式系统的设计喷水强度应符合相关湿式系统的设计参数，作用面积应按规范中湿式系统设计参数对应值的1.3倍确定。服装厂车间为中危险级Ⅱ级场所，所以系统设计喷水强度不应低于8L/（min·㎡），设计作用面积不应低于160×1.3=208㎡。存在问题2：洒水喷头与配水管道采用消防洒水软管连接。理由：洒水喷头与配水管道采用消防洒水软管连接时，消防洒水软管仅适用于轻危险级或中危险级Ⅰ级场所，且系统应为湿式系统。此处为中危险级Ⅱ级场所且使用干式系统，所以不应使用消防洒水软管。 | 0.86856 | 0.51272 | 0.88409 | 10.7906 | 0.062975 | 0.52113 | 0.19946 | 0.2885 | 0.19149 | 0.072973 | 0.10568 | 0.28169 | 0.10782 | 0.15595
92 | 哈尔滨某服装厂的自动化车间全部设置了干式自动喷水灭火系统，车间净空高度为7m，设计喷水强度为6L/（min·㎡），作用面积为160㎡。系统共设置1200只干式下垂型洒水喷头，均安装在吊顶下方，洒水喷头与配水管道采用消防洒水软管连接。同时设置火灾自动报警系统，系统选用管路采样式吸气感烟火灾探测器，每根采样管均未穿越防火分区。厂领导委托某消防技术服务机构对干式自动喷水灭火系统以及火灾自动报警系统进行检测。 检测人员经过检查系统各组件并核查系统相关记录后，有如下发现： （1）干式自动喷水灭火系统共设置两个报警阀组，经询问业主单位得知，设计单位并未对报警阀组的安装高度有要求，报警阀安装位置距地面高度为1.2m，未设排水设施，水力警铃设置在值班室附近，距离报警阀25m。查看相关验收记录：模拟最不利点喷头动作后，报警阀、压力开关、水力警铃均及时动作并发出相应信号，65s时喷头处水流流量及压力达到设计要求；压力表测得水力警铃喷嘴处压力为0.1MPa，使用声级计在3m处测得警铃声声强为65dB。 （2）检测人员对火灾自动报警系统中一个面积为600㎡的探测区域进行检查，此区域为独立的套间，并不能从入口看清其内部，发现其中最长的一根管路长120m，并有30个采样孔，检测人员在采样管最末端的采样孔加入试验烟，探测器在3min时发出了火灾报警信号。 （3）查看消防联动控制器的调试记录，没有发现不当之处，检测人员将消防联动控制器调至自动状态，模拟一只喷头排气，喷淋消防泵正常启动；再将消防联动控制器调至手动状态，此时只能通过手动控制盘启动喷淋消防泵。 干式系统报警阀组设置是否正确，如不正确，请说明理由。 | 干式系统报警阀组设置存在以下问题： 1. 报警阀安装位置距地面高度为1.2m，虽然规范中没有明确要求报警阀的具体安装高度，但为了便于日常维护和检查，通常建议报警阀的安装高度在1.1-1.5m之间。然而更重要的是，该案例中报警阀未设排水设施。根据《自动喷水灭火系统设计规范》4.3.2条的规定，系统应设有泄水阀（或泄水口），用于排出管道中的积水，防止冬季冻结或者长期不使用时内部积水导致腐蚀等问题。因此，需要增设适当的排水设施。 2. 水力警铃与报警阀之间的距离为25m，这可能超过了合理范围。一般情况下，水力警铃应该尽可能靠近报警阀设置，以确保及时响应并减少信号传递过程中的损失。具体来说，《自动喷水灭火系统设计规范》并未明确规定两者间最大允许距离，但从实际应用经验来看，保持较短的距离有助于提高系统的可靠性和响应速度。如果确实因为现场条件限制必须将两者分开一定距离，则需保证连接管道的设计符合相关技术要求，避免因过长导致的压力损失影响警铃正常工作。 综上所述，对于干式自动喷水灭火系统报警阀组的设置，主要存在的问题是缺乏必要的排水装置及水力警铃与报警阀间的距离较长。建议增加排水设施，并考虑缩短水力警铃与报警阀之间的距离或优化二者间连接管路的设计，以提高整个系统的稳定性和可靠性。 | 解答：（1）系统设置两个报警阀组不正确。理由：一个报警阀组控制的洒水喷头数对于干式系统不宜超过500只。系统共有1200只喷头，所以至少应设置3个报警阀组。（2）干式报警阀组未设排水设施不正确。理由：安装报警阀组的室内地面应有排水设施，排水能力应满足报警阀调试、验收和利用试水阀门泄空系统管道的要求。（3）水力警铃距离报警阀25m不正确。理由：水力警铃与报警阀连接的管道，其管径应为20mm，总长不宜大于20m。所以水力警铃与报警阀距离25m过远，不宜大于20m。 | 0.85919 | 0.53067 | 0.88407 | 10.7079 | 0.05797 | 0.5 | 0.19776 | 0.28342 | 0.14286 | 0.05618 | 0.080645 | 0.28302 | 0.11194 | 0.16043
93 | 哈尔滨某服装厂的自动化车间全部设置了干式自动喷水灭火系统，车间净空高度为7m，设计喷水强度为6L/（min·㎡），作用面积为160㎡。系统共设置1200只干式下垂型洒水喷头，均安装在吊顶下方，洒水喷头与配水管道采用消防洒水软管连接。同时设置火灾自动报警系统，系统选用管路采样式吸气感烟火灾探测器，每根采样管均未穿越防火分区。厂领导委托某消防技术服务机构对干式自动喷水灭火系统以及火灾自动报警系统进行检测。 检测人员经过检查系统各组件并核查系统相关记录后，有如下发现： （1）干式自动喷水灭火系统共设置两个报警阀组，经询问业主单位得知，设计单位并未对报警阀组的安装高度有要求，报警阀安装位置距地面高度为1.2m，未设排水设施，水力警铃设置在值班室附近，距离报警阀25m。查看相关验收记录：模拟最不利点喷头动作后，报警阀、压力开关、水力警铃均及时动作并发出相应信号，65s时喷头处水流流量及压力达到设计要求；压力表测得水力警铃喷嘴处压力为0.1MPa，使用声级计在3m处测得警铃声声强为65dB。 （2）检测人员对火灾自动报警系统中一个面积为600㎡的探测区域进行检查，此区域为独立的套间，并不能从入口看清其内部，发现其中最长的一根管路长120m，并有30个采样孔，检测人员在采样管最末端的采样孔加入试验烟，探测器在3min时发出了火灾报警信号。 （3）查看消防联动控制器的调试记录，没有发现不当之处，检测人员将消防联动控制器调至自动状态，模拟一只喷头排气，喷淋消防泵正常启动；再将消防联动控制器调至手动状态，此时只能通过手动控制盘启动喷淋消防泵。 请指出系统验收记录中存在的问题并说明理由。 | 系统验收记录中存在的问题及理由如下： 1. 报警阀组的安装高度为1.2m，未设排水设施。根据消防规范要求，报警阀组应设置在便于操作和维护的位置，并且周围需要有良好的排水设施，以防止积水影响设备正常运行。当前设置中没有排水设施，这可能会影响报警阀组的功能性。 2. 水力警铃设置位置距离报警阀25m。按照规定，水力警铃与报警阀之间的距离不宜超过20米，这样可以保证在报警时能够及时听到警报声。案例中的25m距离超过了这一标准，可能导致紧急情况下不能迅速响应。 3. 模拟最不利点喷头动作后65秒内达到设计要求。虽然达到了设计的要求，但是一般来说，从喷头开启到水流到达的时间不应超过1分钟。这里提到的65秒接近了极限值，可能存在一定的风险，在实际火灾发生时，如果延迟时间稍长一点，则可能无法有效控制火势发展。 4. 水力警铃处压力为0.1MPa，声强为65dB。依据相关标准，水力警铃的工作压力宜不低于0.05MPa，但为了确保足够的声响效果，通常建议保持在0.1MPa以上；同时，警铃声强至少需达到70dB才能满足远距离清晰可闻的需求。因此，该案例中水力警铃的压力符合最低要求，但声音强度略低于推荐值。 5. 对于火灾自动报警系统的检查发现，最长的一根采样管长度达到120m并包含30个采样孔。根据现行规范，单根采样管的最大长度不应超过100m，除非采用特殊设计或经专业评估确认可行。此外，探测器响应时间为3分钟，而理想状态下应在1至2分钟内完成检测并发出警报，以便尽早采取措施。 综上所述，上述几点均存在不同程度的问题，需要针对具体情况进行调整优化，比如改善报警阀组周边环境条件、调整水力警铃与报警阀之间的距离、优化管道布局减少延迟时间等，从而提高整个系统的可靠性和效率。 | 解答：存在的问题1：65s时喷头处水流流量及压力达到设计要求。理由：干式系统其配水管道充水时间不宜大于1min。65s超过了1min所以不符合规范要求。存在问题2：3m处测得警铃声声强为65dB。理由：水力警铃的设置位置应正确。测试时，水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa，且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB。所以3m处铃声声强为65dB不符合规范要求。 | 0.86072 | 0.52778 | 0.89109 | 10.3457 | 0.013415 | 0.56977 | 0.13687 | 0.22072 | 0.17647 | 0.042017 | 0.067873 | 0.2907 | 0.069832 | 0.11261
94 | 哈尔滨某服装厂的自动化车间全部设置了干式自动喷水灭火系统，车间净空高度为7m，设计喷水强度为6L/（min·㎡），作用面积为160㎡。系统共设置1200只干式下垂型洒水喷头，均安装在吊顶下方，洒水喷头与配水管道采用消防洒水软管连接。同时设置火灾自动报警系统，系统选用管路采样式吸气感烟火灾探测器，每根采样管均未穿越防火分区。厂领导委托某消防技术服务机构对干式自动喷水灭火系统以及火灾自动报警系统进行检测。 检测人员经过检查系统各组件并核查系统相关记录后，有如下发现： （1）干式自动喷水灭火系统共设置两个报警阀组，经询问业主单位得知，设计单位并未对报警阀组的安装高度有要求，报警阀安装位置距地面高度为1.2m，未设排水设施，水力警铃设置在值班室附近，距离报警阀25m。查看相关验收记录：模拟最不利点喷头动作后，报警阀、压力开关、水力警铃均及时动作并发出相应信号，65s时喷头处水流流量及压力达到设计要求；压力表测得水力警铃喷嘴处压力为0.1MPa，使用声级计在3m处测得警铃声声强为65dB。 （2）检测人员对火灾自动报警系统中一个面积为600㎡的探测区域进行检查，此区域为独立的套间，并不能从入口看清其内部，发现其中最长的一根管路长120m，并有30个采样孔，检测人员在采样管最末端的采样孔加入试验烟，探测器在3min时发出了火灾报警信号。 （3）查看消防联动控制器的调试记录，没有发现不当之处，检测人员将消防联动控制器调至自动状态，模拟一只喷头排气，喷淋消防泵正常启动；再将消防联动控制器调至手动状态，此时只能通过手动控制盘启动喷淋消防泵。 根据检测人员检查火灾自动报警系统探测区域的情况，请指出其中不符合规范要求的内容，并说明规范要求。 | 根据检测人员检查火灾自动报警系统探测区域的情况，存在以下不符合规范要求的内容： 1. **探测区域面积与采样孔数量及分布**：案例中提到的探测区域面积为600㎡，但最长的一根管路长达120m，并且设置了30个采样孔。依据《火灾自动报警系统设计规范》的相关规定，对于采用吸气式感烟火灾探测器的系统，单根采样管的最大长度不应超过100m，同时每根采样管上设置的采样孔数目也不宜过多，以确保每个采样点的有效性。因此，该案例中采样管长度超标，可能导致部分区域的烟雾无法被及时准确地检测到，从而影响系统的响应速度和准确性。 2. **火灾报警响应时间**：在进行测试时，从加入试验烟至探测器发出火灾报警信号的时间为3分钟。按照相关标准，当模拟真实火灾条件时，吸气式感烟火灾探测器应在不超过120秒内发出警报。这表明当前配置下探测器的灵敏度或响应机制可能存在不足，需要调整以满足快速响应的要求。 建议改进措施包括： - 重新规划采样管道布局，确保任何一根采样管长度不超过100米，同时合理分配采样孔位置，保证覆盖整个监测区域。 - 检查并优化探测器内部参数设置，提高其对烟雾颗粒变化的敏感度，缩短报警延迟时间。 - 考虑增加额外的探测设备或者采用更先进的技术手段来增强系统的整体性能，特别是在较大空间内的应用场合。 - 定期维护保养现有设施，清理采样管道内部可能存在的灰尘或其他障碍物，保持良好的工作状态。 | 解答：（1）探测区域的面积为600㎡，不符合规范。规范要求：探测区域应按独立房（套）间划分。一个探测区域的面积不宜超过500㎡；从主要入口能看清其内部，且面积不超过1000㎡的房间，也可划分为一个探测区域。（2）最长一根火灾探测器的采样管路长120m，有30个采样孔，不符合规范要求。规范要求：管路采样式吸气感烟火灾探测器一个探测单元的采样管总长不宜超过200m，单管长度不宜超过100m，同一根采样管不应穿越防火分区。采样孔总数不宜超过100个，单管上的采样孔数量不宜超过25个。（3）检测人员在采样管最末端采样孔加入试验烟后，探测器在3min时发出了火灾报警信号，不符合规范要求。规范要求：在采样管最末端（最不利处）采样孔加入试验烟，探测器或其控制装置应在120s内发出火灾报警信号。 | 0.91499 | 0.41234 | 0.91969 | 8.9777 | 0.16379 | 0.55152 | 0.31707 | 0.40265 | 0.21341 | 0.12238 | 0.15556 | 0.32727 | 0.18815 | 0.23894
95 | 哈尔滨某服装厂的自动化车间全部设置了干式自动喷水灭火系统，车间净空高度为7m，设计喷水强度为6L/（min·㎡），作用面积为160㎡。系统共设置1200只干式下垂型洒水喷头，均安装在吊顶下方，洒水喷头与配水管道采用消防洒水软管连接。同时设置火灾自动报警系统，系统选用管路采样式吸气感烟火灾探测器，每根采样管均未穿越防火分区。厂领导委托某消防技术服务机构对干式自动喷水灭火系统以及火灾自动报警系统进行检测。 检测人员经过检查系统各组件并核查系统相关记录后，有如下发现： （1）干式自动喷水灭火系统共设置两个报警阀组，经询问业主单位得知，设计单位并未对报警阀组的安装高度有要求，报警阀安装位置距地面高度为1.2m，未设排水设施，水力警铃设置在值班室附近，距离报警阀25m。查看相关验收记录：模拟最不利点喷头动作后，报警阀、压力开关、水力警铃均及时动作并发出相应信号，65s时喷头处水流流量及压力达到设计要求；压力表测得水力警铃喷嘴处压力为0.1MPa，使用声级计在3m处测得警铃声声强为65dB。 （2）检测人员对火灾自动报警系统中一个面积为600㎡的探测区域进行检查，此区域为独立的套间，并不能从入口看清其内部，发现其中最长的一根管路长120m，并有30个采样孔，检测人员在采样管最末端的采样孔加入试验烟，探测器在3min时发出了火灾报警信号。 （3）查看消防联动控制器的调试记录，没有发现不当之处，检测人员将消防联动控制器调至自动状态，模拟一只喷头排气，喷淋消防泵正常启动；再将消防联动控制器调至手动状态，此时只能通过手动控制盘启动喷淋消防泵。 系统联动控制设计是否符合要求，如不符合请说明正确设计方案。 | 根据案例背景和消防法规知识，对系统存在的问题及改进建议如下： 1. 干式自动喷水灭火系统的报警阀组安装高度为1.2m，且未设排水设施。根据《自动喷水灭火系统设计规范》4.3.2条的规定，控制组件应设有泄水阀（或泄水口）。因此，建议在报警阀组附近增设适当的排水设施，以确保在系统测试或故障情况下能够及时排水，避免积水造成其他损害。 2. 水力警铃设置位置距离报警阀25m远，虽然从技术上来说，只要保证水力警铃能够在适当时间内响应并发出足够大的声音即可，但考虑到维护便利性和紧急情况下的快速反应需求，建议尽可能缩短两者之间的距离，并确保警铃声强符合要求。依据标准，在3米处测得的声强应不低于70dB，而检测结果显示仅为65dB，这可能会影响警报效果，需调整至规定值以上。 3. 对于火灾自动报警系统中的管路采样式吸气感烟探测器，其最长一根采样管长度达到120m，并有30个采样孔。按照相关规范，单根采样管的最大允许长度通常不应超过100m，除非使用特殊型号的产品。此外，当一个探测区域内存在多个采样孔时，需要确保每个采样孔都能有效工作，尤其是在大型空间内。鉴于此区域面积较大且视线受阻，建议增加更多独立的探测回路或者减少单根采样管上的采样点数量，以提高探测效率和准确性。 4. 在联动控制方面，现有设置似乎基本满足了《自动喷水灭火系统设计规范》4.1.3条的要求，即干式系统应在开放一只洒水喷头后自动启动。但是，为了进一步增强系统的可靠性和灵活性，可以考虑以下改进措施： - 增加手动启动选项，即使是在自动模式下也应能通过手动方式直接激活水泵； - 确保所有关键设备如压力开关、水流指示器等与消防控制中心之间通信正常，以便实时监控状态变化； - 定期进行模拟演练，检查整个联动过程是否顺畅无误，包括但不限于信号传递、泵站启动速度等方面。 综上所述，该服装厂自动化车间内的干式自动喷水灭火系统及火灾自动报警系统总体上基本符合规范要求，但仍存在一些细节上的不足之处，需要采取相应措施加以完善。 | 解答：将消防联动控制器调至手动状态，此时只能通过手动控制盘启动喷淋消防泵，不符合要求。湿式系统和干式系统的联动控制设计，应符合下列规定：联动控制方式，应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号，直接控制启动喷淋消防泵，联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。 | 0.76358 | 0.68764 | 0.73743 | 16.2549 | 0.00098649 | 0.49231 | 0.07824 | 0.13502 | 0.078125 | 0.012255 | 0.021186 | 0.23077 | 0.036675 | 0.063291
96 | 某公共建筑，地上23层，1至7层为办公场所，层高均为4m，其余楼层为住宅，层高均为3m。1至4层设有裙房，裙房层高与主体建筑一致，功能为大型商场，每层建筑面积均为2500㎡。裙房湿式自动喷水灭火系统采用下垂型标准覆盖面积洒水喷头，喷水强度设计为6L/（min·㎡）。 该建筑按国家建设工程的相关要求设置了各类消防设施。 在对该建筑内的消防设施进行检测时发现以下情况： （1）裙房部分设有1个湿式报警阀组，安装位置距室内地面高度为1.2m，地面设有排水设施。 （2）对办公室场所内的室内消火栓检查发现，消火栓栓口距地面高度为1.1m，配置公称直径65有内衬里的消防水带，长度为30m，室内消火栓栓口动压为0.25MPa，相邻最近两个消火栓的直线距离为50m。 （3）系统处于自动控制状态时，对自动喷水灭火系统进行测试。启动一只喷头，压力开关及时动作，在第40s时消防水泵自动启动，但水力警铃一直未鸣响。 （4）对设置在疏散走道上的防火卷帘进行联动控制测试时，测试人员模拟防火卷帘上方设置的一只感烟火灾探测器的报警信号，防火卷帘下降至距楼板面1.8m处；模拟设置在防火卷帘附近的另一只感烟火灾探测器的报警信号，防火卷帘下降到楼板面。 （5）对应急照明和疏散指示系统进行检查时，发现系统采用节能光源的灯具，消防应急照明灯具的光源色温为2500K。设置在距地面1m的标志灯的面板采用玻璃材质。 裙房的湿式自动喷水灭火系统的设置是否符合规定？并说明理由。 | 根据案例背景和相关消防法规，裙房湿式自动喷水灭火系统的设置存在以下问题： 1. **喷水强度设计**：裙房每层建筑面积为2500㎡，属于大型商场。根据《建筑设计防火规范》8.3.4条的规定，任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的展览、商店、餐饮和旅馆建筑等应设置自动灭火系统，并宜采用自动喷水灭火系统。对于该类场所，喷水强度不应低于8L/（min·㎡），而案例中喷水强度设计为6L/（min·㎡），不符合规范要求。 2. **报警阀组数量**：裙房部分设有1个湿式报警阀组。根据《自动喷水灭火系统设计规范》，每个报警阀控制的喷头数不宜超过800只，且保护面积不超过一个防火分区。假设每层楼按照标准覆盖面积洒水喷头布置，单个喷头保护面积约为12.5㎡，则每层楼大约需要200只喷头，四层总共需要约800只喷头。如果裙房内只有一个防火分区，则设置1个报警阀组是合理的；但如果裙房被划分为多个防火分区，则可能需要增设报警阀组以满足规范要求。 改进建议： - 调整喷水强度至不低于8L/（min·㎡）。 - 核查裙房内的防火分区情况，确保每个防火分区内配置有足够数量的报警阀组。 | 解答：（1）裙房湿式自动喷水灭火系统的喷水强度为6L/（min·㎡），不符合规定。理由：裙房功能为商场，总建筑面积为10000㎡，室内净空高度为4m，设置自动喷水灭火系统的火灾危险等级为中危险级Ⅱ级，喷水强度不应小于8L/（min·㎡）。（2）裙房部分仅设置1个湿式报警阀组，不符合规定。裙房自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级为中危险级Ⅱ级，下垂型标准覆盖面积洒水喷头一只喷头的最大保护面积不应大于11.5㎡，则至少共需设置2500/11.5≈218只喷头，一至四层至少需要喷头872只（218×4=872）。一个湿式报警阀控制的洒水喷头个数不宜超过800只，则至少需设置湿式报警阀组的个数为872/800≈1.09个，进位取整，至少需设置2个湿式报警阀组。 | 0.93552 | 0.35912 | 0.93679 | 7.983 | 0.26134 | 0.58065 | 0.40541 | 0.47745 | 0.27922 | 0.19457 | 0.22933 | 0.38065 | 0.26577 | 0.313
97 | 某公共建筑，地上23层，1至7层为办公场所，层高均为4m，其余楼层为住宅，层高均为3m。1至4层设有裙房，裙房层高与主体建筑一致，功能为大型商场，每层建筑面积均为2500㎡。裙房湿式自动喷水灭火系统采用下垂型标准覆盖面积洒水喷头，喷水强度设计为6L/（min·㎡）。 该建筑按国家建设工程的相关要求设置了各类消防设施。 在对该建筑内的消防设施进行检测时发现以下情况： （1）裙房部分设有1个湿式报警阀组，安装位置距室内地面高度为1.2m，地面设有排水设施。 （2）对办公室场所内的室内消火栓检查发现，消火栓栓口距地面高度为1.1m，配置公称直径65有内衬里的消防水带，长度为30m，室内消火栓栓口动压为0.25MPa，相邻最近两个消火栓的直线距离为50m。 （3）系统处于自动控制状态时，对自动喷水灭火系统进行测试。启动一只喷头，压力开关及时动作，在第40s时消防水泵自动启动，但水力警铃一直未鸣响。 （4）对设置在疏散走道上的防火卷帘进行联动控制测试时，测试人员模拟防火卷帘上方设置的一只感烟火灾探测器的报警信号，防火卷帘下降至距楼板面1.8m处；模拟设置在防火卷帘附近的另一只感烟火灾探测器的报警信号，防火卷帘下降到楼板面。 （5）对应急照明和疏散指示系统进行检查时，发现系统采用节能光源的灯具，消防应急照明灯具的光源色温为2500K。设置在距地面1m的标志灯的面板采用玻璃材质。 办公场所的室内消火栓系统设置是否符合规定？并说明理由。 | 办公场所的室内消火栓系统设置存在一些不符合规定的地方，具体分析如下： 1. 消火栓栓口距地面高度为1.1m：根据《建筑设计防火规范》的要求，室内消火栓栓口中心距地面的高度宜为1.1米，但这里的表述可能引起误解。通常情况下，推荐值是1.1米，但实际允许的范围应该在0.9米到1.5米之间。因此，该建筑中消火栓栓口距离地面1.1米是符合规定的。 2. 配置公称直径65有内衬里的消防水带，长度为30m：这一配置基本符合要求，因为《建筑设计防火规范》指出，对于多层公共建筑，其室内消火栓应配备长度不超过25米的水带；但对于高层建筑而言，考虑到实际操作需要，使用30米长的水带也是合理的。但是，建议进一步确认是否有必要采用如此长的水带，以及是否有更优的选择来提高灭火效率和安全性。 3. 室内消火栓栓口动压为0.25MPa：根据《建筑设计防火规范》，当建筑高度超过50米时，消火栓口处的静水压力不应小于0.15MPa，且最不利点消火栓处充实水柱长度不小于13米。本案例中提到的是动压而非静压值，虽然没有直接给出静压的具体数值，但从描述来看，0.25MPa的动压看起来可以满足基本需求。然而，为了确保完全合规，最好还是对整个系统的静压进行检测，并确保所有楼层尤其是最高层能够达到规定的最低标准。 4. 相邻最近两个消火栓的直线距离为50m：依据《建筑设计防火规范》的规定，在同一楼层内任意位置至最近消火栓的距离不应大于30米。因此，本案例中相邻消火栓间50米的距离显然超出了允许的最大间距，这是不符合规定的。建议增加消火栓数量或者调整现有消火栓的位置以缩短其间距，保证每个区域都能快速获得水源支持。 综上所述，除了消火栓间的距离问题外，其他方面基本符合相关规范的要求，但仍需注意细节上的优化以提升整体消防安全水平。特别是针对消火栓间距过大的问题，必须采取措施加以改进。 | 解答：办公场所的室内消火栓系统设置不符合规定。理由：（1）室内消火栓系统应配置公称直径65有内衬里的消防水带，长度不宜超过25.0m。（2）该建筑是高层建筑，消火栓栓口动压不应小于0.35MPa。（3）该建筑室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位，消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物，消火栓的布置间距不应大于30.0m。 | 0.92067 | 0.39832 | 0.86853 | 11.5734 | 0.020219 | 0.65934 | 0.15789 | 0.25478 | 0.35556 | 0.084433 | 0.13646 | 0.50549 | 0.12105 | 0.19533
98 | 某公共建筑，地上23层，1至7层为办公场所，层高均为4m，其余楼层为住宅，层高均为3m。1至4层设有裙房，裙房层高与主体建筑一致，功能为大型商场，每层建筑面积均为2500㎡。裙房湿式自动喷水灭火系统采用下垂型标准覆盖面积洒水喷头，喷水强度设计为6L/（min·㎡）。 该建筑按国家建设工程的相关要求设置了各类消防设施。 在对该建筑内的消防设施进行检测时发现以下情况： （1）裙房部分设有1个湿式报警阀组，安装位置距室内地面高度为1.2m，地面设有排水设施。 （2）对办公室场所内的室内消火栓检查发现，消火栓栓口距地面高度为1.1m，配置公称直径65有内衬里的消防水带，长度为30m，室内消火栓栓口动压为0.25MPa，相邻最近两个消火栓的直线距离为50m。 （3）系统处于自动控制状态时，对自动喷水灭火系统进行测试。启动一只喷头，压力开关及时动作，在第40s时消防水泵自动启动，但水力警铃一直未鸣响。 （4）对设置在疏散走道上的防火卷帘进行联动控制测试时，测试人员模拟防火卷帘上方设置的一只感烟火灾探测器的报警信号，防火卷帘下降至距楼板面1.8m处；模拟设置在防火卷帘附近的另一只感烟火灾探测器的报警信号，防火卷帘下降到楼板面。 （5）对应急照明和疏散指示系统进行检查时，发现系统采用节能光源的灯具，消防应急照明灯具的光源色温为2500K。设置在距地面1m的标志灯的面板采用玻璃材质。 请简要分析水力警铃未鸣响的可能原因及故障处理方法。 | 水力警铃未鸣响的可能原因及故障处理方法分析如下： 1. 水力警铃进水口被堵塞。这可能是由于系统内杂质过多导致水流无法正常通过，影响了警铃的工作。解决方法是检查并清理水力警铃及其连接管道内的异物或沉积物。 2. 报警阀组至水力警铃之间的管道存在泄漏问题。如果这段管路有漏水现象，则会降低到达警铃处的压力，不足以触发警报装置。对此需要仔细检查相关管线是否有破损或者接头松动等情况，并及时修复。 3. 水力警铃自身损坏。长时间使用后，内部机械结构可能出现磨损或老化，导致功能失效。这时应当更换新的水力警铃以确保其能正常工作。 4. 喷淋系统的压力不足。即使启动了一只喷头，但如果整个系统的供水压力不够强，也可能导致水力警铃不能产生足够的声响。应调整泵站输出压力，保证系统运行时能够达到设计要求的压力值。 5. 信号传输线路故障。在某些情况下，虽然物理上的水流已经达到了触发条件，但由于电气控制部分出现问题（如线路断开、接触不良等），使得信号未能正确传递给声光报警器。这种情形下需要专业技术人员对电路进行检测与维修。 6. 安装位置不当。如果水力警铃安装在一个难以听到声音的地方，比如过于封闭的空间里，那么即便它正常运作人们也听不到警报声。建议重新评估安装点是否合理，并根据实际情况做出相应调整。 针对上述可能存在的问题，建议采取以下措施： - 对所有相关设备进行全面检查，包括但不限于水力警铃本身及其上下游连接部件。 - 清理维护好自动喷水灭火系统中的过滤网等易积污部位。 - 确保整个消防管网处于良好状态，无明显渗漏现象。 - 定期开展维护保养工作，尤其是对于那些容易出现故障的关键组件要给予特别关注。 - 考虑增设辅助报警设施作为补充手段，在主用系统发生故障时仍能起到预警作用。 | 解答：（1）故障原因分析：①产品质量问题或者安装调试不符合要求。②报警阀至水力警铃的管路阻塞或者铃锤机构被卡住。（2）故障处理：①属于产品质量问题的，更换水力警铃；安装缺少组件或者未按照图样安装的，重新进 行安装调试。②拆下喷嘴、叶轮及铃锤组件，进行冲洗，重新装合使叶轮转动灵活；清理管路堵塞处。 | 0.90072 | 0.44559 | 0.79351 | 14.3019 | 0.0029346 | 0.47143 | 0.091667 | 0.15349 | 0.072464 | 0.013928 | 0.023364 | 0.25714 | 0.05 | 0.083721
99 | 某公共建筑，地上23层，1至7层为办公场所，层高均为4m，其余楼层为住宅，层高均为3m。1至4层设有裙房，裙房层高与主体建筑一致，功能为大型商场，每层建筑面积均为2500㎡。裙房湿式自动喷水灭火系统采用下垂型标准覆盖面积洒水喷头，喷水强度设计为6L/（min·㎡）。 该建筑按国家建设工程的相关要求设置了各类消防设施。 在对该建筑内的消防设施进行检测时发现以下情况： （1）裙房部分设有1个湿式报警阀组，安装位置距室内地面高度为1.2m，地面设有排水设施。 （2）对办公室场所内的室内消火栓检查发现，消火栓栓口距地面高度为1.1m，配置公称直径65有内衬里的消防水带，长度为30m，室内消火栓栓口动压为0.25MPa，相邻最近两个消火栓的直线距离为50m。 （3）系统处于自动控制状态时，对自动喷水灭火系统进行测试。启动一只喷头，压力开关及时动作，在第40s时消防水泵自动启动，但水力警铃一直未鸣响。 （4）对设置在疏散走道上的防火卷帘进行联动控制测试时，测试人员模拟防火卷帘上方设置的一只感烟火灾探测器的报警信号，防火卷帘下降至距楼板面1.8m处；模拟设置在防火卷帘附近的另一只感烟火灾探测器的报警信号，防火卷帘下降到楼板面。 （5）对应急照明和疏散指示系统进行检查时，发现系统采用节能光源的灯具，消防应急照明灯具的光源色温为2500K。设置在距地面1m的标志灯的面板采用玻璃材质。 设置在疏散走道上的防火卷帘联动控制方式的设计是否符合规定？并说明理由。 | 根据案例中提供的信息以及相关消防法规知识，对于设置在疏散走道上的防火卷帘联动控制方式的设计是否符合规定的问题，可以分析如下： 依据《火灾自动报警系统设计规范》中的4.6.3条内容，疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制应遵循特定规则。具体来说，当防火分区内任意两只独立的感烟火灾探测器或专门用于联动防火卷帘的一个感烟火灾探测器发出警报时，防火卷帘应当下降至距离楼板1.8米处；而当一个专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器触发警报后，则防火卷帘应该完全降至楼板面。 从案例描述来看，在对疏散走道上的防火卷帘进行联动控制测试时，先是通过模拟位于防火卷帘上方的一只感烟火灾探测器的报警信号使防火卷帘降到了距楼板面1.8米的位置，随后又通过模拟附近另一只感烟火灾探测器（而非感温火灾探测器）的报警信号让防火卷帘进一步下降直至楼板面。这里存在与规范要求不符之处：第二次下降操作应该是由感温火灾探测器而非感烟火灾探测器触发完成的。 因此，该建筑内疏散走道上防火卷帘的联动控制设计不符合现行规范的要求。正确的做法是在第一次感烟探测器报警导致防火卷帘部分下降之后，需要等待专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器检测到温度升高后再让防火卷帘完全关闭，以确保人员安全疏散的同时有效阻止火势蔓延。 改进建议包括但不限于重新配置探测器类型及其位置布局，确保按照标准执行防火卷帘的两阶段下降机制，并定期维护检查所有相关设备的工作状态，保证其能够可靠地响应实际火灾情况。此外，还建议加强对相关人员的技术培训，提高他们对消防安全设施正确使用和维护的认识。 | 解答：设置在疏散走道上的防火卷帘联动控制方式的设计不符合规定。疏散通道上防火卷帘的联动控制方式应符合以下要求：防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处；任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面；在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m～5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。 | 0.94761 | 0.32371 | 0.88829 | 10.5995 | 0.087488 | 0.80357 | 0.26471 | 0.39823 | 0.55856 | 0.18289 | 0.27556 | 0.66964 | 0.22059 | 0.33186
100 | 某公共建筑，地上23层，1至7层为办公场所，层高均为4m，其余楼层为住宅，层高均为3m。1至4层设有裙房，裙房层高与主体建筑一致，功能为大型商场，每层建筑面积均为2500㎡。裙房湿式自动喷水灭火系统采用下垂型标准覆盖面积洒水喷头，喷水强度设计为6L/（min·㎡）。 该建筑按国家建设工程的相关要求设置了各类消防设施。 在对该建筑内的消防设施进行检测时发现以下情况： （1）裙房部分设有1个湿式报警阀组，安装位置距室内地面高度为1.2m，地面设有排水设施。 （2）对办公室场所内的室内消火栓检查发现，消火栓栓口距地面高度为1.1m，配置公称直径65有内衬里的消防水带，长度为30m，室内消火栓栓口动压为0.25MPa，相邻最近两个消火栓的直线距离为50m。 （3）系统处于自动控制状态时，对自动喷水灭火系统进行测试。启动一只喷头，压力开关及时动作，在第40s时消防水泵自动启动，但水力警铃一直未鸣响。 （4）对设置在疏散走道上的防火卷帘进行联动控制测试时，测试人员模拟防火卷帘上方设置的一只感烟火灾探测器的报警信号，防火卷帘下降至距楼板面1.8m处；模拟设置在防火卷帘附近的另一只感烟火灾探测器的报警信号，防火卷帘下降到楼板面。 （5）对应急照明和疏散指示系统进行检查时，发现系统采用节能光源的灯具，消防应急照明灯具的光源色温为2500K。设置在距地面1m的标志灯的面板采用玻璃材质。 应急照明和疏散指示系统的设置是否符合规定？并说明理由。 | 应急照明和疏散指示系统的设置存在以下问题： 1. 根据《建筑设计防火规范》等相关规定，消防应急照明灯具的光源色温不应低于2700K。案例中提到的应急照明灯具光源色温为2500K，不满足规范要求。 2. 依据《建筑设计防火规范》，标志灯面板材料应采用非易碎材料，如塑料等。而案例中提到的标志灯面板采用了玻璃材质，不符合相关安全标准，存在安全隐患。在紧急情况下，如果发生碰撞或震动，玻璃材质的标志灯容易破碎，可能造成人员伤害。 改进建议： 1. 将现有的应急照明灯具更换为符合规定的光源色温不低于2700K的产品，以确保在紧急状况下提供足够的亮度和清晰度，便于人员快速识别并采取行动。 2. 对于设置在疏散走道上的标志灯，建议更换其面板材质为不易碎的安全材料，比如高强度塑料或其他耐冲击材料，从而提高系统整体的安全性和可靠性。同时，在选择新材料时还需要考虑其是否具备良好的耐火性能以及能否在火灾环境中保持结构完整性。 | 解答：应急照明和疏散指示系统的设置不符合规定。理由：（1）灯具的选择应符合下列规定：应选择采用节能光源的灯具，消防应急照明灯具的光源色温不应低于2700K。（2）除地面上设置的标志灯的面板可以采用厚度4mm及以上的钢化玻璃外，设置在距地面1m及以下的标志灯的面板或灯罩不应采用易碎材料或玻璃材质。 | 0.88901 | 0.47114 | 0.8636 | 11.5658 | 0.09573 | 0.69333 | 0.27368 | 0.39245 | 0.28378 | 0.11111 | 0.1597 | 0.45333 | 0.17895 | 0.2566
101 | 某大型商业综合体建筑，占地面积6500㎡，地上6层，地上建筑面积为39000㎡，地下3层，每层建筑面积10000㎡。在该大型商业综合体的地下一层至地上六层为商场，地上一至六层设计了一个中庭互相连通，中庭高20m。地上部分的主要使用功能为百货、餐饮、电影院，地下二层至三层为汽车库、机电设备用房、物业服务用房，配电室。该建筑按国家标准划分了防火分区，防烟分区，设计了消防设施，装修材料均采用不燃难燃材料。 该建筑在一层设有直通室外的消防控制室，消防控制室内设有一台火灾报警控制器（联动型）。该商业综合体中庭设置了1台管路吸气式火灾探测器，探测器采样管路长90m，垂直管路上每隔4m设置—个采样孔。 2018年9月，该商业综合体管理方通过招投标确定了某维护保养检测单位对建筑内消防系统进行检测，主要检测内容如下： 1）消防技术服务机构人员随机选择一个采样孔加烟进行报警功能测试，125s后探测器报警；封堵末端采样孔后，120s时探测器报气流故障。 2）对火灾报警控制器（联动型）进行了自检和操作级别、消音复位、屏蔽、主备电源转换、总线隔离及控制器处于手动及自动状态下的有关联动逻辑的功能进行了检测。 3)消防技术服务机构人员将联动控制功能设置为自动工作方式，在三层模拟触发2只感烟探测器，排烟风机联动启动，现场查看该层排烟阀没有打开；通过消防联动控制器手动启动三层排烟阀，该排烟阀打开。 系统检测完毕后，检测单位将系统恢复到正常工作状态。 使用单位拟对一层重新装修改造，在走道（宽1.5m）采用通透面积占吊顶面积10%的格栅吊顶，在部分房间增加空调送风口，将一个房间改为吸烟室，管理单位要求检测单位提出探测器设置和安装应该注意的问题。 管路采样吸气式感烟火灾探测器的设置及检测中存在什么问题，提出整改措施。 | 根据案例背景及提供的消防法规知识，分析该商业综合体在管路采样吸气式感烟火灾探测器设置与检测中存在的问题，并提出相应整改措施如下： 1. 根据《火灾自动报警系统设计规范》6.2.17条的规定，对于非高灵敏型探测器的采样管网安装高度不应超过16m；如果采用高灵敏型探测器且安装高度超过16m时，则应将探测器调整为高灵敏度状态，并减少采样管长度和采样孔数量。本案例中，中庭高度达到20m，但未明确指出是否采用了高灵敏型探测器以及是否进行了相应的灵敏度调整。因此，需要确认所使用的探测器类型，并确保其符合规范要求。 2. 依据同一规范，一个探测单元的采样管总长不宜超过200m，单管长度不宜超过100m，而本案例中描述的探测器采样管路长达90m，虽然未超出单管最大长度限制，但考虑到实际应用中的复杂性（如环境因素影响），建议适当缩短采样管路长度以提高系统的可靠性。同时，需保证每根采样管上的采样孔数量不超过25个，整个系统内的采样孔总数不超过100个。 3. 在检测过程中发现的问题包括：当对某一采样孔加烟测试时，探测器响应时间为125s，这表明可能存在反应迟缓的情况，按照标准要求，应在较短时间内做出响应。此外，在封堵末端采样孔后120秒内才报告气流故障，也说明了系统监测气流变化的能力有待加强。针对上述情况，建议定期校准探测器并检查其工作状态，必要时更换或维修相关组件，确保快速准确地发出警报。 4. 关于联动功能测试部分，尽管排烟风机能够正常启动，但排烟阀未能自动开启，仅能通过手动操作实现控制。这意味着可能存在线路连接不良、设备故障或是编程设置不当等问题。建议全面检查电气连接状况，修复任何损坏部件，并重新配置控制器程序以确保所有关联装置均能在触发条件下正确执行动作。 综上所述，为了进一步提升该建筑消防安全水平，除了遵守现行法律法规外，还应对现有设施进行细致检查与维护，及时发现并解决潜在隐患。 | 解答：存在问题一：垂直管路上每隔4m设置—个采样孔，不符合规范要求。整改措施：当采样管道布置形式为垂直采样时，每2℃温差间隔或3m间隔（取最小者）应设置一个采样孔，采样孔不应背对气流方向。存在问题二：随机选择一个采样孔加烟进行报警功能测试，不符合规范要求。整改措施：应在采样管最末端（最不利处）采样孔加入试验烟进行测试。存在问题三：对采样孔进行加烟试验，125s后探测器报警，不符合规范要求。整改措施：探测器应在120s内发出火灾报警信号。存在问题四：封堵末端采样孔后，120s时探测器报气流故障。不符合规范要求。整改措施：探测器应在100s内发出故障信号。 | 0.85279 | 0.5426 | 0.89659 | 10.1628 | 0.028033 | 0.52381 | 0.1701 | 0.25681 | 0.096 | 0.031008 | 0.046875 | 0.24603 | 0.079897 | 0.12062
102 | 某大型商业综合体建筑，占地面积6500㎡，地上6层，地上建筑面积为39000㎡，地下3层，每层建筑面积10000㎡。在该大型商业综合体的地下一层至地上六层为商场，地上一至六层设计了一个中庭互相连通，中庭高20m。地上部分的主要使用功能为百货、餐饮、电影院，地下二层至三层为汽车库、机电设备用房、物业服务用房，配电室。该建筑按国家标准划分了防火分区，防烟分区，设计了消防设施，装修材料均采用不燃难燃材料。 该建筑在一层设有直通室外的消防控制室，消防控制室内设有一台火灾报警控制器（联动型）。该商业综合体中庭设置了1台管路吸气式火灾探测器，探测器采样管路长90m，垂直管路上每隔4m设置—个采样孔。 2018年9月，该商业综合体管理方通过招投标确定了某维护保养检测单位对建筑内消防系统进行检测，主要检测内容如下： 1）消防技术服务机构人员随机选择一个采样孔加烟进行报警功能测试，125s后探测器报警；封堵末端采样孔后，120s时探测器报气流故障。 2）对火灾报警控制器（联动型）进行了自检和操作级别、消音复位、屏蔽、主备电源转换、总线隔离及控制器处于手动及自动状态下的有关联动逻辑的功能进行了检测。 3)消防技术服务机构人员将联动控制功能设置为自动工作方式，在三层模拟触发2只感烟探测器，排烟风机联动启动，现场查看该层排烟阀没有打开；通过消防联动控制器手动启动三层排烟阀，该排烟阀打开。 系统检测完毕后，检测单位将系统恢复到正常工作状态。 使用单位拟对一层重新装修改造，在走道（宽1.5m）采用通透面积占吊顶面积10%的格栅吊顶，在部分房间增加空调送风口，将一个房间改为吸烟室，管理单位要求检测单位提出探测器设置和安装应该注意的问题。 维保公司在火灾报警控制器（联动型）检测过程中存在什么问题，提出整改措施。 | 在火灾报警控制器（联动型）检测过程中，维保公司存在以下问题： 1. 在进行排烟风机和排烟阀的联动测试时发现，当模拟触发三层两只感烟探测器后，虽然排烟风机能够启动，但该层的排烟阀没有打开。这表明系统在自动模式下的联动控制逻辑可能存在缺陷，未能正确响应火灾报警信号以实现预期的联动效果。 整改措施建议如下： - 重新检查并确认排烟系统的联动控制逻辑编程是否准确无误，确保当达到预设条件（如同时触发多个感烟探测器）时，不仅排烟风机能够启动，而且相应楼层的排烟阀门也应被激活。 - 检查与排烟阀相关的电气线路连接情况以及阀门本身的机械状态，排除因线路故障或阀门卡滞等原因导致无法正常开启的问题。 - 对整个排烟系统进行全面的功能性测试，验证其在不同场景下的响应速度及准确性，并记录测试结果作为后续维护参考依据。 此外，考虑到商业综合体内部环境复杂多变，还应注意定期更新和完善消防设施配置，确保所有新增或改造区域均符合现行消防规范要求。例如，在计划对一层进行重新装修改造时，需特别关注新设置的吸烟室、空调送风口等可能影响原有消防布局的因素，并据此调整相应的探测器位置与数量，保证有效覆盖整个防护区域。同时，对于采用通透面积占吊顶面积比例较小的格栅吊顶设计，还需评估其对上方安装的点型感烟探测器性能的影响，必要时可考虑增加探测器密度或选用更适合此类环境的产品类型。 | 解答：存在的问题：未对火灾报警控制器（联动型），最大负载功能和故障反馈功能进行检测。整改措施：（1）消防联动控制器与各模块之间的连线断路和短路时，消防联动控制器能在100s内发出故障信号。（2）消防联动控制器与备用电源之间的连线断路和短路时，消防联动控制器应能在100s内发出故障信号。（3）使至少50个输入/输出模块同时处于动作状态（模块总数少于50个时，使所有模块动作），检查消防联动控制器的最大负载功能。 | 0.77683 | 0.66809 | 0.84701 | 12.3032 | 0.019799 | 0.36735 | 0.125 | 0.18653 | 0.051546 | 0.017422 | 0.026042 | 0.19388 | 0.065972 | 0.098446
103 | 某大型商业综合体建筑，占地面积6500㎡，地上6层，地上建筑面积为39000㎡，地下3层，每层建筑面积10000㎡。在该大型商业综合体的地下一层至地上六层为商场，地上一至六层设计了一个中庭互相连通，中庭高20m。地上部分的主要使用功能为百货、餐饮、电影院，地下二层至三层为汽车库、机电设备用房、物业服务用房，配电室。该建筑按国家标准划分了防火分区，防烟分区，设计了消防设施，装修材料均采用不燃难燃材料。 该建筑在一层设有直通室外的消防控制室，消防控制室内设有一台火灾报警控制器（联动型）。该商业综合体中庭设置了1台管路吸气式火灾探测器，探测器采样管路长90m，垂直管路上每隔4m设置—个采样孔。 2018年9月，该商业综合体管理方通过招投标确定了某维护保养检测单位对建筑内消防系统进行检测，主要检测内容如下： 1）消防技术服务机构人员随机选择一个采样孔加烟进行报警功能测试，125s后探测器报警；封堵末端采样孔后，120s时探测器报气流故障。 2）对火灾报警控制器（联动型）进行了自检和操作级别、消音复位、屏蔽、主备电源转换、总线隔离及控制器处于手动及自动状态下的有关联动逻辑的功能进行了检测。 3)消防技术服务机构人员将联动控制功能设置为自动工作方式，在三层模拟触发2只感烟探测器，排烟风机联动启动，现场查看该层排烟阀没有打开；通过消防联动控制器手动启动三层排烟阀，该排烟阀打开。 系统检测完毕后，检测单位将系统恢复到正常工作状态。 使用单位拟对一层重新装修改造，在走道（宽1.5m）采用通透面积占吊顶面积10%的格栅吊顶，在部分房间增加空调送风口，将一个房间改为吸烟室，管理单位要求检测单位提出探测器设置和安装应该注意的问题。 该建筑排烟系统的联动控制功能是否正常？为什么？ | 根据案例描述和消防法规知识，该建筑排烟系统的联动控制功能存在问题。具体分析如下： 1. 在三层模拟触发2只感烟探测器时，虽然排烟风机能够联动启动，但现场查看发现该层的排烟阀没有打开。这表明排烟系统在接收到联动信号后未能正确执行所有必要的动作，即排烟阀未能正常开启。根据《火灾自动报警系统设计规范》4.4.2条的规定，在接到满足联动逻辑关系的第二个联动触发信号后，系统应当发出一系列联动控制信号，其中包括启动排烟装置等。因此，可以判断该排烟系统的联动控制功能存在故障或配置问题。 改进建议： - 对整个排烟系统进行全面检查，特别是针对排烟阀及其控制线路进行检测，确保其物理状态良好且电气连接无误。 - 重新测试并调整火灾报警控制器与排烟系统之间的联动设置，确保当发生火灾时能够按照预设逻辑准确地启动相应的排烟设施。 - 增加定期维护保养计划，对包括但不限于排烟风机、排烟阀在内的关键组件进行周期性检查与维护，以保证设备始终处于最佳工作状态。 - 考虑到商业综合体内部环境复杂多变的特点，建议增设一些冗余措施，比如备用电源供应、手动操作开关等，以便于紧急情况下快速响应。 - 加强相关人员培训，提高他们对于消防系统的熟悉度以及应急处理能力，确保一旦出现异常情况能够及时采取有效措施予以解决。 | 解答：排烟系统联动功能不正常。排烟系统的正常联动应为：（1）应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号，作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启，同时停止该防烟分区的空气调节系统。（2）应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号，作为排烟风机启动的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。材料中，排烟阀未打开，排烟风机便启动了，是不符合排烟系统联动控制逻辑关系的。 | 0.87921 | 0.49151 | 0.87938 | 10.9651 | 0.078924 | 0.58182 | 0.25197 | 0.35165 | 0.14679 | 0.063241 | 0.088398 | 0.27273 | 0.11811 | 0.16484
104 | 某大型商业综合体建筑，占地面积6500㎡，地上6层，地上建筑面积为39000㎡，地下3层，每层建筑面积10000㎡。在该大型商业综合体的地下一层至地上六层为商场，地上一至六层设计了一个中庭互相连通，中庭高20m。地上部分的主要使用功能为百货、餐饮、电影院，地下二层至三层为汽车库、机电设备用房、物业服务用房，配电室。该建筑按国家标准划分了防火分区，防烟分区，设计了消防设施，装修材料均采用不燃难燃材料。 该建筑在一层设有直通室外的消防控制室，消防控制室内设有一台火灾报警控制器（联动型）。该商业综合体中庭设置了1台管路吸气式火灾探测器，探测器采样管路长90m，垂直管路上每隔4m设置—个采样孔。 2018年9月，该商业综合体管理方通过招投标确定了某维护保养检测单位对建筑内消防系统进行检测，主要检测内容如下： 1）消防技术服务机构人员随机选择一个采样孔加烟进行报警功能测试，125s后探测器报警；封堵末端采样孔后，120s时探测器报气流故障。 2）对火灾报警控制器（联动型）进行了自检和操作级别、消音复位、屏蔽、主备电源转换、总线隔离及控制器处于手动及自动状态下的有关联动逻辑的功能进行了检测。 3)消防技术服务机构人员将联动控制功能设置为自动工作方式，在三层模拟触发2只感烟探测器，排烟风机联动启动，现场查看该层排烟阀没有打开；通过消防联动控制器手动启动三层排烟阀，该排烟阀打开。 系统检测完毕后，检测单位将系统恢复到正常工作状态。 使用单位拟对一层重新装修改造，在走道（宽1.5m）采用通透面积占吊顶面积10%的格栅吊顶，在部分房间增加空调送风口，将一个房间改为吸烟室，管理单位要求检测单位提出探测器设置和安装应该注意的问题。 按使用单位的改造要求，提出探测器设置和安装应该注意的问题。 | 根据案例背景和提供的消防法规知识，对于该大型商业综合体一层的重新装修改造过程中探测器设置和安装应注意以下几点： 1. 在走道（宽1.5m）采用通透面积占吊顶面积10%的格栅吊顶时，需确保火灾探测器能够有效工作。如果格栅吊顶对探测器性能产生影响，则应调整探测器的位置或类型，保证其能及时准确地检测到火灾信号。此外，考虑到格栅吊顶的存在，可能需要增加探测器的数量以满足保护面积的要求。 2. 增加空调送风口后，必须注意气流对探测器性能的影响。新增的空调系统可能会改变原有空间内的空气流动模式，从而影响探测器的正常运作。因此，在设计新的空调布局时，要充分考虑这一点，并采取适当措施如调整探测器位置或者选择适合高风速环境下的特殊型号探测器来减少干扰。 3. 将一个房间改为吸烟室时，由于烟雾浓度较高，普通的感烟探测器可能会频繁误报。建议在此类区域使用专门针对烟草烟雾优化过的探测器，比如具有智能识别功能的产品，可以区分真正的火警与日常产生的烟雾。同时，还应该加强通风换气设施，降低室内烟雾浓度，避免长期处于高浓度环境下导致设备损坏或灵敏度下降。 4. 根据规范6.2.17的要求，当采样管道布置形式为垂直采样时，每2℃温差间隔或3m间隔（取最小者）应设置一个采样孔，且采样孔不应背对气流方向。在改造过程中需要注意保持这一标准不变，特别是在增加了新的空调系统之后，更要注意气流的变化情况，适时调整采样孔的位置。 5. 探测器的具体安装高度、间距等参数应严格遵守相关国家标准的规定。例如，非高灵敏型探测器的采样管网安装高度不应超过16米；若超出此范围，则需调整为高灵敏度模式，并相应减少采样管长度及采样孔数量。 6. 所有新安装或移动过的探测器都必须经过专业人员调试并确认其工作状态良好后才能正式投入使用。此外，还需定期对其进行维护保养，确保整个消防系统的稳定性和可靠性。 | 解答：该建筑改造时对探测器的设置和安装应注意以下问题：（1）在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器宜居中布置；感温火灾探测器的安装间距不应超过10m；感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m；探测器至端墙的距离不应大于探测器安装间距的1/2；（2）点型探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m；（3）点型探测器周围0.5m内不应有遮挡物；（4）点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m；（5）走道吊顶的通透率不大于15%，探测器应设置在吊顶下方；（6）吸烟室宜选择感温火灾探测器。 | 0.88533 | 0.47889 | 0.89198 | 10.4528 | 0.032639 | 0.51938 | 0.16834 | 0.25427 | 0.13281 | 0.042821 | 0.064762 | 0.27132 | 0.08794 | 0.13283
105 | 某框架结构大型综合楼，长156m，宽50m，建筑高度为52m，地下三层，地上12层，耐火等级为一级。该建筑北面12m处有一栋高度为30m的住宅楼，耐火等级为二级；西面10m处有一栋建筑高度为9m的百货商店，耐火等级为三级。设置的环形消防车道在东侧与该建筑外墙的距离为4m，消防车道宽4m，在建筑周边间隔布置了3块50m×20m的消防车登高操作场地，每块场地之间间距为30m，在二层及以上楼层的外墙上适当的位置设置可供消防救援人员进入的窗口，消防车道与登高操作场地的坡度均为5%。 地下一层主要使用功能为设备用房和超市。其中设备用房的建筑面积为2400㎡，划分为1个防火分区，超市建筑面积为3800㎡，划分为2个防火分区，地下二层至地下三层商场的总建筑面积为24000㎡，采用耐火极限为3.00h的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板分隔为2个建筑面积为12000㎡的区域。 首层设有一座大剧院，观众厅建筑面积为2800㎡，单独划分为一个防火分区，采用阶梯型地面，共有固定座位2500个，设有4个疏散门，疏散总净宽度为16m。该观众厅内灭火器配置场所的危险等级按严重危险级设置，共设6处灭火器设置点，每个设置点配置1具MF/ABC5型手提灭火器，并保证防护区内最远点至灭火器设置点的距离不超过18m。 地上二层至地上五层使用功能为宾馆，建筑面积均为7800㎡，每层平均划分为2个防火分区。六层及以上楼层每层建筑面积为4600㎡，使用功能为办公，每层划分为1个防火分区。 该综合楼的所有装修材料均采用A级、B1级，并按照国家标准规定设置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统与防烟排烟系统等消防设施。 指出该综合楼在总平面布局与平面布置方面的问题，并简述理由。 | 该综合楼在总平面布局与平面布置方面存在以下问题： 1. **建筑间距不足**：根据建筑设计防火规范，不同耐火等级的建筑物之间需要保持一定的防火间距。案例中提到该综合楼北面12m处有一栋高度为30m、耐火等级为二级的住宅楼，西面10m处有一栋建筑高度为9m、耐火等级为三级的百货商店。根据《建筑设计防火规范》的要求，一级耐火等级的高层民用建筑与其他耐火等级较低的建筑物之间的防火间距应大于13米（对二级耐火等级）和15米（对三级耐火等级）。因此，现有设置不符合规范要求。 2. **消防车道宽度不足及距离过近**：环形消防车道东侧与建筑外墙的距离仅为4m，而按照《建筑设计防火规范》，消防车道边缘距建筑物外墙不宜小于5m。此外，消防车道宽度为4m也低于规范建议的至少6m宽，这可能影响大型消防车辆通行效率与操作空间。 3. **大剧院观众厅设计缺陷**： - 观众厅建筑面积为2800㎡，但仅设置了4个疏散门且疏散总净宽度为16m，对于容纳2500人的场所来说，疏散门数量和宽度可能不足以保证紧急情况下人员迅速安全撤离。 - 按照《建筑设计防火规范》5.4.7条的规定，当剧场设置在一、二级耐火等级的建筑内时，如果布置在首层或二层以上楼层，则每个观众厅的建筑面积不宜超过400㎡，除非能够确保有足够数量的安全出口以满足疏散需求。本案例中的观众厅面积远超此限值。 - 灭火器配置方面，虽然已按严重危险级设置了手提式灭火器，但是每个设置点仅配置了1具MF/ABC5型灭火器，考虑到观众厅的实际面积较大，这种配置可能不足以覆盖整个区域的有效灭火范围。 4. **地下商场防火分区划分不合理**：地下一层至三层商场总面积达到24000㎡，虽然已经使用了防火墙和楼板进行了分隔，但每个区域仍达到了12000㎡。根据《建筑设计防火规范》5.3.5条的规定，当地下商店总建筑面积超过20000㎡时，应该进一步细分为不超过20000㎡的独立防火单元，并通过特定方式如下沉广场等实现局部连通，而不是简单地分成两个大的区域。 针对上述问题，建议采取如下改进措施： - 增加相邻建筑间的防火间距，确保符合相关标准； - 扩展消防车道宽度至至少6米，并调整其与建筑物外墙间距离不少于5米； - 重新评估并增加大剧院观众厅的疏散门数量及宽度，同时考虑增设更多灭火器放置点以提高初期火灾扑救能力； - 对地下商业空间进行更细致的防火分区规划，确保单个防火单元面积不超过20000平方米，并采用规定的方式连接不同区域。 | 解答：总平面布局：（1）该综合楼北面12m处有一栋高度为30m的住宅楼，耐火等级为二级，不合理。理由：两座一、二级耐火等级的高层民用建筑之间的防火间距不应小于13m。（2）西面10m处有一栋建筑高度为9m的百货商店，耐火等级为三级，不合理。理由：一级耐火等级的高层民用建筑与三级耐火等级的多层民用建筑之间的防火间距不应小于11m。平面布置：地下三层设置商场，不合理。理由：商场营业厅不应设置在地下三层及以下楼层。 | 0.88344 | 0.48283 | 0.83892 | 12.6712 | 0.0071853 | 0.78161 | 0.14499 | 0.2446 | 0.43023 | 0.07906 | 0.13357 | 0.54023 | 0.10021 | 0.16906
106 | 某框架结构大型综合楼，长156m，宽50m，建筑高度为52m，地下三层，地上12层，耐火等级为一级。该建筑北面12m处有一栋高度为30m的住宅楼，耐火等级为二级；西面10m处有一栋建筑高度为9m的百货商店，耐火等级为三级。设置的环形消防车道在东侧与该建筑外墙的距离为4m，消防车道宽4m，在建筑周边间隔布置了3块50m×20m的消防车登高操作场地，每块场地之间间距为30m，在二层及以上楼层的外墙上适当的位置设置可供消防救援人员进入的窗口，消防车道与登高操作场地的坡度均为5%。 地下一层主要使用功能为设备用房和超市。其中设备用房的建筑面积为2400㎡，划分为1个防火分区，超市建筑面积为3800㎡，划分为2个防火分区，地下二层至地下三层商场的总建筑面积为24000㎡，采用耐火极限为3.00h的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板分隔为2个建筑面积为12000㎡的区域。 首层设有一座大剧院，观众厅建筑面积为2800㎡，单独划分为一个防火分区，采用阶梯型地面，共有固定座位2500个，设有4个疏散门，疏散总净宽度为16m。该观众厅内灭火器配置场所的危险等级按严重危险级设置，共设6处灭火器设置点，每个设置点配置1具MF/ABC5型手提灭火器，并保证防护区内最远点至灭火器设置点的距离不超过18m。 地上二层至地上五层使用功能为宾馆，建筑面积均为7800㎡，每层平均划分为2个防火分区。六层及以上楼层每层建筑面积为4600㎡，使用功能为办公，每层划分为1个防火分区。 该综合楼的所有装修材料均采用A级、B1级，并按照国家标准规定设置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统与防烟排烟系统等消防设施。 指出该综合楼灭火救援设施方面存在的问题，并简述理由。 | 该综合楼灭火救援设施方面存在以下问题： 1. 消防车道设置不符合规范。根据《建筑设计防火规范》，消防车道与建筑物外墙的距离不应小于5m，而案例中环形消防车道在东侧与建筑外墙的距离为4m，不满足要求。此外，消防车道的宽度也应不小于4m，虽然案例中的宽度符合最低要求，但考虑到大型车辆通行及操作便利性，建议适当加宽。 2. 消防车登高操作场地布局不合理。按照规范要求，对于高度超过24m且标准层面积大于1000㎡的公共建筑，应在建筑周边连续布置消防车登高操作场地，其长度至少等于建筑一个长边或周长的1/4，并且每个场地之间的最大间距不应超过30m。案例中仅间隔设置了3块50m×20m的操作场地，每块之间相距30m，未能形成连续布置，可能影响到火灾时的快速救援行动。 3. 关于大剧院部分，虽然已单独划分为一个防火分区并配备了相应的安全出口和疏散门，但从观众厅建筑面积（2800㎡）来看，超过了规范建议的最大值400㎡（当布置在四层及以上楼层时）。尽管本案例中的大剧院位于首层，但考虑到其规模较大，仍需确保有足够的疏散条件以保障人员安全。 4. 灭火器配置不足。对于严重危险级别的场所如大剧院观众厅，根据规定，单具MF/ABC5型手提式灭火器的保护范围不应超过9米，而案例中提到最远点至最近灭火器设置点距离不超过18米，这显然超出了允许的最大距离。因此，需要增加灭火器的数量或调整现有位置，确保所有区域都能得到有效覆盖。 5. 地下商场的防火分隔措施有待加强。地下二层至三层总建筑面积达到24000㎡，虽然已经用耐火极限较高的墙体进行了分割，但是考虑到地下空间特殊性以及发生火灾时烟气扩散快的特点，建议进一步优化排烟系统设计，并考虑增设自动喷水灭火系统等额外的安全措施来提高整体安全性。 | 解答：（1）环形消防车道在东侧与该建筑外墙的距离为4m，不合理。理由：消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m。（2）间隔布置消防车登高操作场地，不合理。理由：建筑高度不大于50m的建筑，连续布置消防车登高操作场地确有困难时，可间隔布置，该综合楼建筑高度大于50m，所以应连续布置消防车登高操作场地。（3）消防车登高操作场地的总长度为150m，不合理。理由：高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地，该综合楼消防车登高操作场地的总长度至少应为156m。（4）在二层及以上楼层的外墙上适当的位置设置可供消防救援人员进入的窗口，不合理。理由：公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。（5）消防车登高操作场地的坡度为5%，不合理。理由：消防车登高操作场地的坡度不宜大于3%。 | 0.87594 | 0.49811 | 0.89963 | 10.0955 | 0.11233 | 0.53552 | 0.26923 | 0.35832 | 0.17033 | 0.085399 | 0.11376 | 0.32787 | 0.16484 | 0.21938
107 | 某框架结构大型综合楼，长156m，宽50m，建筑高度为52m，地下三层，地上12层，耐火等级为一级。该建筑北面12m处有一栋高度为30m的住宅楼，耐火等级为二级；西面10m处有一栋建筑高度为9m的百货商店，耐火等级为三级。设置的环形消防车道在东侧与该建筑外墙的距离为4m，消防车道宽4m，在建筑周边间隔布置了3块50m×20m的消防车登高操作场地，每块场地之间间距为30m，在二层及以上楼层的外墙上适当的位置设置可供消防救援人员进入的窗口，消防车道与登高操作场地的坡度均为5%。 地下一层主要使用功能为设备用房和超市。其中设备用房的建筑面积为2400㎡，划分为1个防火分区，超市建筑面积为3800㎡，划分为2个防火分区，地下二层至地下三层商场的总建筑面积为24000㎡，采用耐火极限为3.00h的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板分隔为2个建筑面积为12000㎡的区域。 首层设有一座大剧院，观众厅建筑面积为2800㎡，单独划分为一个防火分区，采用阶梯型地面，共有固定座位2500个，设有4个疏散门，疏散总净宽度为16m。该观众厅内灭火器配置场所的危险等级按严重危险级设置，共设6处灭火器设置点，每个设置点配置1具MF/ABC5型手提灭火器，并保证防护区内最远点至灭火器设置点的距离不超过18m。 地上二层至地上五层使用功能为宾馆，建筑面积均为7800㎡，每层平均划分为2个防火分区。六层及以上楼层每层建筑面积为4600㎡，使用功能为办公，每层划分为1个防火分区。 该综合楼的所有装修材料均采用A级、B1级，并按照国家标准规定设置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统与防烟排烟系统等消防设施。 指出该综合楼防火分区与防火分隔方面存在的问题，并简述理由。 | 该综合楼在防火分区与防火分隔方面存在以下问题： 1. 地下一层超市的建筑面积为3800㎡，划分为2个防火分区。根据消防法规知识，对于地下或半地下的商店建筑，当总建筑面积大于500㎡时，应设置自动灭火系统。虽然案例中提到设置了自动喷水灭火系统，但未明确指出是否满足规范要求的具体标准。此外，对于地下或半地下商店，如果总面积超过20000㎡，需要采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的楼板将其分隔成多个不超过20000㎡的区域。本案例中地下二层至地下三层商场总面积为24000㎡，仅通过耐火极限为3.00h的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板分成两个面积均为12000㎡的区域，这可能不符合规范的要求。 2. 首层大剧院观众厅的疏散设计存在问题。按照规定，当剧场座位数超过1500个时，除了要设置火灾自动报警系统及自动喷水灭火系统外，还必须保证至少有2个独立的安全出口和疏散楼梯。案例中的观众厅设有4个疏散门，但未明确说明是否有独立的安全出口和疏散楼梯。另外，观众厅内配置的手提式灭火器数量不足，严重危险级场所每具MF/ABC5型手提灭火器的最大保护距离不应超过15m，而案例中设定的距离为18m，超过了标准要求。 3. 从防火分区的角度看，地上部分宾馆楼层（二至五层）每层平均划分为2个防火分区的做法看似合理，但对于办公用途的六层及以上楼层而言，每层仅划分1个防火分区可能不太合适，特别是考虑到这些楼层的单层建筑面积达到了4600㎡，建议参照相关规范进一步细分防火分区以提高安全性。 综上所述，针对上述发现的问题，建议采取如下改进措施：重新评估并优化地下商业空间的防火分隔方式；确保首层大剧院符合所有安全疏散要求，并调整灭火器布置方案；考虑适当增加高层办公区内的防火分区数量，从而更好地控制潜在火灾风险。 | 解答：防火分区：（1）地下一层设备用房的建筑面积为2400㎡，划分为1个防火分区，不合理。理由：设置自动喷水灭火系统，地下设备用房防火分区的最大允许建筑面积为2000㎡，应至少划分为2个建筑面积不大于2000㎡的防火分区。（2）宾馆每层建筑面积为7800㎡，平均划分为2个防火分区，不合理。理由：设置自动喷水灭火系统，高层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为3000㎡，应至少划分为3个建筑面积不大于3000㎡的防火分区。（3）办公每层建筑面积为4600㎡，划分为1个防火分区，不合理。理由：设置自动喷水灭火系统，高层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为3000㎡，应至少划分为2个建筑面积不大于3000㎡的防火分区。防火分隔：地下商场采用耐火极限为3.00h的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板分隔，不合理。理由：总建筑面积大于20000m2的地下商店，应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m2的区域。 | 0.87397 | 0.50206 | 0.88639 | 10.7441 | 0.17708 | 0.63636 | 0.31903 | 0.425 | 0.36022 | 0.18011 | 0.24014 | 0.30481 | 0.15282 | 0.20357
108 | 某框架结构大型综合楼，长156m，宽50m，建筑高度为52m，地下三层，地上12层，耐火等级为一级。该建筑北面12m处有一栋高度为30m的住宅楼，耐火等级为二级；西面10m处有一栋建筑高度为9m的百货商店，耐火等级为三级。设置的环形消防车道在东侧与该建筑外墙的距离为4m，消防车道宽4m，在建筑周边间隔布置了3块50m×20m的消防车登高操作场地，每块场地之间间距为30m，在二层及以上楼层的外墙上适当的位置设置可供消防救援人员进入的窗口，消防车道与登高操作场地的坡度均为5%。 地下一层主要使用功能为设备用房和超市。其中设备用房的建筑面积为2400㎡，划分为1个防火分区，超市建筑面积为3800㎡，划分为2个防火分区，地下二层至地下三层商场的总建筑面积为24000㎡，采用耐火极限为3.00h的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板分隔为2个建筑面积为12000㎡的区域。 首层设有一座大剧院，观众厅建筑面积为2800㎡，单独划分为一个防火分区，采用阶梯型地面，共有固定座位2500个，设有4个疏散门，疏散总净宽度为16m。该观众厅内灭火器配置场所的危险等级按严重危险级设置，共设6处灭火器设置点，每个设置点配置1具MF/ABC5型手提灭火器，并保证防护区内最远点至灭火器设置点的距离不超过18m。 地上二层至地上五层使用功能为宾馆，建筑面积均为7800㎡，每层平均划分为2个防火分区。六层及以上楼层每层建筑面积为4600㎡，使用功能为办公，每层划分为1个防火分区。 该综合楼的所有装修材料均采用A级、B1级，并按照国家标准规定设置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统与防烟排烟系统等消防设施。 指出大剧院安全疏散方面存在的问题，并简述理由。 | 大剧院在安全疏散方面存在以下问题： 1. **疏散门数量不足**：根据消防法规，对于超过2000个座位的剧场，每个观众厅至少需要设置不少于2个疏散门。案例中提到的大剧院共有固定座位2500个，仅设置了4个疏散门。虽然满足了基本要求，但从安全角度考虑，建议适当增加疏散门的数量以提高疏散效率和安全性。 2. **疏散总净宽度偏小**：依据相关规范，对于大型公共建筑如剧场、电影院等，其疏散出口的总净宽度应根据人员密度及疏散时间来计算确定。通常情况下，对于容纳人数较多的场所，每百人所需最小疏散宽度为0.75m（当人数超过1000时）。以此标准计算，该大剧院至少需要提供约18.75m的疏散总净宽度。而实际设置为16m，略低于推荐值，可能影响紧急情况下的疏散速度。 3. **灭火器配置不充分**：尽管按照严重危险级配置了手提式干粉灭火器，但考虑到观众厅面积较大且人员密集，建议增设更多灭火器点位，并确保每个设置点至少配备两具以上灭火器，同时保证防护区内最远点至最近灭火器的距离不超过规定值（一般为15m），以增强初期火灾扑救能力。 综上所述，针对上述发现的问题，建议采取以下改进措施： - 增加疏散门数量，特别是位于观众席后方或两侧的位置； - 扩大疏散通道宽度，确保符合规范要求的最小疏散宽度； - 在现有基础上增加灭火器配置点并适量增加灭火器数量，提高应急响应效率。 | 解答：（1）大剧院观众厅设有4个疏散门，不合理。理由：大剧院的观众厅，每个疏散门的平均疏散人数不应超过250人；当容纳人数超过2000人时，其超过2000人的部分，每个疏散门的平均疏散人数不应超过400人，故疏散门的数量不应少于：2000/250+500/400≈10个（进位取整）。（2）大剧院观众厅的疏散总净宽度为16m，不合理。理由：该剧院观众厅采用阶梯地面，固定座位数为2500个，百人最小疏散净宽度为0.75，则疏散总净宽度至少为2500×0.75/100=18.75m。 | 0.84746 | 0.55233 | 0.87702 | 11.0711 | 0.082508 | 0.56757 | 0.23162 | 0.32898 | 0.21818 | 0.088561 | 0.12598 | 0.27928 | 0.11397 | 0.16188
|  |  |  | 0.84458 | 0.54808 | 0.83494 | 12.594 | 0.052783 | 0.5573 | 0.17795 | 0.2583 | 0.21065 | 0.068188 | 0.099074 | 0.33961 | 0.10567 | 0.15445